## Описание сценариев
Фиксируемое изменение параметров | Дополнительные параметры | Описание сценария | Главный контролируемый параметр
1 |  | Контролируем увеличение параметра. Если увеличивается более чем на 1, начинаем контроль. Проверяем остальные параметры из таблиц сценариев. Если данный параметр не изменяется в плюс более чем на 1, то никаких сообщений не выдаем. Действия по другим параметрам учитывают данное условие. Если данный параметр изменился в плюс, а остальные не изменились на измеряемый параметр, выдавать сообщение, "Повышенные присосы в конденсатор" | 10MAG10CP930
0.1 | 10MAA01CP001 | Уменьшилось до значения 5,9, выходит сообщение "проверьте БРОУ"
5 | 10MAA01CT001 | Увеличилось до 527 и выше в течении 3 шагов (3 часа), сообщение "проверьте работу ГТУ и КУ"
2 | 10LBG40CP920 | Уменьшилось до 100 и меньше, сообщение, проверьте систему уплотнений, давление низкое!"
1 | 10LCA10CT001 | Если 10MAG10CP930 понизилось на 1 и более, а данный параметр вырос до 50 и более, сообщение "низкий расход пара в конденсатор"
0.05 | 10LBG11CP920 | Снизилось до 0.3 и ниже, сообщение "Проверьте работу эжекторов" | вот это снизилось до 0.3 за 1000 строк держится 0.3 200 строк, это приводит к увлечиению главного контролируемого параметра
30 | 10LCA20CF001 | Снизилось до 100 и ниже, сообщение "Расход ОК на эжектора низок"!"
300 | 10PAB10CF001 | Снизилось на 500 и больше, сообщение "Проверьте циркуляционную систему"
300 | 10PAB30CF001 | Снизилось на 500 и больше, сообщение "Проверьте циркуляционную систему"
2 | 10PAB10CT001 | Увеличилось на 2 и более, сообщение "Высокая температура ЦВ", при условии неизменения 10PAB10CF001, 10PAB30CF001
2 | 10PAB30CT001 | Увеличилось на 2 и более, сообщение "Высокая температура ЦВ", при условии неизменения 10PAB10CF001, 10PAB30CF001
2 | 10PAB20CT001 | Уменьшилось на 2 и более, сообщение "Неоходимо запустить СШО", при условии неизменения 10PAB10CF001, 10PAB30CF001
2 | 10PAB60CT001 | Уменьшилось на 2 и более, сообщение "Неоходимо запустить СШО", при условии неизменения 10PAB10CF001, 10PAB30CF001

## BasicDatasetSteamTurbine
Date Time | 10MAA01CP001 | 10MAA01CT001 | 10LBG40CP920 | 10MAG10CP930 | 10LCA10CT001 | 10LBG11CP920 | 10LCA20CF001 | 10PAB10CF001 | 10PAB30CF001 | 10PAB10CT001 | 10PAB30CT001 | 10PAB20CT001 | 10PAB60CT001 | tg_2ce003
2022-01-01 01:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.7 | 45.84 | 0.51 | 185 | 3426 | 3496 | 30.95 | 30.93 | 44.27 | 44.51
2022-01-01 02:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.97 | 44.75 | 0.5 | 186 | 3416 | 3403 | 30.33 | 28.59 | 44.87 | 44.79
2022-01-01 03:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.16 | 44.69 | 0.49 | 190 | 3447 | 3324 | 30.11 | 28.09 | 44.65 | 44.83
2022-01-01 04:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.26 | 44.83 | 0.5 | 184 | 3438 | 3404 | 30.08 | 29.84 | 44.37 | 44.76
2022-01-01 05:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.84 | 44.03 | 0.5 | 192 | 3475 | 3449 | 30.04 | 28.1 | 44.98 | 44.58
2022-01-01 06:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.78 | 45.95 | 0.5 | 199 | 3364 | 3418 | 30.7 | 30.79 | 44.4 | 44.76
2022-01-01 07:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.24 | 45.19 | 0.5 | 192 | 3438 | 3356 | 30.24 | 29.72 | 44.37 | 44.37
2022-01-01 08:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.05 | 45.45 | 0.51 | 193 | 3467 | 3372 | 30.67 | 28.69 | 44.64 | 44.26
2022-01-01 09:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.23 | 44.14 | 0.51 | 198 | 3419 | 3465 | 30.48 | 29.8 | 44.4 | 44.53
2022-01-01 10:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.95 | 45.7 | 0.49 | 183 | 3406 | 3491 | 30.7 | 29.94 | 44.23 | 44.41
2022-01-01 11:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.32 | 44.16 | 0.5 | 182 | 3480 | 3432 | 29.54 | 28.91 | 44.96 | 44.26
2022-01-01 12:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.58 | 45.34 | 0.51 | 198 | 3489 | 3451 | 29.35 | 30.25 | 44.69 | 44.64
2022-01-01 13:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.93 | 44.47 | 0.49 | 194 | 3368 | 3314 | 29.3 | 28.21 | 44.33 | 44.33
2022-01-01 14:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.37 | 44.15 | 0.5 | 191 | 3389 | 3443 | 30.13 | 30.97 | 44.75 | 44.08
2022-01-01 15:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.56 | 44.52 | 0.5 | 195 | 3499 | 3346 | 30.44 | 28.88 | 44.35 | 44.51
2022-01-01 16:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.93 | 44.21 | 0.5 | 192 | 3455 | 3307 | 29.07 | 28.55 | 44.79 | 44.29
2022-01-01 17:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.56 | 44.29 | 0.5 | 198 | 3368 | 3421 | 29.77 | 30.31 | 44.54 | 44.13
2022-01-01 18:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.38 | 45.05 | 0.49 | 191 | 3372 | 3359 | 29.51 | 28.42 | 44.07 | 44.61
2022-01-01 19:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.45 | 44.58 | 0.5 | 198 | 3476 | 3416 | 29.48 | 29.09 | 44.43 | 44.87
2022-01-01 20:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.08 | 45.05 | 0.51 | 182 | 3376 | 3331 | 29.09 | 28.63 | 44.51 | 44.37
2022-01-01 21:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.92 | 45.44 | 0.49 | 185 | 3491 | 3335 | 29.89 | 30.89 | 44.55 | 44.6
2022-01-01 22:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.68 | 44.85 | 0.51 | 198 | 3471 | 3454 | 28.07 | 29.47 | 44.16 | 44.65
2022-01-01 23:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.49 | 45.07 | 0.5 | 182 | 3483 | 3450 | 28.55 | 28.61 | 44.82 | 44.82
2022-01-02 | 6.13 | 494 | 104 | 10 | 44.07 | 0.5 | 187 | 3351 | 3323 | 30.24 | 28.4 | 44.51 | 44.96
2022-01-02 01:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.36 | 45.67 | 0.49 | 182 | 3404 | 3486 | 29.86 | 29.59 | 44.85 | 44.72
2022-01-02 02:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.11 | 44.51 | 0.51 | 183 | 3376 | 3317 | 28.92 | 29.46 | 44.54 | 44.63
2022-01-02 03:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.79 | 44.77 | 0.5 | 192 | 3370 | 3432 | 30.5 | 28.96 | 44.19 | 44.96
2022-01-02 04:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.5 | 45.41 | 0.51 | 183 | 3491 | 3472 | 30.44 | 30.92 | 44.21 | 44.24
2022-01-02 05:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.26 | 45.46 | 0.5 | 192 | 3414 | 3452 | 28.62 | 28.94 | 44.18 | 44.2
2022-01-02 06:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.85 | 44.27 | 0.5 | 190 | 3464 | 3397 | 28.66 | 28.47 | 44.18 | 44.66
2022-01-02 07:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.81 | 44.06 | 0.49 | 194 | 3465 | 3388 | 28.12 | 30.26 | 44 | 44.75
2022-01-02 08:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.89 | 44.16 | 0.5 | 184 | 3350 | 3478 | 28.05 | 28.45 | 44.53 | 44.07
2022-01-02 09:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.36 | 44.04 | 0.5 | 197 | 3432 | 3319 | 29.16 | 28.49 | 44.81 | 44.67
2022-01-02 10:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.7 | 45.88 | 0.49 | 194 | 3402 | 3481 | 30.54 | 29.23 | 44.98 | 44.85
2022-01-02 11:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.19 | 45.76 | 0.5 | 197 | 3359 | 3497 | 28.75 | 28.69 | 44.91 | 44.32
2022-01-02 12:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.33 | 45.28 | 0.5 | 191 | 3361 | 3428 | 30.58 | 30.04 | 44.51 | 44.79
2022-01-02 13:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.9 | 45.75 | 0.51 | 185 | 3415 | 3339 | 28.65 | 29.65 | 44.34 | 44.69
2022-01-02 14:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.11 | 45.42 | 0.5 | 190 | 3354 | 3486 | 30.42 | 30.56 | 44.34 | 44.57
2022-01-02 15:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.26 | 44.13 | 0.5 | 193 | 3356 | 3303 | 29.11 | 30.79 | 44.97 | 44.21
2022-01-02 16:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.88 | 45.8 | 0.5 | 188 | 3431 | 3499 | 29.11 | 28.52 | 44.94 | 44.32
2022-01-02 17:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.68 | 44.96 | 0.5 | 195 | 3451 | 3314 | 29.29 | 30.62 | 44.22 | 44.41
2022-01-02 18:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.61 | 44.99 | 0.5 | 197 | 3403 | 3419 | 28.85 | 29.45 | 44.21 | 44.08
2022-01-02 19:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.78 | 45.43 | 0.51 | 183 | 3498 | 3338 | 30.31 | 29.05 | 44.35 | 44.15
2022-01-02 20:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.39 | 45.51 | 0.5 | 185 | 3385 | 3394 | 29.13 | 30.62 | 44.78 | 44.04
2022-01-02 21:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.63 | 44.44 | 0.51 | 180 | 3369 | 3354 | 30.21 | 30.33 | 44.22 | 45
2022-01-02 22:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.45 | 45.17 | 0.51 | 196 | 3361 | 3305 | 28.75 | 28.22 | 44.2 | 44.22
2022-01-02 23:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.28 | 44.11 | 0.51 | 199 | 3395 | 3360 | 30.61 | 28.15 | 44.07 | 44.99
2022-01-03 | 6.17 | 490 | 103 | 10.59 | 45.03 | 0.49 | 190 | 3437 | 3318 | 29.92 | 30.31 | 44.69 | 44.59
2022-01-03 01:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.95 | 44.24 | 0.49 | 183 | 3369 | 3458 | 30.47 | 30.28 | 44.2 | 44.88
2022-01-03 02:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.19 | 45.57 | 0.49 | 197 | 3380 | 3484 | 29.01 | 30.35 | 44.97 | 44.68
2022-01-03 03:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.52 | 45.66 | 0.5 | 191 | 3428 | 3313 | 28.67 | 30.76 | 44.96 | 44.73
2022-01-03 04:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.79 | 45.12 | 0.5 | 195 | 3358 | 3351 | 28.68 | 28.58 | 44.83 | 44.9
2022-01-03 05:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.18 | 45.98 | 0.5 | 182 | 3471 | 3459 | 29.76 | 29.2 | 44.84 | 44.82
2022-01-03 06:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.73 | 45.85 | 0.51 | 181 | 3354 | 3487 | 28.01 | 30.15 | 44.58 | 44.52
2022-01-03 07:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.38 | 44.31 | 0.51 | 190 | 3360 | 3332 | 30.12 | 30.35 | 44.32 | 44.89
2022-01-03 08:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.28 | 45.11 | 0.49 | 199 | 3368 | 3470 | 30.81 | 30.52 | 44.53 | 44.44
2022-01-03 09:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.91 | 44.96 | 0.5 | 186 | 3445 | 3381 | 30.76 | 29.8 | 44.09 | 44.67
2022-01-03 10:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.97 | 45.66 | 0.51 | 191 | 3482 | 3301 | 30.28 | 30.12 | 44.81 | 44.17
2022-01-03 11:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.16 | 45.82 | 0.49 | 199 | 3464 | 3396 | 28.84 | 29.21 | 44.83 | 44.55
2022-01-03 12:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.1 | 45.99 | 0.51 | 180 | 3364 | 3459 | 28.15 | 28.78 | 44.72 | 44.64
2022-01-03 13:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.83 | 44.17 | 0.51 | 180 | 3380 | 3465 | 30.49 | 30.19 | 44.82 | 44.04
2022-01-03 14:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.78 | 45.5 | 0.51 | 193 | 3454 | 3396 | 30.52 | 29 | 44.34 | 44.15
2022-01-03 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.4 | 44.92 | 0.51 | 192 | 3356 | 3455 | 28.31 | 28.83 | 44.83 | 44.39
2022-01-03 16:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.59 | 44.89 | 0.5 | 182 | 3491 | 3385 | 30.65 | 30.13 | 44.62 | 44.23
2022-01-03 17:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.57 | 45.25 | 0.51 | 180 | 3355 | 3337 | 30.14 | 28.13 | 44.11 | 44.14
2022-01-03 18:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.24 | 45.1 | 0.51 | 183 | 3369 | 3308 | 29.14 | 28.09 | 44.86 | 44.24
2022-01-03 19:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.81 | 44.52 | 0.51 | 189 | 3364 | 3460 | 28.93 | 28.2 | 44.42 | 44.23
2022-01-03 20:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.59 | 45.49 | 0.49 | 194 | 3379 | 3443 | 29.66 | 28.03 | 44.45 | 44.2
2022-01-03 21:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.51 | 44.24 | 0.49 | 188 | 3465 | 3424 | 29.06 | 29.71 | 44.41 | 44.56
2022-01-03 22:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.13 | 45.22 | 0.51 | 183 | 3495 | 3485 | 29.68 | 29.79 | 44.48 | 44.51
2022-01-03 23:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.51 | 44.73 | 0.5 | 190 | 3439 | 3489 | 28.5 | 30.57 | 44.01 | 44.75
2022-01-04 | 6.16 | 491 | 104 | 10.21 | 44.02 | 0.51 | 188 | 3361 | 3408 | 29.27 | 30.79 | 44.97 | 44.53
2022-01-04 01:00 | 6.27 | 492 | 103 | 11 | 45.36 | 0.51 | 184 | 3450 | 3378 | 29.78 | 29.48 | 44.35 | 44.57
2022-01-04 02:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.44 | 45.87 | 0.49 | 186 | 3382 | 3453 | 28.49 | 28.12 | 44.86 | 44.88
2022-01-04 03:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.75 | 44.5 | 0.49 | 194 | 3377 | 3383 | 28.62 | 28.11 | 44.91 | 44.14
2022-01-04 04:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.51 | 45.14 | 0.5 | 180 | 3451 | 3498 | 30.94 | 29.51 | 44.5 | 44.07
2022-01-04 05:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.42 | 45.79 | 0.51 | 195 | 3398 | 3430 | 29.89 | 29.3 | 44.01 | 44.32
2022-01-04 06:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.75 | 44.26 | 0.5 | 195 | 3470 | 3373 | 29.74 | 30.93 | 44.53 | 44.37
2022-01-04 07:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.44 | 45.45 | 0.49 | 190 | 3476 | 3357 | 28.55 | 29.37 | 44.09 | 44.17
2022-01-04 08:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.69 | 44.08 | 0.5 | 189 | 3465 | 3411 | 30.36 | 30.48 | 44.44 | 44.23
2022-01-04 09:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.79 | 44.88 | 0.49 | 198 | 3407 | 3373 | 29.63 | 28.01 | 44.17 | 44.31
2022-01-04 10:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.23 | 44.04 | 0.5 | 197 | 3374 | 3371 | 30.3 | 29.89 | 44.86 | 44.71
2022-01-04 11:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.32 | 45.61 | 0.5 | 183 | 3395 | 3418 | 29.23 | 29.91 | 44.42 | 44.71
2022-01-04 12:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.52 | 44.95 | 0.51 | 197 | 3414 | 3457 | 30.55 | 30.22 | 44.4 | 44.4
2022-01-04 13:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.14 | 45.23 | 0.5 | 191 | 3481 | 3477 | 30.36 | 28.49 | 44.08 | 44.88
2022-01-04 14:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.02 | 44.56 | 0.49 | 182 | 3378 | 3486 | 28.87 | 28.67 | 44.59 | 44.72
2022-01-04 15:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.3 | 44.5 | 0.5 | 198 | 3377 | 3337 | 29.56 | 29.77 | 44.94 | 44.42
2022-01-04 16:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.74 | 44.62 | 0.49 | 182 | 3453 | 3357 | 29.17 | 29.26 | 44.19 | 44.34
2022-01-04 17:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.13 | 45.46 | 0.49 | 197 | 3361 | 3408 | 29.03 | 29.16 | 44.42 | 44.88
2022-01-04 18:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.24 | 45.55 | 0.51 | 189 | 3431 | 3441 | 28.92 | 28.49 | 44.48 | 44.68
2022-01-04 19:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.17 | 44.95 | 0.5 | 195 | 3432 | 3456 | 29.05 | 28.61 | 44.79 | 44.35
2022-01-04 20:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.66 | 44.39 | 0.49 | 180 | 3364 | 3313 | 29.78 | 29.1 | 44.29 | 44.07
2022-01-04 21:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.62 | 45.1 | 0.5 | 187 | 3440 | 3340 | 29.63 | 30.24 | 44.96 | 44.41
2022-01-04 22:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.25 | 44.16 | 0.5 | 180 | 3456 | 3423 | 29.94 | 28.34 | 44.47 | 44.33
2022-01-04 23:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.67 | 44.66 | 0.49 | 195 | 3443 | 3421 | 29.95 | 28.92 | 44.63 | 44.38
2022-01-05 | 6.2 | 489 | 104 | 10.02 | 45.82 | 0.5 | 199 | 3460 | 3380 | 29.6 | 29.17 | 44.87 | 44.32
2022-01-05 01:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.69 | 45 | 0.49 | 191 | 3365 | 3418 | 30.3 | 29.58 | 44.8 | 44.94
2022-01-05 02:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.34 | 45.35 | 0.5 | 183 | 3411 | 3361 | 28.45 | 29.81 | 44.54 | 44.39
2022-01-05 03:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.9 | 44.19 | 0.5 | 193 | 3459 | 3435 | 28.61 | 28.13 | 44.86 | 44.05
2022-01-05 04:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.96 | 44.52 | 0.5 | 197 | 3465 | 3416 | 29.59 | 30.49 | 44.18 | 44.08
2022-01-05 05:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.3 | 44 | 0.5 | 193 | 3389 | 3354 | 30.97 | 29.65 | 44.74 | 44.38
2022-01-05 06:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.51 | 45.65 | 0.5 | 199 | 3426 | 3308 | 28.49 | 28.27 | 44.97 | 44.36
2022-01-05 07:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.97 | 44.26 | 0.49 | 195 | 3469 | 3468 | 29.17 | 28.92 | 44.1 | 44.98
2022-01-05 08:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.59 | 44.66 | 0.51 | 197 | 3466 | 3339 | 30.24 | 29.03 | 44.43 | 44.03
2022-01-05 09:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.79 | 44.57 | 0.51 | 186 | 3353 | 3308 | 30.33 | 29.4 | 44.16 | 44.3
2022-01-05 10:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.95 | 44.88 | 0.5 | 184 | 3450 | 3369 | 29.3 | 30.1 | 44.41 | 44.58
2022-01-05 11:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.43 | 44.58 | 0.49 | 191 | 3375 | 3303 | 29.04 | 30.7 | 44.07 | 44.91
2022-01-05 12:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.84 | 44.6 | 0.49 | 197 | 3398 | 3374 | 30.57 | 30.5 | 44.2 | 44.77
2022-01-05 13:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.78 | 45.91 | 0.49 | 187 | 3422 | 3494 | 29.19 | 28.92 | 44.69 | 44.18
2022-01-05 14:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.3 | 45.01 | 0.5 | 195 | 3363 | 3382 | 28.97 | 30.88 | 44.12 | 44.9
2022-01-05 15:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.15 | 45.06 | 0.5 | 193 | 3382 | 3309 | 28.75 | 30.04 | 44.98 | 44.39
2022-01-05 16:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.68 | 45.67 | 0.5 | 193 | 3408 | 3318 | 28.26 | 29.08 | 44.53 | 44.62
2022-01-05 17:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.56 | 45.42 | 0.5 | 195 | 3450 | 3327 | 29.63 | 30.03 | 44.25 | 44.72
2022-01-05 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.67 | 44.98 | 0.51 | 187 | 3358 | 3458 | 28.68 | 28.29 | 44.05 | 44.56
2022-01-05 19:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.21 | 45.19 | 0.5 | 183 | 3390 | 3415 | 28.62 | 30.84 | 44.2 | 44.74
2022-01-05 20:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.51 | 45.45 | 0.5 | 186 | 3381 | 3424 | 29.55 | 28.45 | 44.44 | 44.44
2022-01-05 21:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.9 | 45.82 | 0.51 | 181 | 3488 | 3397 | 28.07 | 28.16 | 44.57 | 44.78
2022-01-05 22:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.35 | 45.46 | 0.5 | 195 | 3405 | 3323 | 28.29 | 29.52 | 44.92 | 44.15
2022-01-05 23:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.17 | 45.23 | 0.5 | 186 | 3423 | 3356 | 29.1 | 29.12 | 44.55 | 44.38
2022-01-06 | 6.11 | 490 | 103 | 10.14 | 44.9 | 0.51 | 196 | 3497 | 3392 | 30.64 | 29.05 | 44.64 | 44.09
2022-01-06 01:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.53 | 44.56 | 0.5 | 185 | 3386 | 3368 | 28.01 | 28.79 | 44.54 | 44.62
2022-01-06 02:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.35 | 45.1 | 0.49 | 195 | 3418 | 3331 | 29.37 | 28.97 | 45 | 44.17
2022-01-06 03:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.71 | 45.37 | 0.5 | 188 | 3425 | 3414 | 30.21 | 29.72 | 44.72 | 44.02
2022-01-06 04:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.58 | 44.46 | 0.5 | 188 | 3428 | 3327 | 28.94 | 28.06 | 44.47 | 44.86
2022-01-06 05:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.34 | 45.72 | 0.5 | 194 | 3350 | 3324 | 29.52 | 28.18 | 44.96 | 44.26
2022-01-06 06:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.96 | 44.12 | 0.5 | 196 | 3359 | 3474 | 28.54 | 28.52 | 44.98 | 44.4
2022-01-06 07:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.15 | 44.14 | 0.49 | 198 | 3466 | 3450 | 28.3 | 29.85 | 44.52 | 44.02
2022-01-06 08:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.72 | 45.57 | 0.5 | 192 | 3480 | 3498 | 30.35 | 29.47 | 44.85 | 44.67
2022-01-06 09:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.34 | 44.26 | 0.5 | 197 | 3487 | 3416 | 29.59 | 30.41 | 44.53 | 44.96
2022-01-06 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.18 | 44.94 | 0.49 | 180 | 3431 | 3444 | 29.32 | 30.36 | 44.99 | 44.03
2022-01-06 11:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.95 | 44.2 | 0.5 | 199 | 3375 | 3420 | 28.14 | 29.75 | 44.88 | 44.23
2022-01-06 12:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.81 | 45.45 | 0.51 | 187 | 3475 | 3477 | 28.18 | 29.77 | 44.34 | 44.54
2022-01-06 13:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.53 | 44.18 | 0.51 | 196 | 3448 | 3496 | 28.71 | 29.67 | 44.59 | 44.75
2022-01-06 14:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.84 | 44.2 | 0.5 | 192 | 3361 | 3389 | 28.52 | 30.16 | 44.93 | 44.28
2022-01-06 15:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.61 | 45.01 | 0.51 | 193 | 3356 | 3368 | 28.44 | 29.38 | 44.19 | 44.29
2022-01-06 16:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.58 | 45.42 | 0.5 | 186 | 3398 | 3325 | 30.68 | 30.17 | 44.28 | 44.8
2022-01-06 17:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.37 | 45.62 | 0.5 | 192 | 3493 | 3440 | 28.52 | 30.92 | 44.37 | 44.69
2022-01-06 18:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.99 | 44.52 | 0.49 | 195 | 3389 | 3392 | 30.44 | 28.77 | 44.85 | 44.39
2022-01-06 19:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.18 | 44.77 | 0.5 | 196 | 3442 | 3397 | 28.03 | 29.37 | 44.83 | 44.77
2022-01-06 20:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.35 | 44.83 | 0.5 | 184 | 3434 | 3461 | 30.61 | 28.97 | 44.58 | 44.13
2022-01-06 21:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.61 | 44.94 | 0.51 | 185 | 3493 | 3414 | 30.63 | 29.95 | 44.36 | 44.21
2022-01-06 22:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.58 | 45.64 | 0.5 | 189 | 3365 | 3326 | 28.05 | 30.77 | 44.43 | 44.39
2022-01-06 23:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.16 | 44.59 | 0.51 | 194 | 3438 | 3491 | 28.45 | 28.33 | 44.31 | 44.75
2022-01-07 | 6.18 | 494 | 104 | 10.17 | 44.56 | 0.51 | 180 | 3451 | 3474 | 28.56 | 28.01 | 44.07 | 44.49
2022-01-07 01:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.66 | 44.92 | 0.5 | 184 | 3366 | 3450 | 29.84 | 29.53 | 44.67 | 44.34
2022-01-07 02:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.51 | 44.29 | 0.51 | 196 | 3368 | 3319 | 28.8 | 29.03 | 44.61 | 44.9
2022-01-07 03:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.64 | 44.69 | 0.5 | 186 | 3477 | 3438 | 28.93 | 29.03 | 44.14 | 44.57
2022-01-07 04:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.31 | 45.29 | 0.5 | 190 | 3399 | 3411 | 31 | 29.48 | 44.58 | 44.79
2022-01-07 05:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.95 | 44.54 | 0.51 | 195 | 3389 | 3494 | 30.47 | 29.35 | 44.48 | 44.06
2022-01-07 06:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.12 | 44.77 | 0.49 | 185 | 3390 | 3408 | 29.92 | 29.29 | 44.14 | 44.21
2022-01-07 07:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.72 | 45.3 | 0.51 | 189 | 3474 | 3440 | 30.57 | 30.04 | 44.71 | 44.54
2022-01-07 08:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.78 | 45.64 | 0.49 | 190 | 3491 | 3372 | 29.92 | 28.82 | 44.68 | 44.86
2022-01-07 09:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.64 | 44.94 | 0.5 | 194 | 3416 | 3301 | 28.67 | 29.32 | 44.27 | 44.97
2022-01-07 10:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.37 | 45.73 | 0.5 | 186 | 3380 | 3487 | 28.07 | 29.52 | 44.27 | 44.71
2022-01-07 11:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.96 | 45.65 | 0.49 | 184 | 3386 | 3413 | 29.5 | 29.67 | 44.42 | 44.08
2022-01-07 12:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.53 | 45.66 | 0.5 | 195 | 3365 | 3478 | 28.18 | 28.04 | 44.16 | 44.3
2022-01-07 13:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.2 | 45.5 | 0.51 | 185 | 3418 | 3342 | 30.13 | 29.63 | 44.65 | 44.08
2022-01-07 14:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.7 | 45.27 | 0.5 | 185 | 3439 | 3458 | 29.64 | 30.4 | 44.07 | 44.49
2022-01-07 15:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.71 | 44.08 | 0.51 | 191 | 3385 | 3330 | 30.45 | 28.36 | 44.73 | 44.53
2022-01-07 16:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.46 | 44.32 | 0.5 | 183 | 3384 | 3496 | 30.06 | 29.36 | 44.06 | 44.72
2022-01-07 17:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.62 | 45.33 | 0.51 | 188 | 3447 | 3355 | 28.89 | 29.09 | 44.28 | 44.68
2022-01-07 18:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.32 | 45.84 | 0.5 | 181 | 3484 | 3435 | 29.19 | 28.13 | 44.95 | 44.64
2022-01-07 19:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.39 | 44.63 | 0.51 | 183 | 3463 | 3473 | 30.39 | 30.68 | 44.19 | 44.65
2022-01-07 20:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.35 | 45.5 | 0.5 | 196 | 3364 | 3358 | 29.38 | 30.89 | 44.55 | 44.47
2022-01-07 21:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.55 | 45.96 | 0.5 | 191 | 3355 | 3331 | 29.59 | 30.23 | 44.58 | 44.75
2022-01-07 22:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.04 | 44.1 | 0.51 | 199 | 3425 | 3428 | 30.34 | 29.91 | 44.09 | 44.64
2022-01-07 23:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.48 | 44.6 | 0.49 | 190 | 3406 | 3301 | 30.94 | 29.5 | 44.09 | 44.68
2022-01-08 | 6.2 | 490 | 104 | 10.66 | 45.26 | 0.5 | 193 | 3433 | 3363 | 30.65 | 28.1 | 44.42 | 44.23
2022-01-08 01:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.42 | 44.2 | 0.49 | 193 | 3376 | 3356 | 29.44 | 29.43 | 44.69 | 44.79
2022-01-08 02:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.48 | 44.4 | 0.51 | 184 | 3482 | 3371 | 29.72 | 28.04 | 44.36 | 44.47
2022-01-08 03:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.15 | 45.06 | 0.5 | 186 | 3401 | 3392 | 28.72 | 30.81 | 44.12 | 44.92
2022-01-08 04:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.79 | 44.97 | 0.5 | 195 | 3430 | 3313 | 30.73 | 30.53 | 44.48 | 44.9
2022-01-08 05:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.41 | 44.98 | 0.49 | 197 | 3380 | 3318 | 29.05 | 28.09 | 44.63 | 44.19
2022-01-08 06:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.32 | 44.68 | 0.5 | 198 | 3409 | 3354 | 30.19 | 28.05 | 44.64 | 44.1
2022-01-08 07:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.69 | 45.54 | 0.5 | 196 | 3494 | 3411 | 29.94 | 28.85 | 44.62 | 44.93
2022-01-08 08:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.66 | 44.88 | 0.49 | 189 | 3405 | 3442 | 29.79 | 29.62 | 44.96 | 44.92
2022-01-08 09:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.48 | 45.4 | 0.5 | 195 | 3398 | 3421 | 28.7 | 28.33 | 44.44 | 44.1
2022-01-08 10:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.92 | 44.52 | 0.51 | 184 | 3480 | 3373 | 29.73 | 29.24 | 44.91 | 44.76
2022-01-08 11:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10 | 44.55 | 0.49 | 193 | 3369 | 3334 | 30.63 | 30.94 | 44.41 | 44.74
2022-01-08 12:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.05 | 44.16 | 0.5 | 182 | 3363 | 3355 | 29.83 | 30.64 | 44.68 | 44.65
2022-01-08 13:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.14 | 44.74 | 0.5 | 183 | 3479 | 3484 | 29.71 | 29.84 | 44.69 | 44.4
2022-01-08 14:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.66 | 44.63 | 0.49 | 180 | 3439 | 3354 | 30.32 | 29.31 | 44.75 | 44.05
2022-01-08 15:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.37 | 44.92 | 0.51 | 185 | 3360 | 3409 | 29.28 | 29.71 | 44.25 | 44.48
2022-01-08 16:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.17 | 45.67 | 0.5 | 181 | 3445 | 3316 | 28.31 | 30.95 | 44.83 | 44.72
2022-01-08 17:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.88 | 45.35 | 0.5 | 183 | 3496 | 3325 | 30.23 | 29.21 | 44.39 | 44.1
2022-01-08 18:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.94 | 44.95 | 0.5 | 191 | 3458 | 3474 | 29.17 | 30.71 | 44.15 | 44.18
2022-01-08 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.62 | 44.86 | 0.5 | 198 | 3361 | 3381 | 29.93 | 29.75 | 44.95 | 44.3
2022-01-08 20:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.31 | 45.7 | 0.51 | 198 | 3356 | 3338 | 29.17 | 28.26 | 44.48 | 44.59
2022-01-08 21:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.44 | 45.22 | 0.49 | 194 | 3390 | 3331 | 28.49 | 30.61 | 44.38 | 44.73
2022-01-08 22:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.31 | 44.32 | 0.5 | 196 | 3390 | 3331 | 29.64 | 28.12 | 44.43 | 44.37
2022-01-08 23:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.2 | 45.58 | 0.5 | 183 | 3495 | 3333 | 30.31 | 28.24 | 44.62 | 44.15
2022-01-09 | 6.2 | 490 | 104 | 10.35 | 45.46 | 0.49 | 186 | 3431 | 3334 | 29.02 | 28.37 | 44.45 | 44.26
2022-01-09 01:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.9 | 44.56 | 0.5 | 193 | 3410 | 3427 | 28.71 | 28.1 | 44.18 | 44.53
2022-01-09 02:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.2 | 45.12 | 0.51 | 198 | 3385 | 3351 | 29.12 | 29.29 | 44.71 | 44.77
2022-01-09 03:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.95 | 44.01 | 0.5 | 196 | 3364 | 3340 | 30.4 | 29.43 | 44.59 | 44.37
2022-01-09 04:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.75 | 45.63 | 0.51 | 185 | 3455 | 3320 | 30.12 | 29.1 | 44.22 | 44.49
2022-01-09 05:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.7 | 45.99 | 0.5 | 186 | 3440 | 3347 | 30.46 | 29.18 | 44.12 | 44.3
2022-01-09 06:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.42 | 44.97 | 0.49 | 193 | 3453 | 3325 | 30.82 | 30.37 | 44.03 | 44.75
2022-01-09 07:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.72 | 45.13 | 0.51 | 182 | 3415 | 3331 | 29.67 | 28.75 | 44.73 | 44.23
2022-01-09 08:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.02 | 45.39 | 0.49 | 182 | 3448 | 3393 | 30.78 | 30.95 | 44.23 | 44.95
2022-01-09 09:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.16 | 46 | 0.5 | 194 | 3445 | 3331 | 28.6 | 30.87 | 44.96 | 44.75
2022-01-09 10:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.06 | 45.34 | 0.49 | 189 | 3473 | 3406 | 30.07 | 28.18 | 44.65 | 44.56
2022-01-09 11:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.89 | 45.15 | 0.51 | 194 | 3469 | 3315 | 30.55 | 28.69 | 44.87 | 44.41
2022-01-09 12:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.14 | 44.15 | 0.51 | 190 | 3461 | 3398 | 29.45 | 29.03 | 44.93 | 44.2
2022-01-09 13:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.79 | 44.87 | 0.5 | 187 | 3379 | 3424 | 29.29 | 30.65 | 44.98 | 44.03
2022-01-09 14:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.7 | 45.87 | 0.5 | 188 | 3418 | 3336 | 30.25 | 29.96 | 44.3 | 44.56
2022-01-09 15:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.41 | 45.02 | 0.49 | 194 | 3359 | 3310 | 28.23 | 30.42 | 44.86 | 44.91
2022-01-09 16:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.39 | 45.08 | 0.51 | 186 | 3488 | 3452 | 28.23 | 29.08 | 44.26 | 44.69
2022-01-09 17:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.48 | 45.47 | 0.5 | 199 | 3459 | 3431 | 28.68 | 28.9 | 44.54 | 44.49
2022-01-09 18:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.67 | 44.85 | 0.49 | 181 | 3492 | 3487 | 30.1 | 29.81 | 44.85 | 44.96
2022-01-09 19:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.3 | 44.65 | 0.5 | 182 | 3477 | 3333 | 28.54 | 30.45 | 44.75 | 44.01
2022-01-09 20:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.25 | 44.06 | 0.49 | 193 | 3369 | 3465 | 28.02 | 29.67 | 44 | 44.87
2022-01-09 21:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.8 | 44.11 | 0.5 | 190 | 3432 | 3318 | 30.22 | 28.61 | 44.11 | 44.49
2022-01-09 22:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.01 | 44.87 | 0.5 | 190 | 3437 | 3320 | 29.56 | 29.87 | 44.81 | 44.11
2022-01-09 23:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.97 | 45.75 | 0.5 | 196 | 3465 | 3430 | 30.45 | 28.13 | 44.5 | 44.16
2022-01-10 | 6.24 | 492 | 104 | 10.56 | 44.07 | 0.51 | 194 | 3487 | 3367 | 30.35 | 28.52 | 44.44 | 44.46
2022-01-10 01:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.12 | 44.39 | 0.51 | 190 | 3480 | 3431 | 29.89 | 28.71 | 44.43 | 44.44
2022-01-10 02:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.97 | 44.54 | 0.5 | 196 | 3455 | 3328 | 29.45 | 28.95 | 44.32 | 44.69
2022-01-10 03:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.94 | 44.28 | 0.51 | 194 | 3392 | 3467 | 29.56 | 29.03 | 44.65 | 44.34
2022-01-10 04:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.45 | 44.44 | 0.5 | 190 | 3370 | 3442 | 28.53 | 28.62 | 44.22 | 44.07
2022-01-10 05:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.21 | 44.16 | 0.51 | 186 | 3470 | 3399 | 28.37 | 30.2 | 44.24 | 44.83
2022-01-10 06:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.35 | 44.97 | 0.5 | 196 | 3396 | 3423 | 30.4 | 30 | 44.6 | 44.74
2022-01-10 07:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.98 | 45.98 | 0.51 | 197 | 3378 | 3338 | 30.01 | 28.61 | 44.35 | 44.49
2022-01-10 08:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.57 | 44.51 | 0.5 | 199 | 3423 | 3442 | 30.93 | 28.82 | 44.73 | 44.91
2022-01-10 09:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.76 | 45.42 | 0.49 | 199 | 3395 | 3436 | 28.58 | 29.63 | 44.14 | 44.66
2022-01-10 10:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.12 | 45.74 | 0.5 | 196 | 3489 | 3458 | 29.16 | 29.84 | 44.18 | 44.91
2022-01-10 11:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.95 | 45.2 | 0.51 | 196 | 3381 | 3488 | 28.4 | 29.93 | 44.76 | 44.05
2022-01-10 12:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.43 | 45.18 | 0.51 | 197 | 3438 | 3372 | 30.72 | 29.55 | 44.73 | 45
2022-01-10 13:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.45 | 45.56 | 0.5 | 198 | 3430 | 3402 | 28.09 | 28.3 | 44.42 | 44.38
2022-01-10 14:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.81 | 44.51 | 0.5 | 187 | 3469 | 3418 | 28.5 | 29.99 | 44.07 | 44.24
2022-01-10 15:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.74 | 45.21 | 0.51 | 198 | 3388 | 3358 | 30.01 | 29.49 | 44.63 | 44.85
2022-01-10 16:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.71 | 44.83 | 0.5 | 191 | 3473 | 3349 | 28.07 | 29.17 | 44.47 | 44.92
2022-01-10 17:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.74 | 45.72 | 0.5 | 199 | 3389 | 3419 | 30.08 | 28.52 | 44.08 | 44.15
2022-01-10 18:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.11 | 44.93 | 0.49 | 187 | 3488 | 3407 | 29.78 | 30.18 | 44.14 | 44.19
2022-01-10 19:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.39 | 44.15 | 0.51 | 196 | 3460 | 3385 | 29.58 | 29.44 | 44.9 | 44.12
2022-01-10 20:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.83 | 45.13 | 0.51 | 183 | 3354 | 3380 | 28.32 | 30.33 | 44.27 | 44.94
2022-01-10 21:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.92 | 45.54 | 0.51 | 189 | 3493 | 3318 | 30.67 | 28.26 | 44.87 | 44.43
2022-01-10 22:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.63 | 45.03 | 0.5 | 199 | 3468 | 3394 | 30.25 | 29.66 | 44.17 | 44.97
2022-01-10 23:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.97 | 44.54 | 0.5 | 185 | 3490 | 3366 | 30.45 | 28.81 | 44.94 | 44.45
2022-01-11 | 6.13 | 492 | 103 | 10.82 | 45.91 | 0.5 | 192 | 3465 | 3371 | 29.47 | 28.76 | 44.84 | 44.33
2022-01-11 01:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.4 | 45.18 | 0.49 | 196 | 3361 | 3385 | 29.36 | 30.18 | 44.29 | 44.26
2022-01-11 02:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.22 | 44.78 | 0.49 | 183 | 3397 | 3461 | 30.14 | 30.29 | 44.23 | 44.77
2022-01-11 03:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.43 | 44.9 | 0.49 | 183 | 3482 | 3360 | 30.68 | 30.43 | 44.52 | 44.8
2022-01-11 04:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.94 | 44.13 | 0.51 | 192 | 3431 | 3378 | 29.58 | 29.46 | 44.01 | 44.33
2022-01-11 05:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.01 | 45.37 | 0.49 | 187 | 3466 | 3491 | 28.64 | 29.39 | 44.5 | 44.41
2022-01-11 06:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.66 | 45.5 | 0.5 | 197 | 3430 | 3312 | 30.86 | 29.23 | 44.11 | 44.91
2022-01-11 07:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.95 | 44.49 | 0.5 | 195 | 3458 | 3467 | 30.15 | 30.65 | 44.75 | 44.6
2022-01-11 08:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.52 | 44.61 | 0.5 | 189 | 3418 | 3395 | 30.94 | 30.8 | 44.49 | 44.87
2022-01-11 09:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.56 | 44.14 | 0.49 | 184 | 3469 | 3453 | 28.76 | 30.44 | 44.97 | 44.22
2022-01-11 10:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.64 | 44.8 | 0.5 | 193 | 3478 | 3379 | 29.81 | 29.15 | 44.04 | 44.21
2022-01-11 11:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.79 | 44.56 | 0.49 | 180 | 3479 | 3341 | 29.33 | 29.23 | 44.08 | 44.17
2022-01-11 12:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.86 | 45.52 | 0.5 | 181 | 3459 | 3341 | 30.2 | 28.83 | 44.67 | 44.05
2022-01-11 13:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.03 | 44.6 | 0.51 | 199 | 3404 | 3322 | 28.27 | 28.08 | 44.38 | 44.15
2022-01-11 14:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.75 | 44.73 | 0.5 | 184 | 3423 | 3311 | 30.85 | 28.69 | 44.44 | 44.24
2022-01-11 15:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.41 | 45.52 | 0.5 | 183 | 3438 | 3390 | 29.17 | 30.19 | 44.75 | 44.35
2022-01-11 16:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.64 | 44.11 | 0.5 | 199 | 3461 | 3358 | 30.68 | 29.93 | 44.72 | 44.87
2022-01-11 17:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.99 | 45.31 | 0.5 | 197 | 3361 | 3308 | 28.52 | 30.14 | 44.11 | 44.23
2022-01-11 18:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.75 | 44.8 | 0.5 | 185 | 3459 | 3448 | 30.07 | 28.22 | 44.31 | 44.02
2022-01-11 19:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.59 | 45.44 | 0.49 | 190 | 3375 | 3487 | 28.94 | 28.15 | 44.79 | 44.13
2022-01-11 20:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.37 | 44.23 | 0.51 | 187 | 3414 | 3462 | 29.76 | 29.23 | 44.24 | 44.68
2022-01-11 21:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.48 | 44.94 | 0.51 | 189 | 3457 | 3315 | 30.89 | 28.84 | 44.18 | 44.67
2022-01-11 22:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.26 | 44.37 | 0.51 | 186 | 3474 | 3480 | 28.67 | 28.74 | 44.52 | 44.89
2022-01-11 23:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.59 | 45.18 | 0.51 | 194 | 3484 | 3333 | 28.33 | 28.97 | 44.4 | 44.79
2022-01-12 | 6.24 | 491 | 103 | 10.33 | 45.95 | 0.49 | 181 | 3358 | 3413 | 30.94 | 28.85 | 44.08 | 44.61
2022-01-12 01:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.7 | 45.16 | 0.5 | 190 | 3397 | 3415 | 30.61 | 28.96 | 44.9 | 44.49
2022-01-12 02:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.74 | 44.26 | 0.5 | 191 | 3498 | 3335 | 29.22 | 28.96 | 44.04 | 44.29
2022-01-12 03:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.41 | 45.97 | 0.5 | 186 | 3490 | 3326 | 30.9 | 28.65 | 44.67 | 44.25
2022-01-12 04:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.79 | 44.84 | 0.51 | 199 | 3420 | 3498 | 30.36 | 28.21 | 44.1 | 44.62
2022-01-12 05:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.96 | 45.04 | 0.5 | 186 | 3370 | 3491 | 28.94 | 29.03 | 44.17 | 44.45
2022-01-12 06:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.6 | 45.87 | 0.51 | 183 | 3360 | 3348 | 30.65 | 30.35 | 44.05 | 44.34
2022-01-12 07:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.36 | 44.37 | 0.49 | 192 | 3499 | 3426 | 29.8 | 29.3 | 44.1 | 44.48
2022-01-12 08:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.16 | 45.85 | 0.5 | 185 | 3356 | 3401 | 29.53 | 28.52 | 44.32 | 44.44
2022-01-12 09:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.81 | 45.29 | 0.5 | 195 | 3454 | 3495 | 30.9 | 29.15 | 44 | 44.73
2022-01-12 10:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.51 | 45.19 | 0.5 | 184 | 3458 | 3498 | 28.9 | 29.9 | 44.61 | 44.53
2022-01-12 11:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.91 | 45.55 | 0.51 | 188 | 3357 | 3312 | 29.12 | 29.16 | 44.47 | 44.26
2022-01-12 12:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.16 | 45.96 | 0.51 | 187 | 3398 | 3324 | 30.26 | 30.24 | 44.96 | 44.47
2022-01-12 13:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.87 | 45.35 | 0.49 | 191 | 3382 | 3388 | 28.92 | 29.67 | 44.17 | 44.28
2022-01-12 14:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.5 | 44.35 | 0.5 | 188 | 3425 | 3336 | 28.66 | 29.68 | 44.15 | 44.04
2022-01-12 15:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.29 | 45.27 | 0.5 | 185 | 3382 | 3384 | 30.5 | 30.24 | 44.18 | 44.23
2022-01-12 16:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.82 | 44.38 | 0.5 | 182 | 3377 | 3367 | 29.74 | 29.83 | 44.86 | 44.36
2022-01-12 17:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.81 | 45.91 | 0.5 | 190 | 3357 | 3451 | 28.83 | 28.95 | 44.99 | 44.53
2022-01-12 18:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.89 | 45.39 | 0.51 | 185 | 3477 | 3483 | 29.41 | 30.9 | 44.43 | 44.1
2022-01-12 19:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.8 | 45.12 | 0.49 | 180 | 3411 | 3313 | 28.45 | 30.85 | 44.78 | 44.07
2022-01-12 20:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.82 | 44.3 | 0.5 | 195 | 3446 | 3323 | 29.23 | 29.25 | 44.17 | 44.96
2022-01-12 21:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.6 | 45.64 | 0.5 | 193 | 3422 | 3409 | 30.81 | 28.58 | 44.43 | 44.84
2022-01-12 22:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.08 | 45.65 | 0.5 | 198 | 3437 | 3378 | 28.24 | 28.29 | 44.67 | 44.9
2022-01-12 23:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.75 | 44.14 | 0.5 | 184 | 3397 | 3470 | 28.01 | 30.92 | 44.68 | 44.92
2022-01-13 | 6.18 | 494 | 104 | 10.96 | 44.09 | 0.5 | 182 | 3377 | 3328 | 28.46 | 30.89 | 44.15 | 44.99
2022-01-13 01:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.47 | 45.65 | 0.5 | 194 | 3386 | 3466 | 29.59 | 28.56 | 44.54 | 44.12
2022-01-13 02:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.4 | 45.86 | 0.5 | 196 | 3376 | 3417 | 28.13 | 29.18 | 44.86 | 44.01
2022-01-13 03:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.76 | 44.75 | 0.51 | 184 | 3388 | 3327 | 30.73 | 30.14 | 44.28 | 44.25
2022-01-13 04:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.84 | 44.13 | 0.49 | 183 | 3388 | 3308 | 30.71 | 30.62 | 44.55 | 44.24
2022-01-13 05:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.01 | 44.37 | 0.5 | 182 | 3395 | 3398 | 30.68 | 29.98 | 44.32 | 44.99
2022-01-13 06:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.51 | 44.06 | 0.51 | 181 | 3435 | 3433 | 30.05 | 28.5 | 44.02 | 44.47
2022-01-13 07:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.92 | 45.95 | 0.5 | 182 | 3408 | 3411 | 30.44 | 28.03 | 44.58 | 44.96
2022-01-13 08:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.87 | 44.57 | 0.51 | 199 | 3362 | 3440 | 29.3 | 28.52 | 44.9 | 44.63
2022-01-13 09:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.56 | 44.17 | 0.49 | 180 | 3469 | 3361 | 29.11 | 29.99 | 44.82 | 44.37
2022-01-13 10:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.33 | 44.96 | 0.5 | 195 | 3369 | 3301 | 28.11 | 28.06 | 44.24 | 44.44
2022-01-13 11:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.98 | 44.4 | 0.5 | 190 | 3491 | 3456 | 29.42 | 30.76 | 44.29 | 44.51
2022-01-13 12:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.21 | 44.43 | 0.5 | 195 | 3445 | 3383 | 28.34 | 29.67 | 44.17 | 44.55
2022-01-13 13:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.82 | 45.15 | 0.51 | 185 | 3491 | 3469 | 28.23 | 30.3 | 44.65 | 44.28
2022-01-13 14:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.76 | 45.71 | 0.5 | 192 | 3470 | 3446 | 29.9 | 29.12 | 44.74 | 44.31
2022-01-13 15:00 | 6.28 | 491 | 104 | 11 | 44.73 | 0.51 | 187 | 3424 | 3346 | 29.05 | 29.24 | 44.17 | 44.68
2022-01-13 16:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.65 | 44.86 | 0.5 | 195 | 3443 | 3390 | 29.57 | 30 | 44.65 | 44.4
2022-01-13 17:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.07 | 45.77 | 0.51 | 185 | 3445 | 3416 | 28.17 | 29.37 | 44.98 | 44.74
2022-01-13 18:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.55 | 45.47 | 0.5 | 199 | 3493 | 3307 | 30.2 | 30.95 | 44.33 | 44.2
2022-01-13 19:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.58 | 44.65 | 0.51 | 191 | 3361 | 3456 | 29.27 | 28.75 | 44.39 | 44.73
2022-01-13 20:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.02 | 44.24 | 0.5 | 190 | 3432 | 3453 | 29.13 | 28.1 | 44.7 | 44.24
2022-01-13 21:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.78 | 44.7 | 0.51 | 187 | 3453 | 3466 | 30.21 | 29.86 | 44.7 | 44.75
2022-01-13 22:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.39 | 44.77 | 0.51 | 180 | 3492 | 3421 | 29.55 | 30.35 | 44.68 | 44.31
2022-01-13 23:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.33 | 45.43 | 0.5 | 181 | 3361 | 3464 | 30.07 | 28.68 | 44.45 | 44.41
2022-01-14 | 6.15 | 494 | 103 | 10.42 | 45.27 | 0.5 | 182 | 3469 | 3470 | 29.43 | 30.05 | 44.51 | 44.58
2022-01-14 01:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.08 | 45.08 | 0.51 | 187 | 3447 | 3349 | 28.97 | 29.63 | 44.21 | 44.47
2022-01-14 02:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.53 | 45.63 | 0.5 | 188 | 3352 | 3408 | 29.35 | 30.6 | 44.55 | 44.97
2022-01-14 03:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.28 | 45.39 | 0.5 | 196 | 3384 | 3329 | 29.69 | 29.05 | 44.77 | 44.16
2022-01-14 04:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.65 | 45.54 | 0.49 | 198 | 3496 | 3405 | 29.29 | 29.05 | 44.59 | 44.86
2022-01-14 05:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.86 | 44.33 | 0.5 | 198 | 3422 | 3396 | 28.03 | 29 | 44.66 | 44.89
2022-01-14 06:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.48 | 44.78 | 0.5 | 197 | 3363 | 3351 | 30.8 | 29 | 44.13 | 44.88
2022-01-14 07:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.74 | 44.84 | 0.5 | 186 | 3387 | 3367 | 28.73 | 30.95 | 44.17 | 44.64
2022-01-14 08:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.52 | 44.02 | 0.5 | 198 | 3459 | 3420 | 30.9 | 30.3 | 44.61 | 44.47
2022-01-14 09:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.44 | 45.93 | 0.5 | 185 | 3444 | 3325 | 28.43 | 28.25 | 44.54 | 44.77
2022-01-14 10:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.71 | 44.81 | 0.49 | 192 | 3367 | 3382 | 30.76 | 29.13 | 44.06 | 44.53
2022-01-14 11:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.45 | 44.08 | 0.49 | 183 | 3413 | 3371 | 29.57 | 30.91 | 44.72 | 44.57
2022-01-14 12:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.98 | 44.73 | 0.49 | 195 | 3472 | 3454 | 30.67 | 30.03 | 44.19 | 44.05
2022-01-14 13:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.01 | 45.05 | 0.51 | 184 | 3438 | 3436 | 30.53 | 29.04 | 44.09 | 44.05
2022-01-14 14:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.14 | 44.74 | 0.5 | 187 | 3472 | 3459 | 30.89 | 29.83 | 44.95 | 44.89
2022-01-14 15:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.3 | 45.53 | 0.5 | 194 | 3469 | 3465 | 28.96 | 29.75 | 44.37 | 44.72
2022-01-14 16:00 | 6.25 | 494 | 104 | 11 | 44.88 | 0.5 | 189 | 3353 | 3345 | 30.86 | 30.86 | 44.72 | 44.87
2022-01-14 17:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.95 | 45.81 | 0.51 | 183 | 3473 | 3408 | 28.67 | 30.1 | 44.34 | 44.65
2022-01-14 18:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.07 | 44.99 | 0.5 | 183 | 3439 | 3349 | 30.25 | 30.86 | 44.13 | 44.41
2022-01-14 19:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.9 | 45.61 | 0.5 | 196 | 3458 | 3474 | 30.74 | 29.52 | 44.61 | 44.06
2022-01-14 20:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.91 | 44.26 | 0.5 | 194 | 3408 | 3444 | 30.46 | 29.37 | 44.4 | 44.32
2022-01-14 21:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.16 | 45.87 | 0.51 | 196 | 3361 | 3419 | 28.42 | 28.26 | 44.42 | 44.41
2022-01-14 22:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.98 | 44.95 | 0.5 | 196 | 3476 | 3363 | 30.28 | 29.96 | 44.58 | 44.49
2022-01-14 23:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.96 | 46 | 0.5 | 186 | 3433 | 3437 | 28.51 | 28.88 | 44.31 | 44.21
2022-01-15 | 6.29 | 494 | 103 | 10.24 | 45.63 | 0.5 | 185 | 3350 | 3334 | 29.47 | 30.36 | 44.85 | 44.13
2022-01-15 01:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.24 | 45.84 | 0.5 | 184 | 3418 | 3468 | 29.68 | 29.12 | 44.48 | 44.26
2022-01-15 02:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.68 | 44.5 | 0.5 | 194 | 3365 | 3463 | 28.98 | 28.96 | 44.9 | 44.65
2022-01-15 03:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.6 | 45.83 | 0.49 | 192 | 3429 | 3489 | 29.05 | 29.96 | 44.79 | 44.36
2022-01-15 04:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.74 | 44.83 | 0.5 | 199 | 3477 | 3343 | 29.39 | 28.74 | 44.23 | 44.22
2022-01-15 05:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.84 | 44.82 | 0.51 | 192 | 3396 | 3338 | 30.38 | 30.35 | 44.8 | 44.29
2022-01-15 06:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.1 | 45.44 | 0.5 | 190 | 3449 | 3418 | 29.73 | 29.84 | 44.29 | 44.27
2022-01-15 07:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.07 | 45.57 | 0.51 | 183 | 3423 | 3478 | 29.26 | 29.1 | 44.75 | 45
2022-01-15 08:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.92 | 45.95 | 0.51 | 196 | 3469 | 3422 | 28.19 | 30.56 | 44.89 | 44.1
2022-01-15 09:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.2 | 44.37 | 0.49 | 199 | 3447 | 3420 | 29.99 | 30.3 | 44.97 | 44.64
2022-01-15 10:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.89 | 45.92 | 0.51 | 185 | 3372 | 3384 | 28.77 | 28.14 | 44.83 | 44.5
2022-01-15 11:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.1 | 45.05 | 0.5 | 191 | 3479 | 3388 | 28.35 | 28.48 | 44.78 | 44.13
2022-01-15 12:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.42 | 44.89 | 0.49 | 198 | 3406 | 3477 | 30.76 | 29.5 | 44.16 | 44.66
2022-01-15 13:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.77 | 45.71 | 0.5 | 185 | 3459 | 3446 | 28.11 | 29.11 | 44.29 | 44.04
2022-01-15 14:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.98 | 45.41 | 0.5 | 191 | 3481 | 3409 | 28.71 | 30.21 | 44.65 | 44.17
2022-01-15 15:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.5 | 45.36 | 0.5 | 186 | 3415 | 3448 | 29.67 | 28.28 | 44.78 | 44.84
2022-01-15 16:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.65 | 44.22 | 0.5 | 185 | 3365 | 3423 | 30.08 | 29 | 44.64 | 44.4
2022-01-15 17:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.2 | 44.6 | 0.5 | 198 | 3465 | 3398 | 28.82 | 28.46 | 44.58 | 44.68
2022-01-15 18:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.02 | 44.46 | 0.49 | 194 | 3445 | 3475 | 29.88 | 29.25 | 44.98 | 44.09
2022-01-15 19:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.53 | 44.87 | 0.5 | 198 | 3446 | 3441 | 29.09 | 28.01 | 44.38 | 44.74
2022-01-15 20:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.92 | 44.36 | 0.51 | 182 | 3434 | 3485 | 28.7 | 30.07 | 44.44 | 44.04
2022-01-15 21:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.42 | 44.27 | 0.5 | 197 | 3430 | 3491 | 30.99 | 30.49 | 44.06 | 44.18
2022-01-15 22:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.52 | 44.67 | 0.5 | 185 | 3413 | 3325 | 28.59 | 30.41 | 44.82 | 44.97
2022-01-15 23:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.49 | 45.28 | 0.5 | 189 | 3418 | 3348 | 30.69 | 28.74 | 44.49 | 44.73
2022-01-16 | 6.22 | 491 | 103 | 10.51 | 45.03 | 0.51 | 185 | 3421 | 3347 | 29.09 | 28.49 | 44.57 | 44.79
2022-01-16 01:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.5 | 45.2 | 0.49 | 182 | 3357 | 3372 | 30.73 | 30.52 | 44.84 | 44.49
2022-01-16 02:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.26 | 45 | 0.5 | 181 | 3362 | 3439 | 29.62 | 29.67 | 44.18 | 44.78
2022-01-16 03:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.17 | 45.19 | 0.51 | 187 | 3478 | 3472 | 28.62 | 28.45 | 44.98 | 44.1
2022-01-16 04:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.13 | 45.04 | 0.51 | 186 | 3449 | 3406 | 29.04 | 30.59 | 44.2 | 44.33
2022-01-16 05:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.81 | 44.63 | 0.5 | 184 | 3445 | 3487 | 28.83 | 28.21 | 44.21 | 44.08
2022-01-16 06:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.64 | 44.82 | 0.5 | 182 | 3354 | 3364 | 28.41 | 30.97 | 44.26 | 44.24
2022-01-16 07:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.13 | 44.41 | 0.5 | 194 | 3418 | 3420 | 30.7 | 30.21 | 44.97 | 44.12
2022-01-16 08:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.24 | 45.16 | 0.5 | 183 | 3369 | 3307 | 30.23 | 29.13 | 44.52 | 44.01
2022-01-16 09:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.24 | 44.22 | 0.5 | 198 | 3482 | 3488 | 28.16 | 30.31 | 44.32 | 44.19
2022-01-16 10:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.95 | 45.24 | 0.51 | 191 | 3370 | 3363 | 28.12 | 30.22 | 44.12 | 44.57
2022-01-16 11:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.59 | 44.07 | 0.5 | 195 | 3461 | 3414 | 29.08 | 28.59 | 44.83 | 44.72
2022-01-16 12:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.14 | 44.03 | 0.49 | 188 | 3496 | 3428 | 30.29 | 28.36 | 44.71 | 44.46
2022-01-16 13:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.34 | 44.11 | 0.49 | 189 | 3373 | 3480 | 30.81 | 29.29 | 44.28 | 44.77
2022-01-16 14:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.82 | 45.68 | 0.5 | 189 | 3369 | 3308 | 28.32 | 29.91 | 44.84 | 44.07
2022-01-16 15:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.26 | 44.27 | 0.49 | 193 | 3434 | 3371 | 29.48 | 28.59 | 44.62 | 44.92
2022-01-16 16:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.66 | 44.92 | 0.49 | 187 | 3397 | 3320 | 28.03 | 29.4 | 44.31 | 44.48
2022-01-16 17:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.47 | 44.98 | 0.49 | 181 | 3438 | 3326 | 29.1 | 29.64 | 44.36 | 44.21
2022-01-16 18:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10 | 45.73 | 0.5 | 190 | 3378 | 3423 | 28.01 | 30.76 | 44.47 | 44.57
2022-01-16 19:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.49 | 45.45 | 0.49 | 189 | 3389 | 3340 | 29.31 | 28.85 | 44.42 | 44.38
2022-01-16 20:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.95 | 44.92 | 0.5 | 182 | 3441 | 3457 | 29.48 | 29.53 | 44.96 | 44.75
2022-01-16 21:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.1 | 44.32 | 0.5 | 183 | 3491 | 3405 | 28.96 | 30.91 | 44.89 | 44.4
2022-01-16 22:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.6 | 45.21 | 0.49 | 195 | 3480 | 3492 | 28.94 | 29.79 | 44.25 | 44.24
2022-01-16 23:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.46 | 44.37 | 0.51 | 197 | 3427 | 3343 | 30.89 | 30.28 | 44.49 | 44.92
2022-01-17 | 6.14 | 489 | 104 | 10.83 | 44.53 | 0.5 | 192 | 3440 | 3484 | 29.35 | 30.32 | 44.9 | 44.3
2022-01-17 01:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.97 | 45.8 | 0.49 | 190 | 3431 | 3350 | 29.17 | 30.13 | 44.41 | 44.38
2022-01-17 02:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.69 | 45.68 | 0.51 | 197 | 3469 | 3445 | 29.32 | 30.64 | 44.29 | 44.57
2022-01-17 03:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.58 | 44.59 | 0.5 | 190 | 3399 | 3349 | 28.78 | 28.87 | 44.84 | 44.55
2022-01-17 04:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.8 | 44.13 | 0.51 | 194 | 3492 | 3331 | 28.21 | 29.11 | 44.15 | 44.26
2022-01-17 05:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.24 | 45.21 | 0.5 | 190 | 3353 | 3340 | 30.29 | 30.36 | 44.17 | 44.47
2022-01-17 06:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.19 | 44.83 | 0.51 | 183 | 3464 | 3427 | 30.16 | 29.77 | 44.96 | 44.52
2022-01-17 07:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10 | 44.18 | 0.5 | 192 | 3482 | 3351 | 30.18 | 29.51 | 44.48 | 44.69
2022-01-17 08:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.37 | 45.61 | 0.5 | 182 | 3492 | 3341 | 28.01 | 29.42 | 44.31 | 44.36
2022-01-17 09:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.96 | 44.56 | 0.5 | 196 | 3480 | 3412 | 28.39 | 29.02 | 44.56 | 44.93
2022-01-17 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10 | 45.07 | 0.49 | 186 | 3456 | 3449 | 29.32 | 29.1 | 44.01 | 44.9
2022-01-17 11:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.86 | 45.02 | 0.5 | 195 | 3415 | 3469 | 29.72 | 30.03 | 44.73 | 44.8
2022-01-17 12:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.76 | 44.98 | 0.49 | 198 | 3402 | 3499 | 30.3 | 28.29 | 44.29 | 44.48
2022-01-17 13:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.5 | 45.3 | 0.5 | 194 | 3448 | 3458 | 28.19 | 28.08 | 44.46 | 44.65
2022-01-17 14:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.47 | 44.5 | 0.51 | 184 | 3462 | 3375 | 28.76 | 29.24 | 44.31 | 44.47
2022-01-17 15:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.63 | 45.07 | 0.5 | 185 | 3446 | 3418 | 30.05 | 29.41 | 44.42 | 44.73
2022-01-17 16:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.79 | 45.08 | 0.5 | 185 | 3411 | 3380 | 29.94 | 29.34 | 44.18 | 44.71
2022-01-17 17:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.18 | 45.11 | 0.5 | 182 | 3486 | 3492 | 30.6 | 30.22 | 44.37 | 44.09
2022-01-17 18:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.32 | 45.28 | 0.51 | 180 | 3455 | 3467 | 29.33 | 30.96 | 44.41 | 44.79
2022-01-17 19:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.6 | 44.44 | 0.5 | 186 | 3384 | 3405 | 30.22 | 29.81 | 44.1 | 44.42
2022-01-17 20:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.26 | 45.37 | 0.5 | 181 | 3385 | 3475 | 28.11 | 28.79 | 44 | 44.72
2022-01-17 21:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.14 | 45.28 | 0.5 | 184 | 3497 | 3360 | 30.44 | 30.86 | 44.63 | 44.84
2022-01-17 22:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.56 | 45.89 | 0.5 | 188 | 3468 | 3427 | 30.41 | 28.83 | 44.4 | 44.51
2022-01-17 23:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.85 | 44.6 | 0.49 | 181 | 3464 | 3454 | 28.41 | 28.34 | 44.45 | 44.93
2022-01-18 | 6.28 | 494 | 104 | 10.83 | 44.47 | 0.51 | 189 | 3462 | 3402 | 28.16 | 28.72 | 44.4 | 44.81
2022-01-18 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.92 | 45.68 | 0.5 | 186 | 3454 | 3418 | 29.53 | 28.48 | 44.41 | 44.55
2022-01-18 02:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.98 | 44.56 | 0.5 | 191 | 3389 | 3408 | 28.17 | 28.84 | 44.72 | 44.26
2022-01-18 03:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.64 | 44.96 | 0.51 | 184 | 3472 | 3444 | 29.02 | 28.3 | 44.71 | 44.05
2022-01-18 04:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.76 | 44.37 | 0.5 | 192 | 3416 | 3416 | 29.97 | 28.33 | 44.96 | 44.76
2022-01-18 05:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.17 | 45.03 | 0.5 | 180 | 3462 | 3330 | 29.61 | 30.81 | 44.02 | 44.47
2022-01-18 06:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.57 | 44.5 | 0.5 | 182 | 3363 | 3317 | 28.32 | 28.69 | 44.17 | 44.53
2022-01-18 07:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.61 | 45.59 | 0.5 | 187 | 3450 | 3397 | 30.42 | 28.6 | 44.18 | 44.8
2022-01-18 08:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.31 | 44.49 | 0.51 | 181 | 3461 | 3311 | 29.07 | 29.67 | 44.7 | 44.15
2022-01-18 09:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.95 | 45.57 | 0.5 | 196 | 3434 | 3390 | 29.88 | 29.94 | 44.75 | 44.88
2022-01-18 10:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.22 | 44.11 | 0.49 | 187 | 3478 | 3324 | 29.72 | 30.49 | 44.78 | 44.23
2022-01-18 11:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.55 | 45.43 | 0.5 | 198 | 3486 | 3377 | 30.98 | 30.41 | 44.04 | 44
2022-01-18 12:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.22 | 45.64 | 0.51 | 188 | 3480 | 3334 | 30.97 | 30.63 | 44.14 | 44.69
2022-01-18 13:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.48 | 44.63 | 0.5 | 193 | 3381 | 3389 | 29.12 | 28.87 | 44.93 | 44.74
2022-01-18 14:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.57 | 45.66 | 0.51 | 194 | 3383 | 3322 | 29.1 | 29.18 | 44.1 | 44.03
2022-01-18 15:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.75 | 44.39 | 0.51 | 183 | 3392 | 3326 | 28.52 | 30.56 | 44.67 | 44.43
2022-01-18 16:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.87 | 44.99 | 0.5 | 191 | 3475 | 3405 | 28.94 | 28.25 | 44.41 | 44.16
2022-01-18 17:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.81 | 45.03 | 0.51 | 181 | 3408 | 3483 | 28.53 | 30.63 | 44.42 | 44.52
2022-01-18 18:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.18 | 44.07 | 0.5 | 190 | 3448 | 3480 | 28.88 | 29.25 | 44.23 | 44.03
2022-01-18 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.96 | 45.21 | 0.5 | 197 | 3427 | 3452 | 28 | 29.44 | 44.01 | 44.43
2022-01-18 20:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.75 | 44.15 | 0.51 | 180 | 3470 | 3376 | 30.18 | 29.52 | 44.81 | 44.15
2022-01-18 21:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.22 | 45.4 | 0.5 | 188 | 3470 | 3381 | 29.4 | 30.04 | 44.36 | 44.97
2022-01-18 22:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.88 | 44.12 | 0.51 | 186 | 3392 | 3433 | 30.74 | 30.6 | 44.15 | 44.03
2022-01-18 23:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.21 | 45.28 | 0.5 | 196 | 3468 | 3385 | 30 | 30.73 | 44.52 | 44.69
2022-01-19 | 6.19 | 494 | 103 | 10.69 | 44.61 | 0.51 | 196 | 3400 | 3344 | 29.63 | 29.04 | 44.17 | 44.44
2022-01-19 01:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.77 | 45.13 | 0.5 | 182 | 3435 | 3489 | 29.66 | 30.22 | 44.56 | 44.55
2022-01-19 02:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.13 | 45.03 | 0.51 | 181 | 3494 | 3337 | 30.76 | 29.76 | 44.02 | 44.73
2022-01-19 03:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.59 | 44.4 | 0.5 | 184 | 3460 | 3418 | 30.12 | 29.93 | 44.03 | 44.4
2022-01-19 04:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.06 | 45.75 | 0.5 | 199 | 3497 | 3430 | 29.19 | 30.31 | 44.3 | 44.64
2022-01-19 05:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.28 | 44.41 | 0.51 | 184 | 3362 | 3399 | 29.99 | 30.13 | 44.47 | 44.02
2022-01-19 06:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.8 | 44.39 | 0.5 | 188 | 3414 | 3437 | 30.25 | 29.98 | 44.78 | 44.05
2022-01-19 07:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.69 | 45.99 | 0.49 | 188 | 3369 | 3430 | 28.17 | 28.44 | 44.31 | 44.36
2022-01-19 08:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.57 | 45.29 | 0.49 | 181 | 3351 | 3460 | 28.8 | 30.45 | 44.33 | 44.95
2022-01-19 09:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.02 | 45.16 | 0.51 | 196 | 3374 | 3348 | 30.72 | 28.64 | 44.43 | 44.66
2022-01-19 10:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.48 | 44.09 | 0.5 | 180 | 3361 | 3433 | 30.37 | 30.41 | 44.75 | 44.34
2022-01-19 11:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.26 | 44.51 | 0.49 | 190 | 3464 | 3341 | 29.32 | 29.65 | 44.73 | 44.59
2022-01-19 12:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.71 | 44.87 | 0.49 | 181 | 3442 | 3398 | 28.09 | 28.37 | 44.45 | 44.8
2022-01-19 13:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.37 | 45.05 | 0.51 | 187 | 3412 | 3382 | 29.77 | 29.37 | 44.7 | 44.81
2022-01-19 14:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.19 | 45.83 | 0.5 | 199 | 3455 | 3448 | 29 | 28.45 | 44.23 | 44.36
2022-01-19 15:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.21 | 44.94 | 0.49 | 196 | 3449 | 3396 | 29.6 | 30.27 | 44.92 | 44.21
2022-01-19 16:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.78 | 44.16 | 0.51 | 194 | 3474 | 3472 | 29.99 | 28.7 | 44.88 | 44.77
2022-01-19 17:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.04 | 44.07 | 0.49 | 197 | 3435 | 3438 | 28.16 | 28.49 | 44.14 | 44.5
2022-01-19 18:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.7 | 44.32 | 0.51 | 181 | 3390 | 3383 | 30.76 | 29.84 | 44.3 | 44.16
2022-01-19 19:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.06 | 45.25 | 0.51 | 185 | 3373 | 3399 | 30.5 | 28.63 | 44.42 | 44.55
2022-01-19 20:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.57 | 45.12 | 0.5 | 183 | 3364 | 3494 | 29.22 | 30.45 | 44.22 | 44.12
2022-01-19 21:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.71 | 44.14 | 0.49 | 182 | 3452 | 3314 | 29.42 | 29.24 | 44.07 | 44.36
2022-01-19 22:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.69 | 44.12 | 0.49 | 188 | 3368 | 3382 | 28.13 | 29.53 | 44.85 | 44.02
2022-01-19 23:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.76 | 44.48 | 0.5 | 196 | 3389 | 3385 | 31 | 30.57 | 44.87 | 44.97
2022-01-20 | 6.27 | 494 | 103 | 10.15 | 45.47 | 0.51 | 199 | 3465 | 3487 | 30.01 | 28.36 | 44.45 | 44.63
2022-01-20 01:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.9 | 46 | 0.5 | 189 | 3396 | 3368 | 28.15 | 29.42 | 44.44 | 44.49
2022-01-20 02:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.38 | 44.21 | 0.51 | 184 | 3424 | 3417 | 30.26 | 28.46 | 44.26 | 44.77
2022-01-20 03:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.64 | 44.15 | 0.49 | 180 | 3473 | 3492 | 30.49 | 30.55 | 44.08 | 44.71
2022-01-20 04:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.37 | 44.86 | 0.51 | 192 | 3395 | 3397 | 29.9 | 28.27 | 44.57 | 44.08
2022-01-20 05:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.51 | 44.71 | 0.49 | 197 | 3392 | 3406 | 30.37 | 28.94 | 44.16 | 44.44
2022-01-20 06:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.37 | 44.57 | 0.5 | 193 | 3372 | 3324 | 30.09 | 30.96 | 44.07 | 44.73
2022-01-20 07:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.96 | 45.92 | 0.51 | 197 | 3401 | 3480 | 29.86 | 29.52 | 44.18 | 44.61
2022-01-20 08:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.12 | 44.04 | 0.49 | 198 | 3432 | 3472 | 29.88 | 29.61 | 44.44 | 44.2
2022-01-20 09:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.95 | 44.04 | 0.49 | 188 | 3497 | 3430 | 29.76 | 28.45 | 44.13 | 44.53
2022-01-20 10:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.92 | 45.53 | 0.49 | 180 | 3471 | 3428 | 28.86 | 30.36 | 44.49 | 44
2022-01-20 11:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.72 | 44.56 | 0.5 | 184 | 3384 | 3333 | 28.76 | 28.95 | 44.28 | 44.83
2022-01-20 12:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.77 | 45.02 | 0.5 | 182 | 3493 | 3452 | 29.42 | 30.03 | 44.36 | 44.51
2022-01-20 13:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.55 | 45.92 | 0.5 | 187 | 3438 | 3331 | 30.94 | 28.87 | 44.75 | 44.12
2022-01-20 14:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.44 | 45.42 | 0.5 | 198 | 3455 | 3309 | 30.06 | 30.45 | 44.25 | 44.57
2022-01-20 15:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.95 | 44.69 | 0.5 | 193 | 3473 | 3379 | 28.2 | 29.84 | 44.88 | 44.86
2022-01-20 16:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.71 | 45.7 | 0.5 | 185 | 3406 | 3332 | 28.3 | 30.38 | 44.72 | 44.43
2022-01-20 17:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.86 | 45.21 | 0.5 | 184 | 3373 | 3302 | 30.66 | 28.33 | 44.8 | 44.23
2022-01-20 18:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.06 | 45.81 | 0.5 | 197 | 3403 | 3413 | 30.57 | 28.24 | 44.92 | 44.15
2022-01-20 19:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.97 | 45.36 | 0.5 | 195 | 3358 | 3461 | 28.77 | 28.16 | 44.55 | 44.94
2022-01-20 20:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.55 | 44.52 | 0.51 | 183 | 3365 | 3302 | 29.61 | 28.85 | 44.59 | 44.37
2022-01-20 21:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.33 | 44.43 | 0.5 | 182 | 3434 | 3363 | 30.69 | 28.75 | 44.08 | 44.56
2022-01-20 22:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.26 | 45.3 | 0.51 | 192 | 3409 | 3459 | 28.45 | 28.13 | 44.51 | 44.73
2022-01-20 23:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.59 | 44.3 | 0.5 | 182 | 3378 | 3415 | 28.29 | 29.23 | 44.15 | 44.75
2022-01-21 | 6.26 | 491 | 104 | 10.4 | 44.91 | 0.51 | 185 | 3350 | 3355 | 30.56 | 30.61 | 44.84 | 44.25
2022-01-21 01:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.35 | 44.53 | 0.5 | 183 | 3396 | 3379 | 28.39 | 28.21 | 44.83 | 44.22
2022-01-21 02:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.91 | 45.87 | 0.5 | 187 | 3482 | 3468 | 30.09 | 29.85 | 44.78 | 44.87
2022-01-21 03:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.53 | 45.93 | 0.51 | 191 | 3455 | 3406 | 29.14 | 29.71 | 44.04 | 44.87
2022-01-21 04:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.48 | 45.18 | 0.5 | 193 | 3489 | 3329 | 29.02 | 28.6 | 44.31 | 44.01
2022-01-21 05:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.33 | 44.38 | 0.49 | 188 | 3451 | 3357 | 29.79 | 28.85 | 44.37 | 44.65
2022-01-21 06:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.31 | 45.52 | 0.5 | 194 | 3481 | 3341 | 28.41 | 29.24 | 44.05 | 44.39
2022-01-21 07:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.06 | 45.9 | 0.51 | 186 | 3367 | 3456 | 30.36 | 30.34 | 44.05 | 44.86
2022-01-21 08:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.51 | 45.56 | 0.5 | 191 | 3352 | 3323 | 28.7 | 30.39 | 44.56 | 44.82
2022-01-21 09:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.39 | 44.56 | 0.49 | 187 | 3490 | 3451 | 30.55 | 29.52 | 44.64 | 44.84
2022-01-21 10:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.61 | 45.29 | 0.51 | 180 | 3488 | 3497 | 28.16 | 29.59 | 44.95 | 44.87
2022-01-21 11:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.9 | 45.92 | 0.51 | 192 | 3397 | 3370 | 29.31 | 30.11 | 44.87 | 44.15
2022-01-21 12:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.14 | 45.54 | 0.51 | 199 | 3380 | 3361 | 30.25 | 30.06 | 44.58 | 44.58
2022-01-21 13:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.07 | 44.84 | 0.5 | 183 | 3358 | 3366 | 29.09 | 30.94 | 44.47 | 44.95
2022-01-21 14:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.52 | 45.25 | 0.49 | 185 | 3479 | 3478 | 29.98 | 29.94 | 44.18 | 44.11
2022-01-21 15:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.38 | 45.02 | 0.5 | 193 | 3397 | 3438 | 29.13 | 30.4 | 44.15 | 44.64
2022-01-21 16:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.71 | 44.71 | 0.51 | 194 | 3387 | 3305 | 28.63 | 28.35 | 44.38 | 44.5
2022-01-21 17:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.72 | 45.34 | 0.51 | 196 | 3391 | 3388 | 28.19 | 28.67 | 44.63 | 44.65
2022-01-21 18:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.2 | 44.33 | 0.49 | 186 | 3373 | 3393 | 30.06 | 30.95 | 44.39 | 44.53
2022-01-21 19:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.57 | 45.96 | 0.5 | 189 | 3432 | 3377 | 28.59 | 29.98 | 44.89 | 44.59
2022-01-21 20:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.76 | 45.36 | 0.5 | 186 | 3467 | 3329 | 28.32 | 28.94 | 44.65 | 44.03
2022-01-21 21:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.23 | 45.84 | 0.51 | 193 | 3392 | 3453 | 28.75 | 28.83 | 44.73 | 44.52
2022-01-21 22:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.89 | 44.15 | 0.5 | 186 | 3447 | 3306 | 30.71 | 29.5 | 44.29 | 44.62
2022-01-21 23:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.96 | 44.82 | 0.5 | 183 | 3447 | 3333 | 28.15 | 30.89 | 44.2 | 44.78
2022-01-22 | 6.14 | 490 | 104 | 10.18 | 44.5 | 0.51 | 184 | 3362 | 3431 | 28.27 | 30.21 | 44.56 | 44.88
2022-01-22 01:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.28 | 45.28 | 0.51 | 184 | 3383 | 3346 | 29.26 | 29.37 | 44.48 | 44.16
2022-01-22 02:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.4 | 45.71 | 0.51 | 181 | 3380 | 3333 | 29.74 | 29.9 | 44.97 | 44.43
2022-01-22 03:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.2 | 44.97 | 0.51 | 187 | 3396 | 3340 | 30.66 | 28.06 | 44.72 | 44.96
2022-01-22 04:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.16 | 44.3 | 0.5 | 192 | 3390 | 3322 | 29.71 | 30.77 | 44.23 | 44.76
2022-01-22 05:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.29 | 45.61 | 0.49 | 184 | 3429 | 3444 | 29.3 | 29.23 | 44.72 | 44.19
2022-01-22 06:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.92 | 45.44 | 0.51 | 192 | 3489 | 3408 | 28.21 | 29.55 | 44.77 | 44.16
2022-01-22 07:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.03 | 45.25 | 0.5 | 191 | 3487 | 3350 | 29.1 | 28.23 | 44.04 | 44.38
2022-01-22 08:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.14 | 45.24 | 0.5 | 181 | 3463 | 3406 | 28.31 | 30.07 | 44.81 | 44.47
2022-01-22 09:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.59 | 44.77 | 0.5 | 190 | 3453 | 3342 | 28.21 | 30.02 | 44.82 | 44.04
2022-01-22 10:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.82 | 45.45 | 0.49 | 192 | 3412 | 3407 | 30.35 | 29.76 | 44.23 | 44.97
2022-01-22 11:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.33 | 45.7 | 0.5 | 187 | 3427 | 3486 | 30.7 | 28.03 | 44.19 | 44.42
2022-01-22 12:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.67 | 45.68 | 0.5 | 181 | 3460 | 3451 | 29.43 | 28.49 | 44.57 | 44.32
2022-01-22 13:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.14 | 45.14 | 0.5 | 197 | 3376 | 3421 | 30.02 | 29.09 | 44.31 | 44.63
2022-01-22 14:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.92 | 45.43 | 0.5 | 181 | 3475 | 3412 | 30.9 | 30 | 44.02 | 44.95
2022-01-22 15:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.73 | 45.73 | 0.49 | 185 | 3467 | 3463 | 28.42 | 30.67 | 44.77 | 44.8
2022-01-22 16:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.65 | 45.63 | 0.51 | 199 | 3465 | 3355 | 28.51 | 29.54 | 44.96 | 44.47
2022-01-22 17:00 | 6.1 | 491 | 104 | 11 | 44.07 | 0.49 | 184 | 3378 | 3425 | 30.51 | 28.26 | 44.38 | 44.78
2022-01-22 18:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.98 | 44.21 | 0.5 | 182 | 3428 | 3307 | 29.87 | 28.4 | 44.26 | 44.71
2022-01-22 19:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.59 | 45.04 | 0.5 | 189 | 3449 | 3381 | 29.01 | 28.02 | 44.74 | 44.21
2022-01-22 20:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.37 | 44.17 | 0.51 | 186 | 3494 | 3439 | 29.33 | 30.69 | 44.18 | 44.57
2022-01-22 21:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.52 | 45.09 | 0.49 | 189 | 3379 | 3301 | 29.93 | 30.3 | 44.14 | 44.81
2022-01-22 22:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.98 | 44.86 | 0.49 | 180 | 3423 | 3378 | 30.63 | 28.57 | 44.63 | 44.7
2022-01-22 23:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.66 | 44.09 | 0.5 | 182 | 3365 | 3429 | 28.19 | 30.04 | 44.08 | 44.77
2022-01-23 | 6.17 | 491 | 103 | 10.05 | 45.02 | 0.5 | 190 | 3372 | 3437 | 30.9 | 30.11 | 44.38 | 44.55
2022-01-23 01:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.9 | 44.64 | 0.5 | 187 | 3450 | 3453 | 29.83 | 30.91 | 44.67 | 44.19
2022-01-23 02:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.68 | 45.52 | 0.5 | 194 | 3489 | 3351 | 30.45 | 29.5 | 44.41 | 44.54
2022-01-23 03:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.11 | 44.94 | 0.5 | 184 | 3353 | 3348 | 29.19 | 30.57 | 44.67 | 44.53
2022-01-23 04:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.49 | 45.81 | 0.49 | 191 | 3354 | 3458 | 29.29 | 29.04 | 44.62 | 44.76
2022-01-23 05:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.53 | 45.73 | 0.49 | 182 | 3394 | 3319 | 29.81 | 29.14 | 44.52 | 44.79
2022-01-23 06:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.04 | 44.27 | 0.5 | 195 | 3471 | 3412 | 28.33 | 29.76 | 44.23 | 44.54
2022-01-23 07:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.83 | 44.67 | 0.49 | 183 | 3426 | 3407 | 28.03 | 29.07 | 44.83 | 44.84
2022-01-23 08:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.46 | 44.19 | 0.51 | 188 | 3476 | 3397 | 30.08 | 30.35 | 44.98 | 44.47
2022-01-23 09:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.18 | 44.31 | 0.5 | 197 | 3489 | 3415 | 29.63 | 29.5 | 44.5 | 45
2022-01-23 10:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.78 | 44.97 | 0.51 | 193 | 3496 | 3371 | 30.37 | 29.94 | 44.72 | 44.96
2022-01-23 11:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.49 | 44.85 | 0.49 | 182 | 3355 | 3331 | 29.65 | 28.21 | 44 | 44.2
2022-01-23 12:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.79 | 44.04 | 0.49 | 196 | 3422 | 3453 | 30.05 | 29.48 | 44.11 | 44.4
2022-01-23 13:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.17 | 44.3 | 0.49 | 189 | 3497 | 3356 | 30.62 | 29.3 | 44.14 | 44.53
2022-01-23 14:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.34 | 44.55 | 0.51 | 185 | 3427 | 3414 | 30.39 | 29.66 | 44.48 | 44.98
2022-01-23 15:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.15 | 44.91 | 0.5 | 199 | 3461 | 3390 | 28.21 | 28.24 | 44.38 | 44.59
2022-01-23 16:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.68 | 45.8 | 0.49 | 182 | 3462 | 3387 | 30.02 | 29.72 | 44.27 | 44.75
2022-01-23 17:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.37 | 45.38 | 0.49 | 190 | 3440 | 3374 | 29.32 | 30.96 | 44.85 | 44.64
2022-01-23 18:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.35 | 45.14 | 0.49 | 183 | 3366 | 3466 | 30.65 | 30.27 | 44.98 | 44.51
2022-01-23 19:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.54 | 44.24 | 0.51 | 198 | 3386 | 3494 | 30.82 | 29.45 | 44.62 | 44.64
2022-01-23 20:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.11 | 45.57 | 0.51 | 184 | 3436 | 3372 | 30.74 | 29.62 | 44.2 | 44.26
2022-01-23 21:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.75 | 45.04 | 0.49 | 191 | 3474 | 3453 | 30.42 | 30.49 | 44.52 | 44.39
2022-01-23 22:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.29 | 44.86 | 0.51 | 195 | 3437 | 3365 | 29.91 | 30.54 | 44.15 | 44.58
2022-01-23 23:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.41 | 45.61 | 0.49 | 196 | 3448 | 3340 | 30.44 | 30.42 | 44.96 | 44.66
2022-01-24 | 6.15 | 494 | 103 | 10.59 | 44.46 | 0.5 | 195 | 3453 | 3427 | 28.91 | 28.22 | 44.67 | 44.15
2022-01-24 01:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.37 | 45.19 | 0.51 | 187 | 3376 | 3487 | 28.62 | 30.97 | 44.38 | 44.68
2022-01-24 02:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.32 | 44.58 | 0.5 | 187 | 3481 | 3301 | 30.93 | 28.24 | 44.81 | 44.84
2022-01-24 03:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.22 | 44.09 | 0.5 | 189 | 3383 | 3390 | 30.32 | 29.94 | 44.63 | 44.83
2022-01-24 04:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.74 | 45.31 | 0.5 | 190 | 3351 | 3423 | 29.05 | 30.6 | 44.5 | 44.67
2022-01-24 05:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.83 | 44.6 | 0.51 | 185 | 3430 | 3425 | 28.3 | 28.67 | 44.64 | 44.29
2022-01-24 06:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.26 | 45.83 | 0.5 | 180 | 3497 | 3315 | 30.12 | 30.85 | 44.81 | 44.16
2022-01-24 07:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.98 | 44.95 | 0.51 | 190 | 3430 | 3387 | 29.52 | 30.78 | 44.02 | 44.01
2022-01-24 08:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.12 | 44.56 | 0.5 | 198 | 3398 | 3384 | 29.56 | 30.94 | 44.85 | 44.59
2022-01-24 09:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.11 | 45.5 | 0.5 | 184 | 3402 | 3397 | 28.28 | 29.4 | 44.69 | 44.81
2022-01-24 10:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.97 | 44.53 | 0.5 | 196 | 3445 | 3424 | 29.63 | 28.02 | 44.82 | 44.8
2022-01-24 11:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.32 | 45.82 | 0.51 | 192 | 3475 | 3452 | 30.47 | 29.78 | 44.18 | 44.37
2022-01-24 12:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.28 | 44.21 | 0.51 | 181 | 3438 | 3431 | 28.47 | 30.06 | 44.58 | 44.25
2022-01-24 13:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.61 | 45.64 | 0.5 | 186 | 3411 | 3471 | 30.96 | 28.79 | 44.53 | 44.18
2022-01-24 14:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.41 | 45.03 | 0.5 | 196 | 3473 | 3460 | 28.43 | 30.37 | 44.27 | 44.68
2022-01-24 15:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.64 | 45.51 | 0.51 | 182 | 3435 | 3441 | 29.56 | 28.3 | 44.27 | 44.9
2022-01-24 16:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.8 | 45.45 | 0.5 | 191 | 3468 | 3365 | 28.61 | 29.96 | 44.41 | 44.7
2022-01-24 17:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.66 | 44.47 | 0.51 | 189 | 3452 | 3426 | 30.64 | 30.39 | 44.54 | 44.92
2022-01-24 18:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.09 | 44.92 | 0.51 | 186 | 3483 | 3405 | 28.47 | 30.41 | 44.64 | 44.44
2022-01-24 19:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.72 | 44.76 | 0.49 | 184 | 3441 | 3493 | 28.65 | 28.14 | 44.86 | 44.98
2022-01-24 20:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.83 | 45.44 | 0.5 | 189 | 3355 | 3397 | 28.44 | 28.87 | 44.47 | 44.57
2022-01-24 21:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.85 | 45.96 | 0.51 | 192 | 3415 | 3342 | 28.35 | 28.53 | 44.37 | 44.19
2022-01-24 22:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.47 | 45.73 | 0.5 | 191 | 3370 | 3388 | 30.34 | 28.81 | 44.98 | 44.45
2022-01-24 23:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.94 | 45.59 | 0.49 | 195 | 3453 | 3390 | 30.23 | 29.05 | 44.59 | 44.34
2022-01-25 | 6.25 | 491 | 103 | 10.57 | 44.66 | 0.5 | 188 | 3488 | 3475 | 30.74 | 30.32 | 44.21 | 44.37
2022-01-25 01:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.65 | 45.23 | 0.51 | 187 | 3421 | 3364 | 29.4 | 29.89 | 44.13 | 44.43
2022-01-25 02:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.09 | 44.83 | 0.51 | 190 | 3491 | 3475 | 29.13 | 30.35 | 44.26 | 44.71
2022-01-25 03:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.48 | 45.94 | 0.5 | 198 | 3412 | 3455 | 28.08 | 30.89 | 44.57 | 44.39
2022-01-25 04:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.25 | 44.32 | 0.5 | 188 | 3392 | 3324 | 30.68 | 28.45 | 44.47 | 44.64
2022-01-25 05:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.25 | 45.73 | 0.5 | 183 | 3485 | 3313 | 28.87 | 29.23 | 44.77 | 44.78
2022-01-25 06:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.08 | 45.4 | 0.49 | 182 | 3384 | 3322 | 29.47 | 30.97 | 44.78 | 44.57
2022-01-25 07:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.56 | 44.4 | 0.5 | 198 | 3443 | 3498 | 28.96 | 29.63 | 44.14 | 44.87
2022-01-25 08:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.37 | 44.42 | 0.5 | 196 | 3476 | 3390 | 29.92 | 29 | 44.76 | 44.26
2022-01-25 09:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.31 | 45.74 | 0.5 | 182 | 3399 | 3430 | 30.62 | 30.11 | 44.17 | 44.81
2022-01-25 10:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.85 | 45.32 | 0.5 | 180 | 3353 | 3429 | 28.07 | 30.83 | 44.6 | 44.98
2022-01-25 11:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.08 | 44.99 | 0.5 | 182 | 3352 | 3372 | 28.65 | 28.05 | 44.12 | 44.48
2022-01-25 12:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.5 | 45.97 | 0.5 | 192 | 3494 | 3337 | 30.93 | 30.92 | 44.68 | 44.93
2022-01-25 13:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.16 | 44.26 | 0.51 | 199 | 3407 | 3358 | 28.14 | 28.45 | 44.32 | 44.55
2022-01-25 14:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.35 | 45.11 | 0.5 | 183 | 3421 | 3447 | 30.84 | 28.87 | 44.23 | 44.83
2022-01-25 15:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.84 | 44.85 | 0.51 | 183 | 3426 | 3456 | 30.96 | 28.03 | 44.1 | 44.36
2022-01-25 16:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.8 | 45.51 | 0.5 | 193 | 3497 | 3355 | 28.4 | 30.68 | 44.82 | 44.51
2022-01-25 17:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.61 | 45.61 | 0.5 | 194 | 3394 | 3400 | 30.06 | 29.75 | 44.67 | 44.02
2022-01-25 18:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.57 | 45.69 | 0.5 | 185 | 3497 | 3345 | 28.95 | 28.2 | 44.74 | 44.54
2022-01-25 19:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.75 | 45.98 | 0.5 | 193 | 3390 | 3369 | 29.3 | 30.34 | 44.61 | 44.81
2022-01-25 20:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.38 | 44.35 | 0.5 | 181 | 3478 | 3481 | 30.11 | 29.57 | 44.79 | 44.52
2022-01-25 21:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.43 | 44.04 | 0.49 | 180 | 3358 | 3403 | 30.06 | 28.98 | 44.46 | 44.15
2022-01-25 22:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.6 | 44.17 | 0.5 | 190 | 3356 | 3468 | 30.32 | 28.17 | 44.15 | 44.17
2022-01-25 23:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.89 | 44.81 | 0.5 | 186 | 3423 | 3441 | 28.96 | 29.67 | 44.91 | 44.26
2022-01-26 | 6.17 | 493 | 104 | 10.53 | 45.38 | 0.51 | 191 | 3412 | 3323 | 28.41 | 29.06 | 44.34 | 44.78
2022-01-26 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.59 | 45.31 | 0.49 | 193 | 3484 | 3318 | 29.86 | 28.36 | 44.64 | 44.88
2022-01-26 02:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.93 | 45.71 | 0.5 | 195 | 3442 | 3330 | 30.58 | 30.43 | 44.29 | 44.78
2022-01-26 03:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.87 | 44.94 | 0.5 | 186 | 3491 | 3396 | 30.39 | 30.44 | 44.76 | 44.14
2022-01-26 04:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.59 | 44.88 | 0.5 | 199 | 3429 | 3394 | 28.41 | 28.27 | 44.07 | 44.32
2022-01-26 05:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.52 | 44.02 | 0.5 | 186 | 3488 | 3369 | 29.94 | 30.53 | 44.69 | 44.9
2022-01-26 06:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10 | 45.27 | 0.49 | 185 | 3351 | 3490 | 28.13 | 30.46 | 44.18 | 44.8
2022-01-26 07:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.52 | 45.72 | 0.49 | 195 | 3437 | 3487 | 29.33 | 29.04 | 44.32 | 44.12
2022-01-26 08:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.26 | 45.25 | 0.5 | 186 | 3493 | 3495 | 28.63 | 28.35 | 44.38 | 44.72
2022-01-26 09:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.22 | 45.11 | 0.5 | 189 | 3462 | 3445 | 30.63 | 28.64 | 44.22 | 44.69
2022-01-26 10:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.03 | 45.27 | 0.49 | 183 | 3381 | 3469 | 28.18 | 29.21 | 44.76 | 44.84
2022-01-26 11:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.07 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3365 | 3425 | 29.71 | 28.39 | 44.23 | 44.9
2022-01-26 12:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.47 | 44.93 | 0.49 | 198 | 3455 | 3499 | 28.9 | 28.23 | 44.41 | 44.66
2022-01-26 13:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.89 | 44.68 | 0.5 | 199 | 3405 | 3454 | 29.31 | 29.34 | 44.54 | 44.39
2022-01-26 14:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.59 | 45.33 | 0.5 | 195 | 3450 | 3426 | 30.89 | 29.21 | 44.02 | 44.27
2022-01-26 15:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.19 | 45.19 | 0.5 | 187 | 3470 | 3365 | 28.07 | 28.89 | 44.92 | 44.98
2022-01-26 16:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.08 | 44.73 | 0.51 | 189 | 3383 | 3463 | 30.03 | 28.9 | 44.19 | 44.86
2022-01-26 17:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.78 | 45.38 | 0.5 | 185 | 3378 | 3306 | 30.38 | 28.39 | 44.01 | 44.72
2022-01-26 18:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.54 | 44.38 | 0.51 | 184 | 3413 | 3453 | 29.68 | 29.65 | 44.74 | 44.05
2022-01-26 19:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.9 | 44.99 | 0.5 | 199 | 3394 | 3445 | 30.62 | 30.18 | 44.94 | 44.18
2022-01-26 20:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.99 | 44.98 | 0.49 | 185 | 3475 | 3330 | 29.61 | 29.63 | 44.13 | 44.91
2022-01-26 21:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.36 | 45.2 | 0.5 | 189 | 3460 | 3412 | 30.11 | 28 | 44.51 | 44.62
2022-01-26 22:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.34 | 45.34 | 0.51 | 196 | 3449 | 3437 | 29.88 | 28.25 | 44.43 | 44.54
2022-01-26 23:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.94 | 44.9 | 0.5 | 191 | 3353 | 3373 | 29.04 | 30.31 | 44.83 | 44.62
2022-01-27 | 6.2 | 489 | 104 | 10.79 | 45.63 | 0.51 | 194 | 3406 | 3375 | 30.89 | 30.52 | 44.33 | 44.82
2022-01-27 01:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.61 | 44.16 | 0.5 | 196 | 3377 | 3379 | 30.52 | 30.02 | 44.15 | 44.96
2022-01-27 02:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.99 | 45.4 | 0.5 | 187 | 3417 | 3383 | 30.61 | 30.07 | 44.01 | 44.77
2022-01-27 03:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.22 | 45.54 | 0.5 | 180 | 3434 | 3341 | 29.04 | 28.32 | 44.01 | 44.75
2022-01-27 04:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.66 | 45.71 | 0.51 | 192 | 3415 | 3326 | 30.94 | 29.04 | 44.27 | 44.79
2022-01-27 05:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.78 | 44.55 | 0.49 | 184 | 3462 | 3408 | 30.43 | 29.68 | 44.67 | 44.92
2022-01-27 06:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.23 | 45.08 | 0.49 | 184 | 3464 | 3427 | 30.35 | 30.84 | 44.64 | 44.57
2022-01-27 07:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.68 | 45.22 | 0.5 | 183 | 3365 | 3344 | 28.58 | 29.04 | 44.82 | 44.43
2022-01-27 08:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.5 | 45.7 | 0.49 | 198 | 3432 | 3454 | 29.88 | 28.81 | 44.07 | 44.35
2022-01-27 09:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.38 | 44.04 | 0.49 | 182 | 3426 | 3323 | 29.87 | 29.08 | 44.69 | 44.31
2022-01-27 10:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.21 | 45.48 | 0.5 | 196 | 3398 | 3462 | 30.96 | 29.78 | 44.94 | 44.64
2022-01-27 11:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.59 | 45.64 | 0.49 | 190 | 3388 | 3307 | 29.11 | 28.67 | 44.03 | 44.16
2022-01-27 12:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.42 | 44.64 | 0.49 | 188 | 3377 | 3457 | 29.09 | 28.07 | 44.11 | 44.48
2022-01-27 13:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.79 | 45.26 | 0.51 | 199 | 3395 | 3483 | 29.58 | 29.69 | 44.76 | 44.51
2022-01-27 14:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.39 | 44.27 | 0.49 | 196 | 3404 | 3464 | 29.23 | 30.47 | 44.64 | 44.03
2022-01-27 15:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.99 | 45.96 | 0.5 | 182 | 3377 | 3319 | 28.42 | 28.25 | 44 | 44.74
2022-01-27 16:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.54 | 45.34 | 0.5 | 188 | 3479 | 3305 | 29.14 | 28.53 | 44.09 | 44.49
2022-01-27 17:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.32 | 45.1 | 0.51 | 190 | 3493 | 3421 | 30.39 | 28.53 | 44.08 | 44.62
2022-01-27 18:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.55 | 44.21 | 0.51 | 186 | 3403 | 3302 | 29.01 | 30.27 | 44.93 | 44.47
2022-01-27 19:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.75 | 44.46 | 0.5 | 187 | 3466 | 3426 | 28.73 | 29.48 | 44.36 | 44.97
2022-01-27 20:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.3 | 44.17 | 0.49 | 184 | 3373 | 3478 | 30.47 | 30.16 | 44.07 | 44.59
2022-01-27 21:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.14 | 44.26 | 0.5 | 191 | 3459 | 3488 | 30.84 | 28.21 | 44.08 | 44.55
2022-01-27 22:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.22 | 44.06 | 0.5 | 180 | 3437 | 3367 | 28.09 | 30.49 | 44.59 | 44.83
2022-01-27 23:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.71 | 45.02 | 0.51 | 186 | 3445 | 3431 | 30.15 | 28.23 | 44.9 | 44.59
2022-01-28 | 6.15 | 489 | 103 | 10.18 | 45.06 | 0.51 | 194 | 3473 | 3398 | 29.45 | 28.77 | 44.74 | 44.38
2022-01-28 01:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.37 | 44.38 | 0.49 | 180 | 3398 | 3445 | 28.13 | 29.29 | 44.46 | 44.79
2022-01-28 02:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.63 | 45.16 | 0.51 | 191 | 3433 | 3359 | 28.33 | 28.59 | 44.68 | 44.85
2022-01-28 03:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.19 | 44.32 | 0.51 | 195 | 3412 | 3300 | 30.44 | 28.96 | 44.2 | 44.41
2022-01-28 04:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.47 | 44.19 | 0.5 | 184 | 3419 | 3412 | 29.03 | 29 | 44.08 | 44.78
2022-01-28 05:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.88 | 44.05 | 0.5 | 197 | 3423 | 3327 | 30.3 | 29.28 | 44.35 | 44.37
2022-01-28 06:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.84 | 45.72 | 0.51 | 180 | 3494 | 3370 | 29.33 | 29.58 | 44.72 | 44.7
2022-01-28 07:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.82 | 45.31 | 0.5 | 186 | 3491 | 3326 | 30.58 | 30.69 | 44.8 | 44.31
2022-01-28 08:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.95 | 44.4 | 0.5 | 180 | 3401 | 3409 | 28.57 | 28.08 | 44.88 | 44.84
2022-01-28 09:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.13 | 45.17 | 0.49 | 199 | 3485 | 3458 | 29.43 | 29.42 | 44.59 | 44.59
2022-01-28 10:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.87 | 44.43 | 0.5 | 199 | 3433 | 3486 | 28.24 | 29.72 | 44.8 | 44.39
2022-01-28 11:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.1 | 44.87 | 0.51 | 197 | 3481 | 3310 | 30.41 | 28.61 | 44.12 | 44.69
2022-01-28 12:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.19 | 44.3 | 0.49 | 183 | 3392 | 3499 | 28.03 | 29.2 | 44.46 | 44.37
2022-01-28 13:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.97 | 45.79 | 0.5 | 187 | 3498 | 3327 | 30.09 | 28.95 | 44.25 | 44.04
2022-01-28 14:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.04 | 45.67 | 0.49 | 185 | 3463 | 3375 | 28.26 | 30.45 | 44.63 | 44.18
2022-01-28 15:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.63 | 44.65 | 0.49 | 188 | 3386 | 3381 | 28.14 | 30.05 | 44.69 | 44.37
2022-01-28 16:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.39 | 44.31 | 0.49 | 191 | 3363 | 3369 | 29.03 | 30.41 | 44.58 | 44.72
2022-01-28 17:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.29 | 45.75 | 0.5 | 192 | 3472 | 3324 | 30.09 | 28.13 | 44.35 | 44.89
2022-01-28 18:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.35 | 45.87 | 0.51 | 184 | 3431 | 3324 | 28.28 | 30.48 | 44.86 | 44.08
2022-01-28 19:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.98 | 45.67 | 0.5 | 191 | 3461 | 3364 | 28.11 | 28.04 | 44.23 | 44.41
2022-01-28 20:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.79 | 45.62 | 0.49 | 197 | 3421 | 3464 | 28.5 | 29.66 | 44.61 | 44.16
2022-01-28 21:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.97 | 45.89 | 0.51 | 183 | 3458 | 3392 | 29.55 | 28.69 | 44.89 | 44.17
2022-01-28 22:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.48 | 44.44 | 0.51 | 183 | 3392 | 3320 | 28.45 | 29.55 | 44.7 | 44.15
2022-01-28 23:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.65 | 44.02 | 0.5 | 199 | 3460 | 3329 | 30.78 | 30.3 | 44.7 | 44.05
2022-01-29 | 6.13 | 491 | 104 | 10.73 | 45.51 | 0.49 | 197 | 3403 | 3485 | 29.46 | 28.41 | 44.51 | 44.63
2022-01-29 01:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.45 | 44.26 | 0.5 | 193 | 3443 | 3335 | 30.4 | 30.4 | 44.44 | 44.71
2022-01-29 02:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.11 | 45.47 | 0.5 | 198 | 3360 | 3459 | 28.34 | 30.83 | 44.04 | 44.59
2022-01-29 03:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.98 | 44.67 | 0.5 | 189 | 3395 | 3439 | 30.12 | 29.02 | 44.19 | 44.71
2022-01-29 04:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.39 | 45.87 | 0.5 | 190 | 3399 | 3430 | 29.77 | 30.25 | 44.7 | 44.08
2022-01-29 05:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.06 | 45.19 | 0.5 | 185 | 3457 | 3362 | 29.69 | 30.6 | 44.62 | 44.48
2022-01-29 06:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.77 | 44.14 | 0.49 | 181 | 3442 | 3460 | 30.75 | 29.23 | 44.8 | 44.06
2022-01-29 07:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.61 | 44.54 | 0.5 | 186 | 3404 | 3328 | 30.04 | 30.22 | 44.93 | 44.28
2022-01-29 08:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10 | 44.46 | 0.49 | 194 | 3366 | 3403 | 29.74 | 30.29 | 44.45 | 44
2022-01-29 09:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.88 | 44.07 | 0.5 | 183 | 3475 | 3381 | 28.04 | 28.3 | 44.63 | 44.1
2022-01-29 10:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.21 | 44.75 | 0.49 | 196 | 3434 | 3490 | 30.93 | 29.59 | 44.89 | 44.22
2022-01-29 11:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.36 | 45.91 | 0.5 | 196 | 3491 | 3482 | 30.79 | 28.69 | 44.82 | 44.44
2022-01-29 12:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.54 | 45.83 | 0.5 | 182 | 3432 | 3436 | 29.18 | 29.04 | 44.39 | 44.69
2022-01-29 13:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.12 | 44.01 | 0.51 | 199 | 3433 | 3469 | 30.36 | 28.69 | 44.85 | 44.14
2022-01-29 14:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.39 | 45.38 | 0.49 | 193 | 3459 | 3422 | 30.31 | 30.61 | 44.7 | 44.91
2022-01-29 15:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.7 | 44.61 | 0.51 | 182 | 3401 | 3433 | 28.18 | 28.13 | 44.73 | 44.03
2022-01-29 16:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.99 | 44.39 | 0.49 | 194 | 3467 | 3436 | 29.34 | 30.83 | 44.31 | 44.25
2022-01-29 17:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.11 | 45.25 | 0.5 | 199 | 3467 | 3488 | 28.27 | 28.11 | 44.06 | 44.33
2022-01-29 18:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.72 | 44.96 | 0.51 | 189 | 3404 | 3474 | 29.61 | 28.03 | 44.55 | 44.81
2022-01-29 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 11 | 45.75 | 0.5 | 198 | 3375 | 3450 | 28.16 | 28.21 | 44.24 | 44.19
2022-01-29 20:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.34 | 44.04 | 0.51 | 181 | 3419 | 3477 | 28.64 | 29.93 | 44.9 | 44.05
2022-01-29 21:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.12 | 44.4 | 0.5 | 190 | 3424 | 3315 | 29.43 | 30.47 | 44.46 | 44.46
2022-01-29 22:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.47 | 45.86 | 0.51 | 185 | 3384 | 3441 | 30.31 | 30.1 | 44.72 | 44.81
2022-01-29 23:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.92 | 44.13 | 0.5 | 196 | 3410 | 3310 | 28.95 | 30.38 | 44.49 | 44.85
2022-01-30 | 6.24 | 489 | 104 | 10.62 | 45.69 | 0.49 | 187 | 3492 | 3471 | 30.73 | 29.91 | 44.38 | 44.51
2022-01-30 01:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.87 | 45.42 | 0.5 | 180 | 3458 | 3427 | 30.42 | 30.78 | 44.06 | 44.22
2022-01-30 02:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.13 | 45.68 | 0.5 | 189 | 3448 | 3460 | 28.18 | 28.03 | 44.23 | 44.63
2022-01-30 03:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.29 | 44.9 | 0.49 | 182 | 3472 | 3300 | 29.31 | 30.85 | 44.91 | 44.22
2022-01-30 04:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.78 | 45.19 | 0.5 | 188 | 3481 | 3392 | 28.17 | 28.74 | 44.04 | 44.68
2022-01-30 05:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.46 | 44.78 | 0.5 | 184 | 3361 | 3439 | 29.28 | 28.37 | 44.54 | 44.06
2022-01-30 06:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.96 | 44.26 | 0.5 | 193 | 3418 | 3363 | 30.65 | 30.92 | 44.64 | 44.33
2022-01-30 07:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.17 | 45.45 | 0.51 | 191 | 3454 | 3480 | 28.37 | 29.59 | 44.61 | 44.27
2022-01-30 08:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.31 | 45.12 | 0.5 | 188 | 3437 | 3427 | 28.26 | 29.41 | 44.39 | 44.87
2022-01-30 09:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.82 | 44.56 | 0.49 | 181 | 3445 | 3489 | 29.99 | 29.67 | 44.02 | 44.29
2022-01-30 10:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.27 | 44.37 | 0.51 | 182 | 3465 | 3400 | 30.97 | 28.82 | 44.15 | 44.85
2022-01-30 11:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.01 | 44.81 | 0.5 | 184 | 3465 | 3309 | 30.14 | 29.84 | 44.23 | 44.87
2022-01-30 12:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.74 | 45.56 | 0.5 | 180 | 3384 | 3430 | 30.7 | 30.38 | 44.36 | 44.49
2022-01-30 13:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.55 | 44.49 | 0.51 | 186 | 3461 | 3454 | 29.5 | 29.5 | 44.66 | 44.16
2022-01-30 14:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.02 | 44.08 | 0.49 | 196 | 3350 | 3408 | 29.63 | 30.32 | 44.09 | 44.08
2022-01-30 15:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.08 | 45.12 | 0.5 | 191 | 3463 | 3374 | 28.95 | 29.04 | 44.66 | 44.22
2022-01-30 16:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.51 | 45.81 | 0.51 | 198 | 3412 | 3365 | 30.85 | 30.76 | 44.45 | 44.67
2022-01-30 17:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.57 | 44.33 | 0.5 | 189 | 3464 | 3381 | 29.99 | 28.41 | 44.99 | 44.03
2022-01-30 18:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.75 | 45.6 | 0.51 | 184 | 3487 | 3429 | 28.87 | 29.53 | 44.72 | 44.88
2022-01-30 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.17 | 45.71 | 0.5 | 182 | 3383 | 3376 | 28.71 | 30.86 | 44.84 | 44.53
2022-01-30 20:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.51 | 44.65 | 0.51 | 189 | 3495 | 3390 | 28.85 | 28.14 | 44.59 | 44.42
2022-01-30 21:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.78 | 45.62 | 0.51 | 192 | 3466 | 3460 | 29.59 | 29.43 | 44.83 | 44.37
2022-01-30 22:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.34 | 44.25 | 0.51 | 194 | 3497 | 3494 | 29.99 | 30.26 | 44.53 | 44.41
2022-01-30 23:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.65 | 44.47 | 0.51 | 195 | 3351 | 3362 | 30.94 | 30.67 | 44.89 | 44.47
2022-01-31 | 6.28 | 494 | 103 | 10.79 | 45.17 | 0.5 | 195 | 3374 | 3389 | 30.99 | 29.71 | 44.84 | 44.15
2022-01-31 01:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.21 | 44.56 | 0.49 | 192 | 3492 | 3378 | 28.59 | 28.54 | 44.86 | 44.55
2022-01-31 02:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.13 | 45.47 | 0.51 | 184 | 3476 | 3383 | 30.91 | 28.41 | 44.39 | 44.21
2022-01-31 03:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.58 | 44.78 | 0.49 | 194 | 3442 | 3481 | 30.92 | 28.23 | 44.88 | 44.4
2022-01-31 04:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.67 | 45.32 | 0.49 | 196 | 3379 | 3473 | 29.86 | 29.3 | 44.93 | 44.42
2022-01-31 05:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.81 | 44.88 | 0.51 | 186 | 3405 | 3408 | 29.6 | 30.02 | 44.69 | 44.78
2022-01-31 06:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.02 | 44.35 | 0.5 | 196 | 3376 | 3346 | 30.18 | 30.88 | 44.75 | 44.69
2022-01-31 07:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.77 | 45.18 | 0.51 | 187 | 3441 | 3492 | 30.97 | 30.49 | 44.82 | 44.47
2022-01-31 08:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.44 | 45.71 | 0.51 | 182 | 3356 | 3482 | 29.81 | 29.57 | 44.95 | 44.54
2022-01-31 09:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.56 | 45.33 | 0.49 | 184 | 3458 | 3422 | 30.03 | 30.68 | 44.84 | 44.37
2022-01-31 10:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.27 | 45.42 | 0.49 | 189 | 3384 | 3314 | 28.28 | 30.93 | 44.54 | 44.16
2022-01-31 11:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.89 | 45.77 | 0.51 | 180 | 3408 | 3304 | 28.35 | 29.12 | 44.01 | 44.5
2022-01-31 12:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.82 | 44.26 | 0.5 | 198 | 3455 | 3346 | 30.77 | 30.81 | 44.88 | 44.74
2022-01-31 13:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.31 | 44.71 | 0.5 | 190 | 3386 | 3310 | 30.59 | 28.44 | 44.41 | 44.93
2022-01-31 14:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.33 | 45.71 | 0.51 | 181 | 3478 | 3321 | 29.06 | 30.61 | 44.07 | 44.73
2022-01-31 15:00 | 6.17 | 490 | 104 | 11 | 44 | 0.51 | 186 | 3382 | 3416 | 30.38 | 30.38 | 44.81 | 44.69
2022-01-31 16:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.99 | 44.9 | 0.49 | 191 | 3459 | 3436 | 29.91 | 30.55 | 44.95 | 44.34
2022-01-31 17:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.4 | 45.59 | 0.51 | 180 | 3367 | 3448 | 28.25 | 29.66 | 44.96 | 44.47
2022-01-31 18:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.89 | 44.55 | 0.49 | 199 | 3372 | 3407 | 28.29 | 28.41 | 44.01 | 44.8
2022-01-31 19:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.78 | 44.28 | 0.5 | 184 | 3353 | 3367 | 30.65 | 29.55 | 44.4 | 44.24
2022-01-31 20:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.68 | 45.07 | 0.49 | 199 | 3367 | 3493 | 28.44 | 29.45 | 44.38 | 44.37
2022-01-31 21:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.05 | 44.87 | 0.5 | 197 | 3388 | 3338 | 30.33 | 28.4 | 44.46 | 44.77
2022-01-31 22:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.64 | 45.31 | 0.5 | 180 | 3469 | 3407 | 29.59 | 29.99 | 44.81 | 44.4
2022-01-31 23:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.4 | 44.54 | 0.5 | 181 | 3410 | 3361 | 29.08 | 30.98 | 44.61 | 44.54
2022-02-01 | 6.26 | 489 | 103 | 10.96 | 44.28 | 0.5 | 181 | 3398 | 3473 | 29.96 | 29.7 | 44.97 | 44.53
2022-02-01 01:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.72 | 45.08 | 0.49 | 186 | 3463 | 3437 | 30.46 | 28.57 | 44.47 | 44.08
2022-02-01 02:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.27 | 45.4 | 0.5 | 181 | 3407 | 3422 | 28.11 | 30.42 | 44.77 | 44.92
2022-02-01 03:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.72 | 45.74 | 0.49 | 182 | 3472 | 3353 | 29.81 | 28.26 | 44.39 | 44.42
2022-02-01 04:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.75 | 44.94 | 0.51 | 182 | 3453 | 3376 | 28.99 | 28.17 | 44.19 | 44.04
2022-02-01 05:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.22 | 45.4 | 0.51 | 186 | 3426 | 3370 | 28.3 | 30.05 | 44.25 | 44.38
2022-02-01 06:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.88 | 45.68 | 0.51 | 187 | 3432 | 3341 | 30.12 | 29.43 | 44.32 | 44.34
2022-02-01 07:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.85 | 44.33 | 0.49 | 185 | 3490 | 3303 | 30.22 | 29.71 | 44.15 | 44.93
2022-02-01 08:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.97 | 44.31 | 0.5 | 184 | 3402 | 3326 | 30.88 | 28.44 | 44.74 | 44.48
2022-02-01 09:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.11 | 44.6 | 0.5 | 198 | 3366 | 3382 | 29.35 | 28.43 | 44.62 | 44.18
2022-02-01 10:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.56 | 44.97 | 0.5 | 182 | 3400 | 3488 | 29.08 | 30.49 | 44.99 | 44.57
2022-02-01 11:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.63 | 45.41 | 0.49 | 194 | 3397 | 3317 | 28.84 | 29.95 | 44.79 | 44.39
2022-02-01 12:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.64 | 45.32 | 0.51 | 193 | 3403 | 3312 | 30.9 | 30.69 | 44.55 | 44.82
2022-02-01 13:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.92 | 45.94 | 0.51 | 195 | 3388 | 3467 | 30.61 | 30.87 | 44.27 | 44.04
2022-02-01 14:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.24 | 45.33 | 0.5 | 191 | 3449 | 3368 | 29.82 | 30.56 | 44.35 | 44.86
2022-02-01 15:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.76 | 44.81 | 0.49 | 193 | 3405 | 3434 | 29.51 | 30.12 | 44.33 | 44.9
2022-02-01 16:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.49 | 44.11 | 0.49 | 186 | 3382 | 3463 | 30 | 29.52 | 44.5 | 44.91
2022-02-01 17:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.01 | 45.08 | 0.5 | 187 | 3479 | 3320 | 28.56 | 28.68 | 44.83 | 44.55
2022-02-01 18:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.74 | 45.67 | 0.5 | 190 | 3458 | 3398 | 30.71 | 30.04 | 44.34 | 44.63
2022-02-01 19:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.22 | 45.11 | 0.5 | 181 | 3466 | 3473 | 30.83 | 29.59 | 44.77 | 44.97
2022-02-01 20:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.96 | 44.74 | 0.5 | 191 | 3373 | 3388 | 30.23 | 30.94 | 44.24 | 44.22
2022-02-01 21:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.87 | 44.94 | 0.49 | 196 | 3417 | 3448 | 28.5 | 28.51 | 44.02 | 44.87
2022-02-01 22:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.94 | 45 | 0.5 | 187 | 3386 | 3361 | 28.47 | 28.24 | 44.49 | 44.51
2022-02-01 23:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.15 | 45.15 | 0.51 | 182 | 3465 | 3456 | 30.54 | 29.16 | 44.73 | 45
2022-02-02 | 6.27 | 493 | 103 | 10.54 | 44.78 | 0.5 | 185 | 3364 | 3342 | 30.25 | 28.9 | 44.05 | 44.1
2022-02-02 01:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.02 | 44.13 | 0.5 | 195 | 3465 | 3452 | 28.23 | 30.97 | 44.2 | 44.27
2022-02-02 02:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.72 | 44.81 | 0.5 | 189 | 3497 | 3395 | 28.75 | 29.42 | 44.32 | 44.91
2022-02-02 03:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.71 | 45.12 | 0.49 | 182 | 3485 | 3418 | 30.82 | 28.52 | 44.19 | 44.61
2022-02-02 04:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.94 | 44.62 | 0.49 | 199 | 3495 | 3483 | 30.55 | 28.66 | 44.07 | 44.52
2022-02-02 05:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.61 | 45.11 | 0.5 | 191 | 3482 | 3433 | 30.24 | 30.12 | 44.31 | 44.18
2022-02-02 06:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.44 | 44.12 | 0.49 | 183 | 3355 | 3322 | 30.12 | 30.5 | 44.83 | 44.98
2022-02-02 07:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.67 | 44.61 | 0.5 | 182 | 3450 | 3397 | 30.45 | 30.81 | 44.61 | 44.63
2022-02-02 08:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.34 | 44.96 | 0.49 | 187 | 3458 | 3476 | 29.77 | 28.88 | 44.45 | 44.99
2022-02-02 09:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.36 | 45.13 | 0.51 | 192 | 3370 | 3471 | 30.93 | 28.42 | 44.17 | 44.11
2022-02-02 10:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.67 | 44.77 | 0.49 | 197 | 3406 | 3432 | 29.79 | 29.96 | 44.44 | 44.52
2022-02-02 11:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.92 | 45.17 | 0.5 | 185 | 3481 | 3493 | 30.67 | 29.72 | 44.29 | 44.56
2022-02-02 12:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.25 | 45.81 | 0.5 | 182 | 3416 | 3331 | 28.37 | 29.29 | 44.04 | 44.72
2022-02-02 13:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.49 | 44.8 | 0.49 | 191 | 3397 | 3383 | 29.01 | 28.82 | 44.25 | 44.54
2022-02-02 14:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.73 | 44.54 | 0.49 | 199 | 3420 | 3306 | 29.03 | 29.75 | 44.4 | 44.09
2022-02-02 15:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.68 | 45.89 | 0.51 | 195 | 3448 | 3494 | 30.92 | 30.56 | 44.24 | 44.86
2022-02-02 16:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.08 | 44.52 | 0.49 | 191 | 3453 | 3332 | 28.13 | 28.84 | 44.45 | 44.9
2022-02-02 17:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.65 | 44.43 | 0.49 | 187 | 3351 | 3415 | 30.24 | 29.23 | 44.38 | 44.34
2022-02-02 18:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.07 | 45.12 | 0.5 | 181 | 3482 | 3420 | 28.28 | 30.75 | 44.4 | 44.16
2022-02-02 19:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.97 | 45.97 | 0.5 | 199 | 3407 | 3449 | 28.82 | 30.4 | 44.4 | 44.82
2022-02-02 20:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.37 | 45.25 | 0.49 | 193 | 3355 | 3399 | 30.23 | 28.13 | 44.28 | 44.21
2022-02-02 21:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.77 | 44.12 | 0.49 | 185 | 3414 | 3459 | 30.2 | 28.73 | 44.61 | 44.66
2022-02-02 22:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.5 | 45.77 | 0.5 | 189 | 3384 | 3453 | 28.85 | 28.68 | 44.72 | 44.29
2022-02-02 23:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.19 | 45.2 | 0.51 | 189 | 3462 | 3488 | 29.76 | 28.63 | 44.24 | 44.37
2022-02-03 | 6.13 | 492 | 104 | 10.88 | 45.48 | 0.5 | 187 | 3420 | 3362 | 30.65 | 30.06 | 44.02 | 44.25
2022-02-03 01:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.79 | 45.51 | 0.49 | 191 | 3409 | 3378 | 30.47 | 30.44 | 44.22 | 44.01
2022-02-03 02:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.49 | 45.27 | 0.51 | 199 | 3477 | 3404 | 29.24 | 29.53 | 44.15 | 44.67
2022-02-03 03:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.15 | 44.39 | 0.51 | 193 | 3444 | 3425 | 30.57 | 30.03 | 44.64 | 44.81
2022-02-03 04:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.6 | 44.14 | 0.5 | 181 | 3443 | 3346 | 30.27 | 28.49 | 44.06 | 44.56
2022-02-03 05:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.36 | 45.82 | 0.5 | 186 | 3422 | 3346 | 28.66 | 30.08 | 44.23 | 44.73
2022-02-03 06:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.35 | 45.83 | 0.51 | 183 | 3397 | 3465 | 30.08 | 28.65 | 44.2 | 44.57
2022-02-03 07:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.94 | 44.03 | 0.49 | 189 | 3385 | 3429 | 28.46 | 28.51 | 44.82 | 44.49
2022-02-03 08:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.76 | 45.97 | 0.5 | 187 | 3373 | 3397 | 28.45 | 30.91 | 44.32 | 44.57
2022-02-03 09:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.48 | 45.63 | 0.5 | 188 | 3377 | 3433 | 29.35 | 28.18 | 44.19 | 44.18
2022-02-03 10:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.52 | 45.23 | 0.51 | 192 | 3490 | 3400 | 30.62 | 28.96 | 44.2 | 44.1
2022-02-03 11:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.71 | 44.61 | 0.51 | 193 | 3406 | 3432 | 28.94 | 28.94 | 44.38 | 44.05
2022-02-03 12:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.01 | 45.65 | 0.5 | 193 | 3431 | 3382 | 29.2 | 29.62 | 44.01 | 44.68
2022-02-03 13:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.65 | 45.42 | 0.5 | 184 | 3374 | 3377 | 28.33 | 30.08 | 44.69 | 44.16
2022-02-03 14:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.98 | 45.76 | 0.5 | 199 | 3461 | 3396 | 28.42 | 29.36 | 44.7 | 44.06
2022-02-03 15:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.24 | 45.5 | 0.51 | 190 | 3489 | 3465 | 28.55 | 29.01 | 44.98 | 44.57
2022-02-03 16:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.23 | 45.42 | 0.5 | 193 | 3461 | 3432 | 28.36 | 30.64 | 44.14 | 44.89
2022-02-03 17:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.62 | 44.4 | 0.49 | 184 | 3369 | 3327 | 29.27 | 29.37 | 44.39 | 44.49
2022-02-03 18:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.05 | 45.07 | 0.5 | 180 | 3430 | 3399 | 29.79 | 29.35 | 44.52 | 44.2
2022-02-03 19:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.53 | 44.57 | 0.5 | 185 | 3395 | 3471 | 29.66 | 30.87 | 44.65 | 44.62
2022-02-03 20:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.54 | 45.6 | 0.5 | 183 | 3401 | 3472 | 28.61 | 30.91 | 44.25 | 44.88
2022-02-03 21:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.99 | 45.94 | 0.5 | 197 | 3430 | 3333 | 28.28 | 29.64 | 44.91 | 44.3
2022-02-03 22:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.01 | 45.47 | 0.5 | 195 | 3385 | 3375 | 29.19 | 29.88 | 44.45 | 44.01
2022-02-03 23:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.97 | 44.57 | 0.49 | 193 | 3361 | 3399 | 29.63 | 28.24 | 44.63 | 44.08
2022-02-04 | 6.24 | 494 | 104 | 10.29 | 44.98 | 0.51 | 198 | 3424 | 3432 | 30.94 | 30.91 | 44.28 | 44.49
2022-02-04 01:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.32 | 44.41 | 0.51 | 190 | 3480 | 3477 | 28.64 | 29.23 | 44.73 | 44.67
2022-02-04 02:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.57 | 44.23 | 0.5 | 188 | 3417 | 3308 | 28.23 | 29.55 | 44.85 | 44.21
2022-02-04 03:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.34 | 45.47 | 0.5 | 193 | 3452 | 3419 | 30.11 | 28.01 | 44.53 | 44.63
2022-02-04 04:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.24 | 45.12 | 0.51 | 194 | 3417 | 3429 | 28.88 | 29.5 | 44.67 | 44.72
2022-02-04 05:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.12 | 45.5 | 0.51 | 196 | 3463 | 3350 | 29.87 | 28.13 | 44.92 | 44.15
2022-02-04 06:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.22 | 45.47 | 0.5 | 196 | 3452 | 3325 | 28.61 | 30.81 | 44.71 | 44.75
2022-02-04 07:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.1 | 44.1 | 0.5 | 189 | 3376 | 3498 | 29.95 | 30.68 | 44.57 | 44.53
2022-02-04 08:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.96 | 45.4 | 0.51 | 196 | 3356 | 3450 | 30.13 | 28.76 | 44.06 | 44.38
2022-02-04 09:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.85 | 45.38 | 0.5 | 198 | 3409 | 3498 | 30.83 | 28.59 | 44.81 | 44.74
2022-02-04 10:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.65 | 44.35 | 0.5 | 185 | 3454 | 3390 | 28.65 | 28.22 | 44.58 | 44.97
2022-02-04 11:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.69 | 45.69 | 0.49 | 197 | 3499 | 3482 | 28.2 | 30.26 | 44.08 | 44.11
2022-02-04 12:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.72 | 44.41 | 0.5 | 195 | 3453 | 3402 | 30.92 | 30.49 | 44.4 | 44.65
2022-02-04 13:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.96 | 44.39 | 0.5 | 198 | 3398 | 3375 | 28.86 | 29.77 | 44.37 | 44.87
2022-02-04 14:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.85 | 44.56 | 0.5 | 197 | 3498 | 3466 | 30.54 | 28.4 | 44.13 | 44.61
2022-02-04 15:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.7 | 45.74 | 0.5 | 197 | 3364 | 3473 | 29.26 | 29.35 | 44.48 | 44.76
2022-02-04 16:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.42 | 45.38 | 0.5 | 186 | 3373 | 3495 | 29.62 | 29.98 | 44.02 | 44.36
2022-02-04 17:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.68 | 45.13 | 0.51 | 195 | 3364 | 3417 | 29.17 | 29.81 | 44.33 | 44.57
2022-02-04 18:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.81 | 45.87 | 0.49 | 190 | 3480 | 3461 | 29.08 | 30.68 | 44.83 | 44.55
2022-02-04 19:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.81 | 45.84 | 0.5 | 199 | 3369 | 3412 | 30.42 | 30.34 | 44.42 | 44.42
2022-02-04 20:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.04 | 45.8 | 0.5 | 199 | 3476 | 3397 | 29.33 | 29.95 | 44.7 | 44.66
2022-02-04 21:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.88 | 44.86 | 0.5 | 189 | 3476 | 3424 | 28.57 | 29.78 | 44.54 | 44.78
2022-02-04 22:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.08 | 44.44 | 0.51 | 187 | 3350 | 3363 | 29.26 | 30.46 | 44.84 | 44.82
2022-02-04 23:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.71 | 44.97 | 0.51 | 192 | 3453 | 3453 | 30.12 | 30.03 | 44.9 | 44.45
2022-02-05 | 6.25 | 493 | 104 | 10.04 | 44.69 | 0.51 | 183 | 3385 | 3368 | 29.64 | 29.14 | 44.17 | 44.05
2022-02-05 01:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.59 | 44.13 | 0.51 | 199 | 3444 | 3309 | 29.35 | 28.03 | 44.23 | 44.08
2022-02-05 02:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.56 | 45 | 0.5 | 193 | 3470 | 3373 | 30.87 | 28.7 | 44.74 | 44.34
2022-02-05 03:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.37 | 45.52 | 0.5 | 182 | 3361 | 3475 | 28.24 | 30.99 | 44.27 | 44.18
2022-02-05 04:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.04 | 44.91 | 0.5 | 195 | 3433 | 3363 | 28.48 | 28.57 | 44.55 | 44.47
2022-02-05 05:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.11 | 45.91 | 0.51 | 189 | 3433 | 3352 | 28.09 | 29.66 | 44.8 | 44.91
2022-02-05 06:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.96 | 44.16 | 0.49 | 199 | 3384 | 3380 | 28.95 | 30.37 | 44.31 | 44.67
2022-02-05 07:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.85 | 44.57 | 0.5 | 190 | 3438 | 3383 | 29.42 | 28.37 | 44.09 | 44.76
2022-02-05 08:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.15 | 44.32 | 0.5 | 183 | 3353 | 3451 | 28.55 | 30.66 | 44.82 | 44.91
2022-02-05 09:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.33 | 45.34 | 0.51 | 195 | 3439 | 3331 | 29.83 | 30.35 | 44.61 | 44.4
2022-02-05 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10 | 44.32 | 0.5 | 196 | 3442 | 3357 | 29.65 | 28.21 | 44.23 | 44.08
2022-02-05 11:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.57 | 45.51 | 0.5 | 184 | 3477 | 3390 | 30.85 | 29.37 | 44.48 | 44.28
2022-02-05 12:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.99 | 44.75 | 0.5 | 192 | 3384 | 3499 | 30.02 | 28.82 | 44.73 | 44.72
2022-02-05 13:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.7 | 45.21 | 0.5 | 186 | 3375 | 3488 | 29.94 | 30.99 | 44.6 | 44.85
2022-02-05 14:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.37 | 44.91 | 0.5 | 183 | 3481 | 3390 | 29.6 | 28.68 | 44.71 | 44.22
2022-02-05 15:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.88 | 44.3 | 0.51 | 186 | 3394 | 3384 | 28.77 | 30.68 | 44.36 | 44.79
2022-02-05 16:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.46 | 45.26 | 0.51 | 187 | 3423 | 3324 | 30.74 | 30.07 | 44.38 | 44.92
2022-02-05 17:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.43 | 45.99 | 0.5 | 190 | 3427 | 3496 | 30.28 | 30.76 | 44.68 | 44.28
2022-02-05 18:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.32 | 45.54 | 0.49 | 193 | 3476 | 3411 | 29.75 | 30.74 | 44.84 | 44.07
2022-02-05 19:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.88 | 44.2 | 0.5 | 186 | 3497 | 3321 | 30.89 | 28.07 | 44.62 | 44.67
2022-02-05 20:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.73 | 45.14 | 0.5 | 182 | 3399 | 3498 | 28.32 | 28.82 | 44.2 | 44.39
2022-02-05 21:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.76 | 45.31 | 0.5 | 183 | 3436 | 3475 | 30.02 | 29.4 | 44.47 | 44.33
2022-02-05 22:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.99 | 45.73 | 0.51 | 194 | 3398 | 3390 | 28.33 | 30.2 | 44.29 | 44.95
2022-02-05 23:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.57 | 44.04 | 0.5 | 182 | 3360 | 3397 | 30.41 | 29.09 | 44.86 | 44.32
2022-02-06 | 6.26 | 490 | 103 | 10.61 | 44.35 | 0.5 | 188 | 3350 | 3391 | 30.71 | 28.37 | 44.23 | 44.95
2022-02-06 01:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.37 | 45.72 | 0.5 | 187 | 3364 | 3315 | 30.69 | 30.32 | 44.4 | 44.7
2022-02-06 02:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.93 | 44.7 | 0.5 | 186 | 3454 | 3318 | 28.6 | 28.03 | 44.45 | 44.4
2022-02-06 03:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.79 | 44.8 | 0.51 | 183 | 3480 | 3479 | 29.4 | 29.13 | 44.16 | 44.83
2022-02-06 04:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.52 | 45.8 | 0.49 | 190 | 3425 | 3329 | 29.47 | 29.37 | 44.43 | 44.37
2022-02-06 05:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.67 | 45.16 | 0.5 | 184 | 3360 | 3414 | 30.14 | 29.22 | 44.1 | 44.05
2022-02-06 06:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.06 | 44.24 | 0.51 | 185 | 3488 | 3408 | 30.55 | 29.55 | 44.67 | 44.12
2022-02-06 07:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.78 | 44.51 | 0.51 | 183 | 3362 | 3389 | 28.82 | 28.06 | 44.42 | 44.9
2022-02-06 08:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.23 | 44.99 | 0.5 | 191 | 3450 | 3495 | 28.01 | 30.81 | 44.32 | 44.49
2022-02-06 09:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.42 | 44.96 | 0.49 | 181 | 3395 | 3466 | 30.59 | 30.19 | 44.66 | 44.45
2022-02-06 10:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.29 | 44.64 | 0.49 | 191 | 3482 | 3465 | 28.12 | 30.99 | 44.51 | 44.98
2022-02-06 11:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.78 | 44.71 | 0.51 | 187 | 3433 | 3335 | 29.48 | 28.88 | 44.85 | 44.77
2022-02-06 12:00 | 6.3 | 491 | 103 | 11 | 45.97 | 0.5 | 184 | 3486 | 3442 | 29.62 | 29.43 | 44.28 | 44.3
2022-02-06 13:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.17 | 44.73 | 0.51 | 194 | 3412 | 3391 | 29.71 | 28.34 | 44.63 | 44.33
2022-02-06 14:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.98 | 44.88 | 0.51 | 182 | 3435 | 3448 | 29.13 | 29.64 | 44.36 | 44.86
2022-02-06 15:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.71 | 44.66 | 0.5 | 188 | 3451 | 3390 | 29.43 | 28.08 | 44.71 | 44.11
2022-02-06 16:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.93 | 45.5 | 0.51 | 193 | 3409 | 3331 | 30.64 | 28.39 | 44.06 | 44.14
2022-02-06 17:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.14 | 45.54 | 0.5 | 186 | 3445 | 3396 | 30.96 | 29.5 | 44.89 | 44.65
2022-02-06 18:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.23 | 44.47 | 0.49 | 190 | 3383 | 3358 | 30.32 | 30.73 | 44.89 | 44.31
2022-02-06 19:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.25 | 44.53 | 0.49 | 196 | 3470 | 3355 | 29.09 | 28.61 | 44.68 | 44.54
2022-02-06 20:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.66 | 45.08 | 0.5 | 183 | 3473 | 3499 | 29.08 | 28.49 | 44.52 | 44.17
2022-02-06 21:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.93 | 45.54 | 0.5 | 185 | 3466 | 3483 | 28.84 | 30.43 | 44.54 | 44.69
2022-02-06 22:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.92 | 45.45 | 0.51 | 183 | 3432 | 3412 | 28.95 | 29.64 | 44.89 | 44.86
2022-02-06 23:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.04 | 44.74 | 0.5 | 195 | 3429 | 3318 | 30.38 | 29.64 | 44.64 | 44.16
2022-02-07 | 6.21 | 491 | 103 | 10.51 | 44.51 | 0.5 | 198 | 3471 | 3469 | 28.5 | 30.34 | 44.49 | 44.65
2022-02-07 01:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.55 | 45.5 | 0.49 | 187 | 3486 | 3420 | 28.2 | 30.49 | 44.78 | 44.06
2022-02-07 02:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.36 | 44.22 | 0.5 | 180 | 3448 | 3399 | 29.93 | 28.18 | 44.65 | 44.14
2022-02-07 03:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.42 | 44.78 | 0.51 | 194 | 3488 | 3443 | 30.89 | 28.43 | 44.2 | 44.89
2022-02-07 04:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.06 | 44.84 | 0.5 | 180 | 3423 | 3377 | 28.24 | 29.51 | 44.88 | 44.99
2022-02-07 05:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.92 | 45.03 | 0.5 | 196 | 3425 | 3411 | 28.63 | 30.14 | 44.89 | 44.75
2022-02-07 06:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.83 | 44.17 | 0.49 | 186 | 3380 | 3441 | 29.6 | 29.57 | 44.94 | 44.83
2022-02-07 07:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.01 | 44.1 | 0.5 | 187 | 3476 | 3446 | 28.42 | 29.5 | 44.83 | 44.2
2022-02-07 08:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.42 | 44.51 | 0.49 | 199 | 3408 | 3487 | 29.2 | 30.01 | 44.29 | 44.42
2022-02-07 09:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.72 | 44.63 | 0.5 | 197 | 3457 | 3486 | 28.9 | 29.77 | 44.07 | 44.77
2022-02-07 10:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.62 | 45.55 | 0.5 | 191 | 3380 | 3475 | 30.36 | 29.46 | 44.92 | 44.96
2022-02-07 11:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.92 | 45.09 | 0.51 | 188 | 3388 | 3441 | 30.13 | 29.08 | 44.65 | 44.54
2022-02-07 12:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.21 | 44.92 | 0.5 | 197 | 3438 | 3490 | 28.03 | 30.94 | 44.12 | 44.45
2022-02-07 13:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.23 | 44.54 | 0.49 | 182 | 3481 | 3316 | 28.9 | 30.3 | 44.89 | 44.79
2022-02-07 14:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.87 | 44.63 | 0.51 | 191 | 3496 | 3445 | 29.11 | 28.32 | 44.81 | 44.54
2022-02-07 15:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.96 | 45.37 | 0.51 | 199 | 3366 | 3400 | 28.23 | 28.35 | 44.61 | 44.53
2022-02-07 16:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.08 | 45.22 | 0.5 | 196 | 3400 | 3467 | 28.74 | 28.73 | 44.15 | 44.87
2022-02-07 17:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.9 | 45.61 | 0.5 | 196 | 3461 | 3480 | 29.51 | 29.78 | 44.85 | 44.54
2022-02-07 18:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.75 | 44.27 | 0.5 | 190 | 3427 | 3391 | 28.72 | 30.38 | 44.78 | 44.2
2022-02-07 19:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.34 | 45.44 | 0.49 | 188 | 3355 | 3375 | 30.39 | 29.3 | 44.73 | 44.34
2022-02-07 20:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.21 | 45.98 | 0.49 | 190 | 3449 | 3329 | 29.86 | 28.14 | 44.07 | 44.41
2022-02-07 21:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.68 | 44.77 | 0.5 | 192 | 3386 | 3382 | 29.23 | 28.81 | 44.27 | 44.85
2022-02-07 22:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.48 | 44.85 | 0.51 | 185 | 3416 | 3409 | 29.9 | 30.48 | 44.66 | 44.4
2022-02-07 23:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.89 | 44.67 | 0.5 | 180 | 3419 | 3322 | 30.67 | 29.08 | 44.89 | 44.66
2022-02-08 | 6.13 | 492 | 103 | 10.64 | 44.89 | 0.49 | 188 | 3364 | 3495 | 30.56 | 30.63 | 44.17 | 44.62
2022-02-08 01:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.35 | 45.47 | 0.49 | 191 | 3392 | 3359 | 30.54 | 29.87 | 44.87 | 44.51
2022-02-08 02:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.73 | 45.6 | 0.51 | 181 | 3357 | 3422 | 30.71 | 29.87 | 44.21 | 44.41
2022-02-08 03:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.85 | 44.01 | 0.49 | 186 | 3375 | 3403 | 29.12 | 28.04 | 44.63 | 44.07
2022-02-08 04:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.05 | 44.86 | 0.51 | 192 | 3495 | 3411 | 28.08 | 30.56 | 44.51 | 44.96
2022-02-08 05:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.01 | 45.42 | 0.51 | 185 | 3407 | 3443 | 29.35 | 28.76 | 44.54 | 44.31
2022-02-08 06:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.59 | 45.19 | 0.5 | 184 | 3351 | 3448 | 30.08 | 28.73 | 44.23 | 44.69
2022-02-08 07:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.85 | 44.09 | 0.51 | 198 | 3437 | 3457 | 28.9 | 29.76 | 44.22 | 44.07
2022-02-08 08:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.66 | 45.92 | 0.5 | 189 | 3434 | 3409 | 29.44 | 28.96 | 44.91 | 44.3
2022-02-08 09:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.93 | 44.71 | 0.49 | 188 | 3400 | 3455 | 29.44 | 28.48 | 44.36 | 44.03
2022-02-08 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.09 | 44.01 | 0.5 | 183 | 3400 | 3336 | 29.27 | 29.2 | 44.77 | 44.92
2022-02-08 11:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.74 | 44.97 | 0.51 | 191 | 3466 | 3410 | 30.08 | 30.17 | 44.87 | 44.08
2022-02-08 12:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.64 | 45.71 | 0.51 | 196 | 3497 | 3470 | 30.69 | 28.72 | 44.1 | 44.85
2022-02-08 13:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.18 | 45.28 | 0.49 | 181 | 3464 | 3454 | 29.08 | 28.88 | 44.51 | 44.04
2022-02-08 14:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.51 | 45.92 | 0.5 | 183 | 3468 | 3469 | 28.6 | 28.67 | 44.34 | 44.13
2022-02-08 15:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.68 | 44.6 | 0.51 | 180 | 3478 | 3321 | 30.47 | 30.31 | 44.89 | 44.4
2022-02-08 16:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.85 | 45.57 | 0.51 | 180 | 3434 | 3324 | 30.63 | 29.86 | 44.05 | 44.93
2022-02-08 17:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.74 | 45.58 | 0.5 | 183 | 3382 | 3407 | 29.71 | 28.88 | 44.25 | 44.66
2022-02-08 18:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.86 | 45.51 | 0.49 | 191 | 3404 | 3474 | 30.79 | 30.35 | 44.87 | 44.69
2022-02-08 19:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.62 | 45.42 | 0.49 | 191 | 3447 | 3495 | 30.8 | 28.84 | 44.04 | 44.04
2022-02-08 20:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.4 | 44.02 | 0.5 | 191 | 3475 | 3375 | 29.95 | 30.05 | 44.2 | 44.05
2022-02-08 21:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.91 | 45.43 | 0.5 | 191 | 3456 | 3490 | 30.88 | 28.6 | 44.38 | 44.9
2022-02-08 22:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.32 | 44.64 | 0.51 | 198 | 3399 | 3492 | 29.79 | 30.68 | 44.02 | 44.11
2022-02-08 23:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.94 | 45.73 | 0.49 | 188 | 3462 | 3423 | 28.81 | 28.72 | 44.01 | 44.75
2022-02-09 | 6.29 | 491 | 104 | 10.8 | 44.26 | 0.5 | 189 | 3391 | 3329 | 28.12 | 28.98 | 44.37 | 44.61
2022-02-09 01:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.15 | 45.13 | 0.51 | 198 | 3403 | 3354 | 28.96 | 28.26 | 44.3 | 44.12
2022-02-09 02:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.81 | 44.38 | 0.49 | 196 | 3364 | 3368 | 30.15 | 30.7 | 44.31 | 44.83
2022-02-09 03:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10 | 44.64 | 0.49 | 198 | 3494 | 3352 | 28.45 | 29.51 | 44.55 | 44.77
2022-02-09 04:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.76 | 45.73 | 0.49 | 182 | 3398 | 3400 | 29.45 | 28.84 | 44.14 | 44.66
2022-02-09 05:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.99 | 44.42 | 0.49 | 192 | 3393 | 3351 | 28.36 | 28.29 | 44.05 | 44.05
2022-02-09 06:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.88 | 45.73 | 0.51 | 186 | 3460 | 3470 | 29.29 | 28.56 | 44.01 | 44.1
2022-02-09 07:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.64 | 45.91 | 0.51 | 191 | 3433 | 3458 | 30.27 | 30.66 | 44.57 | 44.86
2022-02-09 08:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.24 | 45.12 | 0.49 | 183 | 3402 | 3477 | 30.38 | 30.64 | 44.66 | 44.52
2022-02-09 09:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.36 | 44.61 | 0.5 | 190 | 3351 | 3338 | 30.49 | 30.2 | 44.81 | 44.59
2022-02-09 10:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.47 | 45.52 | 0.49 | 193 | 3355 | 3483 | 29.73 | 28.96 | 44.71 | 44.19
2022-02-09 11:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.04 | 45.17 | 0.51 | 191 | 3353 | 3332 | 30.8 | 30.14 | 44.81 | 44.05
2022-02-09 12:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.38 | 45.91 | 0.49 | 193 | 3425 | 3359 | 30.29 | 28.27 | 44.02 | 44.42
2022-02-09 13:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.22 | 44.73 | 0.5 | 181 | 3355 | 3409 | 28.96 | 29.21 | 44.48 | 44.05
2022-02-09 14:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.86 | 44.04 | 0.49 | 187 | 3369 | 3456 | 30.43 | 30.63 | 44.02 | 44.78
2022-02-09 15:00 | 6.22 | 492 | 104 | 11 | 45.38 | 0.49 | 199 | 3444 | 3494 | 28.28 | 28.35 | 44.73 | 44.74
2022-02-09 16:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.74 | 45.8 | 0.49 | 183 | 3422 | 3420 | 30.94 | 29.78 | 44.35 | 44.47
2022-02-09 17:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.84 | 45.01 | 0.5 | 180 | 3428 | 3384 | 28.6 | 28.83 | 44.45 | 44.09
2022-02-09 18:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.59 | 45.05 | 0.5 | 181 | 3400 | 3488 | 30.61 | 29.81 | 44.67 | 44.15
2022-02-09 19:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.88 | 45.41 | 0.51 | 187 | 3498 | 3444 | 29.8 | 30.72 | 44.85 | 44.7
2022-02-09 20:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.4 | 44.65 | 0.49 | 186 | 3470 | 3378 | 28.15 | 29.62 | 44.52 | 44.7
2022-02-09 21:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.17 | 44.4 | 0.51 | 199 | 3399 | 3476 | 30.1 | 29.84 | 44.38 | 44.11
2022-02-09 22:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.4 | 44.34 | 0.49 | 182 | 3427 | 3499 | 30.31 | 30.09 | 44.51 | 44.43
2022-02-09 23:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.85 | 44.08 | 0.5 | 195 | 3496 | 3464 | 28.16 | 30.56 | 44.95 | 44.24
2022-02-10 | 6.21 | 491 | 104 | 10.27 | 45.06 | 0.51 | 187 | 3478 | 3302 | 28.72 | 29.64 | 44.87 | 44.86
2022-02-10 01:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.74 | 44.27 | 0.5 | 196 | 3356 | 3325 | 29.85 | 29.85 | 44.67 | 44.12
2022-02-10 02:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.68 | 44.81 | 0.51 | 186 | 3361 | 3442 | 30.15 | 31 | 44.29 | 44.5
2022-02-10 03:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.04 | 45.7 | 0.49 | 182 | 3415 | 3427 | 28.61 | 30.05 | 44.78 | 44.06
2022-02-10 04:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.68 | 45.12 | 0.5 | 196 | 3487 | 3478 | 29.21 | 28.88 | 44.82 | 44.78
2022-02-10 05:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.73 | 45.76 | 0.5 | 183 | 3371 | 3418 | 28.18 | 28.49 | 44.83 | 44.61
2022-02-10 06:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.19 | 44.24 | 0.5 | 180 | 3401 | 3425 | 28.71 | 28.58 | 44.68 | 44.2
2022-02-10 07:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.9 | 45.42 | 0.51 | 195 | 3450 | 3439 | 30.55 | 28.71 | 44.6 | 44.53
2022-02-10 08:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.6 | 45.35 | 0.51 | 180 | 3482 | 3316 | 29.06 | 28.45 | 44.38 | 44.92
2022-02-10 09:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.04 | 45.8 | 0.5 | 185 | 3358 | 3344 | 29.54 | 28.24 | 44.98 | 44.15
2022-02-10 10:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.74 | 45.81 | 0.49 | 188 | 3463 | 3392 | 30.63 | 30.59 | 44.59 | 44.43
2022-02-10 11:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.82 | 44.3 | 0.49 | 185 | 3474 | 3386 | 29.2 | 30.94 | 44.95 | 44.79
2022-02-10 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.38 | 45.08 | 0.49 | 197 | 3492 | 3459 | 29.88 | 29.5 | 44.77 | 44.74
2022-02-10 13:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.28 | 45.89 | 0.5 | 199 | 3399 | 3452 | 28.85 | 30.53 | 44.37 | 44.74
2022-02-10 14:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.38 | 45.34 | 0.5 | 188 | 3396 | 3313 | 30.52 | 28.95 | 44.59 | 44.69
2022-02-10 15:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.58 | 44.76 | 0.51 | 198 | 3435 | 3322 | 28.04 | 30.71 | 44.11 | 44.99
2022-02-10 16:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.52 | 45.54 | 0.49 | 194 | 3409 | 3466 | 28.66 | 30.4 | 44.17 | 44
2022-02-10 17:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.78 | 44.27 | 0.49 | 193 | 3358 | 3365 | 29.64 | 30.58 | 44.86 | 44.49
2022-02-10 18:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.62 | 44.17 | 0.5 | 189 | 3371 | 3495 | 28.27 | 30.2 | 44.15 | 44.19
2022-02-10 19:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.53 | 44.43 | 0.5 | 187 | 3488 | 3322 | 30.03 | 29.45 | 44.38 | 44.61
2022-02-10 20:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.12 | 44.53 | 0.51 | 188 | 3460 | 3318 | 28.39 | 30.19 | 44.83 | 44.23
2022-02-10 21:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.91 | 45.51 | 0.5 | 182 | 3473 | 3311 | 30.24 | 30.07 | 44.73 | 44.78
2022-02-10 22:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.68 | 45.09 | 0.49 | 190 | 3433 | 3308 | 29.91 | 30.5 | 44.77 | 44.94
2022-02-10 23:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.29 | 45.94 | 0.5 | 197 | 3442 | 3338 | 29.68 | 29.5 | 44.67 | 44.58
2022-02-11 | 6.22 | 489 | 103 | 10.34 | 45.14 | 0.5 | 180 | 3493 | 3477 | 30.66 | 28.31 | 44.47 | 44.72
2022-02-11 01:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.02 | 44.91 | 0.5 | 199 | 3461 | 3340 | 28.06 | 30.04 | 44.62 | 44.68
2022-02-11 02:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.71 | 44.06 | 0.51 | 183 | 3450 | 3399 | 30.04 | 29.96 | 44.73 | 44.11
2022-02-11 03:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.15 | 45.27 | 0.5 | 196 | 3362 | 3449 | 28.86 | 29.99 | 44.21 | 44.89
2022-02-11 04:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.8 | 44.6 | 0.51 | 199 | 3401 | 3344 | 29.29 | 28.53 | 44.29 | 44.51
2022-02-11 05:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.28 | 45.6 | 0.5 | 191 | 3420 | 3367 | 28.85 | 29.22 | 44.79 | 44.43
2022-02-11 06:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.99 | 44.89 | 0.5 | 197 | 3387 | 3334 | 29.61 | 30.81 | 44.84 | 44.18
2022-02-11 07:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.74 | 44.06 | 0.49 | 195 | 3458 | 3440 | 29.11 | 29.2 | 44.51 | 44.53
2022-02-11 08:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.09 | 45.21 | 0.51 | 199 | 3358 | 3375 | 29.58 | 28.06 | 44.48 | 44.58
2022-02-11 09:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.53 | 44.99 | 0.51 | 189 | 3435 | 3398 | 30.49 | 28.91 | 44.28 | 44.19
2022-02-11 10:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.62 | 44.69 | 0.49 | 188 | 3399 | 3479 | 28.56 | 30.85 | 44.66 | 44.49
2022-02-11 11:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.35 | 44.61 | 0.5 | 190 | 3412 | 3413 | 30.15 | 29.21 | 44.25 | 44.4
2022-02-11 12:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.06 | 45.82 | 0.49 | 185 | 3446 | 3318 | 28.61 | 28.94 | 44.18 | 44.92
2022-02-11 13:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.25 | 44.12 | 0.5 | 190 | 3425 | 3414 | 28.15 | 30.53 | 44.46 | 44.6
2022-02-11 14:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.64 | 44.39 | 0.5 | 193 | 3350 | 3431 | 29.45 | 29.43 | 44.14 | 44.58
2022-02-11 15:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.08 | 45.36 | 0.49 | 191 | 3479 | 3346 | 29.79 | 28.9 | 44.21 | 44.38
2022-02-11 16:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.05 | 44.45 | 0.5 | 192 | 3377 | 3391 | 30.39 | 30.18 | 44.96 | 44.14
2022-02-11 17:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.88 | 45.75 | 0.5 | 185 | 3477 | 3447 | 29.66 | 29.15 | 44.14 | 44.38
2022-02-11 18:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.39 | 45.72 | 0.49 | 182 | 3387 | 3433 | 30.69 | 29.07 | 44.28 | 44.93
2022-02-11 19:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.69 | 44.42 | 0.49 | 180 | 3448 | 3450 | 29.89 | 30.61 | 44.2 | 44.99
2022-02-11 20:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.11 | 44.27 | 0.49 | 186 | 3496 | 3316 | 28.19 | 30.56 | 44.04 | 44.41
2022-02-11 21:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.88 | 45.62 | 0.5 | 195 | 3360 | 3483 | 30.3 | 28.18 | 44.63 | 44.11
2022-02-11 22:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.19 | 45.96 | 0.5 | 189 | 3461 | 3430 | 28.98 | 29.99 | 44.35 | 44.1
2022-02-11 23:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.7 | 45.78 | 0.5 | 192 | 3406 | 3309 | 29.62 | 29.31 | 44.27 | 44.24
2022-02-12 | 6.14 | 493 | 104 | 10.72 | 45.88 | 0.49 | 192 | 3365 | 3448 | 28.75 | 30.06 | 44.64 | 44.4
2022-02-12 01:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.09 | 44.7 | 0.51 | 198 | 3379 | 3361 | 28.87 | 28.57 | 44.35 | 44.75
2022-02-12 02:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.35 | 44.91 | 0.51 | 181 | 3386 | 3337 | 29.87 | 30.87 | 44.77 | 44.44
2022-02-12 03:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.39 | 45.55 | 0.51 | 194 | 3495 | 3431 | 28.56 | 30.24 | 44.99 | 44.95
2022-02-12 04:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.88 | 45.33 | 0.5 | 183 | 3356 | 3356 | 28.69 | 29.1 | 44.95 | 44.75
2022-02-12 05:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.25 | 44.44 | 0.5 | 190 | 3355 | 3436 | 29.04 | 29.28 | 44.17 | 44.56
2022-02-12 06:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.64 | 44.08 | 0.5 | 181 | 3492 | 3300 | 29.97 | 28.34 | 44.74 | 44.95
2022-02-12 07:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.14 | 44.48 | 0.51 | 193 | 3410 | 3414 | 29.44 | 29.44 | 44.26 | 44.94
2022-02-12 08:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.63 | 45.49 | 0.51 | 183 | 3364 | 3323 | 29.01 | 28.5 | 44.35 | 44.87
2022-02-12 09:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.64 | 44.35 | 0.5 | 198 | 3430 | 3496 | 29.94 | 30.22 | 44.28 | 44.62
2022-02-12 10:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.8 | 44.71 | 0.51 | 188 | 3421 | 3315 | 29.18 | 30.37 | 44.32 | 44
2022-02-12 11:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.73 | 44.43 | 0.5 | 186 | 3493 | 3369 | 29.08 | 28.69 | 44.66 | 44.5
2022-02-12 12:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10 | 45.34 | 0.51 | 189 | 3451 | 3343 | 28.59 | 29.94 | 44.98 | 44.26
2022-02-12 13:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.93 | 45.08 | 0.5 | 187 | 3452 | 3312 | 28.78 | 30.69 | 44.36 | 44.24
2022-02-12 14:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.53 | 44.65 | 0.49 | 197 | 3419 | 3436 | 29.35 | 29.42 | 44.28 | 44.52
2022-02-12 15:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.73 | 44.31 | 0.51 | 196 | 3382 | 3310 | 30.77 | 28.72 | 44.52 | 44.65
2022-02-12 16:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.26 | 44.82 | 0.49 | 186 | 3448 | 3317 | 29.23 | 28.19 | 44.92 | 44.94
2022-02-12 17:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.02 | 44.07 | 0.51 | 186 | 3432 | 3311 | 28.5 | 28.56 | 44.63 | 44.98
2022-02-12 18:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.97 | 45.07 | 0.5 | 198 | 3462 | 3369 | 29.46 | 30.37 | 44.1 | 44.34
2022-02-12 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.36 | 44.36 | 0.51 | 198 | 3393 | 3422 | 28.13 | 30.22 | 44.54 | 44.85
2022-02-12 20:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.44 | 44.4 | 0.49 | 191 | 3372 | 3381 | 28.51 | 28.04 | 44.14 | 44.25
2022-02-12 21:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.56 | 45.4 | 0.5 | 191 | 3389 | 3331 | 29.56 | 29.51 | 44.75 | 44.48
2022-02-12 22:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.45 | 45 | 0.5 | 184 | 3366 | 3402 | 28.85 | 28.45 | 44.19 | 44.94
2022-02-12 23:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.57 | 44.98 | 0.5 | 182 | 3496 | 3369 | 29.78 | 28.86 | 44.5 | 44.59
2022-02-13 | 6.17 | 493 | 104 | 10.82 | 44.38 | 0.5 | 195 | 3481 | 3311 | 29.79 | 29.07 | 44.54 | 44.82
2022-02-13 01:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.66 | 44.49 | 0.5 | 197 | 3446 | 3327 | 28.88 | 30.57 | 44.68 | 44.89
2022-02-13 02:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.91 | 44.83 | 0.51 | 182 | 3430 | 3486 | 30.63 | 29.34 | 44.35 | 44.91
2022-02-13 03:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.27 | 45.63 | 0.5 | 188 | 3475 | 3342 | 30.64 | 30.88 | 44.31 | 44.27
2022-02-13 04:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.59 | 44.94 | 0.51 | 181 | 3431 | 3431 | 28.98 | 29.44 | 44.72 | 44.96
2022-02-13 05:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.97 | 45.31 | 0.5 | 193 | 3491 | 3457 | 30.82 | 30.41 | 44.19 | 44.87
2022-02-13 06:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.57 | 45.92 | 0.5 | 183 | 3480 | 3463 | 30.78 | 28.04 | 44.19 | 44.02
2022-02-13 07:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.42 | 44.36 | 0.5 | 186 | 3448 | 3455 | 30.8 | 30.73 | 44.8 | 44.43
2022-02-13 08:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.93 | 45.09 | 0.5 | 181 | 3407 | 3344 | 30.08 | 28.18 | 44.82 | 44.12
2022-02-13 09:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.05 | 44.79 | 0.49 | 192 | 3422 | 3425 | 28.84 | 29.32 | 44.24 | 44.35
2022-02-13 10:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.62 | 45.48 | 0.5 | 180 | 3404 | 3323 | 30.94 | 28.93 | 44.5 | 44.94
2022-02-13 11:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.66 | 44.54 | 0.5 | 180 | 3438 | 3385 | 28.08 | 29.05 | 45 | 44.58
2022-02-13 12:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.23 | 44.52 | 0.5 | 182 | 3362 | 3421 | 30.31 | 28.29 | 44.13 | 44.38
2022-02-13 13:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.32 | 44.4 | 0.51 | 186 | 3465 | 3329 | 29.95 | 29.14 | 44.24 | 44.3
2022-02-13 14:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.62 | 44.19 | 0.5 | 181 | 3365 | 3395 | 28.77 | 30.98 | 44.72 | 44.5
2022-02-13 15:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.92 | 45.47 | 0.51 | 180 | 3370 | 3377 | 30.83 | 28.26 | 44.42 | 44.76
2022-02-13 16:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.66 | 45.97 | 0.5 | 186 | 3391 | 3380 | 30.92 | 31 | 44.07 | 44.37
2022-02-13 17:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.44 | 44.38 | 0.5 | 189 | 3426 | 3476 | 28.45 | 28.11 | 44.07 | 44.47
2022-02-13 18:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.42 | 45.95 | 0.49 | 182 | 3364 | 3446 | 29.97 | 30.35 | 44.37 | 44.52
2022-02-13 19:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.23 | 45.8 | 0.5 | 197 | 3359 | 3368 | 30.17 | 28.87 | 44.26 | 44.42
2022-02-13 20:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.59 | 45.31 | 0.5 | 190 | 3424 | 3440 | 28.36 | 30.41 | 44.1 | 44.11
2022-02-13 21:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10 | 44.53 | 0.49 | 180 | 3372 | 3470 | 30.17 | 29.81 | 44.46 | 44.31
2022-02-13 22:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.44 | 44.02 | 0.5 | 183 | 3369 | 3422 | 28.55 | 28.47 | 44.89 | 44.78
2022-02-13 23:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.33 | 45.95 | 0.51 | 185 | 3385 | 3454 | 30.73 | 30.73 | 44.66 | 44.89
2022-02-14 | 6.2 | 491 | 103 | 10.16 | 45.51 | 0.5 | 184 | 3453 | 3369 | 28.97 | 28.7 | 44.67 | 44.28
2022-02-14 01:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.8 | 44.09 | 0.5 | 196 | 3380 | 3402 | 30.35 | 29.16 | 44.75 | 44.31
2022-02-14 02:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.79 | 44.18 | 0.5 | 189 | 3470 | 3362 | 29.44 | 28.1 | 44.74 | 44.58
2022-02-14 03:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.91 | 44.99 | 0.51 | 185 | 3432 | 3373 | 30.12 | 28.23 | 44.04 | 44.7
2022-02-14 04:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.36 | 44.96 | 0.5 | 181 | 3497 | 3423 | 28.17 | 30.35 | 44.64 | 44.25
2022-02-14 05:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.34 | 45.73 | 0.51 | 187 | 3359 | 3385 | 30.59 | 30.24 | 44.46 | 44.76
2022-02-14 06:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.83 | 44.71 | 0.5 | 181 | 3357 | 3412 | 30.97 | 28.95 | 44.25 | 44.86
2022-02-14 07:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.42 | 44.19 | 0.51 | 190 | 3457 | 3377 | 29.07 | 30.91 | 44.59 | 44.85
2022-02-14 08:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.35 | 44.48 | 0.49 | 182 | 3485 | 3312 | 29.35 | 29.13 | 44.9 | 44.88
2022-02-14 09:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.98 | 45.74 | 0.5 | 199 | 3488 | 3377 | 29.68 | 29.19 | 44.86 | 44.04
2022-02-14 10:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.45 | 45.84 | 0.5 | 192 | 3498 | 3331 | 29.51 | 30.96 | 44.88 | 44.76
2022-02-14 11:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.34 | 44.82 | 0.51 | 185 | 3409 | 3308 | 28.12 | 28.84 | 44.92 | 44.7
2022-02-14 12:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.31 | 45 | 0.49 | 196 | 3453 | 3401 | 28.5 | 28.83 | 44.6 | 44.49
2022-02-14 13:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.82 | 45.77 | 0.5 | 191 | 3364 | 3423 | 29.01 | 30.01 | 44.61 | 44.76
2022-02-14 14:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.84 | 44.11 | 0.51 | 182 | 3477 | 3428 | 29.49 | 30.69 | 44.34 | 44.47
2022-02-14 15:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.07 | 44.13 | 0.5 | 186 | 3452 | 3305 | 29.93 | 28.96 | 44.2 | 44.99
2022-02-14 16:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.15 | 45.83 | 0.5 | 187 | 3463 | 3496 | 30.56 | 29.36 | 44.79 | 44.63
2022-02-14 17:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.87 | 44.69 | 0.49 | 182 | 3499 | 3300 | 30.06 | 30.66 | 44.57 | 44.08
2022-02-14 18:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.64 | 45.44 | 0.51 | 193 | 3444 | 3469 | 29.16 | 28.39 | 44.07 | 44.26
2022-02-14 19:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.33 | 45.24 | 0.5 | 185 | 3467 | 3459 | 30.58 | 30.83 | 44.82 | 44.94
2022-02-14 20:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.82 | 45.66 | 0.5 | 195 | 3401 | 3449 | 28.38 | 29.21 | 44.23 | 44.92
2022-02-14 21:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.89 | 44.38 | 0.5 | 182 | 3393 | 3485 | 30.95 | 28.09 | 44.82 | 44.43
2022-02-14 22:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.69 | 44.23 | 0.49 | 180 | 3446 | 3422 | 29.4 | 28.94 | 44.18 | 44.58
2022-02-14 23:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.19 | 44.83 | 0.49 | 184 | 3450 | 3309 | 28.51 | 30.48 | 44.69 | 44.29
2022-02-15 | 6.16 | 489 | 104 | 10.43 | 44.36 | 0.49 | 180 | 3499 | 3427 | 29.65 | 28.91 | 44.95 | 44.33
2022-02-15 01:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.04 | 45 | 0.5 | 181 | 3391 | 3366 | 30.98 | 28.22 | 44.78 | 44.28
2022-02-15 02:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.01 | 45.31 | 0.49 | 195 | 3353 | 3428 | 28.36 | 29.4 | 44.5 | 44.97
2022-02-15 03:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.73 | 44.39 | 0.51 | 184 | 3496 | 3462 | 30.19 | 28.93 | 44.06 | 44.26
2022-02-15 04:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.67 | 44.36 | 0.5 | 182 | 3428 | 3493 | 30.45 | 28.06 | 44.1 | 44.76
2022-02-15 05:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.59 | 45.15 | 0.5 | 185 | 3455 | 3326 | 28.53 | 29.22 | 44.87 | 44.25
2022-02-15 06:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.42 | 44.56 | 0.49 | 182 | 3387 | 3340 | 30.43 | 28.52 | 44.31 | 44.16
2022-02-15 07:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.27 | 45.13 | 0.5 | 193 | 3374 | 3413 | 28.49 | 28.82 | 44.04 | 44.82
2022-02-15 08:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.63 | 45.85 | 0.5 | 191 | 3433 | 3364 | 29.42 | 28.73 | 44.35 | 44.72
2022-02-15 09:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.92 | 45.43 | 0.5 | 191 | 3448 | 3392 | 28.09 | 29.68 | 44.58 | 44.18
2022-02-15 10:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.84 | 44.07 | 0.5 | 195 | 3427 | 3445 | 30.46 | 31 | 44.65 | 44.06
2022-02-15 11:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.34 | 45.01 | 0.51 | 183 | 3453 | 3420 | 28.73 | 28.26 | 44.32 | 44.32
2022-02-15 12:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.5 | 45.97 | 0.49 | 183 | 3463 | 3414 | 28.97 | 28.5 | 44.65 | 44.88
2022-02-15 13:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.75 | 44.89 | 0.51 | 183 | 3429 | 3453 | 29.3 | 30.1 | 44.61 | 44.74
2022-02-15 14:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.45 | 45.37 | 0.5 | 193 | 3373 | 3379 | 29.79 | 30.71 | 44.9 | 44.82
2022-02-15 15:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.16 | 45.23 | 0.5 | 190 | 3354 | 3412 | 30.87 | 30.55 | 44.39 | 44
2022-02-15 16:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.35 | 45.73 | 0.5 | 191 | 3411 | 3484 | 30.82 | 28.77 | 44.67 | 44.35
2022-02-15 17:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.01 | 45.78 | 0.5 | 195 | 3364 | 3484 | 29.47 | 30.63 | 44.64 | 44.9
2022-02-15 18:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.41 | 44.06 | 0.51 | 180 | 3486 | 3395 | 30.49 | 29.51 | 44.33 | 44.28
2022-02-15 19:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.72 | 44.11 | 0.5 | 198 | 3360 | 3366 | 28.78 | 29.99 | 44.05 | 44.36
2022-02-15 20:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.68 | 44.84 | 0.5 | 182 | 3452 | 3376 | 30.04 | 29.59 | 44.11 | 44.15
2022-02-15 21:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.43 | 45.34 | 0.5 | 190 | 3353 | 3415 | 29.04 | 28.15 | 44.22 | 44.29
2022-02-15 22:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.31 | 45.67 | 0.51 | 195 | 3409 | 3441 | 29.31 | 29.05 | 44.71 | 44.34
2022-02-15 23:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.42 | 44.82 | 0.5 | 187 | 3425 | 3456 | 29.53 | 28.27 | 44.38 | 44.68
2022-02-16 | 6.18 | 490 | 104 | 10.12 | 45.55 | 0.5 | 180 | 3374 | 3388 | 29.18 | 28.88 | 44.24 | 44.14
2022-02-16 01:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.28 | 45.18 | 0.49 | 199 | 3383 | 3331 | 29.43 | 28.9 | 44.36 | 44.33
2022-02-16 02:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.65 | 45.98 | 0.5 | 197 | 3363 | 3310 | 28.25 | 29.72 | 44.33 | 44.79
2022-02-16 03:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.75 | 45.53 | 0.5 | 192 | 3380 | 3387 | 28.37 | 29.16 | 44.33 | 44.99
2022-02-16 04:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.8 | 45.03 | 0.5 | 189 | 3378 | 3305 | 28.05 | 29.93 | 44.23 | 44.28
2022-02-16 05:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.91 | 45.54 | 0.5 | 193 | 3426 | 3473 | 29.8 | 28.76 | 44.57 | 44.35
2022-02-16 06:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.61 | 44.69 | 0.51 | 180 | 3412 | 3497 | 29.45 | 28.63 | 44.81 | 44.99
2022-02-16 07:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.47 | 45.02 | 0.5 | 180 | 3364 | 3323 | 30.93 | 28.46 | 44.99 | 44.29
2022-02-16 08:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.06 | 45.78 | 0.49 | 183 | 3368 | 3361 | 29.91 | 29.23 | 44.13 | 44.94
2022-02-16 09:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.66 | 44.07 | 0.5 | 195 | 3461 | 3444 | 30.89 | 28.59 | 44.17 | 44.54
2022-02-16 10:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.06 | 45.64 | 0.5 | 190 | 3353 | 3311 | 29.84 | 28.02 | 44.47 | 44.07
2022-02-16 11:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.43 | 44.17 | 0.5 | 199 | 3408 | 3404 | 28.55 | 30.37 | 44.2 | 44.45
2022-02-16 12:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.33 | 45.66 | 0.5 | 191 | 3480 | 3446 | 28.54 | 28.34 | 44.66 | 44.19
2022-02-16 13:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.45 | 45.52 | 0.51 | 189 | 3396 | 3429 | 29.57 | 29.99 | 44.14 | 44.87
2022-02-16 14:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.92 | 45.85 | 0.51 | 189 | 3487 | 3383 | 29.84 | 30.65 | 44.65 | 44.72
2022-02-16 15:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.46 | 45.77 | 0.49 | 184 | 3451 | 3373 | 30.31 | 28.17 | 44.26 | 44.6
2022-02-16 16:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.49 | 44.82 | 0.51 | 189 | 3494 | 3320 | 28.84 | 28.4 | 44.82 | 44.72
2022-02-16 17:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.81 | 44.15 | 0.51 | 184 | 3351 | 3448 | 29.36 | 28.78 | 44.15 | 44.96
2022-02-16 18:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.04 | 45.68 | 0.5 | 186 | 3411 | 3405 | 28.29 | 29.26 | 44.52 | 44.7
2022-02-16 19:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.31 | 45.65 | 0.5 | 180 | 3356 | 3326 | 30.34 | 28.29 | 44.45 | 44.58
2022-02-16 20:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.7 | 45.2 | 0.5 | 189 | 3401 | 3467 | 30.85 | 28.73 | 44.83 | 44.19
2022-02-16 21:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.19 | 45.14 | 0.51 | 194 | 3350 | 3373 | 28.23 | 29.95 | 44.35 | 44.14
2022-02-16 22:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.15 | 45.71 | 0.5 | 198 | 3393 | 3337 | 28.21 | 28.61 | 44.73 | 44.38
2022-02-16 23:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.11 | 44.69 | 0.5 | 197 | 3461 | 3360 | 28.07 | 30.67 | 44.03 | 44.6
2022-02-17 | 6.3 | 490 | 104 | 10.18 | 45.66 | 0.5 | 194 | 3431 | 3325 | 30.99 | 29.58 | 44.06 | 44.51
2022-02-17 01:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.66 | 44.94 | 0.5 | 192 | 3479 | 3432 | 30.02 | 29.11 | 44.34 | 44.3
2022-02-17 02:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.92 | 45.86 | 0.49 | 199 | 3446 | 3406 | 28.25 | 28.34 | 44.18 | 44.99
2022-02-17 03:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.87 | 44.87 | 0.49 | 197 | 3362 | 3486 | 28.79 | 28.16 | 45 | 44.6
2022-02-17 04:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.92 | 44.53 | 0.51 | 188 | 3485 | 3322 | 29.29 | 28.43 | 44.4 | 44.36
2022-02-17 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.3 | 45.14 | 0.5 | 196 | 3454 | 3452 | 30.08 | 29.05 | 44.75 | 44.5
2022-02-17 06:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.59 | 45.35 | 0.49 | 190 | 3396 | 3419 | 29.78 | 28.97 | 44.44 | 44.54
2022-02-17 07:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.07 | 44.13 | 0.49 | 192 | 3401 | 3414 | 30.47 | 30.43 | 44.6 | 44.49
2022-02-17 08:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.07 | 45.83 | 0.5 | 190 | 3440 | 3495 | 30.73 | 30.12 | 44.53 | 44.52
2022-02-17 09:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.8 | 44.93 | 0.49 | 194 | 3372 | 3487 | 28.71 | 29.6 | 44.66 | 44.44
2022-02-17 10:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.9 | 44.6 | 0.49 | 183 | 3447 | 3492 | 30.59 | 28.8 | 44.1 | 44.99
2022-02-17 11:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.29 | 44.19 | 0.5 | 183 | 3465 | 3441 | 30.46 | 28.43 | 44.76 | 44.78
2022-02-17 12:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.63 | 44.97 | 0.51 | 199 | 3453 | 3419 | 29.54 | 30.33 | 44.4 | 44.16
2022-02-17 13:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.02 | 45.64 | 0.51 | 180 | 3416 | 3357 | 29.08 | 30.09 | 44.08 | 44.45
2022-02-17 14:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.68 | 45.48 | 0.49 | 192 | 3490 | 3303 | 28.76 | 29.22 | 44.34 | 44.7
2022-02-17 15:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.96 | 44.89 | 0.5 | 197 | 3372 | 3416 | 28.88 | 28.83 | 44.54 | 44.47
2022-02-17 16:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.92 | 44.09 | 0.49 | 194 | 3490 | 3489 | 30.51 | 28.13 | 44.33 | 44.39
2022-02-17 17:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.31 | 45.55 | 0.49 | 199 | 3456 | 3481 | 30.88 | 28.83 | 44.98 | 44.81
2022-02-17 18:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.86 | 45.65 | 0.5 | 187 | 3350 | 3363 | 28.23 | 30.68 | 44.55 | 44.53
2022-02-17 19:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.98 | 45.29 | 0.5 | 183 | 3454 | 3337 | 28.63 | 30.22 | 44.45 | 44.83
2022-02-17 20:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.1 | 44.91 | 0.51 | 184 | 3403 | 3357 | 29.35 | 28.76 | 44.92 | 44.18
2022-02-17 21:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.6 | 44.34 | 0.5 | 188 | 3462 | 3411 | 29.46 | 29.2 | 44.92 | 44.93
2022-02-17 22:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.69 | 45.53 | 0.5 | 183 | 3493 | 3309 | 29.55 | 28.71 | 44.16 | 44.1
2022-02-17 23:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.92 | 45.31 | 0.49 | 198 | 3415 | 3432 | 30.77 | 29.88 | 44.23 | 44.9
2022-02-18 | 6.13 | 490 | 103 | 10.64 | 44.97 | 0.49 | 199 | 3474 | 3340 | 29.02 | 29.9 | 44.78 | 44.22
2022-02-18 01:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.2 | 45.68 | 0.5 | 186 | 3429 | 3450 | 28.07 | 28.01 | 44.59 | 44.43
2022-02-18 02:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.26 | 45.02 | 0.5 | 183 | 3362 | 3455 | 29.5 | 29.61 | 44.54 | 44.83
2022-02-18 03:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.73 | 44.22 | 0.5 | 180 | 3443 | 3331 | 29.94 | 29.66 | 44.88 | 44.92
2022-02-18 04:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.84 | 44.57 | 0.49 | 189 | 3415 | 3348 | 30.02 | 30.77 | 44.89 | 44.08
2022-02-18 05:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.33 | 44.73 | 0.5 | 197 | 3417 | 3437 | 29.61 | 28.09 | 44.8 | 44.57
2022-02-18 06:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.54 | 44.19 | 0.5 | 187 | 3375 | 3432 | 29.01 | 28.82 | 44.41 | 44.03
2022-02-18 07:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.03 | 45.44 | 0.5 | 189 | 3470 | 3323 | 29.87 | 29.75 | 44.06 | 44.07
2022-02-18 08:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.12 | 44.38 | 0.49 | 199 | 3383 | 3354 | 29.74 | 30.36 | 44.62 | 44.62
2022-02-18 09:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.19 | 45.21 | 0.5 | 198 | 3468 | 3388 | 30.27 | 28.79 | 44.19 | 44.05
2022-02-18 10:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.39 | 45.84 | 0.5 | 194 | 3473 | 3485 | 29.54 | 29.76 | 44.16 | 44.4
2022-02-18 11:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.88 | 45.9 | 0.49 | 182 | 3384 | 3302 | 30 | 29.91 | 44.4 | 44.29
2022-02-18 12:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.14 | 45.14 | 0.51 | 190 | 3391 | 3453 | 29.55 | 29.38 | 44.98 | 44.59
2022-02-18 13:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.32 | 44.62 | 0.5 | 190 | 3423 | 3309 | 30.15 | 30.7 | 44.94 | 44.19
2022-02-18 14:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.35 | 45.15 | 0.5 | 195 | 3377 | 3485 | 30.78 | 29.99 | 44.63 | 44.32
2022-02-18 15:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.06 | 44.32 | 0.5 | 190 | 3465 | 3452 | 29.6 | 28.56 | 44.72 | 44.74
2022-02-18 16:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.69 | 44.12 | 0.5 | 198 | 3452 | 3429 | 29.8 | 28.96 | 44.84 | 44.85
2022-02-18 17:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.31 | 44.71 | 0.49 | 197 | 3429 | 3362 | 28.48 | 29.38 | 44.07 | 44.07
2022-02-18 18:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.76 | 44.67 | 0.5 | 197 | 3460 | 3354 | 28.94 | 29.63 | 44.44 | 44.03
2022-02-18 19:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.89 | 45.73 | 0.49 | 184 | 3442 | 3433 | 28.14 | 30.88 | 44.15 | 44.75
2022-02-18 20:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.98 | 45.18 | 0.49 | 191 | 3365 | 3367 | 30.95 | 29.29 | 44.85 | 44.82
2022-02-18 21:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.78 | 44.53 | 0.49 | 188 | 3417 | 3370 | 30.03 | 28.05 | 44.16 | 44.9
2022-02-18 22:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.48 | 44.3 | 0.5 | 193 | 3371 | 3415 | 29.69 | 29.94 | 44.76 | 44.85
2022-02-18 23:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.84 | 44.09 | 0.5 | 185 | 3408 | 3405 | 29.17 | 28.27 | 44.98 | 44.57
2022-02-19 | 6.16 | 490 | 103 | 10.23 | 44.37 | 0.5 | 197 | 3385 | 3301 | 28.27 | 30.92 | 44.58 | 44.14
2022-02-19 01:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.97 | 45.56 | 0.5 | 198 | 3486 | 3411 | 28.8 | 28.57 | 44.98 | 44.95
2022-02-19 02:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.67 | 45.4 | 0.49 | 190 | 3422 | 3422 | 28.7 | 28 | 44.69 | 44.5
2022-02-19 03:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.02 | 45.47 | 0.5 | 188 | 3403 | 3436 | 30.6 | 28.51 | 44.28 | 44.32
2022-02-19 04:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.06 | 45.2 | 0.5 | 193 | 3411 | 3448 | 28.21 | 29.22 | 44.49 | 44.51
2022-02-19 05:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.39 | 44.58 | 0.5 | 183 | 3469 | 3381 | 28.92 | 30.65 | 44.09 | 44.15
2022-02-19 06:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.38 | 44.89 | 0.5 | 189 | 3496 | 3471 | 29.9 | 30.2 | 44.6 | 44.2
2022-02-19 07:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.5 | 44.47 | 0.5 | 182 | 3404 | 3330 | 28.84 | 29.2 | 44.24 | 44.09
2022-02-19 08:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.48 | 45.58 | 0.5 | 193 | 3465 | 3474 | 30.04 | 30.05 | 44.01 | 44.84
2022-02-19 09:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.54 | 45.07 | 0.5 | 186 | 3469 | 3414 | 29.82 | 29 | 44.63 | 44.07
2022-02-19 10:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.01 | 45.17 | 0.51 | 191 | 3489 | 3369 | 28.48 | 29.69 | 44.67 | 44.9
2022-02-19 11:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.69 | 44.24 | 0.51 | 191 | 3475 | 3350 | 30.48 | 30.12 | 44.09 | 44.57
2022-02-19 12:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.76 | 44.87 | 0.5 | 195 | 3362 | 3453 | 28.34 | 29.32 | 44.5 | 44.85
2022-02-19 13:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.75 | 44.13 | 0.5 | 189 | 3396 | 3347 | 29.98 | 31 | 44.98 | 44.41
2022-02-19 14:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.38 | 45.25 | 0.5 | 185 | 3418 | 3303 | 28.14 | 28.19 | 44.31 | 44.11
2022-02-19 15:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.2 | 45.23 | 0.5 | 198 | 3412 | 3359 | 29.16 | 30.7 | 44.69 | 44.92
2022-02-19 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.36 | 44.5 | 0.49 | 195 | 3382 | 3320 | 29.58 | 28.2 | 44.36 | 44.63
2022-02-19 17:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.81 | 44.15 | 0.5 | 189 | 3350 | 3378 | 28.18 | 29.72 | 44.45 | 44.4
2022-02-19 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.47 | 45.79 | 0.49 | 190 | 3405 | 3377 | 29.63 | 29.69 | 44.83 | 44.68
2022-02-19 19:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.42 | 45.75 | 0.5 | 199 | 3354 | 3456 | 29.14 | 29.25 | 44.72 | 44.82
2022-02-19 20:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.11 | 44.74 | 0.49 | 185 | 3474 | 3480 | 29.39 | 29.35 | 45 | 44.1
2022-02-19 21:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.97 | 44.46 | 0.51 | 195 | 3379 | 3439 | 29.98 | 28.35 | 44.43 | 44.48
2022-02-19 22:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.85 | 44.7 | 0.5 | 198 | 3423 | 3362 | 29.53 | 29.28 | 44.51 | 44.06
2022-02-19 23:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.89 | 45.03 | 0.5 | 182 | 3498 | 3397 | 29.65 | 30.84 | 44.17 | 44.54
2022-02-20 | 6.3 | 492 | 103 | 10.96 | 44.52 | 0.5 | 183 | 3365 | 3492 | 29.13 | 28.05 | 44.67 | 44.19
2022-02-20 01:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.36 | 44.48 | 0.49 | 183 | 3496 | 3317 | 29.1 | 30.2 | 44.93 | 44.04
2022-02-20 02:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.28 | 44.82 | 0.5 | 190 | 3473 | 3355 | 30.11 | 28.98 | 44.04 | 44.54
2022-02-20 03:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.08 | 45.92 | 0.49 | 191 | 3380 | 3498 | 30.02 | 28.15 | 44.09 | 44.03
2022-02-20 04:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.2 | 45.99 | 0.5 | 188 | 3405 | 3460 | 29.72 | 29.97 | 44.22 | 44.44
2022-02-20 05:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.68 | 45.3 | 0.5 | 194 | 3455 | 3475 | 28.26 | 30.49 | 44.84 | 44.97
2022-02-20 06:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.76 | 45.72 | 0.5 | 194 | 3412 | 3326 | 30.23 | 28.81 | 44.98 | 44.12
2022-02-20 07:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.03 | 44.48 | 0.5 | 195 | 3393 | 3437 | 30.87 | 30.58 | 44.67 | 44.56
2022-02-20 08:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.25 | 44.56 | 0.49 | 182 | 3413 | 3337 | 28.51 | 30.75 | 44.91 | 44.59
2022-02-20 09:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.84 | 44.97 | 0.49 | 182 | 3410 | 3315 | 28.77 | 28.79 | 44.09 | 44.27
2022-02-20 10:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.21 | 44.79 | 0.5 | 196 | 3366 | 3326 | 29.8 | 29.27 | 44.79 | 44.81
2022-02-20 11:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.14 | 45.58 | 0.51 | 197 | 3376 | 3459 | 29.42 | 30.82 | 44.74 | 44.13
2022-02-20 12:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.48 | 45.53 | 0.51 | 197 | 3406 | 3352 | 30.69 | 30.79 | 44.75 | 44
2022-02-20 13:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.87 | 44.38 | 0.49 | 183 | 3429 | 3359 | 29.94 | 30.97 | 44.81 | 44.62
2022-02-20 14:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.4 | 44.01 | 0.49 | 185 | 3471 | 3344 | 28.25 | 29.13 | 44.17 | 44.26
2022-02-20 15:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.49 | 45.04 | 0.5 | 190 | 3494 | 3433 | 28.3 | 30.75 | 44.56 | 44.25
2022-02-20 16:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.92 | 45.91 | 0.49 | 199 | 3484 | 3428 | 28.56 | 28.57 | 44.45 | 44.04
2022-02-20 17:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.09 | 44.04 | 0.5 | 198 | 3367 | 3488 | 30.68 | 30.85 | 44.84 | 44.85
2022-02-20 18:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.15 | 45.39 | 0.49 | 192 | 3396 | 3408 | 30.06 | 29.03 | 44.37 | 44.03
2022-02-20 19:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.24 | 44.81 | 0.51 | 185 | 3400 | 3307 | 30.25 | 29.18 | 44.58 | 44.65
2022-02-20 20:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.1 | 45.53 | 0.49 | 186 | 3476 | 3404 | 30.99 | 30.97 | 44.97 | 44.09
2022-02-20 21:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.35 | 45.28 | 0.5 | 186 | 3359 | 3488 | 29.89 | 30.52 | 44.92 | 44.67
2022-02-20 22:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.74 | 44.07 | 0.49 | 198 | 3409 | 3389 | 29.03 | 28.85 | 44.63 | 44.68
2022-02-20 23:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.48 | 45.69 | 0.51 | 190 | 3497 | 3426 | 30.98 | 29.95 | 44.48 | 44.54
2022-02-21 | 6.2 | 492 | 104 | 10.95 | 45.44 | 0.51 | 182 | 3413 | 3406 | 30.15 | 28.93 | 44.64 | 44.42
2022-02-21 01:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.25 | 44.5 | 0.49 | 190 | 3482 | 3307 | 29.18 | 28.84 | 44.33 | 44.06
2022-02-21 02:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.98 | 44.59 | 0.5 | 188 | 3481 | 3429 | 30.28 | 30.51 | 44.25 | 44.39
2022-02-21 03:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.67 | 44.42 | 0.49 | 182 | 3430 | 3477 | 30.18 | 30.54 | 44.02 | 44.34
2022-02-21 04:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.26 | 45.27 | 0.51 | 187 | 3435 | 3329 | 30.07 | 28.99 | 44.49 | 44.4
2022-02-21 05:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.92 | 45.98 | 0.5 | 195 | 3462 | 3387 | 28.09 | 28.31 | 44.45 | 44.02
2022-02-21 06:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.89 | 45.24 | 0.51 | 195 | 3368 | 3410 | 29.86 | 30.76 | 44.08 | 44.18
2022-02-21 07:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.81 | 46 | 0.49 | 197 | 3400 | 3441 | 28.62 | 28.07 | 44.95 | 45
2022-02-21 08:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.35 | 44.93 | 0.51 | 195 | 3494 | 3418 | 30.54 | 29.26 | 44.13 | 44.19
2022-02-21 09:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.5 | 45.33 | 0.51 | 196 | 3482 | 3461 | 30.68 | 29.81 | 44.81 | 44.65
2022-02-21 10:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.51 | 45.56 | 0.49 | 198 | 3368 | 3411 | 30.29 | 30.42 | 44.67 | 44.86
2022-02-21 11:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.62 | 44.01 | 0.51 | 194 | 3366 | 3485 | 28.76 | 29.43 | 44.59 | 44.74
2022-02-21 12:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.3 | 45.55 | 0.49 | 192 | 3458 | 3384 | 29.2 | 28.59 | 44.43 | 44.12
2022-02-21 13:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.28 | 45.51 | 0.5 | 186 | 3376 | 3428 | 28.22 | 30.64 | 44.85 | 44.17
2022-02-21 14:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.13 | 45.44 | 0.49 | 186 | 3385 | 3459 | 30.39 | 29.29 | 44.32 | 44.66
2022-02-21 15:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.28 | 44.55 | 0.49 | 199 | 3447 | 3412 | 28.22 | 29.83 | 44.15 | 44.54
2022-02-21 16:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.19 | 44.85 | 0.5 | 197 | 3435 | 3376 | 28.45 | 29 | 44 | 44.52
2022-02-21 17:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.32 | 45.81 | 0.51 | 189 | 3463 | 3495 | 30.65 | 29.02 | 44.62 | 44.37
2022-02-21 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.1 | 44.56 | 0.51 | 195 | 3416 | 3430 | 28.84 | 28.65 | 44.95 | 44.22
2022-02-21 19:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.24 | 45.35 | 0.5 | 197 | 3431 | 3449 | 29.39 | 28.81 | 44.83 | 44.87
2022-02-21 20:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.19 | 45.45 | 0.5 | 187 | 3389 | 3382 | 30.34 | 28.69 | 44.77 | 44.04
2022-02-21 21:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.75 | 44.54 | 0.5 | 196 | 3496 | 3337 | 28.26 | 29.17 | 44.28 | 44.34
2022-02-21 22:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.24 | 44.18 | 0.49 | 184 | 3482 | 3381 | 30.46 | 29.99 | 44.3 | 44.99
2022-02-21 23:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.41 | 45.2 | 0.49 | 188 | 3373 | 3492 | 28.9 | 30.27 | 44.67 | 44.9
2022-02-22 | 6.14 | 490 | 103 | 10.46 | 44.06 | 0.5 | 196 | 3483 | 3476 | 28.86 | 28.02 | 44.73 | 44.24
2022-02-22 01:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.64 | 45.22 | 0.49 | 183 | 3495 | 3465 | 30.84 | 30.99 | 44.81 | 44.81
2022-02-22 02:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.39 | 45.72 | 0.5 | 186 | 3369 | 3460 | 29.42 | 30.52 | 44.49 | 44.49
2022-02-22 03:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.38 | 45.08 | 0.5 | 190 | 3499 | 3395 | 30.36 | 29.07 | 44.3 | 44.26
2022-02-22 04:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.47 | 45.82 | 0.5 | 186 | 3484 | 3374 | 30.72 | 30.56 | 44.33 | 44.96
2022-02-22 05:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.11 | 45.24 | 0.51 | 187 | 3356 | 3490 | 29.98 | 29.26 | 44.54 | 44.8
2022-02-22 06:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.12 | 45.15 | 0.5 | 186 | 3465 | 3412 | 28.54 | 30.58 | 44.3 | 44.27
2022-02-22 07:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.19 | 44.05 | 0.5 | 198 | 3378 | 3346 | 28.8 | 29.96 | 44.36 | 44.32
2022-02-22 08:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.64 | 44.66 | 0.5 | 192 | 3391 | 3489 | 29.87 | 30.69 | 44.75 | 44.52
2022-02-22 09:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.77 | 44.51 | 0.49 | 184 | 3480 | 3440 | 30.13 | 28.89 | 44.66 | 44.4
2022-02-22 10:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.33 | 45.38 | 0.51 | 186 | 3458 | 3451 | 28.14 | 29.71 | 44.3 | 44.12
2022-02-22 11:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.75 | 45.09 | 0.5 | 189 | 3367 | 3428 | 28.4 | 29.71 | 44.16 | 44.31
2022-02-22 12:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.59 | 45.75 | 0.5 | 197 | 3419 | 3456 | 30.87 | 30.48 | 44.01 | 44.94
2022-02-22 13:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.08 | 45.35 | 0.5 | 191 | 3362 | 3363 | 30.75 | 30.58 | 44.94 | 44.8
2022-02-22 14:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.16 | 44.94 | 0.49 | 186 | 3355 | 3391 | 30.43 | 28.64 | 44.88 | 44.75
2022-02-22 15:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.46 | 44.47 | 0.5 | 199 | 3388 | 3351 | 28.08 | 28.99 | 44.24 | 44.17
2022-02-22 16:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.48 | 44.74 | 0.49 | 189 | 3388 | 3305 | 30.41 | 30.9 | 44.59 | 44.42
2022-02-22 17:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.42 | 44.25 | 0.5 | 193 | 3450 | 3323 | 29.19 | 29.08 | 44.93 | 44.8
2022-02-22 18:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.26 | 45.19 | 0.51 | 183 | 3383 | 3412 | 30.64 | 30.47 | 44.06 | 44.86
2022-02-22 19:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.61 | 45.46 | 0.5 | 180 | 3408 | 3490 | 29.8 | 29.38 | 44.93 | 44.85
2022-02-22 20:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.79 | 45.65 | 0.49 | 197 | 3402 | 3492 | 28.6 | 30.35 | 44.1 | 44.68
2022-02-22 21:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.93 | 44.88 | 0.51 | 188 | 3413 | 3344 | 30.86 | 29.98 | 44.02 | 44.23
2022-02-22 22:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.2 | 44.05 | 0.5 | 194 | 3488 | 3428 | 28.4 | 30.79 | 44.24 | 44.44
2022-02-22 23:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.02 | 45.72 | 0.5 | 180 | 3397 | 3460 | 28.82 | 30.84 | 44.72 | 44.06
2022-02-23 | 6.29 | 490 | 103 | 10.15 | 44.27 | 0.5 | 181 | 3377 | 3482 | 28.11 | 30.27 | 44.04 | 44.5
2022-02-23 01:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.82 | 44.95 | 0.5 | 195 | 3405 | 3361 | 30.18 | 30.35 | 44.84 | 44.82
2022-02-23 02:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.78 | 45.8 | 0.51 | 190 | 3493 | 3468 | 29.44 | 29.61 | 44.37 | 44.93
2022-02-23 03:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.85 | 44.37 | 0.5 | 193 | 3473 | 3305 | 28.95 | 28.44 | 44.08 | 44.55
2022-02-23 04:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.14 | 44.53 | 0.5 | 187 | 3442 | 3352 | 28.37 | 28.53 | 44.86 | 44.21
2022-02-23 05:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.74 | 44.53 | 0.5 | 182 | 3350 | 3381 | 30.38 | 30.27 | 44.32 | 44.72
2022-02-23 06:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10 | 44.86 | 0.5 | 193 | 3447 | 3445 | 29.64 | 30.16 | 44.65 | 44.3
2022-02-23 07:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.78 | 44.63 | 0.51 | 183 | 3417 | 3486 | 28.43 | 29.3 | 44.15 | 44.3
2022-02-23 08:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.86 | 44.43 | 0.49 | 194 | 3361 | 3406 | 30.62 | 30.28 | 44.66 | 44.73
2022-02-23 09:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.54 | 44.82 | 0.5 | 196 | 3497 | 3312 | 28.13 | 28.85 | 44.54 | 44.95
2022-02-23 10:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.19 | 45.9 | 0.51 | 184 | 3410 | 3374 | 30.25 | 28.41 | 44.29 | 44.36
2022-02-23 11:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.02 | 44.5 | 0.5 | 193 | 3356 | 3436 | 28.37 | 30.8 | 44.67 | 44.67
2022-02-23 12:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.16 | 44.96 | 0.51 | 193 | 3407 | 3420 | 29.59 | 29.84 | 44.56 | 44.75
2022-02-23 13:00 | 6.23 | 494 | 104 | 11 | 45 | 0.5 | 198 | 3422 | 3389 | 29.95 | 30.33 | 44.73 | 44.36
2022-02-23 14:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.95 | 45.02 | 0.5 | 189 | 3492 | 3332 | 29.26 | 30.03 | 44.8 | 44.48
2022-02-23 15:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.53 | 45.38 | 0.51 | 197 | 3443 | 3479 | 30.83 | 28.7 | 44.99 | 44.32
2022-02-23 16:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.93 | 45.72 | 0.5 | 188 | 3363 | 3329 | 29.87 | 28.98 | 44.76 | 44.79
2022-02-23 17:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.54 | 45.51 | 0.5 | 189 | 3420 | 3347 | 28.09 | 30.99 | 44.83 | 44.2
2022-02-23 18:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.37 | 44.53 | 0.49 | 181 | 3432 | 3405 | 28.91 | 28.83 | 44.68 | 44.85
2022-02-23 19:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.58 | 44.96 | 0.5 | 196 | 3434 | 3326 | 30.23 | 29.36 | 44.3 | 44.57
2022-02-23 20:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.45 | 44.03 | 0.5 | 187 | 3458 | 3485 | 29.69 | 28.73 | 44.16 | 44.34
2022-02-23 21:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.28 | 45.39 | 0.49 | 180 | 3352 | 3321 | 29.07 | 30.79 | 44.48 | 44.64
2022-02-23 22:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.14 | 44.57 | 0.51 | 199 | 3426 | 3351 | 29.96 | 28.42 | 44.99 | 44.19
2022-02-23 23:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.62 | 44.09 | 0.5 | 186 | 3379 | 3450 | 28.99 | 28.86 | 44.27 | 44.31
2022-02-24 | 6.14 | 489 | 104 | 10.27 | 45.46 | 0.49 | 198 | 3371 | 3324 | 30.95 | 30.44 | 44.38 | 44.5
2022-02-24 01:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.34 | 45.53 | 0.5 | 194 | 3359 | 3448 | 30.4 | 28.65 | 44.71 | 44.27
2022-02-24 02:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.78 | 45.39 | 0.5 | 197 | 3353 | 3331 | 28.18 | 28.24 | 44.02 | 44.77
2022-02-24 03:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.64 | 45.4 | 0.51 | 181 | 3391 | 3409 | 29.87 | 29.64 | 44 | 44.49
2022-02-24 04:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.52 | 45.12 | 0.5 | 193 | 3470 | 3474 | 28.23 | 29.64 | 44.59 | 44.33
2022-02-24 05:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.92 | 45.95 | 0.51 | 198 | 3411 | 3447 | 28.88 | 30.55 | 44.42 | 44.87
2022-02-24 06:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.03 | 45.97 | 0.5 | 195 | 3424 | 3482 | 29.16 | 28.5 | 44.01 | 44.62
2022-02-24 07:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.74 | 44.69 | 0.5 | 193 | 3478 | 3423 | 30.9 | 29.69 | 44.02 | 44.14
2022-02-24 08:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.36 | 45 | 0.5 | 189 | 3477 | 3427 | 29.44 | 30.15 | 44.63 | 44.84
2022-02-24 09:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.46 | 45.21 | 0.5 | 184 | 3438 | 3376 | 28.38 | 29.03 | 44.01 | 44.01
2022-02-24 10:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.73 | 44.45 | 0.5 | 190 | 3464 | 3385 | 28.67 | 30.46 | 44.25 | 44.98
2022-02-24 11:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.15 | 44.08 | 0.51 | 194 | 3468 | 3315 | 28.04 | 30.19 | 44.82 | 44.38
2022-02-24 12:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.03 | 44.66 | 0.5 | 187 | 3367 | 3411 | 28.9 | 28.4 | 44.22 | 44.52
2022-02-24 13:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.43 | 44.88 | 0.51 | 198 | 3480 | 3450 | 29.71 | 30.15 | 44.93 | 44.2
2022-02-24 14:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.49 | 45.44 | 0.49 | 188 | 3397 | 3328 | 28.15 | 29.66 | 44.88 | 44.15
2022-02-24 15:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.73 | 44.78 | 0.5 | 182 | 3478 | 3395 | 30.63 | 30.98 | 44.5 | 44.5
2022-02-24 16:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.74 | 44.38 | 0.5 | 190 | 3421 | 3396 | 29.58 | 29.66 | 44.95 | 44.6
2022-02-24 17:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.69 | 45.77 | 0.5 | 199 | 3392 | 3445 | 28.62 | 29.87 | 44.93 | 44.51
2022-02-24 18:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.82 | 44.37 | 0.5 | 185 | 3436 | 3306 | 30.09 | 28.75 | 44 | 44.65
2022-02-24 19:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.14 | 44.97 | 0.51 | 195 | 3443 | 3457 | 29.64 | 29.44 | 44.89 | 44.57
2022-02-24 20:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.95 | 44.77 | 0.5 | 194 | 3441 | 3432 | 29.54 | 30.58 | 44.04 | 44.55
2022-02-24 21:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.8 | 44.25 | 0.51 | 193 | 3371 | 3316 | 28.15 | 28.87 | 44.75 | 44.75
2022-02-24 22:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.52 | 44.48 | 0.51 | 197 | 3431 | 3370 | 28.2 | 29.47 | 44.63 | 44.66
2022-02-24 23:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.62 | 45.63 | 0.5 | 193 | 3422 | 3485 | 28.12 | 28.74 | 44.03 | 44.07
2022-02-25 | 6.19 | 492 | 104 | 10.95 | 45.8 | 0.51 | 185 | 3408 | 3406 | 30.64 | 30.67 | 44.59 | 44.53
2022-02-25 01:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.07 | 45.74 | 0.49 | 198 | 3365 | 3361 | 29.61 | 28.36 | 44.97 | 44.58
2022-02-25 02:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.51 | 44.55 | 0.49 | 191 | 3397 | 3315 | 30.49 | 29.76 | 44.03 | 44.35
2022-02-25 03:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.71 | 44.51 | 0.5 | 182 | 3470 | 3355 | 30.81 | 30.01 | 44.65 | 44.34
2022-02-25 04:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.94 | 44.19 | 0.49 | 189 | 3422 | 3370 | 29.41 | 30.23 | 44.45 | 44.29
2022-02-25 05:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.83 | 45.71 | 0.49 | 191 | 3390 | 3358 | 29.43 | 28.5 | 44.18 | 44.15
2022-02-25 06:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.8 | 44.44 | 0.5 | 198 | 3471 | 3326 | 28.55 | 28.38 | 45 | 44.42
2022-02-25 07:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.84 | 44.18 | 0.5 | 180 | 3384 | 3425 | 29.21 | 30.85 | 44.1 | 44.56
2022-02-25 08:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.97 | 44.28 | 0.51 | 182 | 3351 | 3319 | 28.64 | 30.38 | 44.65 | 44.5
2022-02-25 09:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.57 | 44.6 | 0.51 | 198 | 3469 | 3493 | 28.01 | 30.22 | 44.95 | 44.23
2022-02-25 10:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.08 | 45.66 | 0.5 | 185 | 3420 | 3368 | 28.45 | 28.04 | 44.18 | 44.19
2022-02-25 11:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.29 | 44.03 | 0.49 | 195 | 3385 | 3306 | 30 | 30.24 | 44.31 | 44.18
2022-02-25 12:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.37 | 44.54 | 0.5 | 190 | 3433 | 3340 | 29.26 | 29.73 | 44.27 | 44.77
2022-02-25 13:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.68 | 44.05 | 0.5 | 199 | 3373 | 3363 | 28.32 | 28.14 | 44.47 | 44.42
2022-02-25 14:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.87 | 45.79 | 0.5 | 184 | 3493 | 3307 | 29.21 | 30.05 | 44.95 | 44.22
2022-02-25 15:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.86 | 44.54 | 0.51 | 189 | 3485 | 3475 | 28.7 | 28.11 | 44.88 | 44.38
2022-02-25 16:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.34 | 45.42 | 0.51 | 195 | 3359 | 3306 | 28.56 | 28.3 | 44.34 | 44.06
2022-02-25 17:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.01 | 45.18 | 0.51 | 199 | 3413 | 3443 | 29.04 | 28.46 | 44.88 | 44.91
2022-02-25 18:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.56 | 45.09 | 0.51 | 190 | 3370 | 3313 | 30.23 | 29.44 | 44.59 | 44.58
2022-02-25 19:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.01 | 44.91 | 0.51 | 186 | 3443 | 3442 | 28.45 | 29.5 | 44.28 | 44.8
2022-02-25 20:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.59 | 44.11 | 0.49 | 182 | 3479 | 3305 | 28.4 | 29.99 | 44.19 | 44.7
2022-02-25 21:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.74 | 45.8 | 0.5 | 197 | 3357 | 3427 | 28.36 | 30.49 | 44.96 | 44.62
2022-02-25 22:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.46 | 44.33 | 0.49 | 198 | 3388 | 3310 | 28.41 | 30.13 | 44.34 | 44.33
2022-02-25 23:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.37 | 45.63 | 0.5 | 196 | 3356 | 3453 | 28.17 | 29.66 | 44.7 | 44.24
2022-02-26 | 6.12 | 489 | 103 | 10.16 | 45.71 | 0.49 | 181 | 3362 | 3410 | 30.68 | 30.61 | 44.09 | 44.49
2022-02-26 01:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.47 | 45.15 | 0.5 | 193 | 3468 | 3304 | 28.73 | 30.62 | 44.05 | 44.26
2022-02-26 02:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.39 | 44.85 | 0.5 | 180 | 3469 | 3329 | 30.18 | 28.63 | 44.9 | 44.93
2022-02-26 03:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.46 | 44.02 | 0.5 | 198 | 3463 | 3474 | 29.76 | 28.05 | 44.43 | 44.83
2022-02-26 04:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.27 | 45.26 | 0.5 | 189 | 3359 | 3349 | 30.64 | 28.05 | 44.31 | 44.68
2022-02-26 05:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.82 | 44.9 | 0.5 | 187 | 3435 | 3347 | 28.69 | 30.47 | 44.42 | 44.78
2022-02-26 06:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.1 | 44.96 | 0.5 | 196 | 3398 | 3332 | 29.61 | 30.02 | 44.07 | 44.01
2022-02-26 07:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.29 | 44.87 | 0.49 | 184 | 3424 | 3376 | 28.91 | 29.42 | 44.79 | 44.35
2022-02-26 08:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.5 | 44.02 | 0.5 | 197 | 3433 | 3328 | 30.47 | 28.4 | 44.83 | 44.22
2022-02-26 09:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.04 | 44.86 | 0.5 | 181 | 3490 | 3460 | 28.08 | 30.7 | 44.67 | 44.17
2022-02-26 10:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.28 | 44.39 | 0.5 | 193 | 3484 | 3482 | 28.21 | 30.44 | 44.67 | 44.94
2022-02-26 11:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.11 | 44.97 | 0.49 | 196 | 3471 | 3326 | 29.73 | 29.41 | 44.86 | 44.72
2022-02-26 12:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.52 | 45.07 | 0.5 | 184 | 3422 | 3461 | 28.55 | 29.08 | 44.16 | 45
2022-02-26 13:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.99 | 44.63 | 0.5 | 186 | 3365 | 3427 | 29.1 | 30.57 | 44.31 | 44.52
2022-02-26 14:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.89 | 44.63 | 0.49 | 196 | 3448 | 3315 | 29.39 | 28.21 | 44.19 | 44.01
2022-02-26 15:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.94 | 45.42 | 0.5 | 199 | 3381 | 3307 | 28.52 | 29.91 | 44.89 | 44.22
2022-02-26 16:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.38 | 44.86 | 0.49 | 185 | 3480 | 3421 | 30.17 | 30.82 | 44.6 | 44.1
2022-02-26 17:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.72 | 44.84 | 0.5 | 198 | 3400 | 3386 | 30.78 | 30.12 | 44.25 | 44.46
2022-02-26 18:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.87 | 44.71 | 0.51 | 182 | 3456 | 3397 | 30.2 | 28.51 | 44.96 | 44.15
2022-02-26 19:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.29 | 44.57 | 0.5 | 188 | 3414 | 3493 | 29.38 | 30.66 | 44.58 | 44.41
2022-02-26 20:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.14 | 44.24 | 0.5 | 190 | 3352 | 3464 | 29.86 | 30.71 | 44.77 | 44.96
2022-02-26 21:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.32 | 45.25 | 0.5 | 199 | 3389 | 3411 | 30.86 | 30.33 | 44.76 | 44.05
2022-02-26 22:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.44 | 45.21 | 0.5 | 196 | 3370 | 3316 | 30.57 | 29.72 | 44.07 | 44.29
2022-02-26 23:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.8 | 45.4 | 0.51 | 190 | 3475 | 3417 | 29.16 | 30.74 | 44.63 | 44.46
2022-02-27 | 6.18 | 489 | 104 | 10.11 | 44.99 | 0.5 | 186 | 3439 | 3313 | 28.74 | 29.1 | 44.49 | 44.44
2022-02-27 01:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.92 | 44.71 | 0.5 | 195 | 3483 | 3323 | 30.29 | 29.31 | 44.31 | 44.84
2022-02-27 02:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.96 | 44.18 | 0.5 | 197 | 3371 | 3360 | 28.18 | 30.66 | 44.61 | 44.38
2022-02-27 03:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.98 | 45.72 | 0.5 | 196 | 3354 | 3353 | 30.9 | 30.17 | 44.38 | 44.83
2022-02-27 04:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.51 | 45.21 | 0.49 | 198 | 3485 | 3494 | 28.13 | 29.87 | 44.73 | 44.61
2022-02-27 05:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.11 | 45.5 | 0.51 | 192 | 3466 | 3411 | 29.17 | 28.36 | 44.52 | 44.08
2022-02-27 06:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.32 | 44.47 | 0.51 | 191 | 3406 | 3479 | 28.29 | 29.76 | 44.03 | 44.59
2022-02-27 07:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.68 | 44.81 | 0.51 | 187 | 3359 | 3349 | 29.77 | 29.6 | 44.16 | 44.79
2022-02-27 08:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.53 | 44.39 | 0.5 | 196 | 3482 | 3322 | 28.81 | 28.24 | 44.69 | 44.26
2022-02-27 09:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.65 | 44.81 | 0.5 | 184 | 3499 | 3413 | 30.95 | 29.37 | 44.25 | 44.12
2022-02-27 10:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.24 | 44.25 | 0.5 | 193 | 3359 | 3490 | 28.55 | 28.41 | 44.76 | 44.02
2022-02-27 11:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.17 | 45.98 | 0.5 | 181 | 3459 | 3499 | 29.42 | 30.31 | 44.19 | 44.16
2022-02-27 12:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.07 | 45.13 | 0.5 | 188 | 3498 | 3359 | 30.08 | 29.6 | 44.21 | 44.12
2022-02-27 13:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.17 | 45.47 | 0.5 | 199 | 3350 | 3377 | 30.2 | 28.17 | 44.2 | 44.11
2022-02-27 14:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.5 | 44.75 | 0.5 | 190 | 3419 | 3328 | 29.95 | 30.51 | 44.67 | 44.09
2022-02-27 15:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.44 | 45.79 | 0.49 | 183 | 3389 | 3492 | 29.87 | 28.19 | 44.48 | 44.72
2022-02-27 16:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.34 | 45.01 | 0.5 | 187 | 3464 | 3402 | 28.92 | 29.51 | 44.61 | 44.85
2022-02-27 17:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.22 | 44.88 | 0.49 | 189 | 3397 | 3435 | 29.59 | 29.13 | 44.86 | 44.02
2022-02-27 18:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.56 | 44.56 | 0.51 | 199 | 3436 | 3475 | 29.71 | 28.65 | 44.55 | 44.56
2022-02-27 19:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.1 | 45.2 | 0.51 | 194 | 3463 | 3325 | 29.91 | 29.83 | 44.92 | 44.97
2022-02-27 20:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.13 | 45.39 | 0.51 | 191 | 3402 | 3438 | 29.2 | 28.56 | 44.19 | 44.5
2022-02-27 21:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.99 | 44.15 | 0.51 | 194 | 3404 | 3310 | 30.51 | 28.37 | 44.43 | 44.02
2022-02-27 22:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.81 | 45.17 | 0.49 | 189 | 3476 | 3376 | 28.39 | 30.69 | 44.88 | 44.17
2022-02-27 23:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.71 | 45.75 | 0.49 | 180 | 3380 | 3321 | 29.75 | 29.9 | 44.08 | 44.46
2022-02-28 | 6.22 | 493 | 104 | 10.88 | 44.37 | 0.49 | 191 | 3416 | 3494 | 29.96 | 30.4 | 44.81 | 44.96
2022-02-28 01:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.28 | 45.38 | 0.51 | 187 | 3474 | 3381 | 29.98 | 29.36 | 44.75 | 44.19
2022-02-28 02:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.47 | 45.33 | 0.5 | 190 | 3384 | 3393 | 28.21 | 29.63 | 44.84 | 44.3
2022-02-28 03:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.95 | 45.9 | 0.49 | 182 | 3455 | 3470 | 30.38 | 28.59 | 44.19 | 44.32
2022-02-28 04:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.04 | 44.26 | 0.51 | 198 | 3492 | 3327 | 28.97 | 28.48 | 44.83 | 44.16
2022-02-28 05:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.76 | 44.84 | 0.5 | 195 | 3422 | 3319 | 29.5 | 28.52 | 44.38 | 44.17
2022-02-28 06:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.73 | 44.73 | 0.49 | 189 | 3497 | 3329 | 29.03 | 29.87 | 44.65 | 44.78
2022-02-28 07:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.74 | 45.04 | 0.51 | 187 | 3428 | 3348 | 30.67 | 30.15 | 44.26 | 44.11
2022-02-28 08:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.52 | 44.34 | 0.49 | 199 | 3366 | 3392 | 30.98 | 28.68 | 44.32 | 44.07
2022-02-28 09:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.29 | 45.11 | 0.51 | 188 | 3413 | 3380 | 28.3 | 29.03 | 44.02 | 44.67
2022-02-28 10:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.51 | 45.5 | 0.5 | 186 | 3392 | 3479 | 28.31 | 29.14 | 44.41 | 44.88
2022-02-28 11:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.06 | 45.56 | 0.5 | 184 | 3386 | 3366 | 29.8 | 30.42 | 44.66 | 44.02
2022-02-28 12:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.1 | 44.9 | 0.5 | 182 | 3490 | 3414 | 29.33 | 30.29 | 44.15 | 44.85
2022-02-28 13:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.31 | 45.4 | 0.5 | 181 | 3490 | 3344 | 30.03 | 29.37 | 44.78 | 44.62
2022-02-28 14:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.15 | 45.83 | 0.49 | 196 | 3455 | 3310 | 29.42 | 28.17 | 44.93 | 44.98
2022-02-28 15:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.67 | 45.26 | 0.49 | 190 | 3436 | 3415 | 28.06 | 30.23 | 44.11 | 44.69
2022-02-28 16:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.12 | 44.09 | 0.5 | 181 | 3408 | 3414 | 28.8 | 28.82 | 44.96 | 44.21
2022-02-28 17:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.19 | 45.42 | 0.49 | 184 | 3360 | 3351 | 30.08 | 29.95 | 44.83 | 44.04
2022-02-28 18:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.2 | 44.61 | 0.49 | 180 | 3383 | 3428 | 28.76 | 29.59 | 44.35 | 44.14
2022-02-28 19:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.77 | 44.65 | 0.5 | 184 | 3413 | 3353 | 29.74 | 28.22 | 44.78 | 44.12
2022-02-28 20:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.72 | 45.12 | 0.5 | 192 | 3450 | 3436 | 28.2 | 28.75 | 44.1 | 44.48
2022-02-28 21:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.84 | 45.67 | 0.5 | 197 | 3362 | 3336 | 28.25 | 28.36 | 44.78 | 44.15
2022-02-28 22:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.89 | 44.75 | 0.49 | 180 | 3446 | 3479 | 29.02 | 30.52 | 44.13 | 44.89
2022-02-28 23:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.62 | 45.08 | 0.5 | 197 | 3495 | 3409 | 30.06 | 29.27 | 44.32 | 44.2
2022-03-01 | 6.3 | 490 | 103 | 10.38 | 45.27 | 0.5 | 190 | 3466 | 3438 | 28.19 | 28.58 | 44.94 | 44.63
2022-03-01 01:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.78 | 45.96 | 0.49 | 182 | 3412 | 3429 | 30.65 | 28.11 | 44.43 | 44.68
2022-03-01 02:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.54 | 45.56 | 0.49 | 180 | 3410 | 3414 | 29.91 | 29.12 | 44.68 | 44.61
2022-03-01 03:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.12 | 45.63 | 0.5 | 184 | 3447 | 3467 | 28.15 | 29.11 | 44.44 | 44.4
2022-03-01 04:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.57 | 44.73 | 0.51 | 199 | 3462 | 3414 | 28.22 | 30.73 | 44.39 | 44.85
2022-03-01 05:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.63 | 45.93 | 0.51 | 190 | 3383 | 3305 | 28.32 | 30.17 | 44.65 | 44.41
2022-03-01 06:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.07 | 44.58 | 0.51 | 190 | 3491 | 3382 | 30.68 | 28.64 | 44.84 | 44.42
2022-03-01 07:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.22 | 44.34 | 0.5 | 188 | 3494 | 3498 | 29.46 | 30.51 | 44.29 | 44.36
2022-03-01 08:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.84 | 44.24 | 0.49 | 183 | 3430 | 3438 | 29.44 | 29.9 | 44.53 | 44.5
2022-03-01 09:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.35 | 45.85 | 0.5 | 187 | 3386 | 3312 | 28.57 | 30.66 | 44.21 | 44.06
2022-03-01 10:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.83 | 45.36 | 0.5 | 196 | 3351 | 3304 | 29.26 | 30.45 | 44.58 | 44.03
2022-03-01 11:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.86 | 44.94 | 0.5 | 184 | 3447 | 3376 | 29.97 | 28.54 | 44.66 | 44.73
2022-03-01 12:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.86 | 45.72 | 0.51 | 197 | 3373 | 3450 | 29.76 | 29.59 | 44.4 | 44.02
2022-03-01 13:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.19 | 44.15 | 0.5 | 181 | 3451 | 3472 | 29.5 | 29.24 | 44.75 | 44.64
2022-03-01 14:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.42 | 45.72 | 0.51 | 182 | 3475 | 3329 | 29.49 | 28.54 | 44.83 | 44.09
2022-03-01 15:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.6 | 44.72 | 0.51 | 188 | 3483 | 3358 | 28.96 | 28.49 | 44.17 | 44.45
2022-03-01 16:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.39 | 45.89 | 0.49 | 191 | 3454 | 3487 | 29.02 | 28.1 | 44.61 | 44.74
2022-03-01 17:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.35 | 44.94 | 0.49 | 182 | 3443 | 3466 | 28.88 | 30.34 | 44.8 | 44.08
2022-03-01 18:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.53 | 45.83 | 0.5 | 198 | 3411 | 3424 | 28.07 | 28.67 | 44.91 | 44.6
2022-03-01 19:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.37 | 45.71 | 0.5 | 189 | 3368 | 3335 | 30.05 | 28.47 | 44.51 | 44.29
2022-03-01 20:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.35 | 44.27 | 0.5 | 193 | 3453 | 3472 | 29.38 | 30.61 | 44.6 | 44.05
2022-03-01 21:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.67 | 45.36 | 0.51 | 184 | 3482 | 3318 | 28.07 | 29.1 | 44.86 | 44.87
2022-03-01 22:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.67 | 45.7 | 0.51 | 186 | 3477 | 3354 | 29.27 | 29.33 | 44.11 | 44.36
2022-03-01 23:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.84 | 45.21 | 0.49 | 186 | 3434 | 3303 | 29.09 | 30.23 | 44.22 | 44.55
2022-03-02 | 6.13 | 489 | 104 | 10.73 | 45.32 | 0.51 | 188 | 3466 | 3417 | 30.64 | 29.3 | 44.63 | 44.68
2022-03-02 01:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.95 | 45.45 | 0.5 | 187 | 3421 | 3480 | 28.24 | 29.48 | 44.7 | 44.3
2022-03-02 02:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.04 | 44.77 | 0.5 | 191 | 3472 | 3437 | 28.96 | 29.16 | 44.11 | 44.39
2022-03-02 03:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.83 | 45.02 | 0.5 | 188 | 3486 | 3439 | 30.04 | 28.29 | 44.27 | 44.83
2022-03-02 04:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.54 | 45.11 | 0.5 | 191 | 3459 | 3477 | 30.41 | 29.22 | 44.18 | 44.4
2022-03-02 05:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.1 | 44.08 | 0.5 | 189 | 3482 | 3496 | 28.8 | 28.59 | 44.28 | 44.27
2022-03-02 06:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.82 | 45.32 | 0.51 | 186 | 3401 | 3477 | 28.58 | 29.47 | 44.02 | 44.24
2022-03-02 07:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.4 | 45.53 | 0.5 | 196 | 3388 | 3480 | 29.95 | 28.89 | 44.93 | 44.28
2022-03-02 08:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.67 | 45.66 | 0.51 | 191 | 3361 | 3365 | 30.17 | 30.13 | 44.53 | 44.33
2022-03-02 09:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.77 | 44.74 | 0.5 | 195 | 3408 | 3342 | 29.59 | 28.14 | 44.85 | 44.16
2022-03-02 10:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.89 | 45.13 | 0.5 | 195 | 3390 | 3447 | 29.2 | 30.77 | 44.05 | 44.63
2022-03-02 11:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.26 | 45.86 | 0.49 | 190 | 3417 | 3340 | 30.82 | 28.09 | 44.3 | 44.77
2022-03-02 12:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.29 | 45.78 | 0.5 | 181 | 3412 | 3455 | 30.23 | 28.55 | 44.52 | 44.38
2022-03-02 13:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.23 | 44.62 | 0.5 | 192 | 3371 | 3409 | 30.97 | 28.16 | 44.92 | 44.05
2022-03-02 14:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.02 | 44.9 | 0.5 | 188 | 3460 | 3375 | 30 | 29.99 | 44.62 | 44.4
2022-03-02 15:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.42 | 45.21 | 0.5 | 189 | 3490 | 3460 | 28.11 | 28.93 | 44.68 | 44.69
2022-03-02 16:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.7 | 44.83 | 0.49 | 188 | 3382 | 3458 | 28.7 | 28.36 | 44 | 44.73
2022-03-02 17:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.1 | 45.51 | 0.5 | 188 | 3405 | 3304 | 31 | 29.21 | 44.92 | 44.22
2022-03-02 18:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.75 | 44.46 | 0.5 | 196 | 3479 | 3401 | 28.88 | 29.64 | 44.28 | 44.28
2022-03-02 19:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.72 | 44.58 | 0.5 | 193 | 3498 | 3460 | 30.42 | 30.85 | 44.2 | 44.05
2022-03-02 20:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.16 | 45.84 | 0.5 | 180 | 3417 | 3312 | 29 | 29.54 | 44.62 | 44.06
2022-03-02 21:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.03 | 44.25 | 0.51 | 193 | 3431 | 3307 | 30.1 | 28.66 | 44.64 | 44.55
2022-03-02 22:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.17 | 45.61 | 0.5 | 181 | 3486 | 3323 | 28.46 | 30.35 | 44.81 | 44.73
2022-03-02 23:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.89 | 45.55 | 0.49 | 197 | 3393 | 3442 | 28.86 | 30.16 | 44.27 | 44.99
2022-03-03 | 6.21 | 491 | 103 | 10.2 | 45.29 | 0.5 | 199 | 3416 | 3475 | 29.82 | 29 | 44.5 | 44.13
2022-03-03 01:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.91 | 44.6 | 0.49 | 191 | 3386 | 3384 | 28.24 | 28.94 | 44.73 | 44.28
2022-03-03 02:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.96 | 44.62 | 0.5 | 188 | 3383 | 3426 | 29.61 | 29.63 | 44.71 | 44.88
2022-03-03 03:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.21 | 45.96 | 0.51 | 183 | 3467 | 3392 | 30.56 | 30.5 | 44.37 | 44.11
2022-03-03 04:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.04 | 45.05 | 0.5 | 198 | 3364 | 3408 | 30.56 | 30.43 | 44.27 | 44.28
2022-03-03 05:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.25 | 44.02 | 0.5 | 180 | 3434 | 3403 | 30.76 | 30.99 | 44.92 | 44.57
2022-03-03 06:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.57 | 45.87 | 0.49 | 195 | 3491 | 3464 | 29.78 | 29.29 | 44.25 | 44.09
2022-03-03 07:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.43 | 44.39 | 0.49 | 184 | 3446 | 3367 | 29.7 | 28.8 | 44.36 | 44.56
2022-03-03 08:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.61 | 44.58 | 0.49 | 195 | 3470 | 3425 | 29.5 | 29.21 | 44.21 | 44.76
2022-03-03 09:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.69 | 44.9 | 0.51 | 186 | 3414 | 3345 | 30.9 | 30.26 | 44.33 | 44.14
2022-03-03 10:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.68 | 44.18 | 0.5 | 198 | 3460 | 3474 | 29.5 | 29.43 | 44.77 | 44.49
2022-03-03 11:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.76 | 45.22 | 0.5 | 199 | 3360 | 3353 | 30 | 30.53 | 44.75 | 44.28
2022-03-03 12:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.94 | 45.29 | 0.49 | 186 | 3463 | 3313 | 28.11 | 28.38 | 44.79 | 44.38
2022-03-03 13:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.34 | 45.22 | 0.5 | 194 | 3357 | 3493 | 28.65 | 29.84 | 44.29 | 44.48
2022-03-03 14:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.52 | 45.42 | 0.49 | 183 | 3364 | 3453 | 28.6 | 29.05 | 44.56 | 44.44
2022-03-03 15:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.29 | 44.52 | 0.5 | 180 | 3369 | 3320 | 29.08 | 29.24 | 44.59 | 44.55
2022-03-03 16:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.8 | 44.9 | 0.51 | 195 | 3400 | 3369 | 30.5 | 29.04 | 44.79 | 44.56
2022-03-03 17:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.47 | 45.59 | 0.5 | 190 | 3405 | 3466 | 28.34 | 29.21 | 44.6 | 44.18
2022-03-03 18:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.77 | 45.21 | 0.49 | 192 | 3392 | 3362 | 28.13 | 30.84 | 44.68 | 44.41
2022-03-03 19:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.32 | 44.71 | 0.51 | 190 | 3368 | 3471 | 28.49 | 28.29 | 44.97 | 44.93
2022-03-03 20:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.43 | 45.78 | 0.5 | 196 | 3498 | 3360 | 29.99 | 30.65 | 44.35 | 44
2022-03-03 21:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.92 | 45.12 | 0.5 | 195 | 3429 | 3306 | 29.07 | 28.69 | 44.84 | 44.97
2022-03-03 22:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.23 | 44.27 | 0.5 | 197 | 3400 | 3312 | 30.89 | 28.2 | 44.06 | 44.23
2022-03-03 23:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.85 | 45.98 | 0.51 | 182 | 3497 | 3484 | 28.27 | 30.74 | 44.74 | 44.37
2022-03-04 | 6.15 | 490 | 103 | 10.59 | 44.4 | 0.49 | 181 | 3441 | 3479 | 28.29 | 28.01 | 44.29 | 44.39
2022-03-04 01:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.75 | 45.65 | 0.5 | 186 | 3413 | 3308 | 30.35 | 30.87 | 44.6 | 44.9
2022-03-04 02:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.29 | 44.79 | 0.5 | 190 | 3401 | 3368 | 28.68 | 29.68 | 44.17 | 44
2022-03-04 03:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.16 | 44.68 | 0.5 | 191 | 3494 | 3468 | 28.61 | 28.83 | 44.71 | 44.24
2022-03-04 04:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.48 | 45.61 | 0.5 | 181 | 3494 | 3375 | 29.12 | 28.56 | 44.85 | 44.9
2022-03-04 05:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.15 | 44.9 | 0.51 | 199 | 3357 | 3410 | 29.87 | 28.53 | 44.51 | 44.25
2022-03-04 06:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.75 | 44.74 | 0.51 | 189 | 3354 | 3322 | 29.3 | 29.71 | 44.87 | 44.92
2022-03-04 07:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.44 | 45.9 | 0.5 | 191 | 3498 | 3465 | 28.58 | 29.81 | 44.26 | 44.81
2022-03-04 08:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.91 | 45.02 | 0.5 | 197 | 3497 | 3366 | 29.49 | 29.2 | 44.24 | 44.6
2022-03-04 09:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.99 | 44.55 | 0.5 | 195 | 3387 | 3384 | 28.11 | 28.81 | 44.75 | 44.77
2022-03-04 10:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.69 | 45.22 | 0.51 | 184 | 3451 | 3472 | 28.98 | 28.83 | 44.48 | 44.1
2022-03-04 11:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.39 | 44.43 | 0.51 | 183 | 3387 | 3322 | 29.21 | 28.44 | 44.64 | 44.46
2022-03-04 12:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.61 | 45.01 | 0.51 | 184 | 3410 | 3418 | 30.61 | 30.88 | 44.11 | 44.29
2022-03-04 13:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.16 | 44.73 | 0.51 | 185 | 3448 | 3424 | 30.95 | 29.5 | 44.57 | 44.31
2022-03-04 14:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.71 | 45.99 | 0.49 | 195 | 3452 | 3327 | 30.18 | 29.3 | 44.99 | 44.19
2022-03-04 15:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.86 | 45.39 | 0.49 | 187 | 3442 | 3422 | 28.66 | 29.27 | 44.74 | 44.71
2022-03-04 16:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10 | 45.4 | 0.5 | 188 | 3389 | 3445 | 28.21 | 30.7 | 44.29 | 44.08
2022-03-04 17:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.98 | 45.1 | 0.51 | 182 | 3455 | 3332 | 30.22 | 28.21 | 44.29 | 44.99
2022-03-04 18:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.93 | 45.69 | 0.49 | 185 | 3396 | 3497 | 28.44 | 30.14 | 44.84 | 44.33
2022-03-04 19:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.17 | 44.35 | 0.5 | 196 | 3350 | 3356 | 29.9 | 29.88 | 44.01 | 44.28
2022-03-04 20:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.66 | 44.06 | 0.5 | 196 | 3362 | 3314 | 28.45 | 29.24 | 44.81 | 44.91
2022-03-04 21:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.29 | 45.17 | 0.5 | 196 | 3447 | 3310 | 28.39 | 30.85 | 44.12 | 44.69
2022-03-04 22:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.1 | 44.58 | 0.49 | 183 | 3358 | 3422 | 28.3 | 29.62 | 44.6 | 44.99
2022-03-04 23:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.18 | 44.15 | 0.5 | 187 | 3378 | 3333 | 28.04 | 29.19 | 45 | 44.42
2022-03-05 | 6.13 | 492 | 103 | 10.85 | 44.55 | 0.5 | 196 | 3494 | 3499 | 28.04 | 28.52 | 44.92 | 44.21
2022-03-05 01:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.49 | 44.82 | 0.5 | 191 | 3379 | 3491 | 29.74 | 29.84 | 44.67 | 44.79
2022-03-05 02:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.93 | 44.65 | 0.5 | 184 | 3435 | 3444 | 29.87 | 30.25 | 44.13 | 44.71
2022-03-05 03:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.81 | 45.69 | 0.5 | 189 | 3474 | 3343 | 30.57 | 29.99 | 44.57 | 44.48
2022-03-05 04:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.42 | 44.18 | 0.5 | 195 | 3462 | 3385 | 28.18 | 28.81 | 44.77 | 44.8
2022-03-05 05:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.4 | 44.47 | 0.51 | 183 | 3472 | 3450 | 29.5 | 30.71 | 44.47 | 44.26
2022-03-05 06:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.98 | 44.04 | 0.51 | 187 | 3498 | 3472 | 30.07 | 28.34 | 44.46 | 44.34
2022-03-05 07:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.26 | 44.86 | 0.51 | 185 | 3412 | 3399 | 29.51 | 28.27 | 44.94 | 44.59
2022-03-05 08:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.45 | 44.61 | 0.49 | 193 | 3452 | 3451 | 30.5 | 29.85 | 44.48 | 44.1
2022-03-05 09:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.77 | 45.83 | 0.49 | 180 | 3408 | 3474 | 30.92 | 29.69 | 44.62 | 44.1
2022-03-05 10:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.25 | 44.21 | 0.5 | 187 | 3378 | 3458 | 28.13 | 29.47 | 44.44 | 44.59
2022-03-05 11:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.1 | 44.55 | 0.51 | 187 | 3378 | 3324 | 30.87 | 30.29 | 44.17 | 44.95
2022-03-05 12:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.21 | 45.51 | 0.5 | 182 | 3492 | 3470 | 29.26 | 28.6 | 44.25 | 44.54
2022-03-05 13:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.57 | 44.53 | 0.5 | 190 | 3409 | 3416 | 30.17 | 28.97 | 44.46 | 44.95
2022-03-05 14:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.56 | 45.29 | 0.5 | 199 | 3480 | 3425 | 28.21 | 29.04 | 44.88 | 44.38
2022-03-05 15:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.3 | 44.63 | 0.5 | 189 | 3356 | 3456 | 30.34 | 29.74 | 44.21 | 44.66
2022-03-05 16:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.32 | 44.01 | 0.5 | 190 | 3493 | 3475 | 29.44 | 30.64 | 44.33 | 44.12
2022-03-05 17:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.73 | 45.29 | 0.49 | 190 | 3478 | 3376 | 30.05 | 30.23 | 44.87 | 44.63
2022-03-05 18:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.46 | 45.36 | 0.5 | 185 | 3422 | 3460 | 28.89 | 30.67 | 44.31 | 44.34
2022-03-05 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.88 | 45.67 | 0.51 | 191 | 3473 | 3436 | 30.82 | 28.63 | 44.73 | 44.58
2022-03-05 20:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.04 | 44.34 | 0.51 | 198 | 3452 | 3378 | 29.43 | 28.47 | 44.03 | 44.27
2022-03-05 21:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.43 | 44.47 | 0.5 | 190 | 3418 | 3444 | 30.28 | 29.06 | 44.92 | 44.74
2022-03-05 22:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.88 | 45.99 | 0.51 | 199 | 3484 | 3378 | 30.26 | 29.52 | 44.71 | 44.59
2022-03-05 23:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.23 | 44.83 | 0.5 | 198 | 3418 | 3346 | 30.57 | 29.96 | 44.32 | 44.91
2022-03-06 | 6.21 | 491 | 103 | 10.44 | 44.56 | 0.51 | 181 | 3469 | 3318 | 30.56 | 30.41 | 44.92 | 44.29
2022-03-06 01:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.16 | 44.83 | 0.5 | 192 | 3436 | 3410 | 28.51 | 29.01 | 44.94 | 44.04
2022-03-06 02:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.89 | 44.79 | 0.5 | 188 | 3475 | 3449 | 30.34 | 28.98 | 44.46 | 44.59
2022-03-06 03:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.86 | 44.77 | 0.5 | 199 | 3445 | 3488 | 30.41 | 30.94 | 44.82 | 44.23
2022-03-06 04:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.33 | 45.3 | 0.51 | 181 | 3482 | 3462 | 30.09 | 30.54 | 44.23 | 44.54
2022-03-06 05:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.92 | 44.65 | 0.5 | 190 | 3445 | 3442 | 28.06 | 30.01 | 44.11 | 44.77
2022-03-06 06:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.93 | 45.31 | 0.5 | 180 | 3414 | 3483 | 28.61 | 29.45 | 44.88 | 44.35
2022-03-06 07:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.15 | 45.12 | 0.5 | 195 | 3443 | 3333 | 29.9 | 28.66 | 44.74 | 44.57
2022-03-06 08:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.93 | 45.84 | 0.51 | 195 | 3391 | 3397 | 29.92 | 28.46 | 44.09 | 44.82
2022-03-06 09:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.72 | 44.89 | 0.5 | 189 | 3469 | 3392 | 29.27 | 28.86 | 44.71 | 44.08
2022-03-06 10:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.41 | 44.68 | 0.5 | 197 | 3366 | 3430 | 30.99 | 28.23 | 44.78 | 44.44
2022-03-06 11:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.16 | 44.72 | 0.49 | 195 | 3392 | 3398 | 29.19 | 28.58 | 44.27 | 44.05
2022-03-06 12:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.43 | 45.51 | 0.5 | 199 | 3416 | 3416 | 29.45 | 28.7 | 44.84 | 44.86
2022-03-06 13:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.8 | 45.9 | 0.5 | 192 | 3442 | 3445 | 28.4 | 30.58 | 44.42 | 44.48
2022-03-06 14:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.44 | 45.58 | 0.49 | 190 | 3371 | 3344 | 28.18 | 29.27 | 44.67 | 44.93
2022-03-06 15:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.77 | 44 | 0.49 | 198 | 3477 | 3486 | 28.77 | 29.93 | 44.55 | 44.04
2022-03-06 16:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.36 | 44.99 | 0.49 | 192 | 3468 | 3434 | 30.39 | 29.45 | 44.31 | 44.81
2022-03-06 17:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.51 | 45.42 | 0.49 | 193 | 3447 | 3490 | 30.68 | 29.16 | 44.6 | 44.88
2022-03-06 18:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.4 | 45.66 | 0.51 | 184 | 3469 | 3404 | 29.47 | 30.28 | 44.31 | 44.86
2022-03-06 19:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.93 | 44.25 | 0.5 | 192 | 3383 | 3333 | 29.82 | 28.28 | 44.76 | 44.52
2022-03-06 20:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.24 | 44.86 | 0.51 | 193 | 3410 | 3475 | 30.86 | 29.9 | 44.94 | 44.85
2022-03-06 21:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.19 | 44.28 | 0.5 | 191 | 3491 | 3351 | 30.13 | 29.8 | 44.96 | 44.52
2022-03-06 22:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.6 | 45.22 | 0.49 | 191 | 3499 | 3483 | 28.81 | 28.18 | 44.09 | 44.77
2022-03-06 23:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.82 | 45.21 | 0.51 | 199 | 3419 | 3361 | 29.36 | 29.7 | 44.04 | 44.4
2022-03-07 | 6.27 | 489 | 103 | 10.51 | 45.1 | 0.51 | 187 | 3442 | 3355 | 29.6 | 28.54 | 44.61 | 44.39
2022-03-07 01:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.74 | 44.29 | 0.51 | 191 | 3355 | 3368 | 30.4 | 29.31 | 44.54 | 44.36
2022-03-07 02:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.21 | 45.87 | 0.5 | 199 | 3454 | 3421 | 30.74 | 28.7 | 44.04 | 44.17
2022-03-07 03:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.11 | 45.18 | 0.51 | 191 | 3498 | 3350 | 29.1 | 30.71 | 44.44 | 44.2
2022-03-07 04:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.75 | 45.42 | 0.5 | 191 | 3470 | 3487 | 28.87 | 28.97 | 44.41 | 44.04
2022-03-07 05:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.87 | 44.21 | 0.5 | 181 | 3392 | 3359 | 29.86 | 28.78 | 44.33 | 44.32
2022-03-07 06:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.33 | 45.14 | 0.49 | 181 | 3424 | 3405 | 28.86 | 28.64 | 44.43 | 44.33
2022-03-07 07:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.56 | 44.53 | 0.49 | 181 | 3360 | 3481 | 28.81 | 28.36 | 44.18 | 44.37
2022-03-07 08:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.32 | 44.41 | 0.49 | 192 | 3466 | 3463 | 30.49 | 30.56 | 44.13 | 44.21
2022-03-07 09:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.94 | 45.63 | 0.51 | 195 | 3485 | 3481 | 30.98 | 28.07 | 44.18 | 44.29
2022-03-07 10:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.24 | 44.7 | 0.49 | 198 | 3448 | 3412 | 30.45 | 28.86 | 44.31 | 44.01
2022-03-07 11:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.93 | 45.89 | 0.49 | 188 | 3461 | 3471 | 30.39 | 30.48 | 44 | 44.28
2022-03-07 12:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.75 | 44.44 | 0.51 | 180 | 3399 | 3371 | 28.85 | 30.61 | 44.28 | 44.21
2022-03-07 13:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.86 | 44.04 | 0.5 | 195 | 3466 | 3366 | 28.37 | 30.09 | 44.4 | 44.04
2022-03-07 14:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.4 | 44.49 | 0.5 | 187 | 3388 | 3464 | 28.93 | 28.2 | 44.02 | 44.23
2022-03-07 15:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.12 | 44.29 | 0.5 | 182 | 3388 | 3326 | 30.43 | 28.39 | 44.39 | 44.74
2022-03-07 16:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.04 | 44.93 | 0.51 | 195 | 3447 | 3323 | 30.52 | 28.56 | 44.41 | 44.07
2022-03-07 17:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.89 | 44.53 | 0.49 | 199 | 3403 | 3432 | 30.93 | 29.69 | 44.35 | 44.82
2022-03-07 18:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.54 | 45.25 | 0.51 | 180 | 3390 | 3363 | 28.97 | 29.39 | 44.87 | 44.48
2022-03-07 19:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.77 | 44.77 | 0.5 | 190 | 3399 | 3464 | 28.15 | 30.83 | 44.28 | 44.95
2022-03-07 20:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.28 | 45.96 | 0.5 | 186 | 3372 | 3316 | 30.91 | 29.32 | 44.38 | 44.71
2022-03-07 21:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.95 | 44.77 | 0.5 | 187 | 3409 | 3312 | 28.22 | 30.97 | 44.54 | 44.37
2022-03-07 22:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.58 | 45.51 | 0.51 | 187 | 3448 | 3317 | 29.78 | 29.64 | 44.15 | 45
2022-03-07 23:00 | 6.28 | 491 | 104 | 11 | 44.99 | 0.51 | 186 | 3391 | 3327 | 30.08 | 29.48 | 44.38 | 44.13
2022-03-08 | 6.19 | 492 | 103 | 10.54 | 45.57 | 0.51 | 189 | 3402 | 3447 | 28.95 | 29.42 | 44.83 | 44.71
2022-03-08 01:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.53 | 45.81 | 0.51 | 197 | 3494 | 3415 | 28.26 | 30.37 | 44.64 | 44.71
2022-03-08 02:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.9 | 44.8 | 0.5 | 191 | 3433 | 3322 | 30.52 | 28.97 | 44.51 | 44.65
2022-03-08 03:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.49 | 45.46 | 0.51 | 197 | 3410 | 3494 | 28.48 | 30.8 | 44.05 | 44.33
2022-03-08 04:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.86 | 44.11 | 0.49 | 188 | 3425 | 3391 | 30 | 30.34 | 44.85 | 44.88
2022-03-08 05:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.21 | 44.67 | 0.5 | 194 | 3423 | 3457 | 28.76 | 30.8 | 44.91 | 44.65
2022-03-08 06:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.01 | 44.18 | 0.49 | 193 | 3494 | 3392 | 29.74 | 30.84 | 44.65 | 44.9
2022-03-08 07:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.95 | 44.54 | 0.5 | 188 | 3426 | 3457 | 30.54 | 30.89 | 44.37 | 44.95
2022-03-08 08:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.78 | 45.73 | 0.5 | 196 | 3414 | 3398 | 28.53 | 28.19 | 44.37 | 44.07
2022-03-08 09:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.98 | 45.79 | 0.51 | 190 | 3484 | 3430 | 30.03 | 28.79 | 44.82 | 44.98
2022-03-08 10:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.53 | 45.67 | 0.5 | 190 | 3417 | 3407 | 29.11 | 29.89 | 44.71 | 44.1
2022-03-08 11:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.87 | 45.93 | 0.5 | 199 | 3483 | 3460 | 30.37 | 28.89 | 44.37 | 44.89
2022-03-08 12:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.27 | 44.27 | 0.5 | 187 | 3350 | 3350 | 30.95 | 30.87 | 44.21 | 44.76
2022-03-08 13:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.96 | 44.54 | 0.49 | 194 | 3381 | 3345 | 30.85 | 29.6 | 44.46 | 44.99
2022-03-08 14:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.17 | 44.02 | 0.49 | 180 | 3374 | 3335 | 28.5 | 28.48 | 44.24 | 44.98
2022-03-08 15:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.2 | 45.56 | 0.49 | 187 | 3460 | 3364 | 30.03 | 30.42 | 44.76 | 44.64
2022-03-08 16:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.15 | 44.17 | 0.5 | 197 | 3428 | 3378 | 30.82 | 28.34 | 44.84 | 44.64
2022-03-08 17:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.85 | 44.27 | 0.51 | 194 | 3396 | 3302 | 30.13 | 30.61 | 44.06 | 44.5
2022-03-08 18:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.83 | 45.09 | 0.49 | 190 | 3445 | 3391 | 29.8 | 29.6 | 44 | 44.33
2022-03-08 19:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.16 | 45.73 | 0.49 | 180 | 3474 | 3464 | 30.26 | 28.88 | 44.75 | 44.93
2022-03-08 20:00 | 6.1 | 492 | 104 | 11 | 44.2 | 0.51 | 192 | 3473 | 3343 | 29.86 | 29.92 | 44.02 | 44.03
2022-03-08 21:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.88 | 44.44 | 0.49 | 188 | 3462 | 3469 | 29.06 | 29.64 | 44.26 | 44.17
2022-03-08 22:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.32 | 44.6 | 0.5 | 186 | 3459 | 3428 | 30.65 | 29.97 | 44.69 | 44.12
2022-03-08 23:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.27 | 45.48 | 0.51 | 196 | 3376 | 3438 | 28.09 | 28.17 | 44.98 | 44.77
2022-03-09 | 6.18 | 490 | 103 | 10.78 | 45.88 | 0.5 | 194 | 3362 | 3362 | 28.68 | 30.98 | 44.58 | 44.7
2022-03-09 01:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.39 | 44.91 | 0.49 | 180 | 3440 | 3440 | 29.18 | 29.93 | 44.81 | 44.84
2022-03-09 02:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.84 | 45.72 | 0.51 | 187 | 3350 | 3404 | 29.87 | 28.65 | 44.23 | 44.97
2022-03-09 03:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.54 | 45.49 | 0.5 | 198 | 3416 | 3449 | 28.26 | 28.94 | 44.87 | 44.45
2022-03-09 04:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.65 | 44.91 | 0.5 | 190 | 3479 | 3477 | 30.76 | 28.52 | 44.13 | 44.45
2022-03-09 05:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.62 | 45.66 | 0.49 | 187 | 3354 | 3472 | 28.1 | 30.52 | 44.65 | 44.69
2022-03-09 06:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.01 | 44.17 | 0.51 | 183 | 3352 | 3331 | 28.97 | 29.29 | 44.33 | 44.14
2022-03-09 07:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.64 | 44.62 | 0.49 | 186 | 3379 | 3369 | 28.85 | 29.84 | 44.82 | 44.57
2022-03-09 08:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.26 | 44.73 | 0.49 | 183 | 3367 | 3408 | 29.37 | 29.3 | 44.22 | 44.25
2022-03-09 09:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.4 | 44.77 | 0.5 | 197 | 3469 | 3324 | 28.4 | 30.27 | 44.78 | 44.31
2022-03-09 10:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.32 | 45.84 | 0.5 | 189 | 3422 | 3492 | 28.53 | 30.68 | 44.14 | 44.07
2022-03-09 11:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.91 | 44.67 | 0.51 | 188 | 3363 | 3439 | 30.36 | 30.75 | 44.19 | 44.11
2022-03-09 12:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.36 | 45.3 | 0.5 | 196 | 3494 | 3379 | 28.92 | 28.86 | 44.96 | 44.17
2022-03-09 13:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.83 | 44.49 | 0.49 | 189 | 3473 | 3420 | 29.45 | 28.45 | 44.34 | 44.37
2022-03-09 14:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.85 | 45.54 | 0.51 | 199 | 3375 | 3315 | 30.7 | 30.12 | 44.33 | 44.62
2022-03-09 15:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.74 | 45.64 | 0.5 | 195 | 3462 | 3345 | 28.03 | 29.33 | 44.87 | 44.98
2022-03-09 16:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.91 | 44.23 | 0.49 | 196 | 3413 | 3343 | 28.66 | 29.46 | 44.74 | 44.02
2022-03-09 17:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.24 | 45.32 | 0.5 | 193 | 3487 | 3475 | 28.66 | 30.98 | 44.23 | 44.84
2022-03-09 18:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.39 | 44.14 | 0.51 | 198 | 3400 | 3430 | 30.33 | 30.08 | 44.25 | 44.23
2022-03-09 19:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.94 | 45.5 | 0.5 | 186 | 3452 | 3344 | 28.04 | 29.7 | 44.45 | 44.33
2022-03-09 20:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.74 | 44.54 | 0.5 | 197 | 3401 | 3446 | 29.12 | 28.47 | 44.16 | 44.33
2022-03-09 21:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.53 | 44.15 | 0.5 | 197 | 3363 | 3465 | 29.78 | 30.76 | 44.53 | 44.65
2022-03-09 22:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.65 | 44.73 | 0.5 | 184 | 3369 | 3329 | 28.47 | 29.39 | 44.3 | 44.87
2022-03-09 23:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.03 | 45.03 | 0.5 | 195 | 3427 | 3379 | 29.49 | 30.78 | 44.1 | 44.27
2022-03-10 | 6.22 | 491 | 103 | 10.76 | 45.49 | 0.5 | 181 | 3389 | 3436 | 28.59 | 30.35 | 44.92 | 44.15
2022-03-10 01:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.87 | 45.76 | 0.5 | 191 | 3376 | 3467 | 28.52 | 30 | 44.83 | 44.88
2022-03-10 02:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.97 | 44.59 | 0.5 | 189 | 3482 | 3327 | 29.57 | 29.39 | 44.82 | 44.84
2022-03-10 03:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.5 | 44.61 | 0.5 | 182 | 3457 | 3418 | 28.97 | 29.3 | 44.04 | 44.57
2022-03-10 04:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.48 | 45.26 | 0.5 | 192 | 3473 | 3362 | 30 | 28.8 | 44.9 | 44.22
2022-03-10 05:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.7 | 44.15 | 0.5 | 194 | 3476 | 3452 | 28.66 | 30.63 | 44.22 | 44.14
2022-03-10 06:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.67 | 45.93 | 0.5 | 188 | 3413 | 3310 | 29.63 | 28.01 | 44.27 | 44.44
2022-03-10 07:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.95 | 44.21 | 0.49 | 182 | 3426 | 3491 | 29.07 | 29.21 | 44.22 | 44.23
2022-03-10 08:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.3 | 46 | 0.49 | 198 | 3424 | 3393 | 28.01 | 30.88 | 44.49 | 44.49
2022-03-10 09:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.05 | 45.78 | 0.5 | 189 | 3411 | 3448 | 30.16 | 30.05 | 44.73 | 44.55
2022-03-10 10:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.06 | 44.59 | 0.51 | 199 | 3382 | 3329 | 28.93 | 29.57 | 44.29 | 44.69
2022-03-10 11:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.39 | 44.71 | 0.49 | 191 | 3426 | 3345 | 30.63 | 30.23 | 44.28 | 44.9
2022-03-10 12:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.99 | 44.08 | 0.5 | 196 | 3393 | 3320 | 28.21 | 30.89 | 44.34 | 44.83
2022-03-10 13:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.15 | 45.61 | 0.5 | 191 | 3493 | 3371 | 28.75 | 29.71 | 44.92 | 44.18
2022-03-10 14:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.89 | 44.79 | 0.5 | 189 | 3359 | 3434 | 28.07 | 30.8 | 44.39 | 44.75
2022-03-10 15:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.26 | 44.42 | 0.5 | 190 | 3388 | 3351 | 30.19 | 28.91 | 44.46 | 44.41
2022-03-10 16:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.78 | 44.46 | 0.51 | 190 | 3455 | 3373 | 29.2 | 30.58 | 44.55 | 44.1
2022-03-10 17:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.66 | 45.68 | 0.49 | 185 | 3409 | 3417 | 30.47 | 29.59 | 44.17 | 44.71
2022-03-10 18:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.37 | 45.91 | 0.5 | 196 | 3389 | 3354 | 29.14 | 29.8 | 44.24 | 44.51
2022-03-10 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.44 | 45.26 | 0.49 | 194 | 3358 | 3346 | 29.13 | 30.27 | 44.58 | 44.81
2022-03-10 20:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.66 | 45.5 | 0.51 | 189 | 3484 | 3382 | 29.74 | 29.96 | 44.29 | 44.66
2022-03-10 21:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.45 | 44.73 | 0.51 | 195 | 3389 | 3302 | 30.16 | 28.27 | 44.28 | 44.57
2022-03-10 22:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.39 | 45.81 | 0.51 | 190 | 3366 | 3431 | 30.16 | 30.03 | 44.36 | 44.7
2022-03-10 23:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.22 | 44.03 | 0.51 | 181 | 3451 | 3482 | 30.85 | 30.25 | 44.21 | 44.78
2022-03-11 | 6.23 | 491 | 104 | 10.69 | 44.95 | 0.5 | 189 | 3468 | 3304 | 28.15 | 28.69 | 44.92 | 44.16
2022-03-11 01:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.08 | 45.38 | 0.5 | 181 | 3473 | 3316 | 30.03 | 29.27 | 44.38 | 44.3
2022-03-11 02:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.46 | 45.16 | 0.5 | 181 | 3460 | 3345 | 29.24 | 30.33 | 44.21 | 44.04
2022-03-11 03:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.3 | 45.07 | 0.5 | 194 | 3376 | 3435 | 30.08 | 28.71 | 44.9 | 44.41
2022-03-11 04:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.14 | 44.44 | 0.49 | 188 | 3421 | 3377 | 29.71 | 30.06 | 44.97 | 44.68
2022-03-11 05:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.04 | 45.03 | 0.5 | 199 | 3403 | 3486 | 28.57 | 29.45 | 44.35 | 44.76
2022-03-11 06:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.86 | 44.03 | 0.5 | 181 | 3467 | 3312 | 29.44 | 28.2 | 44.62 | 44.48
2022-03-11 07:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.42 | 44.93 | 0.5 | 182 | 3455 | 3358 | 29.52 | 28.12 | 44.5 | 44.3
2022-03-11 08:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.55 | 44 | 0.5 | 188 | 3460 | 3444 | 28.47 | 30.15 | 44.47 | 44.11
2022-03-11 09:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.48 | 45.3 | 0.49 | 194 | 3480 | 3393 | 29.88 | 30.24 | 44.2 | 44.22
2022-03-11 10:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.08 | 45.04 | 0.5 | 192 | 3447 | 3424 | 29.15 | 29.13 | 44.96 | 44.67
2022-03-11 11:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.35 | 44.58 | 0.49 | 189 | 3433 | 3497 | 29.38 | 29.85 | 44.31 | 44.74
2022-03-11 12:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.1 | 45.01 | 0.5 | 195 | 3353 | 3319 | 30.95 | 29.82 | 44.87 | 44.53
2022-03-11 13:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.06 | 44.58 | 0.5 | 183 | 3451 | 3313 | 29.03 | 30.4 | 44.61 | 44.74
2022-03-11 14:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.49 | 44.28 | 0.51 | 191 | 3387 | 3349 | 28.95 | 28.82 | 44.31 | 44.03
2022-03-11 15:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.11 | 45.59 | 0.5 | 188 | 3466 | 3446 | 28.9 | 28.72 | 44.05 | 44.32
2022-03-11 16:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.84 | 45.73 | 0.49 | 187 | 3355 | 3407 | 29.46 | 28.95 | 44.16 | 45
2022-03-11 17:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.22 | 44.66 | 0.51 | 183 | 3445 | 3350 | 28.34 | 29.8 | 44.42 | 44.31
2022-03-11 18:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.45 | 44.85 | 0.5 | 181 | 3472 | 3445 | 30.95 | 30.31 | 44.27 | 44.13
2022-03-11 19:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.11 | 45.17 | 0.5 | 187 | 3427 | 3351 | 30.44 | 29.61 | 44.58 | 44.32
2022-03-11 20:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.13 | 45.38 | 0.49 | 189 | 3487 | 3415 | 30.49 | 28.44 | 44.2 | 44.23
2022-03-11 21:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.22 | 44.29 | 0.49 | 181 | 3378 | 3466 | 29.11 | 29.24 | 44.55 | 44.93
2022-03-11 22:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.03 | 44.83 | 0.5 | 181 | 3473 | 3494 | 30.99 | 30.34 | 44.05 | 44.99
2022-03-11 23:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.74 | 44.83 | 0.49 | 194 | 3494 | 3479 | 30.79 | 29.35 | 44.82 | 44.54
2022-03-12 | 6.26 | 489 | 103 | 10.01 | 44.75 | 0.5 | 195 | 3429 | 3359 | 28.1 | 28.42 | 44.93 | 44.43
2022-03-12 01:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.79 | 44.31 | 0.5 | 186 | 3400 | 3400 | 29.92 | 29.02 | 44.08 | 44.77
2022-03-12 02:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.39 | 45.24 | 0.49 | 193 | 3434 | 3315 | 28.84 | 28.07 | 44.25 | 44.24
2022-03-12 03:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.67 | 44.77 | 0.49 | 188 | 3416 | 3307 | 28.42 | 28.57 | 44.57 | 44.92
2022-03-12 04:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.35 | 44.88 | 0.5 | 199 | 3376 | 3494 | 30.51 | 28.83 | 44.64 | 44.91
2022-03-12 05:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.75 | 45.21 | 0.5 | 192 | 3495 | 3461 | 29.68 | 29.06 | 44.11 | 44.98
2022-03-12 06:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.64 | 44.27 | 0.49 | 189 | 3389 | 3437 | 29.12 | 29.59 | 44.11 | 44.57
2022-03-12 07:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.86 | 44.57 | 0.49 | 190 | 3371 | 3379 | 30.59 | 30.78 | 44.32 | 44.5
2022-03-12 08:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.26 | 45.29 | 0.5 | 192 | 3494 | 3386 | 29.88 | 28.17 | 44.99 | 44.2
2022-03-12 09:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.2 | 45.59 | 0.49 | 193 | 3368 | 3321 | 28.08 | 28.88 | 44.31 | 44.74
2022-03-12 10:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.83 | 44.39 | 0.5 | 197 | 3367 | 3449 | 28.27 | 30.4 | 44.84 | 44.25
2022-03-12 11:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.75 | 44.8 | 0.5 | 198 | 3425 | 3385 | 28.81 | 29.47 | 44.7 | 44.6
2022-03-12 12:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.11 | 44.23 | 0.5 | 188 | 3352 | 3486 | 29.81 | 30.61 | 44.96 | 44.58
2022-03-12 13:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.63 | 45.4 | 0.49 | 182 | 3359 | 3490 | 28.98 | 28.22 | 44.74 | 44.68
2022-03-12 14:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.89 | 45.41 | 0.51 | 182 | 3474 | 3387 | 28.57 | 29.1 | 44.25 | 44.81
2022-03-12 15:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.92 | 44.14 | 0.49 | 193 | 3422 | 3459 | 28.88 | 28.82 | 44.8 | 44.83
2022-03-12 16:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.24 | 45.61 | 0.5 | 189 | 3351 | 3422 | 28.98 | 29.87 | 44.58 | 44.34
2022-03-12 17:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.57 | 44.5 | 0.5 | 181 | 3455 | 3360 | 30.49 | 28.43 | 44.69 | 44.64
2022-03-12 18:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.8 | 45.72 | 0.5 | 190 | 3415 | 3483 | 30.49 | 28.96 | 44.07 | 44.72
2022-03-12 19:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.06 | 45.08 | 0.49 | 183 | 3378 | 3318 | 30.85 | 28.9 | 44.09 | 44.91
2022-03-12 20:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.25 | 45.96 | 0.5 | 195 | 3380 | 3478 | 30.83 | 28.74 | 44.4 | 44.72
2022-03-12 21:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.72 | 45.81 | 0.5 | 195 | 3394 | 3472 | 28.94 | 28.32 | 44.27 | 44.16
2022-03-12 22:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.53 | 45.29 | 0.51 | 194 | 3472 | 3357 | 29.37 | 30.77 | 44.78 | 44.83
2022-03-12 23:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.61 | 45.83 | 0.5 | 181 | 3351 | 3388 | 28.92 | 30.99 | 44.85 | 44.85
2022-03-13 | 6.28 | 490 | 103 | 10.5 | 44 | 0.51 | 195 | 3409 | 3452 | 30.37 | 28.51 | 44.09 | 44.69
2022-03-13 01:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.21 | 45.21 | 0.49 | 191 | 3387 | 3430 | 30.37 | 28.92 | 44.38 | 44.6
2022-03-13 02:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.93 | 45.99 | 0.5 | 189 | 3378 | 3305 | 29.27 | 30.72 | 44.9 | 44.84
2022-03-13 03:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.57 | 45.49 | 0.51 | 188 | 3448 | 3440 | 28.41 | 30.43 | 44.52 | 44.92
2022-03-13 04:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.05 | 45.15 | 0.5 | 199 | 3459 | 3455 | 30.97 | 30.04 | 44.23 | 44.26
2022-03-13 05:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.66 | 45.38 | 0.5 | 181 | 3386 | 3341 | 28.42 | 28.67 | 44.25 | 44.48
2022-03-13 06:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.64 | 45.89 | 0.51 | 182 | 3411 | 3432 | 29.19 | 29.26 | 44.7 | 44.54
2022-03-13 07:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.16 | 44.31 | 0.49 | 193 | 3441 | 3405 | 30.27 | 30.48 | 44.83 | 44.19
2022-03-13 08:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.5 | 45.21 | 0.51 | 193 | 3351 | 3494 | 29.63 | 28.26 | 44.61 | 44.89
2022-03-13 09:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.72 | 44.21 | 0.51 | 182 | 3366 | 3423 | 30.79 | 30.6 | 44.26 | 44.48
2022-03-13 10:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.56 | 45.5 | 0.49 | 198 | 3391 | 3377 | 30.87 | 30.45 | 44.22 | 44.85
2022-03-13 11:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.28 | 44.76 | 0.49 | 199 | 3376 | 3319 | 28.73 | 29.74 | 44.39 | 44.27
2022-03-13 12:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.8 | 44.62 | 0.5 | 194 | 3404 | 3401 | 28.44 | 28.92 | 44.78 | 44.42
2022-03-13 13:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.53 | 44.38 | 0.51 | 189 | 3396 | 3369 | 30.48 | 28.86 | 44.9 | 44.96
2022-03-13 14:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.75 | 45.93 | 0.5 | 196 | 3470 | 3375 | 30.62 | 30.83 | 44.33 | 44.16
2022-03-13 15:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.89 | 44.3 | 0.5 | 193 | 3413 | 3448 | 30.37 | 28.29 | 44.88 | 44.12
2022-03-13 16:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.33 | 45.2 | 0.49 | 191 | 3392 | 3484 | 30.71 | 28.51 | 44.16 | 44.37
2022-03-13 17:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.99 | 44.89 | 0.5 | 190 | 3357 | 3340 | 29.71 | 30.33 | 44.87 | 44.88
2022-03-13 18:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.06 | 44.1 | 0.5 | 187 | 3462 | 3382 | 28.57 | 30.17 | 44.13 | 44.8
2022-03-13 19:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.94 | 44.96 | 0.49 | 198 | 3429 | 3357 | 29.93 | 29.42 | 44.73 | 44.61
2022-03-13 20:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.89 | 45 | 0.51 | 186 | 3390 | 3480 | 28.1 | 30.63 | 44.31 | 44.51
2022-03-13 21:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.43 | 45.81 | 0.49 | 183 | 3494 | 3371 | 30.3 | 30.58 | 44.83 | 44.09
2022-03-13 22:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.42 | 45.69 | 0.49 | 181 | 3448 | 3422 | 30.87 | 29.74 | 44.84 | 44.99
2022-03-13 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.49 | 45.19 | 0.49 | 186 | 3351 | 3377 | 28.31 | 29.52 | 44.02 | 44.13
2022-03-14 | 6.13 | 494 | 104 | 10.85 | 45.11 | 0.5 | 181 | 3414 | 3409 | 28.54 | 30.52 | 44.94 | 44.98
2022-03-14 01:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.89 | 45.27 | 0.49 | 182 | 3450 | 3309 | 28.65 | 29.8 | 44.5 | 44.2
2022-03-14 02:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.11 | 45.13 | 0.5 | 196 | 3367 | 3399 | 29.98 | 29.62 | 44.93 | 44.45
2022-03-14 03:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.58 | 44.27 | 0.5 | 194 | 3440 | 3435 | 29.37 | 28.84 | 44.02 | 44.34
2022-03-14 04:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.27 | 45.02 | 0.51 | 189 | 3429 | 3323 | 28.28 | 30.55 | 44.83 | 44.23
2022-03-14 05:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.34 | 45.95 | 0.5 | 187 | 3454 | 3444 | 29.54 | 30.58 | 44.26 | 44.7
2022-03-14 06:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.09 | 45.39 | 0.5 | 187 | 3375 | 3322 | 29.46 | 29.09 | 44.42 | 44.66
2022-03-14 07:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.11 | 45.62 | 0.5 | 181 | 3388 | 3455 | 28.81 | 30.16 | 44.79 | 44.35
2022-03-14 08:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.46 | 45.14 | 0.49 | 186 | 3429 | 3460 | 29 | 29.31 | 44.55 | 44.85
2022-03-14 09:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.79 | 45.86 | 0.5 | 185 | 3440 | 3447 | 29.13 | 28.28 | 44.8 | 44.59
2022-03-14 10:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.52 | 44.99 | 0.5 | 191 | 3352 | 3447 | 28.74 | 30.49 | 44.56 | 44.61
2022-03-14 11:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.91 | 44.29 | 0.5 | 188 | 3417 | 3438 | 30.43 | 28.05 | 44.73 | 44.79
2022-03-14 12:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.74 | 45.2 | 0.5 | 194 | 3423 | 3358 | 30.45 | 30.01 | 44.07 | 44.83
2022-03-14 13:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.62 | 44.37 | 0.51 | 196 | 3395 | 3335 | 30.04 | 30.71 | 44.71 | 44.95
2022-03-14 14:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.27 | 45.62 | 0.5 | 199 | 3473 | 3378 | 30.88 | 28.96 | 44.63 | 44.82
2022-03-14 15:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.52 | 45.73 | 0.49 | 190 | 3499 | 3482 | 28.66 | 30.12 | 44.54 | 44.25
2022-03-14 16:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.59 | 45.48 | 0.5 | 190 | 3445 | 3372 | 29.48 | 30.13 | 44.78 | 44.93
2022-03-14 17:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.77 | 45.95 | 0.49 | 193 | 3474 | 3379 | 30 | 30.78 | 44.42 | 44.55
2022-03-14 18:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.63 | 45.44 | 0.51 | 181 | 3356 | 3343 | 28.06 | 29.42 | 44.84 | 44.62
2022-03-14 19:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.96 | 44.8 | 0.5 | 194 | 3458 | 3404 | 28.93 | 29.62 | 44.61 | 44.41
2022-03-14 20:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.65 | 45.89 | 0.5 | 189 | 3451 | 3392 | 28.75 | 30.83 | 44.17 | 44.88
2022-03-14 21:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.16 | 45.77 | 0.51 | 182 | 3389 | 3347 | 30.8 | 30.36 | 44.36 | 44.57
2022-03-14 22:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.35 | 44.27 | 0.51 | 199 | 3377 | 3382 | 30.64 | 28.29 | 44.41 | 44.64
2022-03-14 23:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.89 | 44.54 | 0.51 | 198 | 3463 | 3466 | 29.08 | 29.14 | 44.3 | 44.55
2022-03-15 | 6.17 | 490 | 104 | 10.06 | 44.15 | 0.5 | 192 | 3405 | 3430 | 29.77 | 30.72 | 44.36 | 44.15
2022-03-15 01:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.12 | 45.35 | 0.49 | 197 | 3486 | 3465 | 28.77 | 28.72 | 44.1 | 44.33
2022-03-15 02:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.24 | 44.72 | 0.5 | 189 | 3385 | 3437 | 28.34 | 29.33 | 44.56 | 44.82
2022-03-15 03:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.27 | 45.15 | 0.5 | 196 | 3461 | 3478 | 29.47 | 28.29 | 44.16 | 44.16
2022-03-15 04:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.03 | 44.68 | 0.5 | 182 | 3425 | 3440 | 29.58 | 28.89 | 44.44 | 44.16
2022-03-15 05:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.07 | 45.59 | 0.51 | 182 | 3355 | 3405 | 30.03 | 30.08 | 44.68 | 44.88
2022-03-15 06:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.2 | 45.46 | 0.49 | 197 | 3494 | 3407 | 30.96 | 30.91 | 44.44 | 44.76
2022-03-15 07:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.1 | 45.48 | 0.5 | 186 | 3399 | 3327 | 30.62 | 28.51 | 44.12 | 44.38
2022-03-15 08:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.79 | 45.92 | 0.51 | 199 | 3465 | 3486 | 29.11 | 29.89 | 44.2 | 44.67
2022-03-15 09:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.06 | 45.34 | 0.5 | 180 | 3449 | 3347 | 28.79 | 30.72 | 44.99 | 44.44
2022-03-15 10:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.73 | 44.79 | 0.5 | 196 | 3358 | 3396 | 28.59 | 28.56 | 44.26 | 44.49
2022-03-15 11:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.12 | 44.57 | 0.5 | 188 | 3396 | 3478 | 29.21 | 30.36 | 44.44 | 44.99
2022-03-15 12:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.23 | 44.95 | 0.5 | 197 | 3408 | 3307 | 30.18 | 30.11 | 44.69 | 44.89
2022-03-15 13:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.35 | 45.96 | 0.51 | 186 | 3472 | 3303 | 28.67 | 30.65 | 44.95 | 45
2022-03-15 14:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.25 | 45.26 | 0.5 | 194 | 3465 | 3399 | 30.75 | 29.23 | 44.31 | 44.77
2022-03-15 15:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.99 | 45.92 | 0.51 | 198 | 3380 | 3489 | 30.83 | 30.78 | 44.28 | 44.36
2022-03-15 16:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.03 | 44.73 | 0.5 | 194 | 3433 | 3483 | 29.22 | 29.32 | 44.84 | 44.59
2022-03-15 17:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.86 | 44.23 | 0.5 | 181 | 3498 | 3347 | 30.48 | 30.26 | 44.25 | 44.91
2022-03-15 18:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.48 | 45.19 | 0.5 | 181 | 3405 | 3403 | 29.76 | 28.43 | 44.11 | 44.08
2022-03-15 19:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.09 | 45.12 | 0.49 | 185 | 3430 | 3409 | 29.33 | 28.53 | 44.94 | 44.94
2022-03-15 20:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.84 | 44.47 | 0.51 | 186 | 3413 | 3443 | 29.02 | 30.24 | 44.77 | 44.39
2022-03-15 21:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.87 | 45.41 | 0.49 | 186 | 3372 | 3463 | 30.62 | 29.2 | 44.74 | 44.97
2022-03-15 22:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.3 | 45.13 | 0.51 | 188 | 3467 | 3459 | 30.47 | 30.18 | 44.1 | 44.94
2022-03-15 23:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.88 | 45.69 | 0.5 | 186 | 3411 | 3361 | 29.28 | 28.47 | 44.92 | 44.45
2022-03-16 | 6.17 | 490 | 104 | 10.3 | 45.66 | 0.49 | 185 | 3494 | 3306 | 29.21 | 30.51 | 44.49 | 44.74
2022-03-16 01:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.1 | 45.82 | 0.5 | 181 | 3406 | 3347 | 28.52 | 29.46 | 44.27 | 44.28
2022-03-16 02:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.9 | 45.55 | 0.5 | 189 | 3391 | 3455 | 29.84 | 30.04 | 44.04 | 44.96
2022-03-16 03:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.57 | 45.78 | 0.5 | 183 | 3467 | 3370 | 30.66 | 28.14 | 44.7 | 44.16
2022-03-16 04:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.5 | 44.26 | 0.49 | 186 | 3355 | 3418 | 29.4 | 29.15 | 44.7 | 44.56
2022-03-16 05:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.04 | 44.96 | 0.49 | 199 | 3351 | 3427 | 28.18 | 28.59 | 44.51 | 44.01
2022-03-16 06:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.34 | 45.13 | 0.51 | 199 | 3487 | 3322 | 30.38 | 30.74 | 44.21 | 44.54
2022-03-16 07:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.46 | 45.86 | 0.49 | 191 | 3496 | 3336 | 30.47 | 29.41 | 44.38 | 44.77
2022-03-16 08:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.72 | 45.54 | 0.49 | 195 | 3405 | 3407 | 28.91 | 28.91 | 44.16 | 44.29
2022-03-16 09:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.08 | 44.5 | 0.51 | 192 | 3390 | 3461 | 29.54 | 30.97 | 44.43 | 44.97
2022-03-16 10:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.39 | 44.06 | 0.5 | 189 | 3350 | 3415 | 30.93 | 29.23 | 44.42 | 44.24
2022-03-16 11:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.49 | 44.22 | 0.5 | 189 | 3451 | 3346 | 30.16 | 29.06 | 44.91 | 44.78
2022-03-16 12:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.86 | 45.84 | 0.5 | 197 | 3451 | 3414 | 28.64 | 28.68 | 44.77 | 44.6
2022-03-16 13:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.41 | 45.21 | 0.51 | 193 | 3429 | 3407 | 28.3 | 30.49 | 44.58 | 44.58
2022-03-16 14:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10 | 44.08 | 0.51 | 184 | 3355 | 3373 | 29.26 | 29.65 | 44.64 | 44.98
2022-03-16 15:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.87 | 45.33 | 0.5 | 199 | 3382 | 3400 | 29.2 | 29.11 | 44.57 | 44.72
2022-03-16 16:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.07 | 44.69 | 0.5 | 181 | 3430 | 3456 | 28.14 | 30.6 | 44.99 | 44.6
2022-03-16 17:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.59 | 44.49 | 0.5 | 185 | 3408 | 3331 | 29.86 | 28.33 | 44.53 | 44.09
2022-03-16 18:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.35 | 45.04 | 0.51 | 196 | 3485 | 3306 | 28.91 | 29.7 | 44.56 | 44.98
2022-03-16 19:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.06 | 45.08 | 0.49 | 184 | 3475 | 3492 | 30.95 | 29.78 | 44.26 | 44.46
2022-03-16 20:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.65 | 45.73 | 0.49 | 189 | 3435 | 3444 | 28.52 | 28.84 | 44.49 | 44.24
2022-03-16 21:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.55 | 44.4 | 0.51 | 190 | 3499 | 3458 | 28.81 | 29.97 | 44.07 | 44.28
2022-03-16 22:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.78 | 44.12 | 0.5 | 180 | 3406 | 3412 | 30.18 | 28.12 | 44.84 | 44.2
2022-03-16 23:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.44 | 44.27 | 0.5 | 189 | 3472 | 3400 | 30.07 | 28.27 | 44.76 | 44.62
2022-03-17 | 6.2 | 489 | 103 | 10.56 | 45.71 | 0.51 | 189 | 3451 | 3420 | 28.25 | 29.81 | 44.96 | 44.8
2022-03-17 01:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.1 | 44.89 | 0.5 | 187 | 3472 | 3382 | 29.11 | 28.35 | 44.73 | 44.31
2022-03-17 02:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.27 | 45.23 | 0.5 | 185 | 3473 | 3352 | 30.82 | 28.91 | 44.65 | 44.04
2022-03-17 03:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.37 | 45.35 | 0.49 | 195 | 3434 | 3401 | 28.63 | 28.06 | 44.16 | 44.32
2022-03-17 04:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.22 | 45.48 | 0.5 | 189 | 3364 | 3487 | 29.77 | 30.35 | 44.77 | 44.18
2022-03-17 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.14 | 44.65 | 0.51 | 186 | 3442 | 3361 | 28.49 | 29.95 | 44.88 | 44.25
2022-03-17 06:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.41 | 45.97 | 0.5 | 191 | 3457 | 3450 | 30.75 | 28.75 | 44.74 | 44.89
2022-03-17 07:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.66 | 45.05 | 0.5 | 183 | 3486 | 3315 | 29.5 | 30.48 | 44.93 | 44.34
2022-03-17 08:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.89 | 44.92 | 0.5 | 194 | 3411 | 3493 | 28.95 | 30.48 | 44.82 | 44.78
2022-03-17 09:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.18 | 45.04 | 0.51 | 184 | 3425 | 3353 | 30.98 | 30.47 | 44.31 | 44.68
2022-03-17 10:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.52 | 45.03 | 0.49 | 187 | 3449 | 3466 | 28.98 | 29.31 | 44.76 | 44.09
2022-03-17 11:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.04 | 45.3 | 0.49 | 190 | 3409 | 3427 | 29.89 | 29.96 | 44.93 | 44.92
2022-03-17 12:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.9 | 44.05 | 0.5 | 194 | 3435 | 3337 | 28.56 | 28.64 | 44.53 | 44.09
2022-03-17 13:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.35 | 45.29 | 0.5 | 193 | 3467 | 3339 | 28.95 | 29.14 | 44.9 | 44.26
2022-03-17 14:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.32 | 44.58 | 0.5 | 195 | 3393 | 3319 | 30.8 | 28.98 | 44.03 | 44.31
2022-03-17 15:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.43 | 44.63 | 0.5 | 189 | 3441 | 3375 | 30.02 | 30.06 | 44.07 | 44.37
2022-03-17 16:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.17 | 45.04 | 0.49 | 189 | 3474 | 3444 | 30.73 | 29.88 | 44.13 | 44.02
2022-03-17 17:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.39 | 44.77 | 0.5 | 199 | 3441 | 3324 | 29.36 | 28.66 | 44.28 | 44.76
2022-03-17 18:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.2 | 45.96 | 0.51 | 193 | 3468 | 3352 | 29.59 | 29.03 | 44.33 | 44.36
2022-03-17 19:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.58 | 44.41 | 0.51 | 185 | 3490 | 3339 | 29.37 | 29.23 | 44.91 | 44.81
2022-03-17 20:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.21 | 44.95 | 0.49 | 189 | 3466 | 3331 | 28.62 | 29.51 | 44.53 | 44.16
2022-03-17 21:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.26 | 44.12 | 0.49 | 191 | 3420 | 3391 | 30.96 | 30.55 | 44.45 | 44.51
2022-03-17 22:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.57 | 44.35 | 0.5 | 197 | 3426 | 3346 | 28.43 | 29.09 | 44.41 | 44.18
2022-03-17 23:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.16 | 44.47 | 0.49 | 195 | 3357 | 3344 | 30.7 | 30.45 | 44.29 | 44.97
2022-03-18 | 6.25 | 490 | 104 | 10.74 | 44.09 | 0.5 | 182 | 3411 | 3391 | 28.75 | 29.39 | 44.84 | 44.35
2022-03-18 01:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.96 | 45.38 | 0.5 | 183 | 3365 | 3387 | 28.33 | 29.26 | 44.06 | 44.82
2022-03-18 02:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.58 | 44.68 | 0.5 | 184 | 3359 | 3407 | 29.6 | 28.67 | 44.7 | 44.56
2022-03-18 03:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.52 | 45.88 | 0.5 | 191 | 3403 | 3365 | 29.83 | 28.92 | 44.21 | 44.18
2022-03-18 04:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.9 | 45 | 0.5 | 188 | 3458 | 3372 | 28.93 | 29.13 | 44.88 | 44.88
2022-03-18 05:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.29 | 44.36 | 0.51 | 199 | 3395 | 3449 | 30.02 | 28.99 | 44.65 | 44.32
2022-03-18 06:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.77 | 45.76 | 0.5 | 191 | 3492 | 3484 | 29.51 | 29.17 | 44.71 | 44.97
2022-03-18 07:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.9 | 44.65 | 0.5 | 189 | 3458 | 3437 | 30.21 | 28 | 44.47 | 44.99
2022-03-18 08:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.17 | 44.17 | 0.5 | 196 | 3461 | 3350 | 30.84 | 29.73 | 44.17 | 44.57
2022-03-18 09:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.4 | 45.27 | 0.51 | 180 | 3365 | 3417 | 28.34 | 30.28 | 44.86 | 44.41
2022-03-18 10:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.36 | 44.2 | 0.5 | 185 | 3432 | 3315 | 30.2 | 30.76 | 44.02 | 44.01
2022-03-18 11:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.59 | 44.75 | 0.5 | 189 | 3473 | 3452 | 30.4 | 28.41 | 44.27 | 44.08
2022-03-18 12:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.45 | 45.77 | 0.5 | 193 | 3443 | 3354 | 28.99 | 30.04 | 44.54 | 44.9
2022-03-18 13:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.76 | 44.43 | 0.51 | 181 | 3366 | 3364 | 28.74 | 29.5 | 44.48 | 44.44
2022-03-18 14:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.17 | 44.57 | 0.51 | 186 | 3440 | 3478 | 30.29 | 29.02 | 44.22 | 44.9
2022-03-18 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.11 | 45.66 | 0.49 | 184 | 3499 | 3326 | 30.22 | 29.85 | 44.93 | 44.38
2022-03-18 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.05 | 45.92 | 0.5 | 199 | 3498 | 3422 | 30.99 | 30.17 | 44.13 | 44.52
2022-03-18 17:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.34 | 44.32 | 0.5 | 185 | 3420 | 3456 | 29.16 | 29.5 | 44.04 | 44.25
2022-03-18 18:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.48 | 44.44 | 0.5 | 183 | 3463 | 3463 | 30.93 | 30.28 | 44.42 | 44.7
2022-03-18 19:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.63 | 44.22 | 0.51 | 181 | 3370 | 3381 | 28.11 | 29.29 | 44.79 | 44.48
2022-03-18 20:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.09 | 44.09 | 0.51 | 182 | 3491 | 3359 | 29.57 | 29.05 | 44.31 | 44.04
2022-03-18 21:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.49 | 44.78 | 0.5 | 188 | 3373 | 3449 | 30.35 | 28.1 | 44.76 | 44.62
2022-03-18 22:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.53 | 45.56 | 0.49 | 194 | 3424 | 3336 | 30.2 | 28.93 | 44.86 | 44.24
2022-03-18 23:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.58 | 44.76 | 0.5 | 190 | 3462 | 3370 | 28.73 | 30.65 | 44.52 | 44.12
2022-03-19 | 6.12 | 493 | 103 | 10.3 | 45.8 | 0.49 | 183 | 3481 | 3472 | 28.41 | 30.35 | 44.01 | 44.53
2022-03-19 01:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.92 | 44.83 | 0.5 | 199 | 3383 | 3460 | 30.76 | 29.55 | 44.91 | 44.4
2022-03-19 02:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.72 | 45.95 | 0.5 | 190 | 3420 | 3376 | 30.71 | 30.3 | 44.88 | 44.93
2022-03-19 03:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.16 | 45.62 | 0.5 | 185 | 3378 | 3434 | 28.66 | 29.54 | 44.53 | 44.16
2022-03-19 04:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.23 | 45.1 | 0.49 | 193 | 3425 | 3415 | 30.35 | 29.1 | 44.08 | 44.28
2022-03-19 05:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.95 | 44.36 | 0.5 | 199 | 3498 | 3462 | 30.92 | 29.26 | 44.11 | 44.13
2022-03-19 06:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.88 | 45.46 | 0.49 | 190 | 3421 | 3464 | 28.53 | 28.8 | 44.49 | 44.74
2022-03-19 07:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.91 | 45.03 | 0.51 | 186 | 3454 | 3402 | 30.33 | 30.07 | 44.11 | 44.94
2022-03-19 08:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.53 | 44.87 | 0.5 | 190 | 3453 | 3464 | 29.62 | 29.3 | 44.16 | 44.58
2022-03-19 09:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.94 | 44.12 | 0.49 | 199 | 3394 | 3300 | 28.31 | 30.1 | 44.38 | 44.01
2022-03-19 10:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.6 | 44.37 | 0.49 | 183 | 3485 | 3388 | 30.59 | 28.09 | 44.47 | 44.53
2022-03-19 11:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.33 | 45.39 | 0.51 | 185 | 3377 | 3329 | 30.78 | 29.13 | 44.55 | 44.57
2022-03-19 12:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.08 | 45.67 | 0.49 | 188 | 3471 | 3404 | 30.37 | 29.29 | 44.52 | 44.92
2022-03-19 13:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.74 | 45.91 | 0.5 | 194 | 3367 | 3465 | 28.33 | 29.68 | 44.93 | 44.92
2022-03-19 14:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.55 | 44.18 | 0.49 | 181 | 3487 | 3305 | 28.01 | 30.93 | 44.34 | 44.19
2022-03-19 15:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.97 | 45.15 | 0.5 | 198 | 3425 | 3448 | 30.23 | 28.25 | 44.3 | 44.58
2022-03-19 16:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.25 | 44.71 | 0.5 | 182 | 3363 | 3339 | 28.75 | 29.33 | 44.33 | 44.4
2022-03-19 17:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.98 | 45.31 | 0.5 | 192 | 3350 | 3438 | 29.86 | 30.08 | 44.25 | 44.25
2022-03-19 18:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.21 | 44.48 | 0.5 | 191 | 3369 | 3447 | 28.86 | 29.25 | 44.75 | 44.69
2022-03-19 19:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.32 | 44.83 | 0.5 | 196 | 3481 | 3443 | 28.56 | 28.26 | 44.53 | 44.44
2022-03-19 20:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.67 | 45.56 | 0.5 | 199 | 3474 | 3335 | 28.65 | 30.7 | 44.7 | 44.13
2022-03-19 21:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.34 | 44.56 | 0.5 | 185 | 3474 | 3441 | 29.39 | 28.02 | 44.31 | 44.92
2022-03-19 22:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.96 | 45.71 | 0.51 | 180 | 3498 | 3313 | 30.25 | 29.19 | 44.24 | 44.94
2022-03-19 23:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.14 | 44.46 | 0.5 | 191 | 3483 | 3338 | 30.41 | 29.99 | 44.06 | 44.16
2022-03-20 | 6.25 | 492 | 103 | 10.92 | 45.34 | 0.51 | 193 | 3452 | 3434 | 29.03 | 30.24 | 44.82 | 44.13
2022-03-20 01:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.61 | 44.46 | 0.5 | 185 | 3377 | 3419 | 29.4 | 30.1 | 44.87 | 44.64
2022-03-20 02:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.28 | 45.16 | 0.5 | 180 | 3413 | 3330 | 30.24 | 30.59 | 44.73 | 44.58
2022-03-20 03:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.36 | 45.39 | 0.51 | 186 | 3439 | 3443 | 28.95 | 30.44 | 44.89 | 44.97
2022-03-20 04:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.4 | 45.45 | 0.51 | 192 | 3494 | 3426 | 29.82 | 28.38 | 44.58 | 44.45
2022-03-20 05:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.58 | 45.68 | 0.51 | 189 | 3359 | 3351 | 28.89 | 29.56 | 44.86 | 44.71
2022-03-20 06:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.39 | 45.88 | 0.49 | 185 | 3495 | 3463 | 28.6 | 28.72 | 44 | 44.08
2022-03-20 07:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.8 | 44.7 | 0.51 | 180 | 3457 | 3301 | 30.97 | 28.23 | 44.44 | 44.73
2022-03-20 08:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.31 | 45.35 | 0.5 | 197 | 3453 | 3439 | 30.97 | 28.28 | 44.56 | 44.88
2022-03-20 09:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.75 | 44.32 | 0.5 | 190 | 3371 | 3392 | 30.41 | 30.03 | 44.76 | 44.66
2022-03-20 10:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.66 | 45.26 | 0.51 | 193 | 3444 | 3484 | 29.61 | 30.75 | 44.65 | 44.87
2022-03-20 11:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.6 | 45.85 | 0.49 | 185 | 3494 | 3353 | 30.57 | 29.21 | 44.25 | 44.16
2022-03-20 12:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.22 | 44.07 | 0.49 | 198 | 3402 | 3469 | 28.44 | 28.86 | 44.24 | 44.59
2022-03-20 13:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.12 | 44.17 | 0.49 | 188 | 3444 | 3442 | 30.18 | 30.2 | 44.29 | 44.67
2022-03-20 14:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.45 | 44.09 | 0.5 | 183 | 3408 | 3497 | 29.84 | 28.15 | 44.09 | 44.68
2022-03-20 15:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.57 | 45.28 | 0.5 | 190 | 3442 | 3315 | 29.78 | 29.83 | 44.03 | 44.19
2022-03-20 16:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.09 | 44.1 | 0.51 | 192 | 3413 | 3439 | 29.17 | 30.93 | 44.76 | 44.01
2022-03-20 17:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.01 | 45.45 | 0.5 | 180 | 3429 | 3377 | 29.92 | 28.97 | 44.9 | 44.74
2022-03-20 18:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.94 | 45.26 | 0.5 | 188 | 3446 | 3344 | 30.68 | 28.66 | 44.59 | 44.13
2022-03-20 19:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.61 | 44.03 | 0.51 | 193 | 3444 | 3428 | 30.51 | 30.22 | 44.95 | 44.23
2022-03-20 20:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.61 | 44.88 | 0.5 | 199 | 3422 | 3481 | 28.04 | 30.85 | 44.75 | 44.85
2022-03-20 21:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.14 | 44.13 | 0.49 | 184 | 3361 | 3365 | 30.61 | 30.81 | 44.54 | 44.37
2022-03-20 22:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.03 | 45.2 | 0.51 | 182 | 3395 | 3416 | 30.66 | 30.4 | 44.5 | 44.7
2022-03-20 23:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.73 | 44.62 | 0.5 | 182 | 3433 | 3429 | 30.01 | 29.84 | 44.62 | 44.17
2022-03-21 | 6.14 | 491 | 103 | 10.76 | 45.91 | 0.5 | 198 | 3392 | 3473 | 29.61 | 30.73 | 44.07 | 44.02
2022-03-21 01:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.48 | 45.22 | 0.49 | 197 | 3367 | 3483 | 30.51 | 30.3 | 44.4 | 44.4
2022-03-21 02:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.45 | 45.54 | 0.51 | 196 | 3488 | 3333 | 29.6 | 30.98 | 44.12 | 44.23
2022-03-21 03:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.82 | 45.59 | 0.5 | 195 | 3427 | 3396 | 28.6 | 30.31 | 44.47 | 44.7
2022-03-21 04:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.8 | 44.33 | 0.5 | 183 | 3449 | 3490 | 29.81 | 30.73 | 44.91 | 44.78
2022-03-21 05:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.52 | 45.54 | 0.5 | 185 | 3455 | 3318 | 28.24 | 30.96 | 44.73 | 44.06
2022-03-21 06:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.97 | 45.17 | 0.5 | 192 | 3358 | 3349 | 30.92 | 30.94 | 44.59 | 44.11
2022-03-21 07:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.25 | 44.02 | 0.49 | 194 | 3428 | 3431 | 30.23 | 29.57 | 44.2 | 44.19
2022-03-21 08:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.07 | 44.53 | 0.49 | 186 | 3441 | 3315 | 28.23 | 28.92 | 44.3 | 44.7
2022-03-21 09:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.57 | 44.32 | 0.5 | 181 | 3434 | 3334 | 29.07 | 29.54 | 44.08 | 44.6
2022-03-21 10:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.47 | 45.32 | 0.5 | 183 | 3393 | 3355 | 28.07 | 29.6 | 44.51 | 44.32
2022-03-21 11:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.59 | 44.57 | 0.51 | 188 | 3421 | 3455 | 29.28 | 28.8 | 44.8 | 44.02
2022-03-21 12:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.04 | 44.39 | 0.5 | 185 | 3498 | 3484 | 29.11 | 29.74 | 44.13 | 44.73
2022-03-21 13:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.63 | 45.93 | 0.5 | 187 | 3492 | 3338 | 30.13 | 28.78 | 44.82 | 44.68
2022-03-21 14:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.47 | 44.76 | 0.5 | 194 | 3410 | 3385 | 28.48 | 28.95 | 44.46 | 44.59
2022-03-21 15:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.63 | 45.65 | 0.5 | 182 | 3407 | 3431 | 29.59 | 28.43 | 44.41 | 44.16
2022-03-21 16:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.69 | 44.96 | 0.5 | 181 | 3434 | 3436 | 30.6 | 30.42 | 44.66 | 44.25
2022-03-21 17:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.5 | 45.96 | 0.5 | 198 | 3405 | 3325 | 29.6 | 29.59 | 44.15 | 44.09
2022-03-21 18:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.86 | 44.78 | 0.49 | 187 | 3358 | 3389 | 29.08 | 29.22 | 44.42 | 44.78
2022-03-21 19:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.9 | 44.09 | 0.49 | 199 | 3405 | 3494 | 30.12 | 28.5 | 44.27 | 44.95
2022-03-21 20:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.68 | 44.11 | 0.51 | 181 | 3396 | 3379 | 29.63 | 30.08 | 44.75 | 44.84
2022-03-21 21:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.26 | 45.29 | 0.5 | 192 | 3436 | 3317 | 30.2 | 28.61 | 44.32 | 44.86
2022-03-21 22:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.55 | 44.72 | 0.51 | 195 | 3475 | 3315 | 28.93 | 28.72 | 44.75 | 44.09
2022-03-21 23:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.63 | 44.3 | 0.5 | 194 | 3441 | 3471 | 28.03 | 29.99 | 44.87 | 44.28
2022-03-22 | 6.3 | 490 | 103 | 10.96 | 45.54 | 0.5 | 197 | 3379 | 3459 | 30.21 | 29.55 | 44.97 | 44.48
2022-03-22 01:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.2 | 44.23 | 0.5 | 194 | 3498 | 3403 | 29.71 | 29.26 | 44.56 | 44.67
2022-03-22 02:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.88 | 44.08 | 0.5 | 198 | 3437 | 3381 | 30.62 | 30.43 | 44.63 | 44.35
2022-03-22 03:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.12 | 45.08 | 0.5 | 186 | 3491 | 3349 | 29.54 | 30.37 | 44.41 | 44.58
2022-03-22 04:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.73 | 45.77 | 0.51 | 189 | 3369 | 3340 | 28.51 | 29.54 | 44.91 | 44.81
2022-03-22 05:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.09 | 45.72 | 0.5 | 199 | 3457 | 3481 | 29.79 | 29.12 | 44.78 | 44.88
2022-03-22 06:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.61 | 44.64 | 0.49 | 190 | 3404 | 3448 | 30.37 | 28.09 | 44.06 | 44.41
2022-03-22 07:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.82 | 44.83 | 0.5 | 196 | 3396 | 3461 | 28.33 | 28.79 | 44.87 | 44.01
2022-03-22 08:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.46 | 45.75 | 0.51 | 196 | 3364 | 3400 | 28.5 | 28.43 | 44.44 | 44.76
2022-03-22 09:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.73 | 44.01 | 0.5 | 197 | 3451 | 3422 | 30.57 | 29.97 | 44.67 | 44.91
2022-03-22 10:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.9 | 44.67 | 0.49 | 192 | 3362 | 3499 | 30.11 | 30.69 | 44.97 | 44.54
2022-03-22 11:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.67 | 45.75 | 0.49 | 183 | 3354 | 3386 | 30.31 | 30.56 | 44.22 | 44.04
2022-03-22 12:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.09 | 45.17 | 0.49 | 186 | 3388 | 3360 | 29.56 | 29.83 | 44.31 | 44.06
2022-03-22 13:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.86 | 45.68 | 0.49 | 194 | 3430 | 3323 | 30.31 | 30.12 | 44.69 | 44.2
2022-03-22 14:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.38 | 44.45 | 0.51 | 184 | 3408 | 3401 | 28.09 | 28.82 | 44.57 | 44.94
2022-03-22 15:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.11 | 45.98 | 0.49 | 199 | 3465 | 3446 | 30.11 | 28.98 | 44.18 | 44.62
2022-03-22 16:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.34 | 45.85 | 0.5 | 184 | 3422 | 3490 | 28.42 | 28.02 | 44.41 | 44.12
2022-03-22 17:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.66 | 44.76 | 0.5 | 184 | 3373 | 3404 | 30.32 | 29.64 | 44.99 | 44.2
2022-03-22 18:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.94 | 45.72 | 0.5 | 197 | 3358 | 3401 | 30.8 | 28.04 | 44.07 | 44.22
2022-03-22 19:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.94 | 45.89 | 0.49 | 197 | 3495 | 3316 | 28.97 | 30.56 | 44.13 | 44.93
2022-03-22 20:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.64 | 45.23 | 0.5 | 186 | 3412 | 3425 | 28.16 | 30.7 | 44.71 | 45
2022-03-22 21:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.43 | 45.65 | 0.5 | 199 | 3471 | 3373 | 29.26 | 29.69 | 44.84 | 44.91
2022-03-22 22:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.78 | 45.64 | 0.49 | 181 | 3423 | 3310 | 29.53 | 28.73 | 44.86 | 44.66
2022-03-22 23:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.51 | 45.46 | 0.49 | 185 | 3371 | 3454 | 28 | 29.55 | 44.48 | 44.41
2022-03-23 | 6.21 | 494 | 104 | 10.21 | 44.58 | 0.5 | 180 | 3443 | 3442 | 29.18 | 28.64 | 44.97 | 44.17
2022-03-23 01:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.19 | 45.25 | 0.5 | 192 | 3387 | 3396 | 29.34 | 30.44 | 44.87 | 44.33
2022-03-23 02:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.52 | 44.57 | 0.51 | 180 | 3404 | 3464 | 28.73 | 29.63 | 44.65 | 44.59
2022-03-23 03:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10 | 45.8 | 0.5 | 180 | 3417 | 3393 | 28.83 | 29.62 | 44.06 | 44.72
2022-03-23 04:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.68 | 45.36 | 0.5 | 187 | 3389 | 3310 | 30.84 | 30.26 | 44.52 | 44.98
2022-03-23 05:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.96 | 45.53 | 0.51 | 191 | 3481 | 3410 | 30.78 | 28.31 | 44.64 | 44.54
2022-03-23 06:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.42 | 44.78 | 0.51 | 195 | 3446 | 3463 | 28.45 | 28.81 | 44.52 | 44.55
2022-03-23 07:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.08 | 44.76 | 0.5 | 187 | 3453 | 3317 | 29.98 | 28.93 | 44.35 | 44.08
2022-03-23 08:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.35 | 45.64 | 0.5 | 181 | 3353 | 3475 | 28.84 | 28.64 | 44.71 | 44.89
2022-03-23 09:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.96 | 45.66 | 0.5 | 187 | 3394 | 3491 | 30.97 | 29.55 | 44.1 | 44.39
2022-03-23 10:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.81 | 44.95 | 0.5 | 197 | 3431 | 3391 | 28.73 | 28.64 | 44.3 | 44.34
2022-03-23 11:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.51 | 45.99 | 0.5 | 195 | 3362 | 3376 | 29.43 | 28.83 | 44.88 | 44.58
2022-03-23 12:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.17 | 45.47 | 0.51 | 197 | 3412 | 3442 | 30.41 | 28.36 | 44.6 | 44.74
2022-03-23 13:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.99 | 45.61 | 0.5 | 181 | 3424 | 3310 | 29.57 | 30.48 | 44.33 | 44.19
2022-03-23 14:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.62 | 45.17 | 0.5 | 182 | 3461 | 3418 | 29.88 | 29.44 | 44.55 | 44.64
2022-03-23 15:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.96 | 44.75 | 0.49 | 188 | 3359 | 3485 | 29.62 | 30.65 | 44.67 | 44.99
2022-03-23 16:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.18 | 44.63 | 0.51 | 184 | 3432 | 3310 | 28.64 | 29.11 | 44.77 | 44.99
2022-03-23 17:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.6 | 45.56 | 0.49 | 189 | 3366 | 3453 | 30.39 | 30.68 | 44.96 | 44.84
2022-03-23 18:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.65 | 45.83 | 0.5 | 187 | 3403 | 3304 | 30.74 | 30 | 44.8 | 44.26
2022-03-23 19:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.59 | 44.37 | 0.5 | 197 | 3497 | 3391 | 28.61 | 30.75 | 44.18 | 44.24
2022-03-23 20:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.34 | 45.45 | 0.5 | 181 | 3442 | 3358 | 29.75 | 30.69 | 44.77 | 44.67
2022-03-23 21:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.76 | 45.94 | 0.5 | 180 | 3484 | 3467 | 28.07 | 30.69 | 44.83 | 44.89
2022-03-23 22:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.9 | 45.16 | 0.5 | 194 | 3405 | 3363 | 29.54 | 30.15 | 44.19 | 44.12
2022-03-23 23:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.46 | 45.48 | 0.51 | 190 | 3468 | 3304 | 28.81 | 28.76 | 44.89 | 44.11
2022-03-24 | 6.2 | 492 | 103 | 10.82 | 45.91 | 0.5 | 199 | 3449 | 3318 | 29.71 | 30.83 | 44.02 | 44.02
2022-03-24 01:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.65 | 45.2 | 0.5 | 187 | 3470 | 3368 | 28.64 | 29.88 | 44.14 | 44.03
2022-03-24 02:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.91 | 46 | 0.5 | 196 | 3386 | 3368 | 29 | 30.11 | 44.99 | 44.4
2022-03-24 03:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.23 | 46 | 0.5 | 181 | 3432 | 3344 | 29.69 | 28.4 | 44.77 | 44.84
2022-03-24 04:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.33 | 45.24 | 0.51 | 190 | 3425 | 3442 | 29.39 | 29.93 | 44.18 | 44.53
2022-03-24 05:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.21 | 44.44 | 0.49 | 188 | 3358 | 3394 | 28.79 | 30.95 | 44.53 | 44.16
2022-03-24 06:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.64 | 44.64 | 0.5 | 180 | 3455 | 3307 | 29.65 | 29.13 | 44.54 | 44.38
2022-03-24 07:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.99 | 45.93 | 0.51 | 185 | 3353 | 3426 | 28.77 | 28.7 | 44.29 | 44.46
2022-03-24 08:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.54 | 44.37 | 0.5 | 187 | 3398 | 3472 | 29.46 | 28.44 | 44.52 | 44.32
2022-03-24 09:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.52 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3385 | 3328 | 29.17 | 29.28 | 44.6 | 44.83
2022-03-24 10:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.19 | 45.61 | 0.51 | 192 | 3353 | 3390 | 30.1 | 28.12 | 44.36 | 44.22
2022-03-24 11:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.24 | 45.15 | 0.49 | 182 | 3445 | 3453 | 29.83 | 28.8 | 44 | 44.52
2022-03-24 12:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.8 | 45.91 | 0.5 | 191 | 3454 | 3441 | 30.73 | 29.08 | 44.64 | 44.59
2022-03-24 13:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.66 | 44.69 | 0.49 | 192 | 3455 | 3434 | 30.15 | 30.44 | 44.31 | 44.8
2022-03-24 14:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.12 | 44.19 | 0.5 | 191 | 3357 | 3468 | 29.48 | 28.53 | 44.74 | 44.51
2022-03-24 15:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.35 | 44.17 | 0.5 | 180 | 3469 | 3480 | 29.99 | 29.71 | 44.76 | 44.6
2022-03-24 16:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.35 | 44.81 | 0.5 | 192 | 3389 | 3475 | 28.62 | 30.65 | 44.97 | 44.23
2022-03-24 17:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.57 | 44.26 | 0.49 | 196 | 3455 | 3451 | 29.1 | 28.39 | 44.28 | 44.06
2022-03-24 18:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.9 | 45.2 | 0.5 | 199 | 3411 | 3318 | 28.1 | 29.15 | 44.62 | 44.68
2022-03-24 19:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.97 | 45.23 | 0.49 | 194 | 3389 | 3312 | 30.69 | 30.84 | 44.77 | 44.44
2022-03-24 20:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.05 | 44.27 | 0.5 | 188 | 3494 | 3411 | 29.32 | 30.17 | 44.54 | 44.03
2022-03-24 21:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.24 | 44.1 | 0.51 | 189 | 3368 | 3398 | 28.32 | 29.64 | 44.96 | 44.54
2022-03-24 22:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.46 | 45.83 | 0.49 | 199 | 3457 | 3307 | 29.89 | 28.04 | 44.53 | 44.51
2022-03-24 23:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.95 | 45.71 | 0.5 | 181 | 3354 | 3494 | 29.75 | 28.15 | 44.56 | 44.57
2022-03-25 | 6.29 | 493 | 104 | 10.76 | 44.01 | 0.49 | 182 | 3369 | 3472 | 30.4 | 29.08 | 44.54 | 44.31
2022-03-25 01:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.69 | 44.86 | 0.49 | 191 | 3443 | 3461 | 29.35 | 28.21 | 44.19 | 44.6
2022-03-25 02:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.15 | 45.75 | 0.51 | 184 | 3464 | 3475 | 30.05 | 28.45 | 44.86 | 44.37
2022-03-25 03:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.56 | 45.32 | 0.51 | 184 | 3429 | 3399 | 30.05 | 29.28 | 44.25 | 44.42
2022-03-25 04:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.64 | 44.09 | 0.49 | 181 | 3395 | 3479 | 28.45 | 30.89 | 44.06 | 44.6
2022-03-25 05:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.91 | 45.27 | 0.5 | 184 | 3361 | 3380 | 29.4 | 30.08 | 44.37 | 44.71
2022-03-25 06:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.03 | 44.93 | 0.49 | 195 | 3407 | 3449 | 30.21 | 28.25 | 44.62 | 44.01
2022-03-25 07:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.11 | 45.85 | 0.49 | 182 | 3493 | 3463 | 30.62 | 29.51 | 44.57 | 44.37
2022-03-25 08:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.12 | 44.14 | 0.5 | 194 | 3459 | 3451 | 29.15 | 28.29 | 44.92 | 44.79
2022-03-25 09:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.72 | 45.19 | 0.5 | 191 | 3410 | 3452 | 28.63 | 28.58 | 44.08 | 44.89
2022-03-25 10:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.6 | 44.06 | 0.51 | 185 | 3443 | 3446 | 30.2 | 28.09 | 44.28 | 44.64
2022-03-25 11:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.2 | 45.51 | 0.49 | 192 | 3438 | 3356 | 28.21 | 30.15 | 44.73 | 44.09
2022-03-25 12:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.29 | 45.61 | 0.51 | 186 | 3406 | 3341 | 28.65 | 29.1 | 44.33 | 44.97
2022-03-25 13:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.63 | 44.53 | 0.5 | 189 | 3443 | 3358 | 29.12 | 28.8 | 44.14 | 44.95
2022-03-25 14:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.65 | 45.53 | 0.51 | 184 | 3398 | 3315 | 30.46 | 29.29 | 44.46 | 44.82
2022-03-25 15:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.44 | 45.55 | 0.5 | 195 | 3477 | 3459 | 28.21 | 28.96 | 44.56 | 44.93
2022-03-25 16:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.6 | 44.93 | 0.49 | 197 | 3477 | 3494 | 28.91 | 30.84 | 44.24 | 44.06
2022-03-25 17:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.14 | 45.04 | 0.51 | 190 | 3442 | 3352 | 29.37 | 29.73 | 44.54 | 44.15
2022-03-25 18:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.41 | 44.29 | 0.49 | 191 | 3471 | 3427 | 29.05 | 29.44 | 44.59 | 44.87
2022-03-25 19:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.5 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3448 | 3304 | 30.5 | 30.4 | 44.23 | 44.21
2022-03-25 20:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.11 | 45.35 | 0.5 | 192 | 3420 | 3460 | 29.18 | 28.4 | 44.95 | 44.95
2022-03-25 21:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.99 | 45.47 | 0.51 | 192 | 3449 | 3336 | 28.17 | 30.12 | 44.36 | 44.02
2022-03-25 22:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.05 | 44.68 | 0.49 | 185 | 3427 | 3303 | 29.22 | 29.36 | 44.61 | 44.37
2022-03-25 23:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.43 | 45.22 | 0.49 | 181 | 3391 | 3360 | 29.35 | 30.93 | 44.57 | 44.92
2022-03-26 | 6.2 | 494 | 104 | 10.99 | 44.46 | 0.51 | 181 | 3488 | 3454 | 28.86 | 29.48 | 44.68 | 44.38
2022-03-26 01:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.01 | 45.84 | 0.5 | 189 | 3389 | 3401 | 28.58 | 28.19 | 44.23 | 44.83
2022-03-26 02:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.02 | 44.58 | 0.49 | 199 | 3419 | 3302 | 30.37 | 30.81 | 44.32 | 45
2022-03-26 03:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.36 | 44.43 | 0.51 | 184 | 3353 | 3335 | 30.96 | 29.86 | 44.31 | 44.37
2022-03-26 04:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.12 | 45.66 | 0.5 | 194 | 3472 | 3449 | 28.63 | 30.57 | 44.52 | 44.68
2022-03-26 05:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.22 | 44.32 | 0.5 | 192 | 3363 | 3400 | 30.72 | 29.54 | 44 | 44.9
2022-03-26 06:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.1 | 44.84 | 0.5 | 182 | 3350 | 3370 | 28.77 | 28.47 | 44.46 | 44.86
2022-03-26 07:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.94 | 44.64 | 0.5 | 182 | 3473 | 3375 | 28.49 | 29.1 | 44.97 | 44.15
2022-03-26 08:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.69 | 44.75 | 0.5 | 186 | 3445 | 3390 | 28.03 | 30.02 | 44.01 | 44.44
2022-03-26 09:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.53 | 44.49 | 0.49 | 181 | 3379 | 3408 | 29.78 | 28.63 | 44.39 | 44.78
2022-03-26 10:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.62 | 44.39 | 0.49 | 196 | 3459 | 3347 | 28.63 | 30.63 | 44.16 | 44.12
2022-03-26 11:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.34 | 45.85 | 0.5 | 189 | 3421 | 3407 | 29.21 | 29.74 | 44.46 | 44.76
2022-03-26 12:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.24 | 44 | 0.5 | 193 | 3472 | 3363 | 29.95 | 30.35 | 44.65 | 44.73
2022-03-26 13:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.88 | 44.39 | 0.5 | 194 | 3364 | 3443 | 28.18 | 29.61 | 44.97 | 44.72
2022-03-26 14:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.71 | 45.33 | 0.51 | 185 | 3366 | 3360 | 30.51 | 29.8 | 44.9 | 44.16
2022-03-26 15:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.79 | 45.1 | 0.5 | 189 | 3410 | 3414 | 28.22 | 29.14 | 44.99 | 44.95
2022-03-26 16:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.44 | 44.73 | 0.51 | 197 | 3362 | 3475 | 28.29 | 28.7 | 44.67 | 44.29
2022-03-26 17:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.66 | 44.8 | 0.5 | 188 | 3444 | 3406 | 28.14 | 30.22 | 44.41 | 44.83
2022-03-26 18:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.45 | 44.87 | 0.51 | 182 | 3425 | 3417 | 29.09 | 29.45 | 44.71 | 44.91
2022-03-26 19:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.32 | 45.96 | 0.5 | 187 | 3449 | 3306 | 29.16 | 30.67 | 44.66 | 44.09
2022-03-26 20:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.42 | 45.11 | 0.5 | 183 | 3446 | 3495 | 30.52 | 30.85 | 44.55 | 44.92
2022-03-26 21:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.9 | 45.16 | 0.49 | 188 | 3466 | 3421 | 29.56 | 30.93 | 44.25 | 44.01
2022-03-26 22:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.33 | 45.24 | 0.51 | 194 | 3420 | 3498 | 28.09 | 30.94 | 44.47 | 44.64
2022-03-26 23:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.99 | 45.44 | 0.5 | 199 | 3421 | 3343 | 29.65 | 30.84 | 44.08 | 44.99
2022-03-27 | 6.18 | 489 | 103 | 10.66 | 44.91 | 0.5 | 184 | 3479 | 3456 | 30.39 | 28.73 | 44.71 | 44.45
2022-03-27 01:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.11 | 44.19 | 0.49 | 190 | 3357 | 3356 | 29.88 | 29.92 | 44.73 | 44.64
2022-03-27 02:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.63 | 45.17 | 0.5 | 196 | 3488 | 3336 | 30.77 | 30.33 | 44.1 | 44.75
2022-03-27 03:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.7 | 45.05 | 0.5 | 188 | 3462 | 3350 | 30.21 | 30.38 | 44.02 | 44.72
2022-03-27 04:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.63 | 44.82 | 0.51 | 181 | 3363 | 3340 | 28.5 | 30.13 | 44.64 | 44.99
2022-03-27 05:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.86 | 45.75 | 0.49 | 195 | 3413 | 3365 | 29.63 | 28.18 | 44.87 | 44.32
2022-03-27 06:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.25 | 45.32 | 0.51 | 186 | 3430 | 3422 | 29.16 | 29.35 | 44.03 | 44.79
2022-03-27 07:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.4 | 45.17 | 0.5 | 185 | 3407 | 3380 | 29.48 | 28.83 | 44.36 | 44.94
2022-03-27 08:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.05 | 45.22 | 0.51 | 181 | 3438 | 3377 | 30.34 | 30.43 | 44.55 | 44.34
2022-03-27 09:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.25 | 44.89 | 0.5 | 187 | 3429 | 3425 | 28.45 | 28.64 | 44.81 | 44.29
2022-03-27 10:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.81 | 44.69 | 0.5 | 185 | 3389 | 3485 | 28.27 | 30.26 | 44.39 | 44.76
2022-03-27 11:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.64 | 44.95 | 0.51 | 194 | 3434 | 3307 | 30.58 | 28.41 | 44.89 | 44.93
2022-03-27 12:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.85 | 45.48 | 0.5 | 186 | 3470 | 3378 | 29.7 | 30.13 | 44.63 | 44.68
2022-03-27 13:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.74 | 44.73 | 0.49 | 181 | 3384 | 3483 | 30.79 | 28.14 | 44.67 | 44.58
2022-03-27 14:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.67 | 45.22 | 0.5 | 185 | 3414 | 3447 | 30.65 | 28.99 | 44.13 | 44.32
2022-03-27 15:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.46 | 45.5 | 0.51 | 181 | 3461 | 3422 | 30.62 | 28.78 | 44.31 | 44.6
2022-03-27 16:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.1 | 45.54 | 0.5 | 192 | 3427 | 3492 | 30.94 | 30.74 | 44.23 | 44.21
2022-03-27 17:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.92 | 44.96 | 0.49 | 199 | 3412 | 3453 | 28.6 | 29.68 | 44.07 | 44.35
2022-03-27 18:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.36 | 44.62 | 0.5 | 199 | 3380 | 3312 | 28.39 | 28.63 | 44.83 | 44.5
2022-03-27 19:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.44 | 44.1 | 0.5 | 186 | 3357 | 3405 | 28.49 | 29.6 | 44.17 | 44.86
2022-03-27 20:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.42 | 44.95 | 0.5 | 195 | 3411 | 3480 | 28.55 | 28.31 | 44.77 | 44.93
2022-03-27 21:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.44 | 45.87 | 0.49 | 186 | 3416 | 3390 | 28.63 | 30.85 | 44.59 | 44.69
2022-03-27 22:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.87 | 44.39 | 0.5 | 189 | 3372 | 3343 | 30.84 | 28.61 | 44.59 | 44.69
2022-03-27 23:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.52 | 45.83 | 0.5 | 180 | 3471 | 3481 | 28.71 | 29.09 | 44.17 | 44.13
2022-03-28 | 6.28 | 491 | 104 | 10.23 | 45.57 | 0.5 | 191 | 3454 | 3359 | 29.99 | 28.34 | 44.91 | 44.61
2022-03-28 01:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.05 | 45.69 | 0.49 | 198 | 3457 | 3370 | 30.85 | 28.92 | 44.28 | 44.71
2022-03-28 02:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.83 | 44.28 | 0.51 | 191 | 3440 | 3359 | 28.97 | 29.03 | 44.66 | 44.07
2022-03-28 03:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.3 | 44.08 | 0.51 | 181 | 3473 | 3380 | 28.16 | 28.73 | 44.07 | 44.09
2022-03-28 04:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10 | 45.82 | 0.5 | 193 | 3428 | 3372 | 29.04 | 29.04 | 44.52 | 44.23
2022-03-28 05:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.68 | 45.78 | 0.5 | 187 | 3391 | 3300 | 28.77 | 29.61 | 44.04 | 44.3
2022-03-28 06:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.92 | 44.98 | 0.5 | 183 | 3363 | 3450 | 28.04 | 30.51 | 44.89 | 44.95
2022-03-28 07:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.18 | 45.39 | 0.5 | 188 | 3470 | 3328 | 28.15 | 30.12 | 44.5 | 44.67
2022-03-28 08:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.94 | 44.34 | 0.51 | 199 | 3498 | 3434 | 30.88 | 30.11 | 44.17 | 44.56
2022-03-28 09:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.95 | 45.34 | 0.5 | 193 | 3364 | 3427 | 30.22 | 30.49 | 44.6 | 44.72
2022-03-28 10:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.95 | 44.53 | 0.49 | 192 | 3359 | 3436 | 29.68 | 28.68 | 44.85 | 44.25
2022-03-28 11:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.59 | 44.59 | 0.5 | 198 | 3428 | 3382 | 29.14 | 28.16 | 44.05 | 44.68
2022-03-28 12:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.61 | 44.09 | 0.5 | 192 | 3375 | 3471 | 30.01 | 28.15 | 44.74 | 44.17
2022-03-28 13:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.54 | 44.32 | 0.49 | 190 | 3477 | 3396 | 30.84 | 29.09 | 44.28 | 44.38
2022-03-28 14:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.47 | 45.99 | 0.5 | 191 | 3376 | 3466 | 29.22 | 29.79 | 44.39 | 44.09
2022-03-28 15:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.05 | 44.47 | 0.49 | 182 | 3362 | 3499 | 28.62 | 28.04 | 44.17 | 44.45
2022-03-28 16:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.17 | 44.16 | 0.5 | 180 | 3409 | 3465 | 28.05 | 29.39 | 44.76 | 44.78
2022-03-28 17:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.37 | 45.67 | 0.5 | 193 | 3398 | 3348 | 29.09 | 28.76 | 44.03 | 44.99
2022-03-28 18:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.37 | 44.86 | 0.5 | 190 | 3404 | 3319 | 28.9 | 29.36 | 44.25 | 44.88
2022-03-28 19:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.86 | 45.3 | 0.51 | 192 | 3462 | 3320 | 28.28 | 29.02 | 44.52 | 44.05
2022-03-28 20:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.51 | 45.76 | 0.5 | 195 | 3457 | 3487 | 30.73 | 30.26 | 44.98 | 44.64
2022-03-28 21:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.69 | 45.61 | 0.5 | 189 | 3456 | 3436 | 28.59 | 28.15 | 44.24 | 44.23
2022-03-28 22:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.02 | 44.45 | 0.5 | 191 | 3379 | 3372 | 30.78 | 29.32 | 44.71 | 44.62
2022-03-28 23:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.39 | 44.64 | 0.49 | 189 | 3482 | 3333 | 30.52 | 29.98 | 44.52 | 44
2022-03-29 | 6.25 | 489 | 103 | 10.23 | 44.65 | 0.49 | 191 | 3425 | 3377 | 30.58 | 30.3 | 44.8 | 44.38
2022-03-29 01:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.57 | 45.71 | 0.5 | 188 | 3448 | 3303 | 29.86 | 30.2 | 44.75 | 44.7
2022-03-29 02:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.37 | 44.51 | 0.5 | 181 | 3400 | 3300 | 28.45 | 29.94 | 44.32 | 44.22
2022-03-29 03:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.1 | 44.76 | 0.49 | 199 | 3443 | 3309 | 30.07 | 30.62 | 44.22 | 44.39
2022-03-29 04:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.73 | 44.63 | 0.49 | 194 | 3465 | 3310 | 29.95 | 30.93 | 44.76 | 44.25
2022-03-29 05:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.87 | 44.28 | 0.51 | 183 | 3370 | 3367 | 30.7 | 30.21 | 44.81 | 44.48
2022-03-29 06:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.95 | 44.35 | 0.49 | 199 | 3487 | 3408 | 28.47 | 29.17 | 44.72 | 44.74
2022-03-29 07:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.88 | 44.86 | 0.5 | 181 | 3381 | 3312 | 29.56 | 28.2 | 44.58 | 44.44
2022-03-29 08:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.86 | 44.89 | 0.49 | 192 | 3470 | 3494 | 29.45 | 30.01 | 44.3 | 44.34
2022-03-29 09:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.19 | 45.09 | 0.5 | 186 | 3399 | 3339 | 28.3 | 28.26 | 44.58 | 44.48
2022-03-29 10:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.7 | 44.07 | 0.51 | 189 | 3492 | 3370 | 28.35 | 28.23 | 44.19 | 44.84
2022-03-29 11:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.27 | 44.27 | 0.49 | 193 | 3443 | 3357 | 29.64 | 30.9 | 44.94 | 44.41
2022-03-29 12:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.02 | 45.93 | 0.49 | 188 | 3447 | 3479 | 29.42 | 28.61 | 44.96 | 44.23
2022-03-29 13:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.48 | 45.32 | 0.49 | 195 | 3409 | 3326 | 28.29 | 29.94 | 44.51 | 44.58
2022-03-29 14:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.67 | 45.19 | 0.51 | 189 | 3461 | 3482 | 28.31 | 29.27 | 44.03 | 44.6
2022-03-29 15:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.1 | 44.41 | 0.5 | 190 | 3362 | 3402 | 28.61 | 29.53 | 44.85 | 44.84
2022-03-29 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.96 | 45.09 | 0.49 | 186 | 3436 | 3449 | 28.4 | 28.53 | 44.35 | 44.99
2022-03-29 17:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.77 | 44.17 | 0.49 | 197 | 3458 | 3408 | 28.75 | 28.51 | 44.88 | 44.63
2022-03-29 18:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.14 | 45.52 | 0.5 | 183 | 3377 | 3461 | 30.98 | 29.97 | 44.54 | 44.62
2022-03-29 19:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.17 | 45.41 | 0.51 | 199 | 3437 | 3413 | 28.83 | 28.29 | 44.82 | 44.33
2022-03-29 20:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.88 | 45.06 | 0.5 | 190 | 3371 | 3354 | 29.1 | 29.88 | 44.35 | 44.6
2022-03-29 21:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.48 | 44.19 | 0.51 | 182 | 3389 | 3361 | 28.05 | 28.97 | 44.89 | 44.57
2022-03-29 22:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.63 | 45.98 | 0.5 | 188 | 3440 | 3349 | 29.56 | 29.21 | 44.26 | 44.98
2022-03-29 23:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.35 | 45.67 | 0.5 | 193 | 3357 | 3446 | 29.45 | 29.83 | 44.59 | 44.64
2022-03-30 | 6.23 | 490 | 104 | 10.66 | 44.48 | 0.5 | 199 | 3476 | 3363 | 30 | 30.26 | 44.5 | 44.91
2022-03-30 01:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.73 | 44.62 | 0.5 | 193 | 3378 | 3314 | 30.81 | 30.08 | 44.83 | 44.53
2022-03-30 02:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.15 | 44.55 | 0.51 | 198 | 3440 | 3437 | 29.56 | 29.24 | 44.23 | 44.42
2022-03-30 03:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.5 | 45.24 | 0.51 | 185 | 3395 | 3465 | 30.38 | 30.1 | 44.42 | 44.9
2022-03-30 04:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.07 | 45.98 | 0.51 | 196 | 3435 | 3320 | 28.65 | 30.98 | 44.97 | 44.21
2022-03-30 05:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.97 | 44.28 | 0.51 | 185 | 3415 | 3359 | 29.49 | 28.38 | 44.35 | 44.45
2022-03-30 06:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.06 | 45.89 | 0.5 | 195 | 3445 | 3489 | 28.74 | 28.33 | 44.38 | 44.34
2022-03-30 07:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.87 | 44.61 | 0.5 | 184 | 3491 | 3435 | 30.61 | 28.85 | 44.61 | 44.63
2022-03-30 08:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.99 | 44.94 | 0.49 | 192 | 3375 | 3447 | 30.56 | 28.06 | 44.05 | 44.94
2022-03-30 09:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.13 | 44.04 | 0.51 | 194 | 3468 | 3310 | 28.03 | 30.05 | 44.86 | 44.21
2022-03-30 10:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.74 | 45.71 | 0.51 | 196 | 3492 | 3468 | 29.21 | 30.02 | 44.89 | 44.11
2022-03-30 11:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.51 | 45.64 | 0.49 | 187 | 3492 | 3462 | 29.69 | 28.22 | 44.9 | 44.27
2022-03-30 12:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.13 | 44.45 | 0.51 | 195 | 3402 | 3476 | 28.46 | 30.25 | 44.83 | 45
2022-03-30 13:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.26 | 44.67 | 0.49 | 194 | 3435 | 3345 | 30.09 | 28.1 | 44.49 | 44.96
2022-03-30 14:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.71 | 44.23 | 0.49 | 192 | 3431 | 3417 | 29.57 | 29.31 | 44.96 | 44.79
2022-03-30 15:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.47 | 44.81 | 0.51 | 182 | 3439 | 3440 | 30.29 | 28.81 | 44.4 | 44.39
2022-03-30 16:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.77 | 45.54 | 0.5 | 183 | 3460 | 3476 | 28.83 | 28.79 | 45 | 44.61
2022-03-30 17:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.12 | 44.89 | 0.49 | 185 | 3458 | 3493 | 28.6 | 29.99 | 44.39 | 44.55
2022-03-30 18:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.89 | 45.55 | 0.51 | 194 | 3494 | 3387 | 28.84 | 29.62 | 44.95 | 44.1
2022-03-30 19:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.69 | 44.45 | 0.51 | 191 | 3400 | 3471 | 28.95 | 29.65 | 44.63 | 44.72
2022-03-30 20:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.74 | 45.35 | 0.5 | 198 | 3461 | 3352 | 29.35 | 29.41 | 44.28 | 44.36
2022-03-30 21:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.77 | 44.16 | 0.5 | 185 | 3442 | 3369 | 28.94 | 28.99 | 44 | 44.5
2022-03-30 22:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.64 | 45.22 | 0.51 | 196 | 3470 | 3315 | 30 | 30.11 | 44.85 | 44.61
2022-03-30 23:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.12 | 44.04 | 0.49 | 192 | 3419 | 3425 | 29.05 | 28.04 | 44.68 | 44.67
2022-03-31 | 6.24 | 489 | 104 | 10.24 | 45.96 | 0.49 | 187 | 3472 | 3302 | 29 | 28.42 | 44.61 | 44.15
2022-03-31 01:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.59 | 45.96 | 0.5 | 193 | 3484 | 3371 | 28.1 | 28.57 | 44.67 | 44.65
2022-03-31 02:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.7 | 45.82 | 0.51 | 187 | 3409 | 3382 | 30.02 | 29.85 | 44.08 | 44.45
2022-03-31 03:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.18 | 45.61 | 0.51 | 186 | 3377 | 3473 | 31 | 29.98 | 44.92 | 44.46
2022-03-31 04:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.57 | 44.13 | 0.5 | 191 | 3370 | 3426 | 28.91 | 30.04 | 44.35 | 44.63
2022-03-31 05:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.26 | 45.46 | 0.5 | 190 | 3462 | 3353 | 30.16 | 29.22 | 44.33 | 44.36
2022-03-31 06:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.28 | 45.57 | 0.51 | 187 | 3472 | 3300 | 28.83 | 30.33 | 44.68 | 44.37
2022-03-31 07:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.83 | 44.56 | 0.5 | 188 | 3352 | 3419 | 30 | 29.88 | 44.43 | 44.03
2022-03-31 08:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.92 | 45.66 | 0.5 | 198 | 3447 | 3446 | 29 | 29.08 | 44.49 | 44.77
2022-03-31 09:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.28 | 44.43 | 0.5 | 189 | 3353 | 3343 | 29.65 | 30.81 | 44.4 | 44.47
2022-03-31 10:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.48 | 44.35 | 0.5 | 193 | 3440 | 3400 | 28.41 | 30.87 | 44.44 | 44.74
2022-03-31 11:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.46 | 44.37 | 0.49 | 185 | 3411 | 3496 | 29.88 | 30.05 | 44.88 | 44.43
2022-03-31 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.58 | 44.97 | 0.5 | 184 | 3463 | 3322 | 29.15 | 28.51 | 44.36 | 44.44
2022-03-31 13:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.73 | 45.62 | 0.51 | 187 | 3420 | 3496 | 30.57 | 28.31 | 44.37 | 44.66
2022-03-31 14:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.46 | 44.51 | 0.5 | 198 | 3449 | 3338 | 29.82 | 29.54 | 44.88 | 44.59
2022-03-31 15:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.59 | 44.74 | 0.5 | 183 | 3456 | 3332 | 28.64 | 29.94 | 44.83 | 44.07
2022-03-31 16:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.85 | 44.41 | 0.49 | 186 | 3386 | 3390 | 28.82 | 28.98 | 44.25 | 44.67
2022-03-31 17:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.32 | 44.27 | 0.49 | 181 | 3356 | 3461 | 30.14 | 30.75 | 44.09 | 44.32
2022-03-31 18:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.23 | 44.2 | 0.5 | 192 | 3451 | 3384 | 29.75 | 29.78 | 44.92 | 44.06
2022-03-31 19:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.1 | 44.43 | 0.5 | 190 | 3371 | 3383 | 28.55 | 28.75 | 44.6 | 44.33
2022-03-31 20:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.77 | 45.09 | 0.5 | 186 | 3392 | 3411 | 29.75 | 28.45 | 44.18 | 44.72
2022-03-31 21:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.7 | 45.73 | 0.5 | 189 | 3404 | 3365 | 29.37 | 28.03 | 44.64 | 44.64
2022-03-31 22:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.59 | 44.05 | 0.51 | 183 | 3476 | 3416 | 28.39 | 29.18 | 44.81 | 44.52
2022-03-31 23:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.65 | 44.98 | 0.49 | 180 | 3408 | 3383 | 28.33 | 28.85 | 44.16 | 44.67
2022-04-01 | 6.25 | 492 | 104 | 10.54 | 45.56 | 0.5 | 192 | 3425 | 3421 | 30.72 | 28.64 | 44.35 | 44.93
2022-04-01 01:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.66 | 44.23 | 0.51 | 190 | 3415 | 3389 | 29.56 | 28.39 | 44.59 | 44.85
2022-04-01 02:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.2 | 45.33 | 0.5 | 197 | 3440 | 3322 | 30.24 | 28.17 | 44.24 | 44.36
2022-04-01 03:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.36 | 44.86 | 0.5 | 199 | 3491 | 3437 | 30.11 | 29.27 | 44.16 | 44.6
2022-04-01 04:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.68 | 45.9 | 0.51 | 183 | 3425 | 3391 | 30.35 | 29.22 | 44.25 | 44.52
2022-04-01 05:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.52 | 44.14 | 0.51 | 187 | 3476 | 3354 | 28.18 | 30.03 | 44.89 | 44.82
2022-04-01 06:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.79 | 45.34 | 0.5 | 188 | 3401 | 3413 | 28.78 | 29.1 | 44.03 | 44.68
2022-04-01 07:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.82 | 45.23 | 0.51 | 182 | 3388 | 3447 | 29.26 | 28.47 | 44.19 | 44.62
2022-04-01 08:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.75 | 44.96 | 0.5 | 195 | 3420 | 3377 | 30.46 | 30.83 | 44.51 | 44.53
2022-04-01 09:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.51 | 45.37 | 0.5 | 198 | 3459 | 3496 | 29.32 | 29.45 | 44.48 | 44.86
2022-04-01 10:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.95 | 44.09 | 0.5 | 191 | 3475 | 3354 | 28.26 | 28.94 | 44.85 | 44.93
2022-04-01 11:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.22 | 44.29 | 0.5 | 186 | 3377 | 3368 | 29.64 | 29.93 | 44.45 | 44.75
2022-04-01 12:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.08 | 45.97 | 0.5 | 189 | 3365 | 3351 | 29.04 | 30.55 | 44.41 | 44.81
2022-04-01 13:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.27 | 45.58 | 0.49 | 199 | 3466 | 3461 | 30.52 | 28.3 | 44.72 | 44.71
2022-04-01 14:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.42 | 45.4 | 0.51 | 193 | 3395 | 3433 | 30.83 | 28.94 | 44.74 | 44.58
2022-04-01 15:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.06 | 44.44 | 0.5 | 191 | 3407 | 3312 | 30.24 | 30 | 44.14 | 44.93
2022-04-01 16:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.55 | 44.77 | 0.5 | 196 | 3408 | 3380 | 28.36 | 28.23 | 44.96 | 44.16
2022-04-01 17:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.61 | 44.41 | 0.49 | 188 | 3480 | 3345 | 29.15 | 30.01 | 44.12 | 44.56
2022-04-01 18:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.51 | 45 | 0.51 | 187 | 3485 | 3449 | 29.76 | 28.42 | 44.96 | 44.75
2022-04-01 19:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.24 | 44.98 | 0.5 | 189 | 3463 | 3302 | 30.43 | 28.76 | 44.5 | 44.28
2022-04-01 20:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.78 | 44.64 | 0.49 | 182 | 3495 | 3369 | 28.32 | 29.62 | 44.28 | 44.3
2022-04-01 21:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.32 | 44.75 | 0.49 | 180 | 3478 | 3441 | 29.75 | 30.25 | 44.46 | 44.71
2022-04-01 22:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.59 | 46 | 0.49 | 184 | 3485 | 3337 | 29.41 | 29.06 | 44.28 | 44.35
2022-04-01 23:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.44 | 44.84 | 0.51 | 187 | 3494 | 3417 | 30.4 | 30.89 | 44.53 | 44.58
2022-04-02 | 6.16 | 491 | 104 | 10.59 | 45.44 | 0.49 | 197 | 3451 | 3323 | 30.33 | 30 | 44.44 | 44.8
2022-04-02 01:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.85 | 45.66 | 0.49 | 190 | 3499 | 3316 | 30.06 | 29.57 | 44.94 | 44.09
2022-04-02 02:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.27 | 45.09 | 0.5 | 189 | 3374 | 3328 | 29.81 | 28.27 | 44.14 | 44.78
2022-04-02 03:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.08 | 45.26 | 0.5 | 186 | 3390 | 3443 | 30.95 | 30.22 | 44.23 | 44.49
2022-04-02 04:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.91 | 44.29 | 0.5 | 190 | 3387 | 3368 | 28.26 | 30.83 | 44.79 | 44.98
2022-04-02 05:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.95 | 44.83 | 0.49 | 182 | 3415 | 3320 | 30.17 | 28.75 | 44.89 | 44.89
2022-04-02 06:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.49 | 44.56 | 0.5 | 188 | 3394 | 3496 | 30.87 | 30.12 | 44.52 | 44.11
2022-04-02 07:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.12 | 45.3 | 0.5 | 182 | 3406 | 3400 | 30.79 | 30.45 | 44.34 | 44.57
2022-04-02 08:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.51 | 44.84 | 0.51 | 186 | 3477 | 3354 | 29.44 | 30.43 | 44.09 | 44.36
2022-04-02 09:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.85 | 44.59 | 0.51 | 182 | 3351 | 3398 | 30.12 | 28.87 | 44.04 | 44.04
2022-04-02 10:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.69 | 44.8 | 0.51 | 197 | 3358 | 3487 | 28.75 | 29.2 | 44.65 | 44.91
2022-04-02 11:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.32 | 45.33 | 0.49 | 184 | 3464 | 3330 | 28.3 | 30.62 | 44.93 | 44.2
2022-04-02 12:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.58 | 44.6 | 0.5 | 187 | 3359 | 3323 | 29.39 | 29.94 | 44.46 | 44.02
2022-04-02 13:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.37 | 44.54 | 0.5 | 189 | 3440 | 3451 | 30.49 | 28.65 | 44.56 | 44.65
2022-04-02 14:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.78 | 44.04 | 0.51 | 193 | 3364 | 3375 | 28.69 | 28.85 | 44.37 | 44.2
2022-04-02 15:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.34 | 44.79 | 0.5 | 195 | 3456 | 3483 | 30.29 | 29.27 | 44.68 | 44.69
2022-04-02 16:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.18 | 44.05 | 0.5 | 180 | 3470 | 3345 | 28.64 | 30.21 | 44.13 | 44.75
2022-04-02 17:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.9 | 44.31 | 0.5 | 197 | 3392 | 3450 | 30.15 | 29.34 | 44.88 | 44.72
2022-04-02 18:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.66 | 44.24 | 0.49 | 194 | 3419 | 3480 | 28.92 | 29.63 | 44.33 | 44.04
2022-04-02 19:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.16 | 44.49 | 0.51 | 195 | 3427 | 3446 | 29.12 | 29.4 | 44.62 | 44.6
2022-04-02 20:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.55 | 44.07 | 0.51 | 182 | 3420 | 3374 | 30.5 | 30.7 | 44.31 | 44.47
2022-04-02 21:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.1 | 45.8 | 0.5 | 197 | 3377 | 3467 | 28.14 | 28.31 | 44.58 | 44.7
2022-04-02 22:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.55 | 45.45 | 0.5 | 186 | 3460 | 3322 | 30.62 | 28.99 | 44.9 | 44.55
2022-04-02 23:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.16 | 44.37 | 0.49 | 183 | 3421 | 3446 | 30.83 | 28.09 | 44.49 | 44.44
2022-04-03 | 6.25 | 494 | 104 | 10.02 | 44.9 | 0.49 | 193 | 3389 | 3432 | 28.37 | 28.21 | 44.73 | 44.97
2022-04-03 01:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.1 | 44.6 | 0.5 | 193 | 3383 | 3440 | 28.67 | 28.35 | 44.29 | 44.65
2022-04-03 02:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.58 | 45.2 | 0.49 | 186 | 3440 | 3307 | 28.96 | 30.72 | 44.23 | 44.08
2022-04-03 03:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.92 | 45.03 | 0.5 | 199 | 3358 | 3372 | 29.99 | 30.81 | 44.24 | 44.4
2022-04-03 04:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.03 | 44.5 | 0.51 | 193 | 3389 | 3399 | 28.45 | 29.62 | 44.07 | 44.87
2022-04-03 05:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.39 | 45.44 | 0.49 | 180 | 3453 | 3406 | 30.6 | 28.88 | 44.23 | 44.68
2022-04-03 06:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.37 | 44.32 | 0.5 | 180 | 3455 | 3324 | 28.82 | 29.39 | 44.43 | 44.57
2022-04-03 07:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.48 | 44.87 | 0.5 | 195 | 3377 | 3455 | 30.7 | 30.43 | 44.84 | 44.11
2022-04-03 08:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.86 | 45.25 | 0.5 | 185 | 3448 | 3325 | 28.41 | 28.96 | 44.66 | 44.88
2022-04-03 09:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.27 | 45.38 | 0.5 | 188 | 3492 | 3326 | 29.98 | 28.61 | 44.76 | 44.43
2022-04-03 10:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.72 | 44.85 | 0.49 | 192 | 3403 | 3344 | 28.21 | 30.56 | 44.72 | 44.59
2022-04-03 11:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.57 | 44.29 | 0.5 | 198 | 3437 | 3477 | 29.14 | 29.55 | 44.47 | 44.25
2022-04-03 12:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.75 | 44.65 | 0.51 | 197 | 3405 | 3449 | 28.91 | 30.18 | 44.42 | 44.13
2022-04-03 13:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.28 | 44.97 | 0.5 | 180 | 3431 | 3349 | 28.16 | 29.66 | 44.42 | 44.9
2022-04-03 14:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.18 | 44.86 | 0.5 | 198 | 3496 | 3395 | 29.3 | 30.8 | 44.12 | 44.2
2022-04-03 15:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.17 | 44.88 | 0.5 | 186 | 3435 | 3310 | 29.06 | 30.45 | 44.45 | 44.83
2022-04-03 16:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.02 | 44.8 | 0.51 | 192 | 3491 | 3340 | 30.06 | 29.9 | 44.81 | 44.15
2022-04-03 17:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.84 | 45.19 | 0.49 | 183 | 3431 | 3338 | 29.89 | 28.5 | 44.29 | 44.3
2022-04-03 18:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.03 | 44.1 | 0.5 | 183 | 3362 | 3450 | 29.26 | 29.32 | 44.7 | 44.72
2022-04-03 19:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.3 | 45.18 | 0.5 | 190 | 3393 | 3421 | 30.56 | 29.85 | 44.14 | 44.87
2022-04-03 20:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.67 | 45.78 | 0.5 | 188 | 3487 | 3426 | 28.49 | 30.49 | 44.98 | 44.36
2022-04-03 21:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.79 | 45.6 | 0.5 | 181 | 3410 | 3333 | 28.59 | 30.16 | 44.03 | 44.69
2022-04-03 22:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.47 | 44.67 | 0.49 | 196 | 3498 | 3393 | 28.27 | 29.77 | 44.99 | 44.26
2022-04-03 23:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.62 | 45.53 | 0.5 | 189 | 3423 | 3317 | 30.72 | 28.77 | 44.32 | 44.2
2022-04-04 | 6.17 | 494 | 103 | 10.31 | 45 | 0.5 | 193 | 3483 | 3331 | 29.03 | 29.81 | 44.78 | 44.47
2022-04-04 01:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.76 | 44.12 | 0.5 | 186 | 3426 | 3332 | 28.63 | 28.56 | 44.77 | 44.24
2022-04-04 02:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.61 | 45.07 | 0.49 | 191 | 3414 | 3365 | 29.7 | 30.15 | 44.69 | 44.35
2022-04-04 03:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.02 | 45.16 | 0.49 | 189 | 3380 | 3444 | 30.01 | 29.86 | 44.76 | 44.35
2022-04-04 04:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.78 | 45.65 | 0.49 | 197 | 3442 | 3468 | 28.47 | 29.2 | 44.01 | 44.46
2022-04-04 05:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.69 | 45.36 | 0.5 | 199 | 3383 | 3326 | 28.96 | 30.32 | 44.67 | 44.77
2022-04-04 06:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.52 | 45.52 | 0.51 | 189 | 3449 | 3383 | 28.34 | 28.29 | 44.77 | 44.25
2022-04-04 07:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.66 | 44.07 | 0.5 | 183 | 3364 | 3405 | 28.88 | 30.28 | 44.75 | 44.73
2022-04-04 08:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.89 | 45.15 | 0.5 | 191 | 3356 | 3489 | 29.88 | 30.19 | 44.85 | 44.83
2022-04-04 09:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.86 | 44.91 | 0.49 | 190 | 3448 | 3351 | 29.92 | 29.4 | 44.47 | 44.02
2022-04-04 10:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.11 | 44.85 | 0.51 | 196 | 3480 | 3392 | 29.43 | 28.03 | 44.28 | 44.38
2022-04-04 11:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.61 | 45.43 | 0.5 | 197 | 3451 | 3384 | 29.5 | 28.65 | 44.19 | 44.56
2022-04-04 12:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.07 | 45.37 | 0.49 | 197 | 3405 | 3472 | 29.23 | 29.43 | 44.68 | 44.85
2022-04-04 13:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.69 | 44.55 | 0.5 | 195 | 3381 | 3449 | 29.52 | 30.46 | 44.22 | 44.97
2022-04-04 14:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.41 | 44.14 | 0.5 | 193 | 3477 | 3398 | 29.45 | 28.62 | 44.28 | 44.69
2022-04-04 15:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.39 | 45.76 | 0.5 | 192 | 3454 | 3485 | 30.76 | 29.78 | 44.79 | 44.29
2022-04-04 16:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.29 | 44.23 | 0.5 | 199 | 3442 | 3389 | 29.15 | 28.84 | 44.79 | 44.19
2022-04-04 17:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.63 | 44.1 | 0.5 | 186 | 3436 | 3403 | 28.06 | 28.11 | 44.97 | 44.54
2022-04-04 18:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.14 | 44.69 | 0.49 | 186 | 3367 | 3378 | 29 | 28.73 | 44.21 | 44.43
2022-04-04 19:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.13 | 44.83 | 0.5 | 192 | 3356 | 3345 | 29.29 | 29.49 | 44.11 | 44.08
2022-04-04 20:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.42 | 44.78 | 0.49 | 194 | 3481 | 3496 | 30.52 | 28.02 | 44.34 | 44.41
2022-04-04 21:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.09 | 45.4 | 0.5 | 193 | 3444 | 3323 | 28.16 | 29 | 44.39 | 44.73
2022-04-04 22:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.44 | 44.23 | 0.49 | 184 | 3353 | 3465 | 28.7 | 29.57 | 44.95 | 44.86
2022-04-04 23:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.45 | 45.96 | 0.51 | 185 | 3399 | 3446 | 29.91 | 30.57 | 44.12 | 44.44
2022-04-05 | 6.26 | 492 | 103 | 10.28 | 44.02 | 0.51 | 196 | 3488 | 3372 | 29.32 | 30.21 | 44.24 | 44.85
2022-04-05 01:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.64 | 45.31 | 0.51 | 190 | 3443 | 3353 | 29.1 | 30.01 | 44.11 | 44.6
2022-04-05 02:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.14 | 44.21 | 0.5 | 196 | 3477 | 3477 | 28.23 | 30.47 | 44.05 | 44.95
2022-04-05 03:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.67 | 44.37 | 0.5 | 181 | 3451 | 3372 | 30.06 | 30.15 | 44.41 | 44
2022-04-05 04:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.87 | 44.62 | 0.51 | 193 | 3462 | 3487 | 30.27 | 28.63 | 44.26 | 44.79
2022-04-05 05:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.25 | 45.83 | 0.51 | 195 | 3360 | 3369 | 30.04 | 29.6 | 44.39 | 44.41
2022-04-05 06:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.08 | 44.8 | 0.5 | 186 | 3466 | 3449 | 29.41 | 31 | 44.98 | 44.25
2022-04-05 07:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.67 | 45.24 | 0.5 | 185 | 3462 | 3375 | 29.18 | 28.88 | 44.4 | 44.33
2022-04-05 08:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.79 | 44.35 | 0.5 | 187 | 3395 | 3346 | 29.8 | 28.84 | 44.62 | 44.79
2022-04-05 09:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.81 | 45.95 | 0.5 | 182 | 3406 | 3421 | 29.92 | 29.16 | 44.59 | 44.29
2022-04-05 10:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.21 | 45.27 | 0.5 | 185 | 3458 | 3328 | 29.93 | 28.94 | 44.28 | 44.06
2022-04-05 11:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.88 | 44.36 | 0.5 | 182 | 3432 | 3388 | 28.15 | 30.33 | 44.92 | 44.46
2022-04-05 12:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.87 | 44.67 | 0.49 | 198 | 3440 | 3497 | 28.07 | 29.21 | 44.02 | 44.56
2022-04-05 13:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.55 | 45.08 | 0.5 | 194 | 3385 | 3424 | 30.01 | 29.43 | 44.47 | 44.13
2022-04-05 14:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.87 | 44.07 | 0.5 | 192 | 3421 | 3325 | 28.92 | 29.22 | 44.91 | 44.85
2022-04-05 15:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.61 | 44.91 | 0.5 | 194 | 3449 | 3364 | 30.68 | 28.64 | 44.58 | 44.09
2022-04-05 16:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.89 | 44.73 | 0.5 | 182 | 3408 | 3378 | 29.44 | 29.48 | 44.24 | 44.91
2022-04-05 17:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.49 | 45.79 | 0.51 | 181 | 3485 | 3443 | 29.35 | 29.01 | 44.32 | 44.11
2022-04-05 18:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.38 | 44.91 | 0.49 | 198 | 3384 | 3471 | 30.9 | 29.47 | 44.98 | 44.79
2022-04-05 19:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.06 | 44.02 | 0.5 | 187 | 3495 | 3380 | 29.71 | 28.77 | 44.25 | 44.78
2022-04-05 20:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.72 | 44.28 | 0.51 | 191 | 3428 | 3493 | 30.32 | 29.43 | 44.37 | 44.11
2022-04-05 21:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.17 | 44.99 | 0.5 | 184 | 3498 | 3308 | 30.67 | 30.13 | 44.7 | 44.6
2022-04-05 22:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.08 | 45.38 | 0.51 | 199 | 3391 | 3328 | 29.97 | 29.11 | 44.65 | 44.03
2022-04-05 23:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.76 | 45.88 | 0.5 | 193 | 3469 | 3477 | 28.76 | 29.39 | 44.04 | 44.82
2022-04-06 | 6.17 | 494 | 103 | 10.63 | 44.29 | 0.5 | 185 | 3358 | 3483 | 30.94 | 29.87 | 44.71 | 44.1
2022-04-06 01:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.85 | 44.85 | 0.5 | 195 | 3441 | 3335 | 29.35 | 28.97 | 44.99 | 44.91
2022-04-06 02:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.48 | 45.62 | 0.51 | 187 | 3378 | 3495 | 30.86 | 28.96 | 44.98 | 44.15
2022-04-06 03:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.37 | 45.02 | 0.5 | 198 | 3460 | 3323 | 30.13 | 29.56 | 44.15 | 44.2
2022-04-06 04:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.76 | 44.72 | 0.51 | 196 | 3395 | 3490 | 29.51 | 30.77 | 44.71 | 44.69
2022-04-06 05:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.71 | 44.66 | 0.5 | 189 | 3447 | 3435 | 30.62 | 29.31 | 44.71 | 44.76
2022-04-06 06:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.97 | 44.03 | 0.5 | 191 | 3476 | 3480 | 30.09 | 30.42 | 44.45 | 44.1
2022-04-06 07:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.5 | 44.21 | 0.49 | 198 | 3367 | 3494 | 29.08 | 30.37 | 44.5 | 44.44
2022-04-06 08:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.84 | 44.17 | 0.49 | 196 | 3470 | 3441 | 30.04 | 28.57 | 44.16 | 44.33
2022-04-06 09:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.13 | 45.85 | 0.5 | 196 | 3378 | 3457 | 28.94 | 30.73 | 44.59 | 44.89
2022-04-06 10:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.55 | 44.31 | 0.49 | 195 | 3426 | 3432 | 29.22 | 30.22 | 44.01 | 44.17
2022-04-06 11:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.53 | 44.27 | 0.49 | 181 | 3435 | 3369 | 30.09 | 30.07 | 44.41 | 44.26
2022-04-06 12:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.35 | 45.92 | 0.51 | 199 | 3402 | 3379 | 29.96 | 28.35 | 44.09 | 44.13
2022-04-06 13:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.83 | 45.26 | 0.5 | 189 | 3495 | 3468 | 30.72 | 30.81 | 44.86 | 44.7
2022-04-06 14:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.72 | 44.06 | 0.5 | 198 | 3470 | 3327 | 30.17 | 28.38 | 44.59 | 44.21
2022-04-06 15:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.23 | 45.69 | 0.5 | 189 | 3490 | 3302 | 29.47 | 29.06 | 44.69 | 44.25
2022-04-06 16:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.43 | 44.77 | 0.5 | 180 | 3385 | 3369 | 30.96 | 29.76 | 44.65 | 44.93
2022-04-06 17:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.16 | 45.48 | 0.51 | 192 | 3458 | 3469 | 30.04 | 30.38 | 44.5 | 44.57
2022-04-06 18:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.64 | 45.21 | 0.5 | 181 | 3480 | 3317 | 28.89 | 29.69 | 44.26 | 44.56
2022-04-06 19:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.57 | 45.72 | 0.5 | 197 | 3447 | 3483 | 28.39 | 29.04 | 44.91 | 44.18
2022-04-06 20:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.77 | 45.48 | 0.49 | 188 | 3397 | 3313 | 30.7 | 30.13 | 44.02 | 44.04
2022-04-06 21:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.78 | 44.48 | 0.49 | 197 | 3469 | 3485 | 28.41 | 30.01 | 44.04 | 44.18
2022-04-06 22:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.78 | 44.17 | 0.5 | 180 | 3375 | 3331 | 29.28 | 28.82 | 44.48 | 44.98
2022-04-06 23:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.23 | 45.59 | 0.5 | 188 | 3381 | 3460 | 29.83 | 28.28 | 44.17 | 44.11
2022-04-07 | 6.2 | 492 | 104 | 10.66 | 45.79 | 0.5 | 185 | 3369 | 3328 | 30.25 | 30.74 | 44.18 | 44.95
2022-04-07 01:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.94 | 45.86 | 0.5 | 184 | 3411 | 3373 | 30.13 | 28.8 | 44.69 | 44.35
2022-04-07 02:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.01 | 45.71 | 0.5 | 185 | 3391 | 3329 | 28.39 | 29.66 | 44.16 | 44.08
2022-04-07 03:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.33 | 45.82 | 0.51 | 181 | 3413 | 3386 | 30.73 | 29.74 | 44.74 | 44.2
2022-04-07 04:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.46 | 45.99 | 0.51 | 185 | 3479 | 3473 | 28.3 | 28.57 | 44.99 | 44.45
2022-04-07 05:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.93 | 45.08 | 0.5 | 199 | 3494 | 3364 | 29.81 | 30.84 | 44.28 | 44.54
2022-04-07 06:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.31 | 44.91 | 0.5 | 185 | 3446 | 3350 | 28.98 | 30.09 | 44.22 | 44.59
2022-04-07 07:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.79 | 44.71 | 0.5 | 183 | 3381 | 3423 | 30.74 | 29.19 | 44.92 | 44.82
2022-04-07 08:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.14 | 45.02 | 0.49 | 194 | 3419 | 3385 | 30.38 | 28.77 | 44.13 | 44.83
2022-04-07 09:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.41 | 45.04 | 0.5 | 192 | 3480 | 3305 | 30.77 | 30.16 | 44.73 | 44.53
2022-04-07 10:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.19 | 44.57 | 0.51 | 184 | 3402 | 3427 | 29.94 | 28.15 | 44.93 | 44.54
2022-04-07 11:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.88 | 44.03 | 0.51 | 192 | 3405 | 3463 | 28.2 | 29.18 | 44.71 | 44
2022-04-07 12:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.47 | 45.68 | 0.5 | 195 | 3433 | 3415 | 28.74 | 29.64 | 44.7 | 44.13
2022-04-07 13:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.33 | 45.79 | 0.5 | 182 | 3469 | 3431 | 30.32 | 30.3 | 44.78 | 44.48
2022-04-07 14:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.78 | 44.1 | 0.5 | 197 | 3408 | 3435 | 28.32 | 30.3 | 44.87 | 44.46
2022-04-07 15:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.12 | 44.98 | 0.51 | 181 | 3474 | 3485 | 30.22 | 29.95 | 44.95 | 44.81
2022-04-07 16:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.64 | 45.29 | 0.49 | 198 | 3471 | 3310 | 29.49 | 30.94 | 44.93 | 44
2022-04-07 17:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.56 | 45.03 | 0.51 | 181 | 3371 | 3371 | 29.4 | 30.48 | 44.74 | 44.98
2022-04-07 18:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.22 | 45.91 | 0.51 | 184 | 3448 | 3405 | 30.24 | 29.69 | 44.62 | 44.61
2022-04-07 19:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.07 | 45.72 | 0.5 | 192 | 3363 | 3406 | 29.01 | 30.11 | 44.27 | 44.48
2022-04-07 20:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.11 | 45.89 | 0.51 | 184 | 3401 | 3375 | 29.43 | 29.03 | 44.74 | 44.5
2022-04-07 21:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.45 | 45.71 | 0.5 | 181 | 3390 | 3327 | 29.19 | 30.46 | 44.66 | 44.6
2022-04-07 22:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.53 | 44.98 | 0.49 | 182 | 3399 | 3490 | 29.42 | 30.92 | 44.39 | 44.18
2022-04-07 23:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.32 | 45.76 | 0.5 | 182 | 3481 | 3411 | 29.99 | 30.75 | 44.74 | 44.56
2022-04-08 | 6.22 | 494 | 103 | 10.65 | 44.58 | 0.51 | 190 | 3392 | 3346 | 30.09 | 29.76 | 44.45 | 44.84
2022-04-08 01:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.5 | 44.82 | 0.5 | 195 | 3445 | 3469 | 29.76 | 29.65 | 44.15 | 44.97
2022-04-08 02:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.16 | 44.26 | 0.49 | 194 | 3475 | 3483 | 28.62 | 28.4 | 44.77 | 44.06
2022-04-08 03:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.86 | 45.07 | 0.51 | 183 | 3377 | 3322 | 29.46 | 30.33 | 44.34 | 44.93
2022-04-08 04:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.34 | 45.14 | 0.49 | 199 | 3402 | 3444 | 28.07 | 28.3 | 44.71 | 44.48
2022-04-08 05:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.58 | 44.37 | 0.5 | 187 | 3426 | 3469 | 30.59 | 28.86 | 44.42 | 44.48
2022-04-08 06:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.32 | 44.07 | 0.5 | 198 | 3362 | 3337 | 28.54 | 29.88 | 44.89 | 44.88
2022-04-08 07:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.26 | 45.13 | 0.5 | 191 | 3438 | 3371 | 28.9 | 29.14 | 44.16 | 44.52
2022-04-08 08:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.19 | 44.14 | 0.49 | 189 | 3491 | 3486 | 29.02 | 28.17 | 44.58 | 44.22
2022-04-08 09:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.11 | 45.2 | 0.51 | 193 | 3490 | 3323 | 30.06 | 30.9 | 44.11 | 44.5
2022-04-08 10:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.24 | 44.78 | 0.5 | 184 | 3368 | 3407 | 29.61 | 28.43 | 44.33 | 44.44
2022-04-08 11:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.58 | 44.97 | 0.49 | 193 | 3402 | 3380 | 30.04 | 29.89 | 44.53 | 44.74
2022-04-08 12:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.18 | 44.1 | 0.51 | 181 | 3442 | 3426 | 29.89 | 30 | 44.61 | 44.35
2022-04-08 13:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.25 | 45.38 | 0.5 | 182 | 3417 | 3382 | 30.91 | 28.14 | 44.85 | 44.38
2022-04-08 14:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.34 | 45.85 | 0.51 | 190 | 3355 | 3301 | 28.99 | 28.52 | 44.12 | 44.31
2022-04-08 15:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.79 | 45.14 | 0.5 | 196 | 3412 | 3474 | 30.47 | 30.06 | 44.43 | 44.01
2022-04-08 16:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.62 | 45.42 | 0.5 | 195 | 3351 | 3316 | 30.51 | 28.57 | 44.42 | 44.6
2022-04-08 17:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.65 | 44.61 | 0.49 | 197 | 3468 | 3397 | 28.68 | 30.69 | 44.09 | 44.76
2022-04-08 18:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.34 | 45.09 | 0.5 | 190 | 3456 | 3345 | 30.31 | 29.9 | 44.25 | 44.92
2022-04-08 19:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.66 | 45.08 | 0.51 | 198 | 3387 | 3374 | 29.51 | 29.41 | 44.62 | 44.34
2022-04-08 20:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.27 | 45.74 | 0.5 | 196 | 3364 | 3346 | 30.92 | 28.25 | 44.59 | 44.6
2022-04-08 21:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.81 | 44.4 | 0.49 | 180 | 3427 | 3450 | 30.48 | 29.5 | 44.77 | 44.42
2022-04-08 22:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.13 | 44.41 | 0.51 | 196 | 3400 | 3341 | 29 | 30.3 | 44.49 | 44.09
2022-04-08 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.39 | 44.4 | 0.49 | 181 | 3451 | 3498 | 28.33 | 29.54 | 44.96 | 44
2022-04-09 | 6.19 | 491 | 103 | 10.81 | 45.79 | 0.49 | 190 | 3477 | 3433 | 29.37 | 30.89 | 44.81 | 44.12
2022-04-09 01:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.8 | 45.19 | 0.49 | 180 | 3393 | 3447 | 29.2 | 28.92 | 44.46 | 44.99
2022-04-09 02:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.45 | 45.62 | 0.5 | 180 | 3405 | 3360 | 29.81 | 30.19 | 44.31 | 44.53
2022-04-09 03:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.46 | 44.88 | 0.5 | 187 | 3374 | 3437 | 30.63 | 30.64 | 44.54 | 44.14
2022-04-09 04:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.99 | 45.26 | 0.5 | 194 | 3387 | 3497 | 30.09 | 30.43 | 44.57 | 44.67
2022-04-09 05:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.13 | 44.27 | 0.49 | 180 | 3409 | 3458 | 29.49 | 29.58 | 44.49 | 44.79
2022-04-09 06:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.09 | 45.31 | 0.5 | 194 | 3467 | 3449 | 31 | 30.12 | 44.34 | 44.99
2022-04-09 07:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.56 | 44.72 | 0.49 | 190 | 3399 | 3463 | 28.77 | 30.48 | 44.41 | 44.65
2022-04-09 08:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.52 | 44.76 | 0.49 | 181 | 3352 | 3374 | 28.41 | 28.2 | 44.06 | 44.37
2022-04-09 09:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.46 | 44.23 | 0.5 | 185 | 3461 | 3484 | 30 | 30.45 | 44.08 | 44.12
2022-04-09 10:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10 | 45.19 | 0.5 | 199 | 3428 | 3499 | 30.11 | 28.14 | 44.09 | 44.04
2022-04-09 11:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.46 | 44.26 | 0.5 | 186 | 3436 | 3327 | 28.09 | 28.7 | 44.01 | 44.69
2022-04-09 12:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.31 | 44.32 | 0.49 | 182 | 3441 | 3423 | 30.92 | 28.28 | 44.53 | 44.91
2022-04-09 13:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.3 | 44.72 | 0.51 | 195 | 3357 | 3468 | 28.09 | 28.89 | 44.67 | 44.3
2022-04-09 14:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.03 | 44.47 | 0.5 | 183 | 3420 | 3425 | 31 | 30.85 | 44.64 | 44.34
2022-04-09 15:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.06 | 44.73 | 0.49 | 191 | 3434 | 3497 | 28.93 | 30.06 | 44.99 | 44.62
2022-04-09 16:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.73 | 45.17 | 0.5 | 186 | 3483 | 3471 | 29.37 | 30.25 | 44.19 | 44.78
2022-04-09 17:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.17 | 44.81 | 0.51 | 185 | 3490 | 3427 | 29.02 | 30.28 | 44.76 | 44.96
2022-04-09 18:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.69 | 45.98 | 0.51 | 190 | 3410 | 3485 | 28.52 | 29.6 | 44.34 | 44.16
2022-04-09 19:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.76 | 44.21 | 0.51 | 191 | 3473 | 3497 | 29.81 | 30.87 | 44.7 | 44.17
2022-04-09 20:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.96 | 45.48 | 0.49 | 186 | 3358 | 3473 | 28.83 | 28.6 | 44.16 | 44.76
2022-04-09 21:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.64 | 45.99 | 0.49 | 194 | 3488 | 3326 | 29.04 | 30.58 | 44.71 | 44.33
2022-04-09 22:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.69 | 45.46 | 0.51 | 197 | 3472 | 3334 | 29.12 | 28.94 | 44.09 | 44.25
2022-04-09 23:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.78 | 44.78 | 0.51 | 182 | 3468 | 3371 | 29.12 | 28.27 | 44.94 | 44.04
2022-04-10 | 6.16 | 493 | 103 | 10.9 | 44.55 | 0.49 | 186 | 3411 | 3388 | 30.94 | 29.33 | 44.35 | 44.41
2022-04-10 01:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.32 | 45.77 | 0.5 | 197 | 3485 | 3461 | 28.69 | 30.92 | 44.36 | 44.83
2022-04-10 02:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.81 | 45.73 | 0.5 | 183 | 3369 | 3324 | 29.48 | 29.39 | 44.75 | 44.58
2022-04-10 03:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.61 | 45.69 | 0.49 | 182 | 3350 | 3364 | 30.1 | 29.83 | 44.53 | 44.33
2022-04-10 04:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.75 | 44.81 | 0.5 | 182 | 3441 | 3407 | 30.86 | 30.73 | 44.4 | 44.01
2022-04-10 05:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.23 | 44.23 | 0.5 | 184 | 3482 | 3413 | 29.56 | 29.05 | 44.18 | 44.17
2022-04-10 06:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.49 | 45.71 | 0.49 | 189 | 3453 | 3397 | 30.51 | 30.71 | 44.31 | 44.47
2022-04-10 07:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.51 | 44.78 | 0.51 | 190 | 3461 | 3489 | 28.47 | 28.69 | 44.09 | 44.56
2022-04-10 08:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.34 | 45.3 | 0.51 | 199 | 3485 | 3301 | 30.62 | 28.7 | 44.29 | 44.89
2022-04-10 09:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.86 | 45.11 | 0.51 | 185 | 3444 | 3351 | 30.12 | 28.37 | 44.53 | 44.01
2022-04-10 10:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.22 | 44.41 | 0.5 | 194 | 3352 | 3303 | 28.17 | 29.56 | 44.99 | 44.55
2022-04-10 11:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.9 | 44.09 | 0.5 | 186 | 3392 | 3319 | 29.71 | 28.71 | 44.8 | 44.05
2022-04-10 12:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.91 | 45.8 | 0.49 | 180 | 3461 | 3460 | 30.92 | 29.83 | 44.4 | 44.35
2022-04-10 13:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.83 | 45.91 | 0.5 | 193 | 3420 | 3403 | 30.03 | 29.81 | 44.28 | 44.37
2022-04-10 14:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.22 | 45.94 | 0.49 | 196 | 3397 | 3383 | 30.08 | 28.83 | 44.23 | 44.47
2022-04-10 15:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.54 | 44.88 | 0.5 | 184 | 3351 | 3414 | 29.06 | 28.94 | 44.55 | 44.22
2022-04-10 16:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.59 | 44.76 | 0.5 | 183 | 3455 | 3417 | 29.9 | 28.43 | 44.26 | 44.56
2022-04-10 17:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.52 | 45.35 | 0.5 | 187 | 3459 | 3314 | 28.2 | 29.87 | 44.02 | 44.22
2022-04-10 18:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.73 | 45.66 | 0.5 | 192 | 3424 | 3377 | 30.69 | 30.12 | 44.95 | 44.64
2022-04-10 19:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.37 | 45.95 | 0.5 | 186 | 3383 | 3362 | 30.27 | 28.69 | 44.77 | 44.88
2022-04-10 20:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.18 | 45.22 | 0.51 | 181 | 3415 | 3472 | 30.68 | 30.84 | 44.64 | 44.73
2022-04-10 21:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.55 | 45.8 | 0.5 | 199 | 3498 | 3481 | 30.95 | 28.44 | 44.05 | 44.57
2022-04-10 22:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.12 | 45.91 | 0.5 | 195 | 3426 | 3433 | 30.26 | 28.87 | 44.2 | 44.28
2022-04-10 23:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.52 | 45.28 | 0.5 | 187 | 3432 | 3301 | 30.3 | 28.68 | 44.18 | 44.36
2022-04-11 | 6.27 | 490 | 103 | 10.42 | 44.02 | 0.5 | 185 | 3381 | 3428 | 29.33 | 28.56 | 44.15 | 44.32
2022-04-11 01:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.03 | 45.05 | 0.5 | 186 | 3425 | 3308 | 30.3 | 28.44 | 44.71 | 44.17
2022-04-11 02:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.76 | 45.4 | 0.49 | 180 | 3468 | 3436 | 30.9 | 29.03 | 44.36 | 44.01
2022-04-11 03:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.01 | 44.36 | 0.49 | 196 | 3495 | 3442 | 28.78 | 28.95 | 44.83 | 44.26
2022-04-11 04:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.65 | 44.03 | 0.51 | 197 | 3477 | 3398 | 29.48 | 29.55 | 44.25 | 44.75
2022-04-11 05:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.14 | 45.04 | 0.49 | 183 | 3419 | 3414 | 28.69 | 29.27 | 44.93 | 44.46
2022-04-11 06:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.18 | 44.52 | 0.49 | 180 | 3455 | 3306 | 29.93 | 29.52 | 44.41 | 44.83
2022-04-11 07:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.97 | 44.4 | 0.5 | 189 | 3423 | 3443 | 28.73 | 29.09 | 44.31 | 44.05
2022-04-11 08:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.35 | 45.44 | 0.49 | 186 | 3405 | 3454 | 30.11 | 28.93 | 44.02 | 44.53
2022-04-11 09:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.18 | 44.59 | 0.5 | 191 | 3490 | 3439 | 28.3 | 30.03 | 44.62 | 44.72
2022-04-11 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.89 | 45.09 | 0.49 | 193 | 3499 | 3438 | 30.23 | 29.17 | 44.49 | 44.79
2022-04-11 11:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.8 | 44.34 | 0.5 | 193 | 3458 | 3443 | 28.7 | 28.19 | 44.75 | 44.85
2022-04-11 12:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.05 | 44.45 | 0.5 | 199 | 3435 | 3414 | 28.87 | 30.65 | 44.42 | 44.78
2022-04-11 13:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.39 | 44.89 | 0.5 | 193 | 3493 | 3426 | 28.75 | 30.55 | 44.68 | 44.86
2022-04-11 14:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.8 | 45.01 | 0.5 | 187 | 3456 | 3473 | 30.49 | 30.75 | 44.72 | 44.97
2022-04-11 15:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.01 | 45.34 | 0.5 | 190 | 3368 | 3349 | 30.11 | 28.61 | 44.85 | 44.19
2022-04-11 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.8 | 44.57 | 0.5 | 199 | 3443 | 3349 | 30.88 | 28.71 | 44.88 | 44.04
2022-04-11 17:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.53 | 45.76 | 0.51 | 198 | 3492 | 3315 | 30.46 | 29.4 | 44.88 | 44.42
2022-04-11 18:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.53 | 45.57 | 0.49 | 195 | 3384 | 3443 | 29.05 | 28.05 | 44.13 | 44.61
2022-04-11 19:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.58 | 44.84 | 0.51 | 195 | 3427 | 3427 | 28.28 | 29.6 | 44.92 | 44.18
2022-04-11 20:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.5 | 44.82 | 0.51 | 196 | 3399 | 3334 | 29.71 | 29.05 | 44.65 | 44.47
2022-04-11 21:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.75 | 45.43 | 0.49 | 196 | 3397 | 3319 | 28.24 | 30.14 | 44.46 | 44.05
2022-04-11 22:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.03 | 44.36 | 0.51 | 182 | 3420 | 3357 | 29.7 | 29.74 | 44.54 | 44.43
2022-04-11 23:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.91 | 45.46 | 0.51 | 199 | 3409 | 3496 | 28.48 | 28.14 | 44.2 | 44.33
2022-04-12 | 6.18 | 490 | 104 | 10.76 | 45.59 | 0.5 | 185 | 3483 | 3495 | 30.33 | 29.9 | 44.87 | 44.94
2022-04-12 01:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.56 | 44.1 | 0.5 | 184 | 3377 | 3443 | 30.06 | 30.56 | 44 | 44.66
2022-04-12 02:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.03 | 45.1 | 0.51 | 189 | 3437 | 3490 | 29.71 | 29.91 | 44.63 | 44.24
2022-04-12 03:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.41 | 45.43 | 0.51 | 194 | 3443 | 3422 | 29.24 | 28.57 | 44.37 | 44.62
2022-04-12 04:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.4 | 44.4 | 0.51 | 182 | 3431 | 3432 | 29.05 | 30.2 | 44.75 | 44.47
2022-04-12 05:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.77 | 44.13 | 0.5 | 199 | 3482 | 3342 | 30.47 | 29.39 | 44.23 | 44.11
2022-04-12 06:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.01 | 44.74 | 0.5 | 191 | 3460 | 3353 | 30.59 | 30.5 | 44.97 | 44.54
2022-04-12 07:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.5 | 45.94 | 0.49 | 187 | 3411 | 3470 | 29.49 | 30.32 | 44.86 | 44.94
2022-04-12 08:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.95 | 45.5 | 0.49 | 192 | 3415 | 3301 | 30.36 | 30.15 | 44.24 | 44.86
2022-04-12 09:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.53 | 44.32 | 0.5 | 182 | 3358 | 3311 | 28.87 | 29.78 | 44.46 | 44.09
2022-04-12 10:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.43 | 45.64 | 0.5 | 182 | 3484 | 3395 | 28.4 | 28.32 | 44.03 | 44.06
2022-04-12 11:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.1 | 45.43 | 0.5 | 195 | 3397 | 3375 | 28.75 | 29.17 | 44.42 | 44.82
2022-04-12 12:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.21 | 44.44 | 0.5 | 186 | 3493 | 3397 | 29.37 | 30.27 | 44.65 | 44.9
2022-04-12 13:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.72 | 44.97 | 0.5 | 182 | 3496 | 3440 | 30.8 | 29.74 | 44.72 | 44.94
2022-04-12 14:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.46 | 45.91 | 0.49 | 198 | 3449 | 3391 | 30.12 | 29.62 | 44.08 | 44.63
2022-04-12 15:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.21 | 45.78 | 0.5 | 196 | 3448 | 3426 | 29.52 | 28.19 | 44.02 | 44.72
2022-04-12 16:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.67 | 44.52 | 0.5 | 187 | 3389 | 3413 | 28.02 | 28.79 | 44.59 | 44.53
2022-04-12 17:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.81 | 45.59 | 0.5 | 186 | 3383 | 3317 | 29.15 | 28.48 | 44.75 | 44.3
2022-04-12 18:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.39 | 44.37 | 0.51 | 182 | 3412 | 3355 | 30.35 | 30.24 | 44.66 | 44.99
2022-04-12 19:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.12 | 44.92 | 0.5 | 195 | 3403 | 3333 | 29.27 | 28.25 | 44.16 | 44.06
2022-04-12 20:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.27 | 45.7 | 0.49 | 193 | 3476 | 3492 | 29.47 | 29.09 | 45 | 44.53
2022-04-12 21:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.29 | 45.1 | 0.51 | 194 | 3450 | 3357 | 28.36 | 29.57 | 44.29 | 44.35
2022-04-12 22:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.65 | 45.56 | 0.51 | 193 | 3383 | 3386 | 29.72 | 29.07 | 45 | 44.36
2022-04-12 23:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.41 | 45.73 | 0.49 | 194 | 3438 | 3339 | 29.72 | 28.89 | 44.55 | 44.6
2022-04-13 | 6.2 | 493 | 103 | 10.16 | 45.42 | 0.5 | 195 | 3417 | 3372 | 29.01 | 29.66 | 44.13 | 44.28
2022-04-13 01:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.74 | 45.98 | 0.5 | 185 | 3408 | 3322 | 29.32 | 28.33 | 44.3 | 44.83
2022-04-13 02:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.04 | 45.32 | 0.49 | 192 | 3454 | 3461 | 30.99 | 30.45 | 44.2 | 44.41
2022-04-13 03:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.3 | 45.05 | 0.5 | 183 | 3474 | 3324 | 29.05 | 30.25 | 44.09 | 44.82
2022-04-13 04:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.66 | 44.72 | 0.5 | 199 | 3476 | 3354 | 30.2 | 28.86 | 44.09 | 44.96
2022-04-13 05:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.94 | 44.64 | 0.51 | 181 | 3382 | 3340 | 30.13 | 30.02 | 44.54 | 44.2
2022-04-13 06:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.24 | 45.45 | 0.49 | 192 | 3369 | 3482 | 29.02 | 28.3 | 44.67 | 44.53
2022-04-13 07:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.65 | 44.32 | 0.51 | 194 | 3384 | 3416 | 29.13 | 28.62 | 44.33 | 44.15
2022-04-13 08:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.23 | 44.17 | 0.5 | 187 | 3385 | 3384 | 30.43 | 28.59 | 44 | 44.92
2022-04-13 09:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.54 | 45.6 | 0.5 | 181 | 3437 | 3375 | 30.99 | 28.23 | 44.79 | 44.33
2022-04-13 10:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.35 | 45.15 | 0.5 | 192 | 3402 | 3379 | 29.73 | 30.84 | 44.14 | 44.25
2022-04-13 11:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.96 | 44.45 | 0.49 | 184 | 3456 | 3366 | 28.08 | 29.16 | 44.66 | 44.24
2022-04-13 12:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.87 | 44.34 | 0.5 | 184 | 3465 | 3444 | 29.6 | 29.42 | 44.86 | 44.54
2022-04-13 13:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.28 | 45.81 | 0.5 | 180 | 3358 | 3389 | 28.19 | 28.03 | 44.03 | 44.48
2022-04-13 14:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.1 | 44.22 | 0.5 | 190 | 3412 | 3432 | 29.12 | 29.81 | 44.88 | 44.19
2022-04-13 15:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.35 | 45.46 | 0.5 | 193 | 3416 | 3443 | 30.18 | 30.97 | 44.93 | 44.27
2022-04-13 16:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.62 | 44.74 | 0.51 | 188 | 3350 | 3328 | 29.17 | 28.25 | 44.22 | 44.63
2022-04-13 17:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.41 | 44.53 | 0.5 | 189 | 3359 | 3371 | 28.27 | 28.41 | 44.25 | 44.44
2022-04-13 18:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.2 | 45.45 | 0.51 | 193 | 3493 | 3378 | 29.27 | 30.62 | 44.36 | 44.84
2022-04-13 19:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.87 | 44.55 | 0.49 | 195 | 3372 | 3471 | 29.94 | 29.78 | 44.96 | 44.27
2022-04-13 20:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.79 | 45.74 | 0.5 | 181 | 3474 | 3426 | 28.15 | 30.8 | 44.39 | 44.89
2022-04-13 21:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.12 | 45.83 | 0.5 | 188 | 3401 | 3473 | 29.17 | 30.62 | 44.09 | 44.46
2022-04-13 22:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.05 | 44.08 | 0.5 | 196 | 3415 | 3301 | 28.12 | 28.85 | 44.31 | 44.57
2022-04-13 23:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.84 | 45.77 | 0.5 | 185 | 3445 | 3442 | 30.5 | 29.61 | 44.62 | 44.17
2022-04-14 | 6.14 | 489 | 104 | 10.24 | 45.89 | 0.5 | 190 | 3356 | 3477 | 29.92 | 29.38 | 44.62 | 44.79
2022-04-14 01:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.34 | 44.61 | 0.5 | 186 | 3398 | 3409 | 29.43 | 29.55 | 44.51 | 44.09
2022-04-14 02:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.7 | 45.22 | 0.5 | 194 | 3493 | 3444 | 29.39 | 28.01 | 44.92 | 44.33
2022-04-14 03:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.31 | 45.5 | 0.5 | 199 | 3458 | 3472 | 30.64 | 29.12 | 44.04 | 44.39
2022-04-14 04:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.66 | 44.03 | 0.49 | 193 | 3402 | 3390 | 28.45 | 29.56 | 44.2 | 44.22
2022-04-14 05:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.19 | 45.96 | 0.5 | 197 | 3476 | 3332 | 30.57 | 29.92 | 44.3 | 44.39
2022-04-14 06:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.27 | 45.96 | 0.5 | 186 | 3424 | 3453 | 29.39 | 30.74 | 44.95 | 44.77
2022-04-14 07:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.23 | 45.65 | 0.5 | 183 | 3368 | 3342 | 30.79 | 30.29 | 44.27 | 44.13
2022-04-14 08:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.76 | 45.86 | 0.5 | 184 | 3440 | 3415 | 29.24 | 29.29 | 44.13 | 44.27
2022-04-14 09:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.34 | 44.62 | 0.5 | 199 | 3485 | 3441 | 28.76 | 28.37 | 44.45 | 44.42
2022-04-14 10:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.95 | 45.04 | 0.5 | 199 | 3461 | 3485 | 30.35 | 29.05 | 44.93 | 44.9
2022-04-14 11:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.67 | 44.71 | 0.5 | 185 | 3441 | 3393 | 30.03 | 29.24 | 44.35 | 44.55
2022-04-14 12:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.67 | 45.75 | 0.5 | 180 | 3448 | 3477 | 30.01 | 29.68 | 44.11 | 44.49
2022-04-14 13:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.98 | 45.33 | 0.51 | 199 | 3389 | 3314 | 29.04 | 28.61 | 44.63 | 44.48
2022-04-14 14:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.78 | 45.68 | 0.49 | 198 | 3495 | 3394 | 29.02 | 30.08 | 44.96 | 44.75
2022-04-14 15:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.25 | 44.18 | 0.5 | 189 | 3498 | 3459 | 29.22 | 28.3 | 44.92 | 44.68
2022-04-14 16:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.05 | 45.34 | 0.49 | 189 | 3460 | 3477 | 30.94 | 28.47 | 44.85 | 44.46
2022-04-14 17:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.15 | 45.27 | 0.5 | 194 | 3457 | 3446 | 28.34 | 29.12 | 44.04 | 44
2022-04-14 18:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.73 | 45.45 | 0.5 | 182 | 3397 | 3415 | 29.55 | 29.45 | 44.68 | 44.57
2022-04-14 19:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.71 | 45.2 | 0.51 | 194 | 3493 | 3421 | 30.34 | 29.01 | 44.71 | 44.45
2022-04-14 20:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.61 | 44 | 0.5 | 196 | 3366 | 3418 | 28.79 | 30.83 | 44.12 | 44.62
2022-04-14 21:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.1 | 44.8 | 0.5 | 184 | 3417 | 3428 | 28.37 | 28.36 | 44.43 | 44.68
2022-04-14 22:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.4 | 45.81 | 0.51 | 180 | 3481 | 3380 | 28.22 | 29.53 | 44.42 | 44.16
2022-04-14 23:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.42 | 44.87 | 0.5 | 199 | 3389 | 3309 | 29.94 | 29.04 | 44.58 | 44.93
2022-04-15 | 6.27 | 492 | 103 | 10.11 | 45.01 | 0.51 | 187 | 3443 | 3416 | 28.11 | 30.28 | 44 | 44.31
2022-04-15 01:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.84 | 44.33 | 0.5 | 185 | 3386 | 3499 | 30.04 | 30.17 | 44.69 | 44.61
2022-04-15 02:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.83 | 45.56 | 0.49 | 192 | 3441 | 3380 | 29.36 | 30.3 | 44.35 | 44.61
2022-04-15 03:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.46 | 45.58 | 0.49 | 195 | 3464 | 3463 | 28.03 | 30.95 | 44.71 | 44.4
2022-04-15 04:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.5 | 45.83 | 0.5 | 180 | 3367 | 3345 | 30.41 | 30.04 | 44.56 | 44.46
2022-04-15 05:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.88 | 45.73 | 0.5 | 180 | 3412 | 3397 | 28.63 | 30.91 | 44.57 | 44.2
2022-04-15 06:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.6 | 44.66 | 0.49 | 193 | 3499 | 3491 | 30.34 | 30.49 | 44.54 | 44.87
2022-04-15 07:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.53 | 44.08 | 0.5 | 181 | 3482 | 3331 | 29.23 | 29.79 | 44.63 | 44.63
2022-04-15 08:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.66 | 44.11 | 0.5 | 198 | 3496 | 3304 | 30.33 | 28.48 | 44.49 | 44.79
2022-04-15 09:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.04 | 44.78 | 0.5 | 186 | 3435 | 3498 | 29.67 | 28.4 | 44.46 | 44.55
2022-04-15 10:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.33 | 45.85 | 0.51 | 186 | 3420 | 3444 | 29.05 | 28.99 | 44.77 | 44.6
2022-04-15 11:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.54 | 45.52 | 0.5 | 184 | 3382 | 3389 | 28.9 | 30.96 | 44.94 | 44.41
2022-04-15 12:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.36 | 44.78 | 0.5 | 189 | 3422 | 3485 | 30.01 | 28.4 | 44.46 | 44.04
2022-04-15 13:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.4 | 44.97 | 0.5 | 195 | 3484 | 3475 | 28.98 | 28.79 | 44.04 | 44.39
2022-04-15 14:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.66 | 45.03 | 0.5 | 188 | 3393 | 3336 | 29.19 | 29.93 | 44.19 | 44.75
2022-04-15 15:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.06 | 45.65 | 0.49 | 186 | 3405 | 3318 | 28.04 | 30.94 | 44.69 | 44.72
2022-04-15 16:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.61 | 44.22 | 0.51 | 187 | 3477 | 3321 | 29.65 | 29.86 | 44.77 | 44.66
2022-04-15 17:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.51 | 44.34 | 0.51 | 183 | 3380 | 3458 | 30.55 | 28.47 | 44.92 | 44.64
2022-04-15 18:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.88 | 45.21 | 0.5 | 193 | 3353 | 3367 | 28.48 | 28.41 | 44.6 | 44.16
2022-04-15 19:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.91 | 45 | 0.51 | 198 | 3385 | 3315 | 28.19 | 29.97 | 44.16 | 44.86
2022-04-15 20:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.7 | 44.64 | 0.51 | 194 | 3448 | 3488 | 28.66 | 30.37 | 44.39 | 44.64
2022-04-15 21:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.73 | 45.34 | 0.51 | 188 | 3433 | 3339 | 28.47 | 30.57 | 44.51 | 44.17
2022-04-15 22:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.13 | 45.9 | 0.5 | 197 | 3439 | 3354 | 30.65 | 28.92 | 44.19 | 44.72
2022-04-15 23:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.63 | 44.25 | 0.5 | 191 | 3425 | 3479 | 30.55 | 29.83 | 44.03 | 44.54
2022-04-16 | 6.16 | 489 | 104 | 10.64 | 44.11 | 0.49 | 196 | 3390 | 3368 | 28.79 | 29.38 | 44.19 | 44.81
2022-04-16 01:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.73 | 45.27 | 0.51 | 199 | 3381 | 3329 | 29.5 | 30.84 | 44.6 | 44.98
2022-04-16 02:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.01 | 45.45 | 0.5 | 185 | 3413 | 3473 | 29.42 | 30.7 | 44.57 | 44.62
2022-04-16 03:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.34 | 45.98 | 0.5 | 188 | 3368 | 3343 | 28.35 | 28.25 | 44.24 | 44.75
2022-04-16 04:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.61 | 45.9 | 0.5 | 180 | 3372 | 3481 | 30.94 | 29.98 | 44.59 | 44.62
2022-04-16 05:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.5 | 44.35 | 0.49 | 198 | 3465 | 3394 | 28.82 | 29.36 | 44.17 | 44.51
2022-04-16 06:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.09 | 45.89 | 0.49 | 183 | 3437 | 3397 | 28.98 | 28.52 | 44.15 | 44.12
2022-04-16 07:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.59 | 44.05 | 0.49 | 184 | 3397 | 3328 | 28.48 | 28.04 | 44.03 | 44.54
2022-04-16 08:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.52 | 44.6 | 0.51 | 189 | 3379 | 3331 | 30.13 | 30.58 | 44.3 | 44.84
2022-04-16 09:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.93 | 45.95 | 0.5 | 188 | 3433 | 3344 | 28.51 | 28.39 | 44.88 | 44.26
2022-04-16 10:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.06 | 45.88 | 0.5 | 187 | 3408 | 3341 | 30.27 | 30.4 | 44.08 | 44.17
2022-04-16 11:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.94 | 44.53 | 0.49 | 181 | 3395 | 3426 | 30.39 | 29.49 | 44.03 | 44.67
2022-04-16 12:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.26 | 45.2 | 0.5 | 197 | 3396 | 3410 | 30.96 | 30.55 | 44.39 | 44.17
2022-04-16 13:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.79 | 45.17 | 0.5 | 199 | 3435 | 3314 | 28.75 | 30.14 | 44.4 | 44.41
2022-04-16 14:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.04 | 44.56 | 0.5 | 187 | 3387 | 3410 | 29.43 | 30.01 | 44.54 | 44.02
2022-04-16 15:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.31 | 44.27 | 0.51 | 188 | 3405 | 3332 | 30.76 | 30.33 | 44.36 | 44.4
2022-04-16 16:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.56 | 44.59 | 0.5 | 199 | 3385 | 3314 | 30.71 | 29.78 | 44.47 | 44.5
2022-04-16 17:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.42 | 44.54 | 0.51 | 184 | 3399 | 3332 | 29.85 | 28.09 | 44.5 | 44.65
2022-04-16 18:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.6 | 44.37 | 0.49 | 185 | 3406 | 3375 | 30.09 | 29.1 | 44.01 | 44.97
2022-04-16 19:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.31 | 44.04 | 0.51 | 185 | 3409 | 3481 | 30.23 | 28.66 | 44.29 | 44.9
2022-04-16 20:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.46 | 44.33 | 0.5 | 196 | 3382 | 3491 | 30.78 | 28.86 | 44.67 | 44.76
2022-04-16 21:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.93 | 45.89 | 0.5 | 197 | 3460 | 3473 | 29.14 | 30.3 | 44.01 | 44.57
2022-04-16 22:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.12 | 45.56 | 0.5 | 188 | 3410 | 3452 | 30.48 | 28.41 | 44.46 | 44.02
2022-04-16 23:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.36 | 45.5 | 0.49 | 196 | 3491 | 3346 | 30.07 | 29.55 | 44.2 | 44.33
2022-04-17 | 6.25 | 493 | 104 | 10.37 | 45.6 | 0.5 | 188 | 3458 | 3378 | 29.78 | 29.85 | 44.38 | 44.59
2022-04-17 01:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.37 | 44.22 | 0.51 | 193 | 3386 | 3469 | 30.8 | 30.05 | 44.96 | 44.02
2022-04-17 02:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.35 | 44.54 | 0.5 | 190 | 3419 | 3331 | 28.89 | 30.54 | 44.37 | 44.48
2022-04-17 03:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.55 | 45.72 | 0.49 | 199 | 3361 | 3436 | 31 | 29.85 | 44.75 | 44.45
2022-04-17 04:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.22 | 45.97 | 0.5 | 181 | 3492 | 3390 | 28.74 | 30.94 | 44.1 | 44.42
2022-04-17 05:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.07 | 45.78 | 0.5 | 187 | 3393 | 3326 | 28.89 | 30.75 | 44.85 | 44.83
2022-04-17 06:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.31 | 45.98 | 0.5 | 189 | 3405 | 3324 | 28.94 | 30.11 | 44.86 | 44.23
2022-04-17 07:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.46 | 45.77 | 0.5 | 198 | 3462 | 3484 | 28.6 | 28.53 | 44.07 | 44.94
2022-04-17 08:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.66 | 45.21 | 0.5 | 195 | 3404 | 3491 | 29.14 | 29.83 | 44.87 | 44.26
2022-04-17 09:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.67 | 44.71 | 0.5 | 184 | 3356 | 3372 | 30.63 | 29.12 | 44.22 | 44.87
2022-04-17 10:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.03 | 45.47 | 0.51 | 183 | 3459 | 3407 | 28.35 | 28.55 | 44.46 | 44.65
2022-04-17 11:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.03 | 44.11 | 0.5 | 190 | 3389 | 3418 | 30.86 | 29.98 | 44.42 | 44.91
2022-04-17 12:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.13 | 44.55 | 0.49 | 192 | 3443 | 3492 | 29.94 | 28.79 | 44.16 | 44.86
2022-04-17 13:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.51 | 45.46 | 0.51 | 196 | 3442 | 3494 | 30.62 | 29.15 | 44.43 | 44.21
2022-04-17 14:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.61 | 45.03 | 0.5 | 180 | 3370 | 3348 | 29.22 | 28.03 | 44.45 | 44.75
2022-04-17 15:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.1 | 44.49 | 0.5 | 198 | 3406 | 3455 | 29.63 | 28.24 | 44.88 | 44.17
2022-04-17 16:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.45 | 44.91 | 0.49 | 187 | 3456 | 3482 | 29.98 | 29.05 | 44.09 | 44.52
2022-04-17 17:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.47 | 45.68 | 0.49 | 193 | 3426 | 3466 | 29.38 | 30.5 | 44.13 | 44.16
2022-04-17 18:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.06 | 44.89 | 0.5 | 188 | 3471 | 3302 | 30.2 | 29 | 44.99 | 44.09
2022-04-17 19:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.24 | 45.13 | 0.51 | 180 | 3382 | 3366 | 30.89 | 28.18 | 44.15 | 44.42
2022-04-17 20:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.73 | 45.48 | 0.5 | 197 | 3446 | 3423 | 29.2 | 28.48 | 44.64 | 44.41
2022-04-17 21:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.6 | 44.9 | 0.51 | 181 | 3353 | 3498 | 28.06 | 29.75 | 44.86 | 44.32
2022-04-17 22:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.58 | 44.39 | 0.5 | 197 | 3462 | 3427 | 29.95 | 29.78 | 45 | 44.03
2022-04-17 23:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.12 | 44.51 | 0.5 | 197 | 3371 | 3304 | 29.13 | 30.2 | 44.37 | 44.58
2022-04-18 | 6.14 | 489 | 104 | 10.32 | 45.99 | 0.5 | 191 | 3453 | 3494 | 30.59 | 29.32 | 44.54 | 44.67
2022-04-18 01:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.98 | 45.01 | 0.5 | 195 | 3453 | 3431 | 28.37 | 28.95 | 44.16 | 44.79
2022-04-18 02:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.17 | 44.44 | 0.5 | 196 | 3467 | 3426 | 28.06 | 28.22 | 44.53 | 44.5
2022-04-18 03:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.9 | 45.37 | 0.51 | 186 | 3413 | 3485 | 28.52 | 30.62 | 44.37 | 44.15
2022-04-18 04:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.22 | 44.17 | 0.51 | 193 | 3498 | 3321 | 28.73 | 29.54 | 44.72 | 44.23
2022-04-18 05:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.21 | 44.65 | 0.5 | 196 | 3427 | 3417 | 28.78 | 29.17 | 44.87 | 44.84
2022-04-18 06:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.65 | 44.09 | 0.5 | 180 | 3427 | 3384 | 30.28 | 28.88 | 44.52 | 44.08
2022-04-18 07:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.17 | 45.88 | 0.5 | 189 | 3483 | 3430 | 29.86 | 30.02 | 44.85 | 44.8
2022-04-18 08:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.27 | 45.95 | 0.5 | 187 | 3386 | 3428 | 29.03 | 30.28 | 44.61 | 44.15
2022-04-18 09:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.33 | 45.41 | 0.5 | 182 | 3379 | 3428 | 29.96 | 28.28 | 44.53 | 44.06
2022-04-18 10:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.24 | 44.78 | 0.51 | 196 | 3470 | 3371 | 29.92 | 29.62 | 44.39 | 44.35
2022-04-18 11:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.4 | 45.65 | 0.5 | 198 | 3359 | 3392 | 29.53 | 29.96 | 44.94 | 44.65
2022-04-18 12:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.52 | 44.11 | 0.5 | 191 | 3418 | 3359 | 28.27 | 30.1 | 44.24 | 44.12
2022-04-18 13:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.54 | 45.05 | 0.51 | 192 | 3408 | 3312 | 28.34 | 29.15 | 44.19 | 44.53
2022-04-18 14:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.56 | 44.45 | 0.5 | 185 | 3438 | 3485 | 28.91 | 30.73 | 44.18 | 44.71
2022-04-18 15:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.44 | 45.04 | 0.49 | 186 | 3471 | 3367 | 28.43 | 29.85 | 44.66 | 44.36
2022-04-18 16:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.75 | 45.66 | 0.5 | 193 | 3462 | 3484 | 30.07 | 30.4 | 44.77 | 44.97
2022-04-18 17:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.95 | 44.58 | 0.49 | 180 | 3351 | 3481 | 29.4 | 29.28 | 44.25 | 44.15
2022-04-18 18:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.14 | 45.05 | 0.51 | 182 | 3378 | 3417 | 29.44 | 30.31 | 44.47 | 44.88
2022-04-18 19:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.39 | 45.96 | 0.49 | 197 | 3362 | 3346 | 30.39 | 29.41 | 44.89 | 44.73
2022-04-18 20:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.74 | 45.26 | 0.5 | 195 | 3446 | 3472 | 28.03 | 28.11 | 44.34 | 44.03
2022-04-18 21:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.61 | 45.22 | 0.51 | 183 | 3350 | 3488 | 30.2 | 29.86 | 44.51 | 44.76
2022-04-18 22:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.67 | 44.21 | 0.5 | 196 | 3485 | 3493 | 28.62 | 30.77 | 44.14 | 44.29
2022-04-18 23:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.78 | 45.32 | 0.5 | 190 | 3437 | 3321 | 30.74 | 29.37 | 44.1 | 44.58
2022-04-19 | 6.24 | 493 | 103 | 10.47 | 45.16 | 0.49 | 190 | 3392 | 3330 | 28.73 | 28.58 | 44.56 | 44.35
2022-04-19 01:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.28 | 45.2 | 0.5 | 198 | 3354 | 3340 | 30.07 | 29.7 | 44.82 | 44.08
2022-04-19 02:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.45 | 45.68 | 0.5 | 197 | 3402 | 3446 | 31 | 30.34 | 44.51 | 44.62
2022-04-19 03:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.61 | 44.61 | 0.49 | 198 | 3452 | 3429 | 28.04 | 28.59 | 44.64 | 44.87
2022-04-19 04:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.8 | 45.7 | 0.49 | 188 | 3430 | 3417 | 30.42 | 29.93 | 44.36 | 44.17
2022-04-19 05:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.61 | 45.39 | 0.5 | 194 | 3388 | 3405 | 28.28 | 30.2 | 44.31 | 44.1
2022-04-19 06:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.52 | 44.39 | 0.49 | 180 | 3460 | 3363 | 29.98 | 30.99 | 44.33 | 44.22
2022-04-19 07:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.39 | 44.03 | 0.49 | 193 | 3432 | 3308 | 29.71 | 29.45 | 44.78 | 44.26
2022-04-19 08:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.31 | 45.38 | 0.51 | 197 | 3386 | 3457 | 30 | 30.23 | 44.23 | 44.87
2022-04-19 09:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.45 | 45.13 | 0.5 | 194 | 3358 | 3312 | 29.27 | 30.57 | 44.54 | 44.15
2022-04-19 10:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.9 | 45.26 | 0.5 | 196 | 3386 | 3473 | 29.84 | 30.62 | 44.82 | 44.02
2022-04-19 11:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.69 | 45.66 | 0.49 | 194 | 3430 | 3474 | 28.51 | 28.74 | 44.13 | 44.85
2022-04-19 12:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.15 | 44.11 | 0.51 | 194 | 3490 | 3450 | 29.18 | 30.39 | 44.11 | 44.12
2022-04-19 13:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.54 | 44.42 | 0.51 | 199 | 3395 | 3429 | 29.39 | 29.59 | 44.74 | 44.63
2022-04-19 14:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.68 | 45.05 | 0.5 | 196 | 3429 | 3373 | 29.58 | 30.97 | 44.81 | 44.21
2022-04-19 15:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.93 | 44.75 | 0.49 | 196 | 3409 | 3461 | 29.4 | 30.86 | 44 | 44.28
2022-04-19 16:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.7 | 45.96 | 0.51 | 194 | 3499 | 3467 | 28.11 | 28.64 | 44.14 | 44.47
2022-04-19 17:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.13 | 45.81 | 0.5 | 186 | 3465 | 3419 | 30.85 | 29.11 | 44.17 | 44.2
2022-04-19 18:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.17 | 44.78 | 0.5 | 186 | 3412 | 3467 | 30.86 | 28.98 | 44.73 | 44.56
2022-04-19 19:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.38 | 45.16 | 0.49 | 198 | 3383 | 3416 | 30.08 | 29.63 | 44.86 | 44.91
2022-04-19 20:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.28 | 44.34 | 0.5 | 185 | 3477 | 3394 | 30.49 | 30.26 | 44.19 | 44.46
2022-04-19 21:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.61 | 45.05 | 0.49 | 186 | 3354 | 3468 | 30.34 | 30.36 | 44.26 | 44.09
2022-04-19 22:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.72 | 44.2 | 0.49 | 184 | 3381 | 3395 | 28.43 | 29.15 | 44.77 | 44.93
2022-04-19 23:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.48 | 45.8 | 0.49 | 191 | 3499 | 3434 | 28.64 | 28.97 | 44.53 | 44.95
2022-04-20 | 6.14 | 494 | 103 | 10.56 | 44.21 | 0.5 | 195 | 3449 | 3370 | 28.06 | 28.48 | 44.83 | 44.7
2022-04-20 01:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.78 | 44.6 | 0.49 | 185 | 3378 | 3425 | 30.86 | 28.42 | 44.86 | 44.7
2022-04-20 02:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.3 | 44.46 | 0.5 | 199 | 3433 | 3401 | 30.32 | 29.96 | 44.08 | 44.72
2022-04-20 03:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.82 | 45.74 | 0.5 | 186 | 3497 | 3497 | 29.73 | 29.17 | 44.52 | 44.77
2022-04-20 04:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.8 | 44.96 | 0.51 | 193 | 3415 | 3480 | 28.85 | 28.28 | 44.11 | 44.54
2022-04-20 05:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.51 | 44.12 | 0.5 | 198 | 3353 | 3314 | 28.56 | 29.4 | 44.83 | 44.82
2022-04-20 06:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.24 | 44.94 | 0.5 | 185 | 3496 | 3405 | 28.21 | 29.05 | 44.28 | 44.56
2022-04-20 07:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.96 | 45.49 | 0.51 | 191 | 3493 | 3376 | 28.17 | 30.67 | 44.02 | 44.62
2022-04-20 08:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.07 | 44.14 | 0.51 | 195 | 3459 | 3340 | 29.16 | 29.38 | 44.62 | 44.22
2022-04-20 09:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.09 | 45.36 | 0.51 | 193 | 3405 | 3377 | 29.31 | 30.98 | 44.49 | 44.35
2022-04-20 10:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.73 | 44.79 | 0.5 | 185 | 3378 | 3479 | 30.79 | 28.92 | 44.19 | 44.62
2022-04-20 11:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.38 | 44.35 | 0.5 | 197 | 3350 | 3434 | 30.19 | 30.31 | 44.66 | 44.17
2022-04-20 12:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.08 | 44.51 | 0.5 | 199 | 3388 | 3301 | 29.09 | 28.38 | 44.61 | 44.39
2022-04-20 13:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.75 | 44.65 | 0.49 | 182 | 3353 | 3418 | 28.6 | 29.24 | 44.21 | 44.84
2022-04-20 14:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.55 | 44.19 | 0.5 | 191 | 3390 | 3482 | 28.94 | 30.67 | 44.35 | 44.95
2022-04-20 15:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.02 | 44.85 | 0.5 | 196 | 3433 | 3398 | 29.99 | 28.13 | 44.29 | 44.16
2022-04-20 16:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.48 | 44.97 | 0.51 | 188 | 3363 | 3485 | 28.37 | 29.52 | 44.76 | 44.32
2022-04-20 17:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.29 | 45.74 | 0.51 | 190 | 3470 | 3332 | 29.04 | 29.39 | 44.51 | 44.94
2022-04-20 18:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.25 | 44.28 | 0.5 | 195 | 3473 | 3396 | 29.63 | 30.17 | 44.84 | 44.45
2022-04-20 19:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.13 | 44.62 | 0.49 | 189 | 3376 | 3401 | 28.28 | 29.46 | 44.68 | 44.72
2022-04-20 20:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.04 | 45.31 | 0.5 | 188 | 3397 | 3474 | 28.89 | 28.41 | 44.33 | 44.72
2022-04-20 21:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.73 | 45.8 | 0.5 | 197 | 3373 | 3396 | 28.56 | 28.47 | 44.54 | 44.25
2022-04-20 22:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.26 | 44.51 | 0.51 | 198 | 3402 | 3476 | 29.98 | 29.89 | 44.18 | 44.37
2022-04-20 23:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.69 | 45.54 | 0.5 | 183 | 3453 | 3316 | 28.19 | 30.99 | 45 | 44.58
2022-04-21 | 6.19 | 493 | 103 | 10.62 | 44.89 | 0.49 | 196 | 3411 | 3315 | 30 | 30.12 | 44.45 | 44.64
2022-04-21 01:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.27 | 45.14 | 0.5 | 198 | 3473 | 3341 | 29.46 | 29.37 | 44.02 | 44.87
2022-04-21 02:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.23 | 44.06 | 0.5 | 190 | 3357 | 3372 | 28.74 | 30.45 | 44.45 | 44.73
2022-04-21 03:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.1 | 44.06 | 0.49 | 199 | 3471 | 3434 | 28.2 | 28.43 | 44.48 | 44.36
2022-04-21 04:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.4 | 45.52 | 0.49 | 194 | 3369 | 3469 | 29.29 | 29.33 | 44.28 | 44.03
2022-04-21 05:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.71 | 45.74 | 0.5 | 195 | 3424 | 3390 | 28.91 | 28.12 | 44.64 | 44
2022-04-21 06:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.83 | 45.7 | 0.5 | 187 | 3416 | 3482 | 30.42 | 28.35 | 44.73 | 44.93
2022-04-21 07:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.6 | 44.55 | 0.49 | 195 | 3459 | 3415 | 28.33 | 28.37 | 44.23 | 44.61
2022-04-21 08:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.27 | 45.89 | 0.5 | 198 | 3409 | 3442 | 30.95 | 28.98 | 44.11 | 44.38
2022-04-21 09:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.91 | 44.23 | 0.51 | 185 | 3424 | 3442 | 29.06 | 30.54 | 44.29 | 44.12
2022-04-21 10:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.13 | 44.45 | 0.5 | 181 | 3409 | 3359 | 30.56 | 30.22 | 44.46 | 44.52
2022-04-21 11:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.14 | 44.16 | 0.5 | 182 | 3458 | 3378 | 30.39 | 28.6 | 44.1 | 44.36
2022-04-21 12:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.53 | 45.51 | 0.5 | 182 | 3350 | 3476 | 29.98 | 28.18 | 44.04 | 44.74
2022-04-21 13:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.11 | 45.48 | 0.5 | 192 | 3368 | 3359 | 30.44 | 30.02 | 44.31 | 44.91
2022-04-21 14:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.8 | 44.33 | 0.5 | 196 | 3474 | 3473 | 28.05 | 29.13 | 44.91 | 44.58
2022-04-21 15:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.97 | 44.77 | 0.49 | 192 | 3354 | 3436 | 28.86 | 30.37 | 44.74 | 44.88
2022-04-21 16:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.26 | 44.27 | 0.5 | 180 | 3427 | 3395 | 28.68 | 28.62 | 44.57 | 44.42
2022-04-21 17:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.33 | 45.77 | 0.51 | 194 | 3425 | 3381 | 29.16 | 29.51 | 44.44 | 44.97
2022-04-21 18:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.84 | 45.48 | 0.51 | 188 | 3422 | 3493 | 29.59 | 28.02 | 44.77 | 44.06
2022-04-21 19:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.66 | 45.99 | 0.51 | 187 | 3489 | 3498 | 30.6 | 30.37 | 44.69 | 44.11
2022-04-21 20:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.84 | 44.9 | 0.49 | 193 | 3382 | 3324 | 29.85 | 29.85 | 44.68 | 44.65
2022-04-21 21:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.27 | 45.53 | 0.5 | 195 | 3488 | 3352 | 30.12 | 29.81 | 44.22 | 44.54
2022-04-21 22:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.14 | 44.6 | 0.49 | 185 | 3483 | 3342 | 29.91 | 29.22 | 44.94 | 44.39
2022-04-21 23:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.82 | 44.86 | 0.51 | 190 | 3469 | 3430 | 29.17 | 30.99 | 44.48 | 44.26
2022-04-22 | 6.23 | 493 | 104 | 10.26 | 44.53 | 0.5 | 191 | 3447 | 3439 | 28.11 | 29.89 | 44.3 | 44.45
2022-04-22 01:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.43 | 45.65 | 0.49 | 181 | 3445 | 3317 | 29.73 | 29.04 | 44.42 | 44.64
2022-04-22 02:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.37 | 45.62 | 0.49 | 187 | 3395 | 3433 | 28.28 | 28.82 | 44.82 | 44.65
2022-04-22 03:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.54 | 45.7 | 0.5 | 181 | 3486 | 3313 | 29.92 | 30.08 | 44.64 | 44.31
2022-04-22 04:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.61 | 45.02 | 0.51 | 196 | 3391 | 3433 | 29.77 | 28.85 | 44.17 | 44.64
2022-04-22 05:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.96 | 45.32 | 0.49 | 197 | 3394 | 3497 | 29.16 | 29.54 | 44.28 | 44.24
2022-04-22 06:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.19 | 44.74 | 0.5 | 190 | 3494 | 3459 | 29.93 | 29.96 | 44.85 | 44.77
2022-04-22 07:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.43 | 45.19 | 0.5 | 196 | 3454 | 3437 | 29.54 | 28.44 | 44.48 | 44.47
2022-04-22 08:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.81 | 44.49 | 0.5 | 187 | 3482 | 3337 | 29.56 | 28.52 | 44.43 | 44.96
2022-04-22 09:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.96 | 44.52 | 0.5 | 192 | 3419 | 3442 | 29.85 | 28.35 | 44.39 | 44.96
2022-04-22 10:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.06 | 44.9 | 0.49 | 183 | 3359 | 3400 | 28.38 | 28.63 | 44.59 | 44.98
2022-04-22 11:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.29 | 45.47 | 0.5 | 199 | 3486 | 3315 | 30.54 | 30.31 | 44.97 | 44.66
2022-04-22 12:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.87 | 44.88 | 0.5 | 180 | 3444 | 3313 | 28.5 | 30.48 | 44.92 | 44.78
2022-04-22 13:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.96 | 45.38 | 0.49 | 190 | 3385 | 3496 | 29.23 | 28.94 | 44.82 | 44.87
2022-04-22 14:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.35 | 45.66 | 0.5 | 183 | 3496 | 3443 | 30.01 | 29.22 | 44.65 | 44.22
2022-04-22 15:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.37 | 44.22 | 0.51 | 188 | 3399 | 3323 | 29.56 | 30.06 | 44.26 | 44.4
2022-04-22 16:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.73 | 45.91 | 0.51 | 193 | 3392 | 3412 | 29.13 | 28.75 | 44.28 | 44.24
2022-04-22 17:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.32 | 45.83 | 0.5 | 199 | 3438 | 3385 | 29.02 | 29.21 | 44.96 | 44.74
2022-04-22 18:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.67 | 44.8 | 0.5 | 188 | 3421 | 3469 | 30.85 | 30.27 | 44.63 | 44.83
2022-04-22 19:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.49 | 45.98 | 0.5 | 192 | 3366 | 3462 | 30.64 | 28.62 | 44 | 44.65
2022-04-22 20:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.33 | 45.12 | 0.5 | 188 | 3449 | 3306 | 29.49 | 28.25 | 44.45 | 44.92
2022-04-22 21:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.93 | 45.67 | 0.49 | 182 | 3375 | 3493 | 28.47 | 28.41 | 44.6 | 44.06
2022-04-22 22:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.86 | 45.08 | 0.51 | 192 | 3366 | 3352 | 29.57 | 29.41 | 44.62 | 44.98
2022-04-22 23:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.57 | 44.19 | 0.5 | 186 | 3362 | 3307 | 29.53 | 30.39 | 44.83 | 44.96
2022-04-23 | 6.11 | 489 | 103 | 10.43 | 45.53 | 0.51 | 189 | 3353 | 3489 | 29.95 | 28.62 | 44.52 | 44.53
2022-04-23 01:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.07 | 45.41 | 0.5 | 198 | 3393 | 3334 | 29.42 | 29.8 | 44.34 | 44.09
2022-04-23 02:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.83 | 45.29 | 0.51 | 186 | 3454 | 3420 | 29.5 | 28.06 | 44.48 | 44.53
2022-04-23 03:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.88 | 45.76 | 0.51 | 184 | 3440 | 3427 | 29.58 | 28.9 | 44.67 | 44.97
2022-04-23 04:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.38 | 45.48 | 0.49 | 193 | 3476 | 3301 | 30.39 | 29.42 | 44.96 | 44.87
2022-04-23 05:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.17 | 45.83 | 0.51 | 187 | 3434 | 3354 | 28.03 | 29.77 | 44.09 | 44
2022-04-23 06:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.2 | 44.29 | 0.5 | 183 | 3365 | 3386 | 28.51 | 30.81 | 44.14 | 44.08
2022-04-23 07:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.75 | 45.62 | 0.49 | 194 | 3371 | 3362 | 29.88 | 28.77 | 44.32 | 44.16
2022-04-23 08:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.47 | 45.86 | 0.49 | 184 | 3421 | 3457 | 28.99 | 30.56 | 44.87 | 44.68
2022-04-23 09:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.15 | 44.79 | 0.5 | 180 | 3432 | 3371 | 28.28 | 29.49 | 44.6 | 44.42
2022-04-23 10:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.53 | 44.52 | 0.5 | 194 | 3488 | 3486 | 29.96 | 30.13 | 44.5 | 44.79
2022-04-23 11:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.5 | 44.58 | 0.5 | 192 | 3411 | 3350 | 28.3 | 28.18 | 44.87 | 44.97
2022-04-23 12:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.93 | 44.66 | 0.51 | 184 | 3364 | 3362 | 28.39 | 28.54 | 44.12 | 44.58
2022-04-23 13:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.11 | 44.1 | 0.51 | 185 | 3378 | 3388 | 30.48 | 28.85 | 44.91 | 44.01
2022-04-23 14:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.72 | 45.3 | 0.51 | 197 | 3410 | 3342 | 29.01 | 30.08 | 44.61 | 44.19
2022-04-23 15:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.03 | 45.68 | 0.5 | 198 | 3369 | 3365 | 28.35 | 30.51 | 44.04 | 44.54
2022-04-23 16:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.19 | 45.32 | 0.49 | 186 | 3475 | 3410 | 30.86 | 28.55 | 44.47 | 44.6
2022-04-23 17:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.28 | 44.62 | 0.49 | 190 | 3479 | 3427 | 30.82 | 30.36 | 44.54 | 44.28
2022-04-23 18:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.57 | 45.8 | 0.5 | 184 | 3494 | 3463 | 30.81 | 29.77 | 44.98 | 44.67
2022-04-23 19:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.07 | 44.08 | 0.49 | 182 | 3455 | 3329 | 29.58 | 29.83 | 44.83 | 44.91
2022-04-23 20:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.45 | 45.54 | 0.51 | 190 | 3376 | 3390 | 30.74 | 30.62 | 44.35 | 44.25
2022-04-23 21:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.15 | 44.03 | 0.5 | 188 | 3457 | 3471 | 28.84 | 28.39 | 44.21 | 44.46
2022-04-23 22:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.57 | 45.28 | 0.51 | 193 | 3468 | 3428 | 29.09 | 29.65 | 44.17 | 44.61
2022-04-23 23:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.37 | 45.05 | 0.5 | 183 | 3411 | 3435 | 29.73 | 29.27 | 44.14 | 44.68
2022-04-24 | 6.14 | 489 | 103 | 10.46 | 44.18 | 0.51 | 186 | 3404 | 3367 | 31 | 30.13 | 44.43 | 44.06
2022-04-24 01:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.68 | 44.6 | 0.49 | 187 | 3412 | 3304 | 30.28 | 29.96 | 44.14 | 44.52
2022-04-24 02:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.36 | 45.05 | 0.49 | 188 | 3493 | 3366 | 30.92 | 30.79 | 44.25 | 44.85
2022-04-24 03:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.03 | 45.44 | 0.49 | 182 | 3489 | 3365 | 29.92 | 29.75 | 44.25 | 44.42
2022-04-24 04:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.98 | 44.25 | 0.51 | 188 | 3401 | 3446 | 30.79 | 30.73 | 44.22 | 44.85
2022-04-24 05:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.01 | 45.64 | 0.5 | 198 | 3481 | 3494 | 29 | 30.87 | 44.29 | 44
2022-04-24 06:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.84 | 44.87 | 0.51 | 180 | 3453 | 3497 | 29.14 | 28.26 | 44.65 | 44
2022-04-24 07:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.93 | 45.74 | 0.51 | 198 | 3378 | 3386 | 30.2 | 28.05 | 44.49 | 44.57
2022-04-24 08:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.61 | 45.89 | 0.5 | 183 | 3372 | 3384 | 29.42 | 29.57 | 44.73 | 44.01
2022-04-24 09:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.9 | 44.14 | 0.51 | 182 | 3363 | 3346 | 28.82 | 30.22 | 44.59 | 44.11
2022-04-24 10:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.6 | 44.68 | 0.51 | 186 | 3465 | 3394 | 28.02 | 29.35 | 44.41 | 44.29
2022-04-24 11:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.86 | 44.87 | 0.51 | 197 | 3450 | 3483 | 29.58 | 28.97 | 44.09 | 44.26
2022-04-24 12:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.54 | 44.79 | 0.51 | 194 | 3382 | 3404 | 28.33 | 29.24 | 44.47 | 44.94
2022-04-24 13:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.03 | 45.98 | 0.51 | 187 | 3457 | 3426 | 30.17 | 29.03 | 44.54 | 44.93
2022-04-24 14:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.51 | 45.39 | 0.5 | 197 | 3423 | 3359 | 28.92 | 28.1 | 44.96 | 44.08
2022-04-24 15:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.41 | 45.7 | 0.49 | 183 | 3363 | 3362 | 28.02 | 30.09 | 44.13 | 44.17
2022-04-24 16:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.7 | 45.22 | 0.5 | 196 | 3461 | 3432 | 30.7 | 28.35 | 44.47 | 44.59
2022-04-24 17:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.28 | 44.73 | 0.49 | 196 | 3400 | 3300 | 30.17 | 28.4 | 44.61 | 44.99
2022-04-24 18:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.08 | 44.4 | 0.5 | 193 | 3384 | 3498 | 30.54 | 30.18 | 44.45 | 44.06
2022-04-24 19:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.32 | 44.98 | 0.5 | 197 | 3450 | 3345 | 30.31 | 29.28 | 44.77 | 44.3
2022-04-24 20:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.01 | 45.69 | 0.51 | 192 | 3476 | 3403 | 28.73 | 29.41 | 44.38 | 44.22
2022-04-24 21:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.54 | 44.82 | 0.49 | 198 | 3443 | 3476 | 30.63 | 30.23 | 44.83 | 44.18
2022-04-24 22:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.57 | 45.2 | 0.5 | 182 | 3494 | 3452 | 29.67 | 29.56 | 44.41 | 44.87
2022-04-24 23:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.07 | 44.72 | 0.51 | 193 | 3385 | 3324 | 29.42 | 28.48 | 44.13 | 44.49
2022-04-25 | 6.15 | 493 | 103 | 10.23 | 45.03 | 0.49 | 198 | 3395 | 3435 | 28.21 | 30.71 | 44.32 | 44.95
2022-04-25 01:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.77 | 45.54 | 0.51 | 188 | 3406 | 3466 | 30.48 | 28.59 | 44.81 | 44.83
2022-04-25 02:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.76 | 44.49 | 0.5 | 182 | 3482 | 3303 | 29.55 | 28.14 | 44.38 | 44.57
2022-04-25 03:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.03 | 44.9 | 0.5 | 193 | 3360 | 3387 | 30.46 | 28.25 | 44.83 | 44.76
2022-04-25 04:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.88 | 44.31 | 0.49 | 189 | 3353 | 3408 | 29.3 | 29.46 | 44.35 | 44.4
2022-04-25 05:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.86 | 44.42 | 0.49 | 199 | 3413 | 3337 | 29.94 | 29.33 | 44.25 | 44.87
2022-04-25 06:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.3 | 45.83 | 0.5 | 188 | 3498 | 3478 | 28.92 | 30.98 | 44.74 | 44.69
2022-04-25 07:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.95 | 45.18 | 0.49 | 186 | 3499 | 3398 | 29.13 | 29.11 | 44.59 | 44.69
2022-04-25 08:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.96 | 45.39 | 0.5 | 188 | 3383 | 3499 | 30.87 | 30.1 | 44.99 | 44.56
2022-04-25 09:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.14 | 45.04 | 0.5 | 192 | 3357 | 3374 | 30.63 | 30.21 | 44.55 | 44.16
2022-04-25 10:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.78 | 44.43 | 0.49 | 186 | 3423 | 3301 | 28.25 | 28.18 | 44.51 | 44.15
2022-04-25 11:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.96 | 45.76 | 0.49 | 187 | 3468 | 3318 | 28.29 | 29.85 | 44.3 | 44.76
2022-04-25 12:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.55 | 44.63 | 0.5 | 183 | 3438 | 3473 | 28.15 | 30.58 | 44.56 | 44.18
2022-04-25 13:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.79 | 44.86 | 0.49 | 189 | 3371 | 3470 | 29.73 | 28.9 | 44.37 | 44.23
2022-04-25 14:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.76 | 45.4 | 0.49 | 184 | 3493 | 3408 | 28.68 | 28.03 | 44.21 | 44.05
2022-04-25 15:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.02 | 44.62 | 0.5 | 186 | 3480 | 3481 | 29.61 | 29.17 | 44.45 | 44.51
2022-04-25 16:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.43 | 44.42 | 0.49 | 181 | 3491 | 3325 | 30.3 | 30.65 | 44.86 | 44.92
2022-04-25 17:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.49 | 44.14 | 0.49 | 198 | 3371 | 3359 | 29.94 | 28.57 | 44.32 | 44.4
2022-04-25 18:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.24 | 45.82 | 0.51 | 181 | 3354 | 3394 | 29.02 | 30.45 | 44.32 | 44.58
2022-04-25 19:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.24 | 45.66 | 0.51 | 196 | 3440 | 3498 | 28.99 | 30.62 | 44.88 | 44.79
2022-04-25 20:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.88 | 44.14 | 0.5 | 188 | 3402 | 3470 | 29.71 | 30.91 | 44.66 | 44.98
2022-04-25 21:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.23 | 45.33 | 0.49 | 196 | 3380 | 3464 | 30.35 | 28.25 | 44.09 | 44.53
2022-04-25 22:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.46 | 44.39 | 0.5 | 198 | 3391 | 3328 | 29.2 | 29.64 | 44.56 | 44.13
2022-04-25 23:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.24 | 45.37 | 0.5 | 197 | 3470 | 3474 | 28.87 | 29.25 | 44.27 | 44.33
2022-04-26 | 6.29 | 490 | 104 | 10.13 | 45.19 | 0.5 | 199 | 3456 | 3452 | 29.21 | 30.69 | 44.8 | 44.13
2022-04-26 01:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.55 | 44.74 | 0.5 | 190 | 3440 | 3356 | 29.32 | 28.39 | 44.39 | 44.45
2022-04-26 02:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.48 | 44.84 | 0.5 | 181 | 3380 | 3428 | 28.14 | 28.9 | 44.28 | 44.22
2022-04-26 03:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.42 | 44.12 | 0.51 | 186 | 3461 | 3342 | 29.67 | 29.79 | 44.31 | 44.67
2022-04-26 04:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.53 | 45.8 | 0.49 | 187 | 3492 | 3416 | 30.97 | 30.81 | 44.39 | 44.64
2022-04-26 05:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.29 | 45.32 | 0.51 | 189 | 3447 | 3389 | 30.87 | 28.11 | 44.04 | 44.39
2022-04-26 06:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.91 | 45.05 | 0.5 | 180 | 3387 | 3476 | 30.87 | 29.94 | 44.14 | 44.65
2022-04-26 07:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.4 | 44.38 | 0.51 | 180 | 3498 | 3480 | 28.8 | 29.89 | 44.23 | 44.73
2022-04-26 08:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.29 | 44.48 | 0.51 | 193 | 3417 | 3439 | 30.22 | 30.47 | 44.11 | 44.23
2022-04-26 09:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.68 | 45.58 | 0.49 | 195 | 3354 | 3340 | 30.99 | 29.86 | 44.28 | 44.92
2022-04-26 10:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.84 | 45.45 | 0.5 | 197 | 3497 | 3464 | 29.12 | 28.87 | 44.37 | 44.95
2022-04-26 11:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.58 | 45.41 | 0.49 | 184 | 3353 | 3419 | 29.67 | 29.38 | 45 | 44.34
2022-04-26 12:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.26 | 45.37 | 0.5 | 198 | 3381 | 3435 | 28.25 | 28.9 | 44.16 | 44.83
2022-04-26 13:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.69 | 44.09 | 0.5 | 198 | 3370 | 3435 | 30.45 | 30.11 | 44.35 | 44.73
2022-04-26 14:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.33 | 45.45 | 0.5 | 186 | 3390 | 3376 | 30.7 | 30.02 | 44.78 | 44.96
2022-04-26 15:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.62 | 45.83 | 0.51 | 183 | 3388 | 3315 | 28.64 | 30.2 | 44.59 | 44.54
2022-04-26 16:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.01 | 44.51 | 0.51 | 186 | 3393 | 3473 | 30.39 | 30.27 | 44.99 | 44.88
2022-04-26 17:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.41 | 45.07 | 0.5 | 189 | 3427 | 3390 | 28.16 | 29.36 | 44.09 | 44.63
2022-04-26 18:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.32 | 44.3 | 0.49 | 181 | 3453 | 3391 | 30.82 | 28.29 | 44.64 | 44.2
2022-04-26 19:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.04 | 45.29 | 0.51 | 180 | 3419 | 3472 | 30.24 | 28.99 | 44.83 | 44.94
2022-04-26 20:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.59 | 44.02 | 0.51 | 186 | 3482 | 3377 | 30.21 | 29.43 | 44.68 | 44.75
2022-04-26 21:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.72 | 45.49 | 0.49 | 185 | 3407 | 3403 | 30.2 | 30.1 | 44.16 | 44.64
2022-04-26 22:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.19 | 44.42 | 0.51 | 182 | 3457 | 3458 | 28.41 | 29.87 | 44.34 | 44.15
2022-04-26 23:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.8 | 44.91 | 0.51 | 194 | 3383 | 3307 | 30.41 | 29.2 | 44.82 | 44.47
2022-04-27 | 6.18 | 490 | 104 | 10.79 | 44.26 | 0.5 | 190 | 3419 | 3433 | 30.03 | 29.84 | 44.4 | 44.39
2022-04-27 01:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.79 | 45.15 | 0.5 | 187 | 3406 | 3495 | 28.31 | 30.94 | 44.69 | 44.17
2022-04-27 02:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.85 | 44.72 | 0.5 | 194 | 3375 | 3305 | 30.3 | 30.49 | 44.27 | 44.15
2022-04-27 03:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.09 | 45.97 | 0.5 | 196 | 3389 | 3332 | 30.43 | 28.96 | 44.19 | 44.8
2022-04-27 04:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.42 | 45.09 | 0.51 | 191 | 3390 | 3387 | 29.32 | 28.95 | 44.85 | 44.38
2022-04-27 05:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.85 | 44.13 | 0.5 | 188 | 3450 | 3386 | 28.13 | 30.25 | 44.28 | 44.26
2022-04-27 06:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.32 | 44.91 | 0.5 | 195 | 3388 | 3332 | 30.2 | 28.96 | 44.96 | 44.36
2022-04-27 07:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.9 | 45.87 | 0.49 | 199 | 3419 | 3329 | 28.52 | 29.76 | 44.12 | 44.63
2022-04-27 08:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.48 | 45 | 0.5 | 185 | 3434 | 3338 | 28.17 | 29.72 | 44.65 | 44.93
2022-04-27 09:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.57 | 45.16 | 0.51 | 187 | 3406 | 3455 | 28.08 | 30.54 | 44.2 | 44.37
2022-04-27 10:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.25 | 45.53 | 0.5 | 188 | 3470 | 3333 | 28.37 | 30.27 | 44.03 | 44.57
2022-04-27 11:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.62 | 44.06 | 0.51 | 185 | 3420 | 3329 | 28.07 | 30.41 | 44.56 | 44.66
2022-04-27 12:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.33 | 44.69 | 0.51 | 190 | 3484 | 3473 | 30.45 | 30.03 | 44.02 | 44.52
2022-04-27 13:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.32 | 44.79 | 0.49 | 196 | 3426 | 3475 | 30.39 | 30.64 | 44.35 | 44.09
2022-04-27 14:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.85 | 44.24 | 0.5 | 185 | 3458 | 3347 | 30.24 | 30.63 | 44.67 | 44.39
2022-04-27 15:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.98 | 45.02 | 0.49 | 180 | 3418 | 3360 | 29.94 | 30.79 | 44.7 | 44.59
2022-04-27 16:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.71 | 44.62 | 0.5 | 190 | 3370 | 3374 | 28.91 | 29.84 | 44.21 | 44.84
2022-04-27 17:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.98 | 45.86 | 0.51 | 185 | 3361 | 3447 | 30.51 | 30.42 | 44.48 | 44.31
2022-04-27 18:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.8 | 45.08 | 0.51 | 184 | 3413 | 3395 | 29.97 | 28.92 | 44.56 | 44.12
2022-04-27 19:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.4 | 44.52 | 0.5 | 187 | 3443 | 3379 | 29.06 | 28.19 | 44.46 | 44.19
2022-04-27 20:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.25 | 44.05 | 0.51 | 192 | 3489 | 3420 | 28.66 | 28.36 | 44.39 | 44.36
2022-04-27 21:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.86 | 44.43 | 0.5 | 197 | 3382 | 3437 | 29.56 | 30.06 | 44.22 | 44.7
2022-04-27 22:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.6 | 45.02 | 0.51 | 185 | 3449 | 3403 | 29.08 | 28.93 | 44.53 | 44.23
2022-04-27 23:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.74 | 45.91 | 0.49 | 185 | 3356 | 3490 | 28.61 | 29.27 | 44.09 | 44.35
2022-04-28 | 6.17 | 493 | 103 | 10.42 | 44.28 | 0.51 | 187 | 3417 | 3320 | 30.53 | 29.76 | 44.5 | 44.3
2022-04-28 01:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.05 | 45.01 | 0.51 | 187 | 3360 | 3494 | 30.82 | 28.93 | 44.96 | 44.08
2022-04-28 02:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.56 | 45.27 | 0.5 | 188 | 3423 | 3475 | 28.8 | 30.1 | 44.84 | 44.32
2022-04-28 03:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.55 | 45.8 | 0.5 | 199 | 3492 | 3441 | 29.82 | 29.11 | 44.83 | 44.06
2022-04-28 04:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.44 | 44.13 | 0.5 | 180 | 3383 | 3427 | 29.77 | 30.32 | 44.65 | 44.1
2022-04-28 05:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.51 | 45.91 | 0.5 | 188 | 3410 | 3419 | 28.21 | 29.37 | 44.3 | 44.06
2022-04-28 06:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.73 | 45.98 | 0.5 | 196 | 3448 | 3328 | 29.96 | 29.89 | 44.36 | 44.58
2022-04-28 07:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.73 | 44.39 | 0.5 | 185 | 3498 | 3321 | 28.09 | 29.9 | 44.7 | 44.8
2022-04-28 08:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.67 | 45.82 | 0.49 | 198 | 3457 | 3491 | 28.98 | 28.3 | 44.17 | 44.94
2022-04-28 09:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.04 | 44.31 | 0.51 | 181 | 3442 | 3378 | 30.68 | 28.72 | 44.61 | 44.23
2022-04-28 10:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.49 | 44.35 | 0.5 | 190 | 3447 | 3329 | 30.35 | 28.85 | 44.51 | 44.6
2022-04-28 11:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.44 | 45.78 | 0.5 | 184 | 3430 | 3495 | 30.45 | 28.54 | 44.46 | 44.7
2022-04-28 12:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.02 | 44.8 | 0.5 | 196 | 3432 | 3347 | 29.62 | 29.12 | 44.76 | 44.55
2022-04-28 13:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.84 | 45.81 | 0.5 | 199 | 3474 | 3433 | 30.32 | 28 | 44.1 | 44.83
2022-04-28 14:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.47 | 44.05 | 0.5 | 199 | 3377 | 3466 | 28.76 | 29.07 | 44.05 | 44.69
2022-04-28 15:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.65 | 45.51 | 0.51 | 194 | 3380 | 3419 | 30.64 | 29.49 | 44.18 | 44.52
2022-04-28 16:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.95 | 44.58 | 0.5 | 180 | 3467 | 3429 | 28.06 | 29.95 | 44.34 | 44.57
2022-04-28 17:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.6 | 44.71 | 0.49 | 187 | 3403 | 3430 | 28.51 | 28.17 | 44.12 | 44.54
2022-04-28 18:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.03 | 45.92 | 0.49 | 198 | 3450 | 3472 | 28.08 | 30.16 | 44.29 | 44.87
2022-04-28 19:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.5 | 45.17 | 0.49 | 198 | 3435 | 3484 | 29.02 | 29.23 | 44.94 | 44.06
2022-04-28 20:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.79 | 44.69 | 0.49 | 188 | 3385 | 3433 | 29.23 | 29.84 | 44.78 | 44.8
2022-04-28 21:00 | 6.23 | 493 | 103 | 11 | 46 | 0.5 | 184 | 3467 | 3487 | 30.03 | 28.99 | 44.27 | 44.12
2022-04-28 22:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.83 | 44.49 | 0.5 | 192 | 3465 | 3407 | 28.85 | 30.17 | 44.93 | 44.83
2022-04-28 23:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.44 | 44.65 | 0.5 | 187 | 3412 | 3397 | 28.98 | 30.7 | 44.08 | 44.91
2022-04-29 | 6.19 | 491 | 103 | 10.63 | 45.29 | 0.49 | 195 | 3477 | 3382 | 28.91 | 30.17 | 44.49 | 44.53
2022-04-29 01:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.78 | 44.44 | 0.51 | 187 | 3456 | 3458 | 30.03 | 29.37 | 44.74 | 44.5
2022-04-29 02:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.36 | 45.26 | 0.51 | 198 | 3498 | 3350 | 28.68 | 30.85 | 44.56 | 44.54
2022-04-29 03:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.7 | 44.46 | 0.5 | 194 | 3435 | 3418 | 28.56 | 30.32 | 44.55 | 44.34
2022-04-29 04:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.82 | 44.61 | 0.49 | 193 | 3467 | 3493 | 29.37 | 28 | 44.31 | 44.75
2022-04-29 05:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.61 | 44.94 | 0.5 | 194 | 3381 | 3426 | 30.72 | 30.35 | 44.47 | 44.38
2022-04-29 06:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.26 | 45.14 | 0.5 | 193 | 3446 | 3315 | 30.4 | 30.28 | 44.67 | 44.01
2022-04-29 07:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.49 | 45.16 | 0.49 | 199 | 3366 | 3335 | 28.13 | 30.46 | 44.9 | 44.88
2022-04-29 08:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.26 | 45.67 | 0.5 | 195 | 3491 | 3334 | 28.43 | 28.17 | 44.35 | 44.61
2022-04-29 09:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.16 | 45.06 | 0.5 | 190 | 3459 | 3306 | 30.9 | 30.41 | 44.47 | 44.55
2022-04-29 10:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.99 | 45.12 | 0.5 | 198 | 3380 | 3321 | 28.03 | 28.19 | 44.26 | 44.87
2022-04-29 11:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.93 | 45.11 | 0.51 | 193 | 3381 | 3406 | 28.56 | 28.7 | 44.96 | 44.27
2022-04-29 12:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.94 | 45.7 | 0.5 | 191 | 3480 | 3440 | 29.53 | 28.29 | 44.59 | 44.57
2022-04-29 13:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.64 | 45.77 | 0.5 | 193 | 3492 | 3405 | 30.34 | 30.68 | 44.54 | 44.36
2022-04-29 14:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.51 | 44.34 | 0.49 | 188 | 3425 | 3339 | 29.65 | 28.5 | 44.39 | 44.73
2022-04-29 15:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.14 | 45.36 | 0.51 | 194 | 3454 | 3395 | 28.02 | 28.11 | 44.65 | 44.67
2022-04-29 16:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.77 | 44.1 | 0.5 | 186 | 3429 | 3497 | 29.91 | 29.96 | 44.75 | 44.73
2022-04-29 17:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.25 | 45.99 | 0.51 | 180 | 3426 | 3380 | 29.97 | 29.35 | 44.65 | 44.31
2022-04-29 18:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.31 | 44.68 | 0.49 | 198 | 3455 | 3400 | 29.81 | 30.66 | 44.56 | 44.09
2022-04-29 19:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.35 | 45.71 | 0.5 | 198 | 3352 | 3329 | 30.1 | 28.21 | 44.79 | 44.73
2022-04-29 20:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.06 | 44.94 | 0.5 | 196 | 3434 | 3301 | 29.21 | 30.19 | 44.53 | 44.55
2022-04-29 21:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.15 | 44.45 | 0.49 | 182 | 3417 | 3439 | 30.31 | 28.82 | 44.88 | 44.78
2022-04-29 22:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.13 | 44.84 | 0.49 | 180 | 3455 | 3325 | 30.66 | 30.04 | 44.2 | 44.15
2022-04-29 23:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.71 | 44.01 | 0.5 | 181 | 3441 | 3330 | 28.93 | 30.15 | 45 | 44.96
2022-04-30 | 6.17 | 494 | 103 | 10.51 | 45.68 | 0.51 | 199 | 3362 | 3367 | 28.34 | 29.51 | 44.27 | 44.34
2022-04-30 01:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.88 | 45.77 | 0.51 | 185 | 3435 | 3420 | 28.09 | 28.05 | 44.01 | 44.41
2022-04-30 02:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.67 | 45.99 | 0.49 | 181 | 3481 | 3477 | 28.53 | 28.76 | 44.96 | 44.71
2022-04-30 03:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.04 | 45.89 | 0.51 | 186 | 3446 | 3465 | 30.54 | 29.51 | 44.99 | 44.45
2022-04-30 04:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.75 | 44.66 | 0.5 | 187 | 3385 | 3472 | 28.61 | 30.3 | 44.72 | 44.12
2022-04-30 05:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.54 | 44.04 | 0.5 | 181 | 3472 | 3373 | 30.42 | 30.93 | 44.15 | 44.58
2022-04-30 06:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.02 | 45.89 | 0.5 | 183 | 3403 | 3449 | 28.18 | 29.98 | 44.31 | 44.51
2022-04-30 07:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.61 | 45.83 | 0.5 | 193 | 3402 | 3427 | 30.64 | 28.96 | 44.16 | 44.9
2022-04-30 08:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.66 | 44.21 | 0.5 | 181 | 3462 | 3308 | 29.54 | 28.08 | 44.37 | 44.4
2022-04-30 09:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.04 | 44.27 | 0.5 | 186 | 3488 | 3359 | 29.67 | 28.73 | 44.47 | 44.2
2022-04-30 10:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.31 | 45.21 | 0.49 | 187 | 3483 | 3350 | 28.31 | 28.63 | 44.63 | 44.05
2022-04-30 11:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.09 | 44.06 | 0.5 | 197 | 3446 | 3426 | 29.54 | 28.21 | 44.05 | 44.55
2022-04-30 12:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.71 | 44.74 | 0.5 | 189 | 3458 | 3303 | 28.38 | 30.75 | 44.93 | 44.03
2022-04-30 13:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.44 | 44.72 | 0.5 | 193 | 3432 | 3356 | 30.27 | 29.27 | 44.68 | 44.61
2022-04-30 14:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.94 | 45.47 | 0.5 | 196 | 3468 | 3358 | 30.01 | 28.77 | 44.55 | 44.9
2022-04-30 15:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.34 | 45.92 | 0.51 | 183 | 3455 | 3405 | 29.24 | 29.53 | 44.72 | 44.41
2022-04-30 16:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.93 | 45.5 | 0.49 | 186 | 3380 | 3475 | 28.24 | 30.35 | 44.68 | 44.3
2022-04-30 17:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.78 | 45.4 | 0.51 | 180 | 3493 | 3441 | 28.4 | 30.52 | 44.58 | 44.55
2022-04-30 18:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.16 | 44.99 | 0.5 | 188 | 3432 | 3326 | 29.74 | 28.33 | 44.81 | 44.46
2022-04-30 19:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.21 | 45.58 | 0.5 | 181 | 3498 | 3432 | 30.3 | 28.81 | 44.56 | 44.87
2022-04-30 20:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.97 | 44.7 | 0.5 | 188 | 3421 | 3317 | 29.7 | 29.69 | 44.48 | 44.23
2022-04-30 21:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.01 | 44.06 | 0.49 | 183 | 3377 | 3373 | 30.42 | 28.82 | 44.31 | 44.96
2022-04-30 22:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.58 | 45.33 | 0.49 | 184 | 3497 | 3436 | 30.9 | 29.38 | 44.24 | 44.89
2022-04-30 23:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.94 | 44.27 | 0.5 | 185 | 3423 | 3330 | 28.11 | 29.86 | 44.07 | 44.05
2022-05-01 | 6.25 | 490 | 104 | 10.32 | 44.16 | 0.49 | 197 | 3390 | 3419 | 28.64 | 29.82 | 44.21 | 44.99
2022-05-01 01:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.24 | 44.64 | 0.5 | 189 | 3438 | 3365 | 28.2 | 30.26 | 44.65 | 44.83
2022-05-01 02:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10 | 45.65 | 0.5 | 190 | 3497 | 3374 | 28.99 | 29.72 | 44.39 | 44.59
2022-05-01 03:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.92 | 45.95 | 0.49 | 184 | 3357 | 3389 | 29.2 | 29.96 | 44.14 | 44.14
2022-05-01 04:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.04 | 44.32 | 0.49 | 182 | 3468 | 3300 | 30.88 | 30.65 | 44.2 | 44.05
2022-05-01 05:00 | 6.26 | 494 | 104 | 11 | 44.03 | 0.51 | 192 | 3410 | 3342 | 29.61 | 30.48 | 44.1 | 44.34
2022-05-01 06:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.13 | 45.92 | 0.51 | 184 | 3472 | 3453 | 29.7 | 30.12 | 44.8 | 44.23
2022-05-01 07:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.07 | 45.15 | 0.5 | 181 | 3433 | 3436 | 30.4 | 29.09 | 44.31 | 44.87
2022-05-01 08:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.73 | 44.39 | 0.5 | 188 | 3382 | 3339 | 28.66 | 28.82 | 44.9 | 44.07
2022-05-01 09:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.97 | 45.6 | 0.51 | 181 | 3492 | 3395 | 30.64 | 30.36 | 44.36 | 44.76
2022-05-01 10:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.53 | 44.71 | 0.51 | 192 | 3427 | 3324 | 28.12 | 28.66 | 44.85 | 44.07
2022-05-01 11:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.92 | 44.55 | 0.5 | 190 | 3430 | 3431 | 30.55 | 29.53 | 44.3 | 44.44
2022-05-01 12:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.37 | 44.08 | 0.5 | 186 | 3498 | 3307 | 28.93 | 29.31 | 44.58 | 44.12
2022-05-01 13:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.69 | 45.22 | 0.5 | 180 | 3415 | 3368 | 30.7 | 28.28 | 44.96 | 44.08
2022-05-01 14:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.71 | 44.7 | 0.49 | 193 | 3414 | 3353 | 30.44 | 28.82 | 44.58 | 44.74
2022-05-01 15:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.56 | 44.87 | 0.5 | 191 | 3389 | 3468 | 28.75 | 28.64 | 44.56 | 44.31
2022-05-01 16:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.19 | 45.75 | 0.51 | 199 | 3437 | 3354 | 30.76 | 28.86 | 44.06 | 44.28
2022-05-01 17:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.36 | 44.72 | 0.49 | 196 | 3392 | 3311 | 30.95 | 29.44 | 44.85 | 44.13
2022-05-01 18:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.55 | 44.01 | 0.49 | 194 | 3456 | 3363 | 30.45 | 30.08 | 44.73 | 44.07
2022-05-01 19:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.17 | 45.11 | 0.5 | 193 | 3476 | 3405 | 30.69 | 30.82 | 44.58 | 44.41
2022-05-01 20:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.18 | 45.31 | 0.49 | 181 | 3433 | 3348 | 28.94 | 28.89 | 44.58 | 44.9
2022-05-01 21:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.06 | 45.05 | 0.5 | 198 | 3453 | 3356 | 29.88 | 30.95 | 44.82 | 44.59
2022-05-01 22:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.73 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3359 | 3306 | 30.54 | 30.91 | 44.12 | 44.84
2022-05-01 23:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.2 | 44.49 | 0.49 | 188 | 3454 | 3305 | 30.58 | 29.23 | 44.13 | 44.23
2022-05-02 | 6.19 | 494 | 103 | 10.69 | 44.88 | 0.5 | 196 | 3498 | 3329 | 29.6 | 28.6 | 44.91 | 44.02
2022-05-02 01:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.35 | 45.48 | 0.5 | 182 | 3411 | 3386 | 29.61 | 30.56 | 44.54 | 44.71
2022-05-02 02:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.82 | 44.33 | 0.49 | 195 | 3398 | 3382 | 30.65 | 30.63 | 44.52 | 44.89
2022-05-02 03:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.86 | 44.93 | 0.5 | 199 | 3476 | 3370 | 29.42 | 28.82 | 44.34 | 44.03
2022-05-02 04:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.77 | 45.87 | 0.5 | 188 | 3472 | 3481 | 30.15 | 28.72 | 44.81 | 44.29
2022-05-02 05:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.89 | 44.45 | 0.5 | 194 | 3390 | 3429 | 29.56 | 29.45 | 44.1 | 44.93
2022-05-02 06:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.22 | 44.09 | 0.5 | 199 | 3368 | 3351 | 28.42 | 29.64 | 44.7 | 44.97
2022-05-02 07:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.85 | 45.76 | 0.5 | 186 | 3414 | 3476 | 29.56 | 28.37 | 44 | 44.74
2022-05-02 08:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.87 | 45.98 | 0.49 | 189 | 3451 | 3397 | 28.66 | 28.5 | 44.65 | 44.62
2022-05-02 09:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.92 | 44 | 0.49 | 183 | 3483 | 3434 | 30.44 | 30.44 | 44.5 | 44.45
2022-05-02 10:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.15 | 44.98 | 0.5 | 194 | 3414 | 3447 | 30.26 | 28.86 | 44.75 | 44.2
2022-05-02 11:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.76 | 44.74 | 0.5 | 189 | 3480 | 3388 | 28.75 | 28.51 | 44.76 | 44.68
2022-05-02 12:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.85 | 44.76 | 0.5 | 184 | 3475 | 3304 | 28.24 | 30.67 | 44.92 | 44.27
2022-05-02 13:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.33 | 45.82 | 0.49 | 190 | 3477 | 3383 | 30.19 | 29.9 | 44.9 | 44.52
2022-05-02 14:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.59 | 45.14 | 0.5 | 194 | 3461 | 3343 | 28.63 | 30.82 | 44.05 | 44.69
2022-05-02 15:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.13 | 45.92 | 0.51 | 189 | 3487 | 3396 | 28.16 | 30.45 | 44.3 | 44.73
2022-05-02 16:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.17 | 44.43 | 0.5 | 192 | 3395 | 3462 | 29.74 | 28.52 | 44.57 | 44.75
2022-05-02 17:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.82 | 44 | 0.5 | 198 | 3420 | 3458 | 30.46 | 29.47 | 44.64 | 44.83
2022-05-02 18:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.07 | 44.31 | 0.5 | 180 | 3377 | 3374 | 30.16 | 28.77 | 44.25 | 44.86
2022-05-02 19:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.57 | 44.15 | 0.5 | 192 | 3461 | 3496 | 29.94 | 28.02 | 44.12 | 44.11
2022-05-02 20:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.45 | 45.12 | 0.51 | 193 | 3416 | 3440 | 29.04 | 30.54 | 44.97 | 44.47
2022-05-02 21:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.11 | 44.2 | 0.51 | 197 | 3353 | 3338 | 30.57 | 29.87 | 44.08 | 44.36
2022-05-02 22:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.84 | 45.93 | 0.51 | 198 | 3358 | 3399 | 29.13 | 28.78 | 44.17 | 44.7
2022-05-02 23:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.64 | 45.94 | 0.5 | 186 | 3490 | 3380 | 28.31 | 28.79 | 44.59 | 44.13
2022-05-03 | 6.25 | 491 | 103 | 10.77 | 44.91 | 0.49 | 195 | 3359 | 3337 | 30.68 | 29.57 | 44.03 | 44.61
2022-05-03 01:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.91 | 45.33 | 0.5 | 185 | 3428 | 3450 | 30.52 | 28.67 | 44.8 | 44.3
2022-05-03 02:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.85 | 45.47 | 0.49 | 186 | 3455 | 3332 | 28.47 | 28.69 | 44.36 | 44.12
2022-05-03 03:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.58 | 44.17 | 0.5 | 192 | 3492 | 3418 | 30.24 | 30.47 | 44.81 | 44.48
2022-05-03 04:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.05 | 45.46 | 0.49 | 184 | 3401 | 3471 | 29.47 | 30.57 | 44.72 | 44.39
2022-05-03 05:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.71 | 44.13 | 0.51 | 184 | 3395 | 3370 | 30.18 | 30.3 | 44.88 | 45
2022-05-03 06:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.06 | 45.04 | 0.5 | 192 | 3470 | 3319 | 30.46 | 28.27 | 44.73 | 44.09
2022-05-03 07:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.82 | 45.58 | 0.5 | 197 | 3375 | 3318 | 30.26 | 30.03 | 44.54 | 44.4
2022-05-03 08:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.05 | 45.93 | 0.5 | 194 | 3355 | 3334 | 29.72 | 29.54 | 44.15 | 44.75
2022-05-03 09:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.37 | 45.34 | 0.5 | 187 | 3404 | 3393 | 28.08 | 30.4 | 44.77 | 44.52
2022-05-03 10:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.83 | 44.05 | 0.5 | 198 | 3491 | 3493 | 30.49 | 29.79 | 44.53 | 44.74
2022-05-03 11:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.11 | 44.98 | 0.5 | 184 | 3375 | 3442 | 28.71 | 29.09 | 44.93 | 44.58
2022-05-03 12:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.21 | 44.66 | 0.5 | 195 | 3431 | 3399 | 30.7 | 30.08 | 44.22 | 44.82
2022-05-03 13:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.56 | 45.98 | 0.5 | 196 | 3481 | 3332 | 30.05 | 29.55 | 44.8 | 44.17
2022-05-03 14:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.02 | 44.11 | 0.5 | 198 | 3472 | 3376 | 30.82 | 28.76 | 44.91 | 44.1
2022-05-03 15:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.98 | 44.85 | 0.49 | 187 | 3484 | 3309 | 30.32 | 28.99 | 44.98 | 44.12
2022-05-03 16:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.36 | 44.03 | 0.5 | 196 | 3413 | 3468 | 30.18 | 29.84 | 44.35 | 44.31
2022-05-03 17:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.78 | 44.72 | 0.51 | 189 | 3400 | 3308 | 30.8 | 30.23 | 44.28 | 44.09
2022-05-03 18:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.85 | 45.64 | 0.49 | 188 | 3389 | 3482 | 28.37 | 28.96 | 44 | 44.04
2022-05-03 19:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.28 | 45.04 | 0.5 | 198 | 3478 | 3371 | 28.61 | 30.31 | 44.88 | 44.9
2022-05-03 20:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.07 | 45.68 | 0.5 | 182 | 3463 | 3347 | 28.2 | 28.17 | 44.81 | 44.77
2022-05-03 21:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.95 | 44.6 | 0.5 | 187 | 3457 | 3378 | 28.62 | 28.33 | 44.05 | 44.9
2022-05-03 22:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.44 | 44.12 | 0.5 | 193 | 3402 | 3313 | 29.1 | 29.22 | 44.98 | 44.38
2022-05-03 23:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.15 | 45.88 | 0.5 | 197 | 3473 | 3421 | 29.78 | 29.34 | 44.78 | 44.48
2022-05-04 | 6.28 | 492 | 103 | 10.24 | 44.12 | 0.51 | 197 | 3390 | 3390 | 29.06 | 29.15 | 44.3 | 44.11
2022-05-04 01:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.21 | 44.24 | 0.49 | 194 | 3461 | 3428 | 29.05 | 29.65 | 44.66 | 44.5
2022-05-04 02:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.95 | 45.2 | 0.51 | 198 | 3480 | 3477 | 29.81 | 29.43 | 44.04 | 44.78
2022-05-04 03:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.69 | 44.77 | 0.49 | 186 | 3421 | 3320 | 30.26 | 28.45 | 44.42 | 44.74
2022-05-04 04:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.91 | 44.29 | 0.5 | 187 | 3366 | 3376 | 30.77 | 29.07 | 44.64 | 44.73
2022-05-04 05:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.96 | 44.33 | 0.5 | 188 | 3466 | 3437 | 30.76 | 30.97 | 44.74 | 44.87
2022-05-04 06:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.37 | 45.29 | 0.51 | 197 | 3475 | 3339 | 28.17 | 29.59 | 44.04 | 44.63
2022-05-04 07:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.87 | 45.21 | 0.49 | 190 | 3413 | 3448 | 28.58 | 30.04 | 44.89 | 44.44
2022-05-04 08:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.77 | 44.55 | 0.49 | 194 | 3451 | 3321 | 29.56 | 30.32 | 44.21 | 44.85
2022-05-04 09:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.02 | 45.84 | 0.49 | 199 | 3458 | 3447 | 29.28 | 28.77 | 44.27 | 44.69
2022-05-04 10:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.82 | 45.22 | 0.5 | 196 | 3499 | 3345 | 28.23 | 30.55 | 44.02 | 44.77
2022-05-04 11:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.75 | 44.46 | 0.5 | 194 | 3401 | 3456 | 29.97 | 28.2 | 44.36 | 44.29
2022-05-04 12:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.4 | 45.67 | 0.51 | 189 | 3353 | 3435 | 30.94 | 29.29 | 44.78 | 44.62
2022-05-04 13:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.93 | 45.67 | 0.51 | 193 | 3391 | 3437 | 29.88 | 29.77 | 44 | 44.47
2022-05-04 14:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.55 | 45.87 | 0.51 | 197 | 3422 | 3466 | 30.9 | 29.71 | 44.92 | 44.36
2022-05-04 15:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.66 | 44 | 0.5 | 181 | 3370 | 3344 | 30.73 | 28.46 | 44.01 | 44.65
2022-05-04 16:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.42 | 44.57 | 0.5 | 193 | 3408 | 3357 | 30.26 | 29.95 | 44.39 | 44.9
2022-05-04 17:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.13 | 44.64 | 0.49 | 194 | 3457 | 3459 | 30.65 | 30.6 | 44.3 | 44.28
2022-05-04 18:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.08 | 45.28 | 0.51 | 180 | 3444 | 3453 | 28.05 | 28.86 | 44.55 | 44.33
2022-05-04 19:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.65 | 44.83 | 0.5 | 196 | 3488 | 3457 | 28.24 | 30.24 | 44.63 | 44.8
2022-05-04 20:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.78 | 44.16 | 0.5 | 199 | 3412 | 3451 | 28.48 | 30.63 | 44.49 | 44.74
2022-05-04 21:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.24 | 45.04 | 0.49 | 191 | 3391 | 3408 | 29.53 | 28.29 | 44.93 | 44.71
2022-05-04 22:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.25 | 44.01 | 0.5 | 197 | 3456 | 3387 | 29.74 | 28.27 | 44.83 | 44.95
2022-05-04 23:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.48 | 45.01 | 0.5 | 192 | 3374 | 3385 | 29.53 | 30.1 | 44.89 | 44.37
2022-05-05 | 6.13 | 492 | 104 | 10.51 | 45.9 | 0.51 | 197 | 3493 | 3371 | 28.44 | 29.93 | 44.41 | 44.1
2022-05-05 01:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.63 | 44.19 | 0.5 | 180 | 3386 | 3498 | 29.38 | 30.13 | 44.71 | 44.08
2022-05-05 02:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.99 | 44.48 | 0.5 | 197 | 3434 | 3333 | 30.33 | 29.85 | 44.87 | 45
2022-05-05 03:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.62 | 44.27 | 0.5 | 196 | 3480 | 3340 | 30.87 | 29.62 | 44.21 | 44.55
2022-05-05 04:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.24 | 44.65 | 0.51 | 193 | 3476 | 3403 | 28.42 | 28.23 | 44.92 | 44.21
2022-05-05 05:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.19 | 45.87 | 0.51 | 199 | 3356 | 3474 | 28.78 | 30.63 | 44.42 | 44.18
2022-05-05 06:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.85 | 44.92 | 0.51 | 189 | 3442 | 3310 | 28.6 | 29.37 | 44.27 | 44.69
2022-05-05 07:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.25 | 44.14 | 0.5 | 190 | 3477 | 3477 | 28.48 | 29.61 | 44.56 | 44.24
2022-05-05 08:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.56 | 44.28 | 0.51 | 186 | 3482 | 3424 | 29.86 | 28.72 | 44.5 | 44.17
2022-05-05 09:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.66 | 44.11 | 0.51 | 190 | 3470 | 3300 | 28.36 | 28.38 | 44.16 | 44.15
2022-05-05 10:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.01 | 45.58 | 0.49 | 195 | 3478 | 3473 | 30.25 | 29.08 | 44.21 | 44.82
2022-05-05 11:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.37 | 46 | 0.49 | 189 | 3484 | 3496 | 29.33 | 28.65 | 44.16 | 44.16
2022-05-05 12:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.11 | 45.79 | 0.5 | 196 | 3415 | 3312 | 29.05 | 30.95 | 44.05 | 44.16
2022-05-05 13:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.59 | 44.94 | 0.5 | 185 | 3435 | 3332 | 30.29 | 28.05 | 44.69 | 44.11
2022-05-05 14:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.48 | 45.24 | 0.5 | 189 | 3403 | 3434 | 29.5 | 28.21 | 44.55 | 44.58
2022-05-05 15:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.43 | 44.03 | 0.51 | 186 | 3422 | 3408 | 28.88 | 29.82 | 44.67 | 44.49
2022-05-05 16:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.67 | 45.7 | 0.49 | 191 | 3394 | 3379 | 30.33 | 28.66 | 44.34 | 44.22
2022-05-05 17:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.05 | 44.4 | 0.49 | 193 | 3453 | 3321 | 28.63 | 29.76 | 44.65 | 44.54
2022-05-05 18:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.06 | 45.03 | 0.5 | 193 | 3445 | 3317 | 28.14 | 28.45 | 44.26 | 44.8
2022-05-05 19:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.45 | 44.34 | 0.5 | 198 | 3417 | 3392 | 28.02 | 29.26 | 44.61 | 44.98
2022-05-05 20:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.51 | 44.07 | 0.51 | 183 | 3467 | 3412 | 30.55 | 29.23 | 44.2 | 44.09
2022-05-05 21:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.07 | 44.17 | 0.5 | 199 | 3370 | 3481 | 28.99 | 28.07 | 44.26 | 44.1
2022-05-05 22:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.76 | 44.41 | 0.49 | 187 | 3376 | 3407 | 29.93 | 30.21 | 44.27 | 44.83
2022-05-05 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.89 | 44.08 | 0.49 | 181 | 3402 | 3380 | 30.95 | 29.59 | 44.65 | 44.99
2022-05-06 | 6.23 | 491 | 103 | 10.06 | 45.39 | 0.5 | 192 | 3350 | 3464 | 30.78 | 29.77 | 44.25 | 44.07
2022-05-06 01:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.95 | 44.59 | 0.5 | 191 | 3428 | 3308 | 29.97 | 28.24 | 44.78 | 44.61
2022-05-06 02:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.43 | 45.16 | 0.5 | 193 | 3394 | 3391 | 30.69 | 28.98 | 44.05 | 44.91
2022-05-06 03:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.17 | 45.77 | 0.51 | 180 | 3387 | 3407 | 28.81 | 29.65 | 44.97 | 44.78
2022-05-06 04:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.04 | 45.05 | 0.5 | 187 | 3421 | 3377 | 28 | 28.26 | 44.97 | 44.29
2022-05-06 05:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.12 | 44.42 | 0.51 | 188 | 3378 | 3405 | 29.43 | 29.08 | 44.94 | 44.72
2022-05-06 06:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.68 | 45.28 | 0.49 | 195 | 3441 | 3314 | 29.71 | 28.72 | 44.55 | 44.49
2022-05-06 07:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.95 | 45.84 | 0.5 | 193 | 3394 | 3303 | 30.49 | 29.79 | 44.05 | 44.26
2022-05-06 08:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.9 | 45.49 | 0.5 | 196 | 3359 | 3468 | 30.33 | 30.52 | 44.37 | 44.09
2022-05-06 09:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.62 | 44.61 | 0.49 | 187 | 3471 | 3408 | 30.8 | 28.88 | 44.37 | 44.77
2022-05-06 10:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.57 | 45.95 | 0.5 | 186 | 3404 | 3400 | 30.78 | 28.84 | 44.78 | 44.82
2022-05-06 11:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.31 | 45.25 | 0.51 | 189 | 3433 | 3403 | 29.86 | 30.2 | 44.04 | 44.32
2022-05-06 12:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.29 | 44.48 | 0.5 | 188 | 3402 | 3302 | 30.34 | 30.56 | 44.4 | 44.07
2022-05-06 13:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.22 | 44.69 | 0.5 | 195 | 3486 | 3430 | 30.51 | 29.14 | 44.51 | 44.17
2022-05-06 14:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.03 | 44.88 | 0.49 | 199 | 3423 | 3369 | 28.48 | 28.54 | 44.17 | 44.05
2022-05-06 15:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.79 | 44.63 | 0.5 | 199 | 3382 | 3458 | 29.68 | 30.92 | 44.88 | 44.41
2022-05-06 16:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.71 | 46 | 0.5 | 184 | 3372 | 3361 | 30.41 | 30.63 | 44.62 | 44.89
2022-05-06 17:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.86 | 44.25 | 0.49 | 196 | 3435 | 3305 | 30.73 | 29.69 | 44.65 | 44.75
2022-05-06 18:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.85 | 45.39 | 0.5 | 183 | 3402 | 3446 | 29.94 | 29.4 | 44.69 | 44.54
2022-05-06 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.14 | 44.66 | 0.5 | 192 | 3382 | 3318 | 29.82 | 30.74 | 44.76 | 44.66
2022-05-06 20:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.44 | 45.17 | 0.49 | 195 | 3351 | 3489 | 28.66 | 29.91 | 44.81 | 44.75
2022-05-06 21:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.72 | 45.04 | 0.5 | 186 | 3462 | 3368 | 29.13 | 29.11 | 44.72 | 44.52
2022-05-06 22:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.26 | 44.51 | 0.49 | 183 | 3475 | 3334 | 28.99 | 30.51 | 44.29 | 44.27
2022-05-06 23:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.56 | 45.71 | 0.51 | 186 | 3496 | 3413 | 29.92 | 28.36 | 44.29 | 44.02
2022-05-07 | 6.26 | 490 | 104 | 10.26 | 44.66 | 0.5 | 180 | 3391 | 3441 | 28.46 | 29.13 | 44.14 | 44.5
2022-05-07 01:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.84 | 45.47 | 0.51 | 188 | 3475 | 3403 | 28.14 | 28.31 | 44.51 | 44.79
2022-05-07 02:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.34 | 45.43 | 0.51 | 188 | 3466 | 3394 | 30.56 | 28.81 | 44.92 | 44.92
2022-05-07 03:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.28 | 45.39 | 0.5 | 193 | 3494 | 3405 | 29.66 | 29.71 | 44.87 | 44.87
2022-05-07 04:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.74 | 44.73 | 0.51 | 199 | 3401 | 3465 | 29.23 | 29.83 | 44.39 | 44.91
2022-05-07 05:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.77 | 45.38 | 0.49 | 196 | 3402 | 3493 | 28.94 | 28.05 | 44.87 | 44.77
2022-05-07 06:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.86 | 44.5 | 0.5 | 192 | 3401 | 3486 | 28.17 | 29.96 | 44.05 | 44.49
2022-05-07 07:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.53 | 45.1 | 0.5 | 188 | 3389 | 3301 | 29.78 | 28.11 | 44.23 | 44.84
2022-05-07 08:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.97 | 45.87 | 0.51 | 183 | 3395 | 3350 | 28.64 | 30.6 | 44.82 | 44.01
2022-05-07 09:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.76 | 45.9 | 0.49 | 185 | 3435 | 3465 | 29.77 | 30 | 44.47 | 44.17
2022-05-07 10:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.42 | 44.43 | 0.5 | 197 | 3352 | 3336 | 28.64 | 29 | 44.97 | 44.41
2022-05-07 11:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.87 | 45.21 | 0.5 | 195 | 3382 | 3476 | 28.69 | 29.83 | 44.33 | 44.06
2022-05-07 12:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.48 | 44.85 | 0.51 | 189 | 3430 | 3485 | 28.46 | 29.61 | 44.14 | 44.39
2022-05-07 13:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.63 | 45.14 | 0.49 | 186 | 3468 | 3479 | 29.02 | 29.54 | 44.91 | 44.61
2022-05-07 14:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.47 | 44.71 | 0.49 | 184 | 3459 | 3342 | 29.88 | 28.78 | 44.5 | 44.97
2022-05-07 15:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.98 | 44.46 | 0.5 | 189 | 3410 | 3459 | 29.2 | 28.13 | 44.6 | 44.46
2022-05-07 16:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.32 | 45.64 | 0.49 | 194 | 3421 | 3457 | 28.23 | 29.68 | 44.65 | 44.45
2022-05-07 17:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.68 | 45.14 | 0.51 | 184 | 3458 | 3424 | 30.11 | 29.67 | 44.11 | 44.34
2022-05-07 18:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.98 | 45.98 | 0.51 | 198 | 3380 | 3497 | 29.72 | 28.44 | 44.22 | 44.02
2022-05-07 19:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.63 | 44.36 | 0.51 | 192 | 3475 | 3410 | 30.55 | 28.76 | 44.39 | 44.33
2022-05-07 20:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.35 | 45.47 | 0.51 | 183 | 3378 | 3410 | 29.31 | 28.01 | 44.52 | 44.63
2022-05-07 21:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.32 | 45.92 | 0.49 | 192 | 3458 | 3309 | 29.3 | 30.36 | 44.64 | 44.65
2022-05-07 22:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.49 | 45.46 | 0.51 | 194 | 3496 | 3392 | 28.85 | 28.63 | 44.61 | 44.87
2022-05-07 23:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.33 | 44.26 | 0.49 | 182 | 3362 | 3370 | 28.43 | 30.15 | 44.51 | 44.77
2022-05-08 | 6.13 | 489 | 103 | 10.77 | 45.6 | 0.5 | 198 | 3490 | 3470 | 30.2 | 28.14 | 44.91 | 44.36
2022-05-08 01:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.89 | 44.21 | 0.5 | 199 | 3469 | 3354 | 28.69 | 30.16 | 44.67 | 44.02
2022-05-08 02:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.88 | 45.67 | 0.5 | 197 | 3373 | 3316 | 28.16 | 29.82 | 44.71 | 44.87
2022-05-08 03:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.71 | 45.54 | 0.51 | 197 | 3466 | 3354 | 29.02 | 29.58 | 44.02 | 44.14
2022-05-08 04:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.61 | 44.4 | 0.5 | 180 | 3490 | 3497 | 29.45 | 28.87 | 44.46 | 44.57
2022-05-08 05:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.24 | 45.2 | 0.5 | 188 | 3425 | 3333 | 29.56 | 30.55 | 44.77 | 44.47
2022-05-08 06:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.93 | 44.74 | 0.51 | 188 | 3408 | 3442 | 30.16 | 29.72 | 44.36 | 44.57
2022-05-08 07:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.78 | 44.3 | 0.5 | 197 | 3380 | 3372 | 30.33 | 30.57 | 44.63 | 44.75
2022-05-08 08:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.42 | 45.64 | 0.5 | 184 | 3418 | 3456 | 30.51 | 30.27 | 44.72 | 44.86
2022-05-08 09:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.72 | 44.7 | 0.5 | 196 | 3399 | 3465 | 28.9 | 28.08 | 44.78 | 44.07
2022-05-08 10:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.64 | 44.86 | 0.51 | 181 | 3376 | 3419 | 29.07 | 28.54 | 44.05 | 44.22
2022-05-08 11:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.21 | 44.42 | 0.5 | 188 | 3472 | 3447 | 30.69 | 28.38 | 44.58 | 44.61
2022-05-08 12:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.82 | 45.22 | 0.51 | 195 | 3474 | 3310 | 28.34 | 30.74 | 44.78 | 44.59
2022-05-08 13:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.31 | 44.72 | 0.5 | 182 | 3493 | 3345 | 28.02 | 28.4 | 44.42 | 44.5
2022-05-08 14:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.6 | 44.83 | 0.5 | 183 | 3398 | 3493 | 30.84 | 30.11 | 44.46 | 44.91
2022-05-08 15:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.48 | 44.22 | 0.51 | 188 | 3435 | 3411 | 30.25 | 29.54 | 44.98 | 44.61
2022-05-08 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.54 | 45.63 | 0.49 | 189 | 3451 | 3422 | 28.8 | 30.04 | 44.97 | 44.08
2022-05-08 17:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.36 | 44.52 | 0.5 | 185 | 3489 | 3482 | 29.65 | 29.11 | 44.59 | 44.78
2022-05-08 18:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.68 | 45.34 | 0.5 | 190 | 3399 | 3318 | 30.87 | 30.43 | 44.03 | 44.79
2022-05-08 19:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.88 | 44.38 | 0.5 | 185 | 3397 | 3409 | 29.61 | 30.2 | 44.53 | 44.32
2022-05-08 20:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.34 | 44.79 | 0.51 | 197 | 3384 | 3428 | 28.14 | 30.61 | 44.78 | 44.82
2022-05-08 21:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.35 | 45.66 | 0.49 | 192 | 3447 | 3330 | 28.82 | 28.74 | 44.96 | 44.27
2022-05-08 22:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.76 | 44.2 | 0.51 | 181 | 3380 | 3360 | 29.43 | 29.37 | 44.74 | 44.76
2022-05-08 23:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.61 | 45.27 | 0.49 | 185 | 3372 | 3422 | 29.5 | 30 | 44.32 | 44.78
2022-05-09 | 6.23 | 494 | 104 | 10.63 | 45.1 | 0.49 | 189 | 3466 | 3305 | 30.11 | 28.95 | 44.38 | 44.22
2022-05-09 01:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.99 | 44.09 | 0.49 | 185 | 3485 | 3308 | 29.73 | 29.4 | 44.72 | 44.13
2022-05-09 02:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.46 | 44.2 | 0.51 | 193 | 3493 | 3312 | 29.93 | 30.24 | 44.09 | 44.22
2022-05-09 03:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.98 | 44.44 | 0.49 | 194 | 3464 | 3455 | 29.14 | 29.61 | 44.64 | 44.97
2022-05-09 04:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.08 | 44.26 | 0.5 | 194 | 3451 | 3320 | 29.24 | 30.94 | 44.21 | 44.15
2022-05-09 05:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.16 | 45.46 | 0.49 | 189 | 3488 | 3447 | 30.37 | 28.53 | 44.53 | 44.39
2022-05-09 06:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.73 | 44.22 | 0.49 | 199 | 3494 | 3331 | 28.78 | 30.32 | 44.84 | 44.53
2022-05-09 07:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.55 | 45.89 | 0.49 | 185 | 3441 | 3352 | 28.34 | 29.22 | 44.4 | 44.11
2022-05-09 08:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.25 | 44.84 | 0.5 | 185 | 3422 | 3424 | 30.29 | 29.41 | 44.81 | 44.2
2022-05-09 09:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.89 | 44.3 | 0.49 | 182 | 3356 | 3445 | 29 | 30.26 | 44.83 | 44.82
2022-05-09 10:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.83 | 45.79 | 0.5 | 194 | 3397 | 3379 | 29.58 | 30.08 | 44.88 | 44.73
2022-05-09 11:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.19 | 44.53 | 0.5 | 195 | 3354 | 3376 | 29.8 | 29.49 | 44.62 | 44.76
2022-05-09 12:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.24 | 44.38 | 0.5 | 181 | 3422 | 3330 | 29.08 | 30.17 | 44.07 | 44.73
2022-05-09 13:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.91 | 44.86 | 0.5 | 198 | 3385 | 3465 | 30.55 | 28.9 | 44.66 | 44.24
2022-05-09 14:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.56 | 45.47 | 0.5 | 183 | 3414 | 3376 | 28.01 | 29.22 | 44.11 | 44.62
2022-05-09 15:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.9 | 44.42 | 0.51 | 197 | 3393 | 3415 | 28.55 | 29.46 | 44.65 | 44
2022-05-09 16:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.09 | 45.95 | 0.5 | 186 | 3444 | 3486 | 29.89 | 30.84 | 44.82 | 44.92
2022-05-09 17:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.16 | 45.71 | 0.5 | 187 | 3452 | 3383 | 30.88 | 30.49 | 44.87 | 44.16
2022-05-09 18:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.59 | 44.6 | 0.51 | 187 | 3444 | 3367 | 29.98 | 28.87 | 44.88 | 44.03
2022-05-09 19:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.44 | 44.53 | 0.49 | 188 | 3398 | 3471 | 30.41 | 28.55 | 44.56 | 44.81
2022-05-09 20:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.36 | 45.38 | 0.5 | 184 | 3462 | 3370 | 30.14 | 29.29 | 44.61 | 44.75
2022-05-09 21:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.83 | 45.45 | 0.5 | 187 | 3445 | 3322 | 30.78 | 28.32 | 44.96 | 44.98
2022-05-09 22:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.16 | 44.2 | 0.5 | 191 | 3447 | 3368 | 30.04 | 30.24 | 44.07 | 44.84
2022-05-09 23:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.68 | 44.5 | 0.5 | 187 | 3473 | 3337 | 30.71 | 28.25 | 44.64 | 44.81
2022-05-10 | 6.11 | 490 | 104 | 10.98 | 45.96 | 0.51 | 193 | 3490 | 3458 | 28.98 | 30.75 | 44.95 | 44.46
2022-05-10 01:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.68 | 45.06 | 0.49 | 189 | 3486 | 3393 | 30.51 | 28.73 | 44.66 | 44.02
2022-05-10 02:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.53 | 45.76 | 0.49 | 194 | 3488 | 3479 | 29.16 | 28.37 | 44.3 | 44.88
2022-05-10 03:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.9 | 44.76 | 0.51 | 192 | 3452 | 3312 | 28.27 | 29.64 | 44.66 | 44.15
2022-05-10 04:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.25 | 45.06 | 0.5 | 194 | 3425 | 3302 | 29.63 | 30.26 | 44.02 | 44.61
2022-05-10 05:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.77 | 45.36 | 0.49 | 184 | 3495 | 3362 | 29.37 | 28.54 | 44.08 | 44.11
2022-05-10 06:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.36 | 44.4 | 0.5 | 189 | 3361 | 3465 | 28.94 | 29.7 | 44.23 | 44.97
2022-05-10 07:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.02 | 45.56 | 0.49 | 182 | 3488 | 3316 | 29.68 | 29.99 | 44.3 | 44.24
2022-05-10 08:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.29 | 45.54 | 0.5 | 196 | 3387 | 3480 | 29.85 | 29.81 | 44.87 | 44.26
2022-05-10 09:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.41 | 45.96 | 0.49 | 185 | 3419 | 3441 | 30.29 | 29.55 | 44.21 | 44.95
2022-05-10 10:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.77 | 45.47 | 0.51 | 183 | 3440 | 3422 | 30.34 | 28.07 | 44.5 | 44.5
2022-05-10 11:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.31 | 44.58 | 0.49 | 184 | 3378 | 3458 | 28.84 | 29.81 | 44.5 | 44.98
2022-05-10 12:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.52 | 45.11 | 0.5 | 195 | 3369 | 3473 | 30.41 | 29.09 | 44.35 | 44.31
2022-05-10 13:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.54 | 45.43 | 0.5 | 191 | 3377 | 3388 | 30.91 | 29.03 | 44.17 | 44.7
2022-05-10 14:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.72 | 45.96 | 0.49 | 182 | 3416 | 3404 | 28.51 | 30.35 | 44.46 | 44.73
2022-05-10 15:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.3 | 44.29 | 0.5 | 183 | 3476 | 3302 | 29.58 | 30.51 | 44.45 | 44.43
2022-05-10 16:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.51 | 45.28 | 0.51 | 199 | 3440 | 3352 | 28.34 | 28.54 | 44.31 | 44.66
2022-05-10 17:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.43 | 44.81 | 0.51 | 190 | 3462 | 3491 | 30.2 | 28.57 | 44.72 | 44.11
2022-05-10 18:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.5 | 44.58 | 0.5 | 184 | 3427 | 3313 | 30.45 | 29.85 | 44.39 | 44.48
2022-05-10 19:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.26 | 45.35 | 0.51 | 191 | 3357 | 3487 | 30.31 | 28.13 | 44.65 | 44.38
2022-05-10 20:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.8 | 45.99 | 0.49 | 195 | 3364 | 3489 | 30.47 | 30.64 | 44.53 | 44.43
2022-05-10 21:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.27 | 44.44 | 0.49 | 191 | 3471 | 3339 | 29.82 | 30.07 | 44.26 | 44.45
2022-05-10 22:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.21 | 45.03 | 0.5 | 192 | 3385 | 3363 | 28.5 | 28.99 | 44.28 | 44.56
2022-05-10 23:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.86 | 44.79 | 0.51 | 192 | 3442 | 3313 | 29.02 | 29.84 | 44.58 | 44.7
2022-05-11 | 6.23 | 492 | 104 | 10.64 | 45.02 | 0.5 | 197 | 3481 | 3479 | 29.93 | 28.91 | 44.53 | 44.75
2022-05-11 01:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.28 | 44.37 | 0.49 | 192 | 3479 | 3405 | 28.39 | 28.98 | 44.63 | 44.13
2022-05-11 02:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.66 | 44.15 | 0.5 | 185 | 3472 | 3302 | 28.48 | 28.45 | 44.7 | 44.36
2022-05-11 03:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.82 | 45.91 | 0.51 | 192 | 3473 | 3458 | 30.61 | 29.58 | 44.65 | 44.41
2022-05-11 04:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.21 | 44.29 | 0.5 | 183 | 3468 | 3463 | 30.61 | 29.19 | 44.89 | 44.63
2022-05-11 05:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.88 | 45.79 | 0.5 | 187 | 3460 | 3351 | 30.86 | 28.45 | 44.83 | 44.41
2022-05-11 06:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.84 | 44.68 | 0.5 | 196 | 3396 | 3420 | 29.95 | 28.32 | 44.6 | 44.8
2022-05-11 07:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.47 | 44.28 | 0.51 | 193 | 3483 | 3461 | 28.3 | 29.82 | 44.46 | 44.08
2022-05-11 08:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.17 | 45.06 | 0.5 | 199 | 3461 | 3445 | 30.79 | 28.93 | 44.6 | 44.72
2022-05-11 09:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.5 | 45.63 | 0.51 | 181 | 3392 | 3396 | 29.27 | 28.83 | 44.66 | 44.84
2022-05-11 10:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.76 | 44.61 | 0.51 | 196 | 3471 | 3408 | 29.96 | 28.57 | 44.97 | 44.35
2022-05-11 11:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.07 | 44.13 | 0.5 | 194 | 3475 | 3484 | 28.6 | 29.3 | 44.59 | 44.14
2022-05-11 12:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.29 | 44.45 | 0.51 | 181 | 3375 | 3393 | 29.35 | 30.1 | 44.36 | 44.49
2022-05-11 13:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.47 | 45.29 | 0.51 | 186 | 3429 | 3343 | 30.45 | 30.18 | 44.77 | 44.64
2022-05-11 14:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.12 | 44.34 | 0.5 | 199 | 3411 | 3342 | 28.96 | 29.18 | 44.97 | 44.04
2022-05-11 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.17 | 45.13 | 0.51 | 199 | 3392 | 3440 | 28.17 | 28.86 | 44.14 | 44.49
2022-05-11 16:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.57 | 44.91 | 0.49 | 192 | 3373 | 3324 | 30.98 | 30.75 | 44.59 | 44.75
2022-05-11 17:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.62 | 44.74 | 0.5 | 184 | 3365 | 3479 | 29.45 | 28.44 | 44.79 | 44.46
2022-05-11 18:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.4 | 44.16 | 0.5 | 185 | 3472 | 3485 | 28.39 | 29.79 | 44.2 | 44.59
2022-05-11 19:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.2 | 44.43 | 0.49 | 186 | 3365 | 3386 | 29.9 | 28.84 | 44.17 | 44.77
2022-05-11 20:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.12 | 45.79 | 0.5 | 185 | 3355 | 3417 | 29 | 30.9 | 44.95 | 44.63
2022-05-11 21:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.34 | 45.09 | 0.51 | 195 | 3435 | 3383 | 28.37 | 29.97 | 44.71 | 44.51
2022-05-11 22:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.79 | 45.22 | 0.51 | 181 | 3485 | 3340 | 30.21 | 29.2 | 44.21 | 44.98
2022-05-11 23:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.65 | 45.85 | 0.5 | 195 | 3453 | 3464 | 30.82 | 28.7 | 44.65 | 44.71
2022-05-12 | 6.16 | 490 | 104 | 10.18 | 44.56 | 0.51 | 180 | 3433 | 3425 | 29.5 | 30.17 | 44.07 | 44.05
2022-05-12 01:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.35 | 45.44 | 0.5 | 180 | 3382 | 3456 | 29.11 | 28.74 | 44.74 | 44.26
2022-05-12 02:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.77 | 45.51 | 0.51 | 196 | 3384 | 3316 | 29.07 | 30.71 | 44.94 | 44.56
2022-05-12 03:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.99 | 44.04 | 0.5 | 188 | 3369 | 3386 | 30.49 | 29.94 | 44.2 | 44.03
2022-05-12 04:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.75 | 45.3 | 0.51 | 186 | 3446 | 3449 | 28.35 | 28.13 | 44.28 | 44.78
2022-05-12 05:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.55 | 45.95 | 0.5 | 183 | 3435 | 3403 | 30.82 | 30.95 | 44.22 | 44.9
2022-05-12 06:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.34 | 44.22 | 0.49 | 183 | 3371 | 3325 | 28.11 | 30.55 | 44.12 | 44.71
2022-05-12 07:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.93 | 44.04 | 0.51 | 191 | 3373 | 3355 | 29.16 | 30.05 | 44.65 | 44.02
2022-05-12 08:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.68 | 45.32 | 0.49 | 180 | 3412 | 3480 | 29.47 | 29.86 | 44.38 | 44.41
2022-05-12 09:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.06 | 45.16 | 0.49 | 181 | 3461 | 3388 | 29.24 | 29.21 | 44.64 | 44.54
2022-05-12 10:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.24 | 45.32 | 0.49 | 188 | 3385 | 3367 | 29.23 | 28.3 | 44.68 | 44.28
2022-05-12 11:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.07 | 45.06 | 0.51 | 194 | 3468 | 3408 | 28.21 | 29.72 | 44.59 | 44.4
2022-05-12 12:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.7 | 45.08 | 0.5 | 187 | 3422 | 3446 | 29.07 | 29.37 | 44.75 | 44.58
2022-05-12 13:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.72 | 45.96 | 0.5 | 185 | 3385 | 3494 | 29.2 | 29.56 | 44.39 | 44.18
2022-05-12 14:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.37 | 45.46 | 0.49 | 199 | 3352 | 3409 | 29.02 | 30.59 | 44.71 | 44.36
2022-05-12 15:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.56 | 45.86 | 0.49 | 188 | 3396 | 3398 | 28.66 | 28.64 | 44.51 | 44.46
2022-05-12 16:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.9 | 45.51 | 0.49 | 199 | 3392 | 3357 | 30.44 | 30.54 | 44.41 | 44.68
2022-05-12 17:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.7 | 45.1 | 0.5 | 196 | 3487 | 3460 | 30.77 | 29.82 | 44.94 | 44.9
2022-05-12 18:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.98 | 45.57 | 0.5 | 192 | 3465 | 3365 | 28.93 | 28.11 | 44.9 | 44.98
2022-05-12 19:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.48 | 44.83 | 0.5 | 197 | 3498 | 3392 | 29.44 | 28.54 | 44.58 | 44.06
2022-05-12 20:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.27 | 45.25 | 0.49 | 191 | 3462 | 3399 | 30.96 | 29.07 | 44.21 | 44.47
2022-05-12 21:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.78 | 45.47 | 0.5 | 181 | 3409 | 3452 | 28.64 | 30.74 | 44.15 | 44.24
2022-05-12 22:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.56 | 44.22 | 0.5 | 181 | 3420 | 3380 | 29.02 | 30.46 | 44.91 | 44.25
2022-05-12 23:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.98 | 44.6 | 0.49 | 188 | 3380 | 3439 | 30.6 | 28.44 | 44.05 | 44.54
2022-05-13 | 6.23 | 492 | 103 | 10.82 | 44.28 | 0.5 | 194 | 3492 | 3437 | 30.47 | 28.6 | 44.41 | 44.24
2022-05-13 01:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.95 | 45.09 | 0.51 | 182 | 3453 | 3429 | 29.08 | 29.64 | 44.05 | 44.33
2022-05-13 02:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.04 | 44.59 | 0.49 | 191 | 3499 | 3359 | 28.76 | 29.91 | 44.42 | 44.9
2022-05-13 03:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.72 | 44.44 | 0.5 | 193 | 3471 | 3449 | 28.35 | 28.79 | 44.97 | 44.68
2022-05-13 04:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.78 | 45.92 | 0.49 | 191 | 3482 | 3416 | 30.08 | 29.76 | 44.8 | 44.18
2022-05-13 05:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.08 | 44.49 | 0.51 | 185 | 3377 | 3391 | 28.79 | 30.9 | 44.82 | 44.79
2022-05-13 06:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.94 | 44.74 | 0.5 | 181 | 3464 | 3331 | 30.68 | 30.03 | 44.65 | 44.39
2022-05-13 07:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.27 | 44.18 | 0.5 | 191 | 3401 | 3367 | 28.15 | 29.87 | 44.78 | 44.87
2022-05-13 08:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.86 | 45.83 | 0.5 | 199 | 3445 | 3306 | 28.96 | 30.14 | 44.09 | 44.88
2022-05-13 09:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.02 | 45.77 | 0.49 | 187 | 3455 | 3361 | 30.56 | 30.54 | 44.01 | 44.75
2022-05-13 10:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.03 | 44.06 | 0.5 | 193 | 3453 | 3464 | 30.23 | 28.8 | 44.38 | 44.47
2022-05-13 11:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.51 | 44.18 | 0.51 | 188 | 3424 | 3400 | 28.56 | 28.57 | 44.48 | 44.58
2022-05-13 12:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.59 | 45.83 | 0.51 | 192 | 3492 | 3349 | 28.9 | 28.96 | 44.24 | 45
2022-05-13 13:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.8 | 45.28 | 0.49 | 196 | 3410 | 3309 | 28.64 | 29.33 | 44.48 | 44.96
2022-05-13 14:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.19 | 44.13 | 0.5 | 189 | 3376 | 3465 | 29.89 | 28.75 | 44.36 | 44.22
2022-05-13 15:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.52 | 44.51 | 0.5 | 181 | 3432 | 3333 | 30.29 | 30.08 | 44.55 | 44.33
2022-05-13 16:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.14 | 45.92 | 0.51 | 197 | 3498 | 3425 | 30.78 | 29.6 | 44.58 | 44.75
2022-05-13 17:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.33 | 45.45 | 0.49 | 182 | 3382 | 3495 | 30.06 | 29.52 | 44.09 | 44.65
2022-05-13 18:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.18 | 44.91 | 0.51 | 193 | 3403 | 3495 | 29.75 | 28.65 | 44.77 | 44.44
2022-05-13 19:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.07 | 45.25 | 0.5 | 194 | 3371 | 3357 | 30.22 | 28.38 | 44.48 | 44.33
2022-05-13 20:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.58 | 44.17 | 0.5 | 184 | 3374 | 3436 | 28.63 | 28.7 | 44.92 | 44.78
2022-05-13 21:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.48 | 44.03 | 0.51 | 193 | 3486 | 3493 | 29.99 | 30.02 | 44.72 | 44.99
2022-05-13 22:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.06 | 45.86 | 0.5 | 185 | 3492 | 3445 | 30.75 | 29.72 | 44.9 | 44.4
2022-05-13 23:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.75 | 44.17 | 0.51 | 198 | 3362 | 3336 | 29.58 | 28.55 | 44.86 | 44.04
2022-05-14 | 6.28 | 491 | 103 | 10.81 | 44.05 | 0.51 | 187 | 3375 | 3343 | 30.63 | 28.31 | 44.74 | 44.26
2022-05-14 01:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.51 | 44.7 | 0.49 | 187 | 3474 | 3455 | 29.7 | 28.75 | 45 | 44.13
2022-05-14 02:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.46 | 44.61 | 0.5 | 192 | 3389 | 3488 | 30.75 | 28.74 | 44.71 | 44.69
2022-05-14 03:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.16 | 45.34 | 0.5 | 191 | 3373 | 3431 | 28.17 | 29.42 | 44.87 | 44.68
2022-05-14 04:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.19 | 44.7 | 0.5 | 191 | 3400 | 3318 | 30.42 | 29.07 | 44.8 | 44.76
2022-05-14 05:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.04 | 45.21 | 0.51 | 184 | 3485 | 3469 | 28.37 | 28.14 | 44.73 | 44.16
2022-05-14 06:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.44 | 44.49 | 0.5 | 192 | 3485 | 3462 | 29.46 | 29.9 | 44.97 | 44.78
2022-05-14 07:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.98 | 44.82 | 0.5 | 188 | 3432 | 3379 | 29.62 | 30.48 | 44.65 | 44.75
2022-05-14 08:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.84 | 45.22 | 0.51 | 189 | 3404 | 3398 | 30.03 | 29.45 | 44.52 | 44.55
2022-05-14 09:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.37 | 45.37 | 0.5 | 198 | 3478 | 3388 | 30.28 | 28.84 | 44.23 | 44.32
2022-05-14 10:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.18 | 44.73 | 0.5 | 196 | 3497 | 3357 | 29.25 | 28.22 | 44.67 | 44.97
2022-05-14 11:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.92 | 44.38 | 0.49 | 196 | 3444 | 3315 | 29.49 | 29.19 | 44.55 | 44.07
2022-05-14 12:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.03 | 45.35 | 0.5 | 184 | 3429 | 3366 | 30.29 | 28.37 | 44.95 | 44.76
2022-05-14 13:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.93 | 44.25 | 0.49 | 185 | 3453 | 3476 | 30.41 | 28.84 | 44.02 | 44.58
2022-05-14 14:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.73 | 45.52 | 0.5 | 199 | 3380 | 3431 | 30.51 | 28.94 | 44.73 | 44.62
2022-05-14 15:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.25 | 45.27 | 0.5 | 184 | 3443 | 3409 | 28.33 | 28.1 | 44.37 | 44.52
2022-05-14 16:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.33 | 44.96 | 0.49 | 196 | 3387 | 3473 | 29.11 | 30.31 | 44.7 | 44.69
2022-05-14 17:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.14 | 45.85 | 0.49 | 182 | 3468 | 3347 | 28.91 | 29.16 | 44.71 | 44.16
2022-05-14 18:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.31 | 45.9 | 0.51 | 181 | 3365 | 3364 | 29.22 | 29.2 | 44.84 | 44.88
2022-05-14 19:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.92 | 44.79 | 0.51 | 183 | 3479 | 3471 | 29.89 | 28.63 | 44.78 | 44.65
2022-05-14 20:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.07 | 44.68 | 0.5 | 191 | 3462 | 3441 | 30.35 | 28.03 | 44.07 | 44.11
2022-05-14 21:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.6 | 45.91 | 0.5 | 181 | 3435 | 3356 | 29.02 | 28.72 | 44.01 | 44.81
2022-05-14 22:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.67 | 44.73 | 0.51 | 187 | 3373 | 3363 | 30.34 | 29.11 | 44.03 | 44.76
2022-05-14 23:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.27 | 44.16 | 0.5 | 191 | 3464 | 3406 | 30.46 | 29.35 | 44.53 | 44.65
2022-05-15 | 6.15 | 494 | 103 | 10.07 | 44.62 | 0.5 | 199 | 3371 | 3321 | 30.14 | 28.74 | 44.8 | 44.73
2022-05-15 01:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.91 | 45.56 | 0.5 | 194 | 3389 | 3307 | 29.52 | 30.59 | 44.23 | 44.12
2022-05-15 02:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.78 | 45.65 | 0.49 | 192 | 3484 | 3440 | 29.66 | 28.99 | 44.05 | 44.17
2022-05-15 03:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.93 | 45.21 | 0.49 | 185 | 3407 | 3370 | 28.12 | 28.72 | 44.79 | 44.75
2022-05-15 04:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.7 | 45.08 | 0.5 | 195 | 3385 | 3497 | 30.32 | 29.96 | 44.75 | 44.99
2022-05-15 05:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.61 | 44.3 | 0.49 | 184 | 3359 | 3324 | 30.71 | 30.57 | 44.03 | 44.09
2022-05-15 06:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.57 | 45.53 | 0.49 | 190 | 3359 | 3480 | 29.17 | 29.02 | 44.88 | 44.47
2022-05-15 07:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.12 | 45.48 | 0.51 | 181 | 3403 | 3300 | 28.48 | 30.44 | 44.13 | 44.31
2022-05-15 08:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.44 | 45.19 | 0.51 | 182 | 3373 | 3366 | 29.11 | 30.69 | 44.25 | 44.63
2022-05-15 09:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10 | 44.01 | 0.49 | 184 | 3354 | 3414 | 30.7 | 28.49 | 44.74 | 44.21
2022-05-15 10:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.43 | 44.73 | 0.5 | 186 | 3407 | 3413 | 30.96 | 28.46 | 44.13 | 44.72
2022-05-15 11:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.15 | 45.68 | 0.5 | 184 | 3386 | 3359 | 30.87 | 30.62 | 44.9 | 44.99
2022-05-15 12:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.79 | 45.49 | 0.5 | 198 | 3437 | 3428 | 28.74 | 30.77 | 44.07 | 44.6
2022-05-15 13:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.05 | 44.87 | 0.5 | 193 | 3414 | 3453 | 28.92 | 30.9 | 44.89 | 44.14
2022-05-15 14:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.35 | 45.27 | 0.5 | 185 | 3424 | 3404 | 28.61 | 29.67 | 44.3 | 44.1
2022-05-15 15:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.59 | 44.42 | 0.5 | 188 | 3431 | 3336 | 29.46 | 29.93 | 44.25 | 44.88
2022-05-15 16:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.26 | 44.35 | 0.51 | 180 | 3421 | 3320 | 28.17 | 28.33 | 44.65 | 44.59
2022-05-15 17:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.13 | 44.5 | 0.5 | 181 | 3359 | 3451 | 28.83 | 28.39 | 44.34 | 44.52
2022-05-15 18:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.89 | 45.83 | 0.5 | 185 | 3383 | 3362 | 29.29 | 29.92 | 44.02 | 44.38
2022-05-15 19:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.79 | 45.76 | 0.5 | 194 | 3447 | 3451 | 30.77 | 28.74 | 44.57 | 44.76
2022-05-15 20:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.51 | 44.26 | 0.5 | 196 | 3366 | 3453 | 29.03 | 29.95 | 44.71 | 44.9
2022-05-15 21:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.73 | 44.25 | 0.5 | 184 | 3404 | 3361 | 28.37 | 28.56 | 44.14 | 44.65
2022-05-15 22:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.85 | 44.76 | 0.5 | 185 | 3358 | 3401 | 28.97 | 29.23 | 44.31 | 44.52
2022-05-15 23:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.23 | 45.75 | 0.5 | 193 | 3400 | 3382 | 30.46 | 29.8 | 44.76 | 44.6
2022-05-16 | 6.24 | 492 | 103 | 10.29 | 45.83 | 0.49 | 184 | 3484 | 3314 | 30.64 | 30.87 | 44.32 | 44.86
2022-05-16 01:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.7 | 45 | 0.5 | 199 | 3399 | 3361 | 28.97 | 29.3 | 44.52 | 44.06
2022-05-16 02:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.6 | 44.26 | 0.5 | 183 | 3434 | 3476 | 30.79 | 30.15 | 44.38 | 44.41
2022-05-16 03:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.92 | 44.8 | 0.5 | 197 | 3473 | 3336 | 28.92 | 30.43 | 44.68 | 44.11
2022-05-16 04:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.04 | 44.27 | 0.51 | 188 | 3356 | 3452 | 30.94 | 29.42 | 44.39 | 44.64
2022-05-16 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.2 | 45.17 | 0.49 | 180 | 3450 | 3452 | 30.57 | 29.22 | 44.42 | 44.49
2022-05-16 06:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.32 | 44.17 | 0.5 | 197 | 3425 | 3394 | 28.3 | 29.44 | 44.41 | 44.91
2022-05-16 07:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.68 | 44.66 | 0.49 | 197 | 3350 | 3492 | 29.55 | 29.91 | 44.46 | 44
2022-05-16 08:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.9 | 44.03 | 0.49 | 186 | 3498 | 3442 | 30.51 | 30.62 | 44.4 | 44.37
2022-05-16 09:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.23 | 45.33 | 0.5 | 187 | 3388 | 3346 | 29.64 | 30.34 | 44.25 | 44.7
2022-05-16 10:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.67 | 44.04 | 0.51 | 181 | 3447 | 3427 | 28.54 | 30.8 | 44.16 | 44.52
2022-05-16 11:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.03 | 44.21 | 0.5 | 189 | 3444 | 3305 | 28.96 | 30.5 | 44.39 | 44.18
2022-05-16 12:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.8 | 44.14 | 0.51 | 193 | 3442 | 3447 | 29.96 | 28.19 | 44.81 | 44.68
2022-05-16 13:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.4 | 45.82 | 0.51 | 195 | 3413 | 3375 | 28.12 | 29.73 | 44.08 | 44.75
2022-05-16 14:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.57 | 45 | 0.5 | 180 | 3444 | 3356 | 28.71 | 30.94 | 44.09 | 44.07
2022-05-16 15:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.06 | 44 | 0.49 | 197 | 3472 | 3452 | 28.78 | 30.47 | 44.37 | 44.68
2022-05-16 16:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.47 | 45.65 | 0.5 | 190 | 3430 | 3432 | 28.55 | 30.89 | 44.95 | 44.36
2022-05-16 17:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.21 | 45.26 | 0.49 | 196 | 3473 | 3430 | 29 | 28.21 | 44.48 | 44.5
2022-05-16 18:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.13 | 45.11 | 0.5 | 194 | 3377 | 3334 | 28.87 | 29.77 | 44.24 | 44.2
2022-05-16 19:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.47 | 45.94 | 0.49 | 197 | 3413 | 3400 | 30.3 | 30.94 | 44.87 | 44.26
2022-05-16 20:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.26 | 45.14 | 0.5 | 190 | 3455 | 3494 | 28.04 | 30.57 | 44.94 | 44.21
2022-05-16 21:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.88 | 45.88 | 0.49 | 191 | 3363 | 3331 | 28.14 | 29.89 | 44.39 | 44.13
2022-05-16 22:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.2 | 45.72 | 0.5 | 182 | 3359 | 3488 | 28.95 | 30.58 | 44.55 | 44.14
2022-05-16 23:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.09 | 45.01 | 0.49 | 180 | 3471 | 3405 | 28.68 | 30.61 | 44.1 | 44.1
2022-05-17 | 6.13 | 491 | 104 | 10.93 | 45.57 | 0.49 | 194 | 3379 | 3328 | 28.9 | 28 | 44.34 | 44.4
2022-05-17 01:00 | 6.24 | 491 | 104 | 11 | 44.3 | 0.49 | 184 | 3392 | 3436 | 28.81 | 28.75 | 44.07 | 44.62
2022-05-17 02:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.58 | 44.16 | 0.5 | 181 | 3488 | 3425 | 28.81 | 30.22 | 44.16 | 44.54
2022-05-17 03:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.4 | 45.04 | 0.51 | 186 | 3435 | 3448 | 29.28 | 28.46 | 44.4 | 44.79
2022-05-17 04:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.11 | 45.94 | 0.5 | 182 | 3358 | 3481 | 29.93 | 30.37 | 44.86 | 44.7
2022-05-17 05:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.25 | 44.67 | 0.5 | 183 | 3412 | 3483 | 29.58 | 30.58 | 44.77 | 44.29
2022-05-17 06:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.29 | 44.88 | 0.49 | 182 | 3398 | 3494 | 30.11 | 30.52 | 44.47 | 44.71
2022-05-17 07:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.7 | 44.8 | 0.51 | 187 | 3353 | 3475 | 28.24 | 30.72 | 44.49 | 44.02
2022-05-17 08:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.62 | 45.51 | 0.5 | 182 | 3351 | 3446 | 29.39 | 30.62 | 44.25 | 44.06
2022-05-17 09:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.99 | 44.77 | 0.49 | 193 | 3353 | 3454 | 30.57 | 30.97 | 44.37 | 44.43
2022-05-17 10:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.3 | 45.51 | 0.49 | 191 | 3448 | 3446 | 30.07 | 29.85 | 44.61 | 44.85
2022-05-17 11:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.21 | 44.28 | 0.5 | 193 | 3439 | 3449 | 29.11 | 28.14 | 44.97 | 44.6
2022-05-17 12:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.73 | 45.4 | 0.5 | 183 | 3420 | 3310 | 29.8 | 30.42 | 44.3 | 44.14
2022-05-17 13:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.67 | 44.17 | 0.51 | 198 | 3476 | 3407 | 29.13 | 29.12 | 44.52 | 44.71
2022-05-17 14:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.18 | 45.19 | 0.5 | 198 | 3466 | 3338 | 29.96 | 28.42 | 44.61 | 44.31
2022-05-17 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.38 | 44.05 | 0.5 | 183 | 3403 | 3443 | 30.71 | 28.34 | 44.62 | 44.47
2022-05-17 16:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.14 | 44.95 | 0.49 | 185 | 3362 | 3458 | 30.18 | 28.48 | 44.53 | 44.98
2022-05-17 17:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.45 | 44.5 | 0.51 | 195 | 3496 | 3302 | 29.65 | 30.01 | 44.15 | 44.1
2022-05-17 18:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.15 | 44.02 | 0.51 | 188 | 3472 | 3370 | 28.62 | 30.38 | 44.24 | 44.18
2022-05-17 19:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.74 | 44.75 | 0.5 | 190 | 3412 | 3417 | 29.14 | 29.85 | 44.23 | 44.31
2022-05-17 20:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.09 | 44.55 | 0.51 | 187 | 3467 | 3344 | 30.94 | 29.04 | 44.12 | 44.81
2022-05-17 21:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.04 | 44.44 | 0.49 | 180 | 3450 | 3428 | 28.4 | 30.83 | 44.12 | 44.15
2022-05-17 22:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.81 | 44.78 | 0.49 | 191 | 3490 | 3373 | 30.28 | 29.65 | 44.17 | 44.74
2022-05-17 23:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.32 | 45.97 | 0.49 | 193 | 3371 | 3422 | 29.35 | 30.64 | 44.11 | 44.54
2022-05-18 | 6.13 | 494 | 104 | 10.89 | 45.89 | 0.5 | 192 | 3447 | 3436 | 29.97 | 28.15 | 44.22 | 44.79
2022-05-18 01:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.2 | 44.89 | 0.5 | 194 | 3441 | 3461 | 30.08 | 29.43 | 44.02 | 44.75
2022-05-18 02:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.39 | 45.77 | 0.5 | 190 | 3467 | 3328 | 30.13 | 30.75 | 44.64 | 44.08
2022-05-18 03:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.46 | 45.05 | 0.5 | 182 | 3424 | 3330 | 30.45 | 28.01 | 44.61 | 44.56
2022-05-18 04:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.55 | 45.15 | 0.51 | 190 | 3406 | 3358 | 28.31 | 28.61 | 44.01 | 44.41
2022-05-18 05:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.68 | 45.4 | 0.5 | 193 | 3354 | 3309 | 28.73 | 29.94 | 44.51 | 44.73
2022-05-18 06:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.67 | 45.22 | 0.5 | 183 | 3372 | 3477 | 29.4 | 29.03 | 44.57 | 44.54
2022-05-18 07:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.14 | 44.46 | 0.5 | 189 | 3447 | 3355 | 30.45 | 30.51 | 44.61 | 44.1
2022-05-18 08:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.69 | 44.66 | 0.51 | 197 | 3476 | 3399 | 29.91 | 30.63 | 44.39 | 44.37
2022-05-18 09:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.79 | 45.09 | 0.51 | 181 | 3376 | 3429 | 30.62 | 30.84 | 44.59 | 44.09
2022-05-18 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.31 | 44.94 | 0.51 | 191 | 3498 | 3354 | 29.05 | 29.26 | 44.89 | 44.25
2022-05-18 11:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.55 | 45.32 | 0.5 | 186 | 3432 | 3470 | 28.94 | 28.08 | 44.85 | 44.43
2022-05-18 12:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.8 | 45.08 | 0.5 | 199 | 3392 | 3323 | 29.91 | 29.04 | 44.88 | 44.94
2022-05-18 13:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.27 | 44.22 | 0.5 | 181 | 3423 | 3390 | 30.9 | 28.13 | 44.94 | 44.5
2022-05-18 14:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.03 | 45.41 | 0.5 | 185 | 3352 | 3486 | 30.25 | 28.71 | 44.31 | 44.11
2022-05-18 15:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.14 | 44.06 | 0.5 | 199 | 3364 | 3382 | 28.43 | 29.02 | 44.12 | 44.58
2022-05-18 16:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.51 | 44.15 | 0.51 | 197 | 3449 | 3340 | 29.41 | 28.84 | 45 | 44.12
2022-05-18 17:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.35 | 44.67 | 0.5 | 190 | 3413 | 3408 | 30.91 | 29.95 | 44.69 | 44.15
2022-05-18 18:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.95 | 44.35 | 0.51 | 191 | 3390 | 3444 | 30.44 | 30.32 | 44.4 | 44.94
2022-05-18 19:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.23 | 44.61 | 0.5 | 199 | 3367 | 3428 | 30.35 | 30.27 | 44.51 | 44.1
2022-05-18 20:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.53 | 44.67 | 0.49 | 184 | 3489 | 3465 | 30.19 | 29.66 | 44.02 | 44.86
2022-05-18 21:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.29 | 44.26 | 0.49 | 180 | 3395 | 3333 | 28.01 | 30.95 | 44.03 | 44.05
2022-05-18 22:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.05 | 45.4 | 0.5 | 192 | 3493 | 3354 | 29.81 | 29.82 | 44.44 | 44.31
2022-05-18 23:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.1 | 44.75 | 0.5 | 184 | 3398 | 3429 | 28.74 | 28.66 | 44.64 | 44.31
2022-05-19 | 6.2 | 489 | 103 | 10.54 | 44.82 | 0.51 | 186 | 3447 | 3309 | 29.44 | 28.02 | 44.16 | 44.16
2022-05-19 01:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.06 | 45.85 | 0.5 | 180 | 3369 | 3321 | 28.59 | 28.07 | 44.09 | 44
2022-05-19 02:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.92 | 45.77 | 0.49 | 195 | 3356 | 3358 | 30.03 | 28.74 | 44.97 | 44.65
2022-05-19 03:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.96 | 45.17 | 0.5 | 193 | 3353 | 3357 | 29.94 | 30.73 | 44.44 | 44.9
2022-05-19 04:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.32 | 44.46 | 0.5 | 182 | 3412 | 3474 | 30.91 | 29.68 | 44.06 | 44.64
2022-05-19 05:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.15 | 45.29 | 0.51 | 181 | 3444 | 3441 | 29.86 | 30.38 | 44.63 | 44.72
2022-05-19 06:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.5 | 44.44 | 0.5 | 197 | 3414 | 3389 | 29.12 | 30.17 | 44.21 | 44.95
2022-05-19 07:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.14 | 44.43 | 0.49 | 184 | 3364 | 3379 | 29.48 | 29.79 | 44.45 | 44.44
2022-05-19 08:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.94 | 45.01 | 0.5 | 190 | 3441 | 3403 | 28.5 | 28.35 | 44.48 | 44.85
2022-05-19 09:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.76 | 44.84 | 0.5 | 191 | 3407 | 3386 | 30.22 | 29.72 | 44.97 | 44.07
2022-05-19 10:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.07 | 44.52 | 0.5 | 180 | 3351 | 3471 | 30.32 | 30.81 | 44.44 | 44.32
2022-05-19 11:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.61 | 44.62 | 0.5 | 183 | 3471 | 3437 | 30.89 | 28.71 | 44.23 | 44.23
2022-05-19 12:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.45 | 45.84 | 0.49 | 185 | 3368 | 3490 | 30.04 | 30.77 | 44.97 | 44.48
2022-05-19 13:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.22 | 44.95 | 0.49 | 197 | 3423 | 3412 | 28.58 | 29.37 | 44.49 | 44.11
2022-05-19 14:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.69 | 45.63 | 0.5 | 192 | 3368 | 3460 | 30.25 | 28.85 | 44.76 | 44.02
2022-05-19 15:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.06 | 44.82 | 0.51 | 188 | 3404 | 3404 | 28.45 | 29.84 | 44.67 | 44.77
2022-05-19 16:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.14 | 45.46 | 0.49 | 183 | 3446 | 3478 | 28.31 | 29.87 | 44.11 | 44.19
2022-05-19 17:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.07 | 45.09 | 0.5 | 182 | 3440 | 3300 | 28.03 | 30.34 | 44.52 | 44.09
2022-05-19 18:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.97 | 45.08 | 0.49 | 197 | 3493 | 3441 | 28.41 | 30.32 | 44.02 | 44.13
2022-05-19 19:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.46 | 45.4 | 0.49 | 193 | 3404 | 3330 | 28.72 | 30.52 | 44.72 | 44.08
2022-05-19 20:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.62 | 45.3 | 0.51 | 189 | 3387 | 3347 | 28.53 | 28.87 | 44.6 | 44.74
2022-05-19 21:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.28 | 45.66 | 0.51 | 192 | 3398 | 3429 | 28.65 | 29.99 | 44.39 | 44.36
2022-05-19 22:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.67 | 44.77 | 0.5 | 189 | 3471 | 3397 | 28.86 | 29.97 | 44.49 | 44.52
2022-05-19 23:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.82 | 44.2 | 0.5 | 192 | 3438 | 3359 | 29.13 | 28.9 | 44.06 | 44.97
2022-05-20 | 6.2 | 489 | 103 | 10.62 | 45.05 | 0.51 | 188 | 3417 | 3403 | 29.56 | 30.85 | 44.65 | 44.23
2022-05-20 01:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.13 | 45.81 | 0.49 | 189 | 3459 | 3458 | 29.04 | 30.36 | 44.25 | 44.94
2022-05-20 02:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.51 | 44.84 | 0.5 | 180 | 3466 | 3375 | 29.88 | 28.95 | 44 | 44.54
2022-05-20 03:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.6 | 44.18 | 0.5 | 185 | 3354 | 3441 | 28.33 | 28.11 | 44.13 | 44.92
2022-05-20 04:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.69 | 44.5 | 0.49 | 185 | 3393 | 3379 | 29.62 | 28.73 | 44.03 | 44.23
2022-05-20 05:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.93 | 45.41 | 0.5 | 199 | 3482 | 3426 | 29.42 | 29.92 | 44.22 | 44.62
2022-05-20 06:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.57 | 45.41 | 0.5 | 184 | 3364 | 3309 | 29.65 | 30.89 | 44.96 | 44.32
2022-05-20 07:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.55 | 45.96 | 0.5 | 188 | 3416 | 3385 | 29.84 | 29.01 | 44.02 | 44.26
2022-05-20 08:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.38 | 44.87 | 0.49 | 196 | 3440 | 3474 | 30.87 | 30.41 | 44.65 | 44.42
2022-05-20 09:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.96 | 45.08 | 0.5 | 181 | 3447 | 3396 | 28.84 | 30.78 | 44.04 | 44.76
2022-05-20 10:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.8 | 45.33 | 0.5 | 199 | 3417 | 3464 | 29.93 | 29.76 | 44.3 | 44.18
2022-05-20 11:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.49 | 44.03 | 0.5 | 196 | 3439 | 3301 | 29.71 | 28.69 | 44.11 | 44.43
2022-05-20 12:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.48 | 45.88 | 0.49 | 193 | 3438 | 3370 | 28.97 | 28.2 | 44.72 | 44.05
2022-05-20 13:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.24 | 45.93 | 0.51 | 195 | 3355 | 3418 | 29.82 | 29 | 44.93 | 44.42
2022-05-20 14:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.69 | 46 | 0.5 | 191 | 3441 | 3412 | 29.63 | 29.72 | 44.56 | 44.97
2022-05-20 15:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.86 | 45.65 | 0.49 | 186 | 3411 | 3395 | 30.03 | 29.1 | 44.23 | 44.15
2022-05-20 16:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.1 | 44.27 | 0.49 | 186 | 3425 | 3310 | 28.67 | 28.23 | 44.79 | 44.93
2022-05-20 17:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.82 | 45 | 0.51 | 187 | 3471 | 3402 | 28.71 | 29.97 | 44.23 | 44.02
2022-05-20 18:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.83 | 44.95 | 0.5 | 181 | 3360 | 3318 | 28.9 | 28.77 | 44.88 | 44.13
2022-05-20 19:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.75 | 44.56 | 0.49 | 196 | 3378 | 3325 | 30.79 | 28.35 | 44.56 | 44.79
2022-05-20 20:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.86 | 44.81 | 0.51 | 199 | 3400 | 3380 | 29.16 | 30.87 | 44.96 | 44.65
2022-05-20 21:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.71 | 44.69 | 0.5 | 182 | 3404 | 3315 | 28.16 | 29.81 | 44.45 | 44.2
2022-05-20 22:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.67 | 44.1 | 0.5 | 180 | 3423 | 3422 | 28.57 | 29.49 | 44.77 | 44.46
2022-05-20 23:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.61 | 45.88 | 0.5 | 188 | 3474 | 3324 | 30.62 | 29.15 | 44.44 | 44.6
2022-05-21 | 6.13 | 492 | 104 | 10.9 | 44.4 | 0.5 | 192 | 3441 | 3341 | 30.39 | 29.19 | 44.71 | 44.35
2022-05-21 01:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.36 | 44.69 | 0.5 | 192 | 3415 | 3315 | 30.56 | 28.76 | 44.21 | 44.96
2022-05-21 02:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.04 | 45.81 | 0.49 | 188 | 3404 | 3320 | 30.49 | 28.57 | 44.76 | 44.72
2022-05-21 03:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.81 | 45.99 | 0.51 | 182 | 3472 | 3461 | 30.14 | 30.78 | 44.92 | 44.51
2022-05-21 04:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.79 | 44.78 | 0.5 | 183 | 3354 | 3343 | 29.37 | 29.22 | 44.06 | 44.54
2022-05-21 05:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.35 | 44.9 | 0.5 | 180 | 3409 | 3384 | 30.34 | 29.42 | 44.46 | 44.07
2022-05-21 06:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.63 | 45.17 | 0.51 | 182 | 3414 | 3450 | 28.79 | 29.11 | 44.58 | 44.26
2022-05-21 07:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.26 | 44.96 | 0.51 | 188 | 3422 | 3471 | 30.4 | 28.07 | 44.79 | 44.23
2022-05-21 08:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.61 | 44.88 | 0.5 | 184 | 3443 | 3437 | 29.99 | 28.41 | 44.72 | 44.43
2022-05-21 09:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.74 | 44.11 | 0.49 | 181 | 3364 | 3310 | 30.57 | 30.96 | 44.65 | 44.8
2022-05-21 10:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.47 | 45.82 | 0.5 | 196 | 3478 | 3355 | 28.55 | 28.18 | 44.95 | 44.26
2022-05-21 11:00 | 6.13 | 494 | 104 | 11 | 45.67 | 0.5 | 198 | 3487 | 3409 | 29.17 | 30.35 | 44.51 | 44.2
2022-05-21 12:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.83 | 45.04 | 0.5 | 183 | 3431 | 3472 | 29.34 | 30.07 | 44.96 | 44.65
2022-05-21 13:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.82 | 44.26 | 0.5 | 195 | 3488 | 3489 | 30.74 | 28.78 | 44.21 | 44.27
2022-05-21 14:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.62 | 45.1 | 0.49 | 181 | 3379 | 3353 | 30.84 | 30.97 | 44.87 | 45
2022-05-21 15:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.22 | 45.41 | 0.5 | 188 | 3379 | 3346 | 29.66 | 28.16 | 44.28 | 44.5
2022-05-21 16:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.63 | 45.97 | 0.51 | 195 | 3397 | 3374 | 30.97 | 29.86 | 44.33 | 44.18
2022-05-21 17:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.78 | 45.62 | 0.5 | 194 | 3435 | 3302 | 28.73 | 29.97 | 44.58 | 44.14
2022-05-21 18:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.75 | 44.21 | 0.5 | 199 | 3439 | 3403 | 29.84 | 29.62 | 44.37 | 44.03
2022-05-21 19:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.3 | 45.94 | 0.49 | 190 | 3381 | 3489 | 30.31 | 30.38 | 44.36 | 44.33
2022-05-21 20:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.34 | 44.2 | 0.51 | 190 | 3443 | 3335 | 29.29 | 30.01 | 44.15 | 44.89
2022-05-21 21:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.41 | 45.94 | 0.5 | 188 | 3480 | 3304 | 28.54 | 30.41 | 44.03 | 44.62
2022-05-21 22:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.29 | 44.17 | 0.51 | 182 | 3366 | 3413 | 30.35 | 29.73 | 44.52 | 44.34
2022-05-21 23:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.93 | 44.91 | 0.49 | 196 | 3413 | 3334 | 28.13 | 28.53 | 44.25 | 44.11
2022-05-22 | 6.26 | 489 | 104 | 10.67 | 45.95 | 0.49 | 193 | 3406 | 3483 | 28.29 | 30.3 | 44.36 | 44.62
2022-05-22 01:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.68 | 44.89 | 0.49 | 184 | 3492 | 3381 | 30.75 | 28.09 | 44.8 | 44.14
2022-05-22 02:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.34 | 45.62 | 0.51 | 197 | 3452 | 3367 | 30.89 | 30.91 | 44.16 | 44.74
2022-05-22 03:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.88 | 45.2 | 0.49 | 189 | 3385 | 3474 | 28.33 | 28.05 | 44.47 | 44.59
2022-05-22 04:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.16 | 45.81 | 0.49 | 195 | 3439 | 3339 | 29.86 | 29.75 | 44.11 | 44.77
2022-05-22 05:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.99 | 45.38 | 0.5 | 198 | 3445 | 3383 | 28.48 | 29.8 | 44.72 | 44.97
2022-05-22 06:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.34 | 44.09 | 0.5 | 192 | 3457 | 3324 | 29.89 | 30.01 | 44.96 | 44.52
2022-05-22 07:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.32 | 44.34 | 0.5 | 191 | 3471 | 3341 | 28.78 | 30.52 | 44.52 | 44.02
2022-05-22 08:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.43 | 45.58 | 0.49 | 181 | 3406 | 3396 | 30.22 | 29.87 | 44.94 | 44.17
2022-05-22 09:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.86 | 45.67 | 0.49 | 185 | 3426 | 3394 | 29.88 | 29.17 | 44.05 | 44.44
2022-05-22 10:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.05 | 45.98 | 0.51 | 195 | 3454 | 3410 | 30.98 | 30.05 | 44.66 | 44.39
2022-05-22 11:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.08 | 44.62 | 0.5 | 185 | 3391 | 3338 | 30.15 | 29.93 | 44.41 | 44.23
2022-05-22 12:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.55 | 44.6 | 0.5 | 185 | 3382 | 3401 | 30.71 | 30.67 | 44.61 | 44.4
2022-05-22 13:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.12 | 44.39 | 0.5 | 189 | 3413 | 3318 | 28.75 | 29.91 | 44.01 | 44.34
2022-05-22 14:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.31 | 44.02 | 0.5 | 182 | 3445 | 3333 | 29.03 | 28.82 | 44.32 | 44.16
2022-05-22 15:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.22 | 45.98 | 0.51 | 195 | 3403 | 3447 | 28.26 | 30.27 | 44.92 | 44.28
2022-05-22 16:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.72 | 44.26 | 0.49 | 189 | 3412 | 3409 | 28.29 | 28.07 | 44.33 | 44.25
2022-05-22 17:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.04 | 44.73 | 0.51 | 194 | 3415 | 3300 | 30.88 | 30.7 | 44.63 | 44.8
2022-05-22 18:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.15 | 45.96 | 0.5 | 193 | 3415 | 3353 | 28.77 | 30.95 | 44.43 | 44.21
2022-05-22 19:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.85 | 45.86 | 0.5 | 188 | 3404 | 3346 | 28.25 | 30.91 | 44.26 | 44.58
2022-05-22 20:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.21 | 45.02 | 0.51 | 185 | 3431 | 3492 | 30.33 | 30.5 | 44.05 | 44.52
2022-05-22 21:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.2 | 45.02 | 0.5 | 187 | 3477 | 3336 | 28.64 | 28.47 | 44.47 | 44.19
2022-05-22 22:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.45 | 45.86 | 0.5 | 193 | 3421 | 3318 | 28.66 | 30.37 | 44.61 | 44.49
2022-05-22 23:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.52 | 44.71 | 0.5 | 191 | 3422 | 3422 | 28.11 | 30.16 | 44.53 | 44.39
2022-05-23 | 6.28 | 490 | 104 | 10.09 | 44.71 | 0.5 | 191 | 3353 | 3369 | 28.1 | 28.23 | 44.96 | 44.39
2022-05-23 01:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.3 | 44.43 | 0.5 | 187 | 3419 | 3364 | 28.52 | 30.76 | 44.85 | 44.89
2022-05-23 02:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.72 | 45.13 | 0.51 | 199 | 3401 | 3485 | 30.59 | 30.85 | 44.2 | 44.69
2022-05-23 03:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.6 | 45.19 | 0.49 | 181 | 3480 | 3414 | 30.56 | 30.2 | 44.14 | 44.13
2022-05-23 04:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.16 | 44.66 | 0.5 | 192 | 3377 | 3409 | 29.98 | 28.84 | 44.03 | 44.45
2022-05-23 05:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.03 | 44.75 | 0.5 | 192 | 3422 | 3363 | 30.75 | 28.73 | 44.15 | 44.96
2022-05-23 06:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.44 | 44.85 | 0.5 | 189 | 3391 | 3452 | 29.94 | 30.89 | 44.62 | 44.16
2022-05-23 07:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.44 | 44.02 | 0.49 | 196 | 3408 | 3460 | 28.4 | 30.29 | 44.73 | 44.53
2022-05-23 08:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.73 | 45.56 | 0.5 | 184 | 3453 | 3402 | 30.52 | 30.06 | 44.23 | 44.36
2022-05-23 09:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.77 | 45.43 | 0.49 | 197 | 3408 | 3402 | 29.01 | 30.92 | 44.86 | 44.12
2022-05-23 10:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.62 | 44.96 | 0.5 | 193 | 3414 | 3393 | 29.82 | 30.48 | 44.75 | 44.44
2022-05-23 11:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.5 | 44.86 | 0.5 | 190 | 3473 | 3385 | 28.41 | 29.06 | 44.58 | 44.05
2022-05-23 12:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.84 | 44.79 | 0.5 | 184 | 3452 | 3312 | 28.38 | 28.11 | 44.02 | 44.05
2022-05-23 13:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.8 | 44.21 | 0.5 | 193 | 3464 | 3457 | 28.87 | 28.62 | 44.34 | 44.85
2022-05-23 14:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.76 | 45.92 | 0.51 | 199 | 3451 | 3376 | 28.21 | 30.88 | 44.5 | 44.19
2022-05-23 15:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.38 | 44.92 | 0.51 | 185 | 3482 | 3430 | 30.7 | 29.82 | 44.38 | 44.71
2022-05-23 16:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.87 | 44.86 | 0.5 | 196 | 3473 | 3386 | 29.33 | 29.44 | 44.31 | 44.76
2022-05-23 17:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.94 | 45.46 | 0.5 | 180 | 3471 | 3357 | 28.86 | 29.82 | 44.24 | 44.97
2022-05-23 18:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.95 | 45.61 | 0.49 | 181 | 3426 | 3408 | 28.84 | 29.42 | 44.21 | 44.43
2022-05-23 19:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.18 | 44.74 | 0.49 | 184 | 3353 | 3489 | 30.02 | 29.55 | 44.24 | 44.14
2022-05-23 20:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.03 | 44.28 | 0.49 | 193 | 3489 | 3498 | 29.34 | 28 | 44.21 | 44.33
2022-05-23 21:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.52 | 45.85 | 0.49 | 191 | 3368 | 3329 | 30.81 | 30.79 | 44.82 | 44.75
2022-05-23 22:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.6 | 44.13 | 0.51 | 180 | 3432 | 3460 | 30.85 | 28.82 | 44.73 | 44.34
2022-05-23 23:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.17 | 45.21 | 0.51 | 198 | 3443 | 3308 | 29.04 | 28.64 | 44.65 | 44.58
2022-05-24 | 6.19 | 492 | 103 | 10.1 | 44.24 | 0.5 | 194 | 3459 | 3384 | 30.41 | 30.07 | 44.57 | 44.65
2022-05-24 01:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.48 | 44.69 | 0.51 | 199 | 3370 | 3447 | 29.9 | 30.7 | 44.63 | 44.68
2022-05-24 02:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.75 | 45.89 | 0.51 | 181 | 3417 | 3398 | 29.85 | 29.84 | 44.39 | 44.55
2022-05-24 03:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.09 | 45.8 | 0.49 | 194 | 3432 | 3426 | 29.17 | 29.88 | 44.39 | 44.22
2022-05-24 04:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.44 | 45.98 | 0.51 | 194 | 3391 | 3322 | 30.45 | 28.45 | 44.83 | 44.87
2022-05-24 05:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.74 | 44.44 | 0.51 | 193 | 3448 | 3354 | 28.08 | 29.56 | 44.32 | 44.14
2022-05-24 06:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.18 | 44.37 | 0.49 | 191 | 3404 | 3464 | 28.4 | 30.35 | 44.9 | 44.39
2022-05-24 07:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.91 | 45.76 | 0.5 | 190 | 3472 | 3339 | 28.72 | 29.55 | 44.63 | 44.3
2022-05-24 08:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.9 | 45.32 | 0.49 | 187 | 3399 | 3484 | 28.64 | 30.35 | 44.85 | 44.97
2022-05-24 09:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.28 | 44.35 | 0.49 | 197 | 3464 | 3455 | 29.26 | 29.07 | 44.02 | 44.07
2022-05-24 10:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.51 | 44.18 | 0.49 | 188 | 3404 | 3436 | 28.67 | 28.17 | 44.7 | 44.33
2022-05-24 11:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.18 | 44.53 | 0.5 | 198 | 3379 | 3457 | 28.99 | 28.02 | 44.34 | 44.31
2022-05-24 12:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.15 | 45.5 | 0.49 | 198 | 3452 | 3455 | 28.48 | 30.64 | 44.86 | 44.14
2022-05-24 13:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.28 | 45.64 | 0.49 | 185 | 3425 | 3496 | 30.02 | 28.12 | 44.65 | 44.86
2022-05-24 14:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.49 | 44.4 | 0.5 | 189 | 3415 | 3414 | 29.43 | 29.71 | 44.4 | 44.41
2022-05-24 15:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.21 | 45.43 | 0.5 | 192 | 3433 | 3470 | 29.25 | 30.67 | 44.45 | 44.09
2022-05-24 16:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.2 | 44.09 | 0.5 | 191 | 3415 | 3447 | 29.85 | 29 | 44.56 | 44.36
2022-05-24 17:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.16 | 45.48 | 0.51 | 191 | 3473 | 3409 | 28.58 | 29.34 | 44.68 | 44.08
2022-05-24 18:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.59 | 45.64 | 0.51 | 196 | 3435 | 3384 | 28.89 | 30.48 | 44.08 | 44.66
2022-05-24 19:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.5 | 44.15 | 0.5 | 180 | 3496 | 3323 | 29.7 | 29.76 | 44.12 | 44.2
2022-05-24 20:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.62 | 45.96 | 0.49 | 181 | 3471 | 3391 | 30.37 | 29.45 | 44.15 | 44.43
2022-05-24 21:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.3 | 44.19 | 0.51 | 191 | 3425 | 3330 | 29.45 | 30.16 | 44.83 | 44.79
2022-05-24 22:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.98 | 44.41 | 0.49 | 184 | 3497 | 3406 | 28.99 | 30.43 | 44.8 | 44.88
2022-05-24 23:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.73 | 44.91 | 0.51 | 197 | 3420 | 3311 | 30.24 | 30.12 | 44.26 | 44.55
2022-05-25 | 6.26 | 490 | 103 | 10.81 | 45.97 | 0.5 | 188 | 3456 | 3363 | 30.31 | 30.04 | 44.73 | 44.11
2022-05-25 01:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.23 | 44.85 | 0.49 | 181 | 3418 | 3430 | 30.29 | 30.03 | 44.07 | 44.74
2022-05-25 02:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.93 | 44.25 | 0.5 | 197 | 3409 | 3478 | 30.51 | 28.38 | 44.18 | 44.82
2022-05-25 03:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.44 | 44.92 | 0.5 | 186 | 3460 | 3401 | 28.77 | 30.11 | 44.26 | 44.73
2022-05-25 04:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.92 | 45.46 | 0.51 | 185 | 3473 | 3370 | 29.75 | 28.94 | 44.34 | 44.44
2022-05-25 05:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.75 | 44.73 | 0.51 | 198 | 3354 | 3427 | 28.27 | 28.94 | 44.99 | 44.09
2022-05-25 06:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.15 | 45.17 | 0.51 | 194 | 3460 | 3391 | 29.93 | 30.51 | 44.48 | 44.63
2022-05-25 07:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.92 | 44.65 | 0.51 | 187 | 3459 | 3353 | 29.9 | 28.69 | 44.66 | 44.97
2022-05-25 08:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.3 | 44.08 | 0.5 | 196 | 3476 | 3324 | 30.65 | 28.15 | 44.77 | 44.34
2022-05-25 09:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.79 | 45.47 | 0.5 | 189 | 3491 | 3333 | 28.92 | 30.82 | 44.32 | 44.99
2022-05-25 10:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.01 | 44.22 | 0.51 | 188 | 3477 | 3336 | 30.63 | 30.42 | 44.18 | 44.99
2022-05-25 11:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.39 | 44.94 | 0.49 | 186 | 3422 | 3400 | 30.09 | 29.28 | 44.21 | 44.61
2022-05-25 12:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.64 | 44.33 | 0.5 | 196 | 3479 | 3323 | 30.47 | 29.93 | 44.73 | 44.38
2022-05-25 13:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.44 | 44.82 | 0.51 | 188 | 3482 | 3383 | 29.39 | 28.47 | 44.88 | 44.34
2022-05-25 14:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.63 | 45.75 | 0.49 | 183 | 3373 | 3373 | 30.6 | 28.15 | 44.91 | 44.25
2022-05-25 15:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.59 | 45.88 | 0.5 | 192 | 3384 | 3366 | 30.63 | 30.42 | 44.08 | 44.67
2022-05-25 16:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.53 | 44.95 | 0.5 | 188 | 3387 | 3425 | 30.58 | 28.22 | 44.69 | 44.47
2022-05-25 17:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.73 | 44.85 | 0.49 | 195 | 3419 | 3426 | 28.42 | 28.65 | 44.72 | 44.67
2022-05-25 18:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.7 | 45.61 | 0.51 | 189 | 3471 | 3382 | 29.23 | 29.44 | 44.68 | 44.93
2022-05-25 19:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.12 | 45.93 | 0.51 | 181 | 3472 | 3403 | 29.46 | 29.27 | 44.16 | 44.71
2022-05-25 20:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.88 | 44.11 | 0.5 | 180 | 3474 | 3497 | 28.81 | 30.62 | 44.49 | 44.19
2022-05-25 21:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.76 | 44.18 | 0.5 | 180 | 3459 | 3342 | 30.68 | 29.76 | 44.39 | 44.13
2022-05-25 22:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.93 | 44.78 | 0.5 | 193 | 3396 | 3430 | 30.53 | 30.96 | 44.25 | 44.27
2022-05-25 23:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.35 | 44.31 | 0.51 | 189 | 3456 | 3399 | 28.44 | 29.5 | 44.43 | 44.28
2022-05-26 | 6.14 | 493 | 103 | 10.96 | 44.93 | 0.51 | 192 | 3406 | 3456 | 30.9 | 30.52 | 44.87 | 44.28
2022-05-26 01:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.6 | 45 | 0.51 | 184 | 3441 | 3389 | 28.63 | 29 | 44.84 | 44.59
2022-05-26 02:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.69 | 45.56 | 0.51 | 193 | 3374 | 3470 | 29.29 | 29.65 | 44.74 | 44.99
2022-05-26 03:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.64 | 45.54 | 0.5 | 186 | 3416 | 3424 | 28.04 | 30.73 | 44.28 | 44.68
2022-05-26 04:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.7 | 44.64 | 0.5 | 180 | 3389 | 3430 | 29.53 | 29.91 | 44.57 | 44.64
2022-05-26 05:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.29 | 45.3 | 0.49 | 195 | 3405 | 3429 | 29.67 | 28.87 | 44.12 | 44.97
2022-05-26 06:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.43 | 44.67 | 0.49 | 181 | 3437 | 3408 | 28.5 | 29.14 | 44.67 | 44.83
2022-05-26 07:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.34 | 44.43 | 0.5 | 197 | 3442 | 3392 | 30.96 | 29.34 | 44.28 | 44.65
2022-05-26 08:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.45 | 44.43 | 0.49 | 188 | 3471 | 3469 | 28.33 | 30.6 | 44.81 | 44.12
2022-05-26 09:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.35 | 44.91 | 0.5 | 192 | 3477 | 3464 | 28.09 | 29.67 | 44.78 | 44.78
2022-05-26 10:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.08 | 44.06 | 0.51 | 181 | 3369 | 3441 | 30.42 | 28.91 | 44.28 | 44.55
2022-05-26 11:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.91 | 45.53 | 0.5 | 187 | 3414 | 3370 | 28.39 | 30.67 | 44.42 | 44.63
2022-05-26 12:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.32 | 45.82 | 0.51 | 187 | 3362 | 3379 | 30.18 | 30.42 | 44.5 | 44.2
2022-05-26 13:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.3 | 44.37 | 0.5 | 183 | 3431 | 3348 | 30.36 | 30.04 | 44.52 | 44.88
2022-05-26 14:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.26 | 44.73 | 0.5 | 186 | 3491 | 3359 | 28.05 | 28.22 | 44.55 | 44.6
2022-05-26 15:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.01 | 44.56 | 0.49 | 186 | 3373 | 3497 | 28.11 | 30.75 | 44.11 | 44.61
2022-05-26 16:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.29 | 45.36 | 0.51 | 190 | 3466 | 3469 | 29.05 | 29.56 | 44.4 | 44.71
2022-05-26 17:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.59 | 44.47 | 0.51 | 196 | 3411 | 3464 | 28.4 | 30.19 | 44.45 | 44.95
2022-05-26 18:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.39 | 45.81 | 0.51 | 188 | 3383 | 3332 | 28.63 | 28.39 | 44.56 | 44.84
2022-05-26 19:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.48 | 45.21 | 0.51 | 196 | 3478 | 3454 | 30.81 | 30.89 | 44.39 | 44.05
2022-05-26 20:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.52 | 44.61 | 0.49 | 182 | 3390 | 3472 | 29.47 | 30.96 | 44.73 | 44.07
2022-05-26 21:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.08 | 45.04 | 0.51 | 194 | 3414 | 3339 | 28.44 | 28.86 | 44.69 | 44.25
2022-05-26 22:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.36 | 45.53 | 0.5 | 181 | 3403 | 3429 | 29.66 | 30.98 | 44.97 | 44.28
2022-05-26 23:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.24 | 44.83 | 0.5 | 189 | 3459 | 3341 | 28.7 | 29.95 | 44.15 | 44.48
2022-05-27 | 6.13 | 494 | 104 | 10.95 | 45.19 | 0.49 | 184 | 3408 | 3407 | 30.96 | 28.53 | 44.91 | 44.6
2022-05-27 01:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.89 | 45.05 | 0.5 | 192 | 3420 | 3408 | 30.95 | 29.02 | 44.56 | 44.81
2022-05-27 02:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.75 | 44.79 | 0.51 | 197 | 3438 | 3465 | 29.98 | 30.29 | 44.2 | 44.34
2022-05-27 03:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.83 | 44.94 | 0.5 | 197 | 3364 | 3473 | 29.64 | 30.79 | 44.2 | 44.19
2022-05-27 04:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.83 | 45.04 | 0.49 | 199 | 3436 | 3499 | 30.37 | 29.54 | 44.61 | 44.3
2022-05-27 05:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.2 | 45.4 | 0.51 | 190 | 3366 | 3329 | 29.48 | 28.57 | 44.28 | 44.33
2022-05-27 06:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.21 | 44.23 | 0.5 | 184 | 3496 | 3496 | 30.24 | 29.83 | 44.72 | 44.73
2022-05-27 07:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.79 | 44.71 | 0.49 | 192 | 3458 | 3351 | 30.91 | 30.32 | 44.13 | 44.95
2022-05-27 08:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.51 | 44.41 | 0.51 | 189 | 3445 | 3487 | 29.79 | 29.03 | 44.32 | 44.14
2022-05-27 09:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.15 | 45.63 | 0.51 | 187 | 3359 | 3420 | 29.59 | 30.08 | 44.35 | 44.4
2022-05-27 10:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.72 | 44.9 | 0.5 | 190 | 3380 | 3312 | 30.7 | 30.2 | 44.63 | 44.47
2022-05-27 11:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10 | 44.07 | 0.51 | 199 | 3412 | 3315 | 30.65 | 29.89 | 44.9 | 44.66
2022-05-27 12:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.1 | 44.66 | 0.5 | 184 | 3401 | 3319 | 28.98 | 30.78 | 44.7 | 44.98
2022-05-27 13:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.21 | 44.79 | 0.49 | 184 | 3457 | 3487 | 29.84 | 28.49 | 44.89 | 44.16
2022-05-27 14:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.28 | 45.89 | 0.5 | 196 | 3396 | 3392 | 28.97 | 30.44 | 44.49 | 44.87
2022-05-27 15:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.15 | 44.48 | 0.5 | 191 | 3375 | 3433 | 30.93 | 29.03 | 45 | 44.88
2022-05-27 16:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.85 | 44.26 | 0.49 | 198 | 3395 | 3481 | 29.98 | 28.63 | 44.31 | 44.8
2022-05-27 17:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.53 | 45.99 | 0.51 | 186 | 3430 | 3416 | 30.91 | 28.57 | 44.92 | 44.87
2022-05-27 18:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.12 | 45.28 | 0.51 | 182 | 3492 | 3407 | 28.01 | 30.47 | 45 | 44.85
2022-05-27 19:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.43 | 45.11 | 0.5 | 197 | 3363 | 3423 | 30.7 | 28.65 | 44.05 | 44.09
2022-05-27 20:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.47 | 45.25 | 0.5 | 182 | 3390 | 3420 | 29.92 | 29.43 | 44.5 | 44.27
2022-05-27 21:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.04 | 45.43 | 0.5 | 185 | 3378 | 3333 | 28.35 | 30.19 | 44.96 | 44.02
2022-05-27 22:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.06 | 44.02 | 0.5 | 182 | 3388 | 3314 | 29.62 | 29.75 | 44.78 | 44.83
2022-05-27 23:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.38 | 45.6 | 0.49 | 184 | 3499 | 3440 | 29.38 | 28.7 | 44.5 | 44.68
2022-05-28 | 6.27 | 489 | 103 | 10.29 | 44.97 | 0.5 | 191 | 3395 | 3491 | 28.05 | 30.23 | 44.43 | 44.02
2022-05-28 01:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.89 | 44.37 | 0.51 | 185 | 3399 | 3321 | 28.18 | 28.39 | 45 | 44.76
2022-05-28 02:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.87 | 45.84 | 0.5 | 199 | 3425 | 3470 | 30.47 | 28.57 | 44.23 | 44.91
2022-05-28 03:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.76 | 45.85 | 0.5 | 180 | 3354 | 3337 | 28.56 | 28.56 | 44.98 | 44.09
2022-05-28 04:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.36 | 44.43 | 0.51 | 186 | 3378 | 3471 | 28 | 28.02 | 44.16 | 44.49
2022-05-28 05:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.32 | 45.91 | 0.51 | 182 | 3405 | 3302 | 28.19 | 28.63 | 44.48 | 44.66
2022-05-28 06:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.06 | 44.68 | 0.51 | 181 | 3431 | 3322 | 30.97 | 30.38 | 44.19 | 44.03
2022-05-28 07:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.81 | 45.6 | 0.5 | 198 | 3371 | 3386 | 30.04 | 28.86 | 44.49 | 44.72
2022-05-28 08:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.57 | 45.34 | 0.51 | 197 | 3427 | 3321 | 29.85 | 28.09 | 44.08 | 44.59
2022-05-28 09:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10 | 45.2 | 0.49 | 189 | 3440 | 3352 | 29.96 | 29.46 | 44.12 | 44.46
2022-05-28 10:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.78 | 45.54 | 0.5 | 195 | 3371 | 3373 | 30.4 | 30.46 | 44.55 | 44.14
2022-05-28 11:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.91 | 44.4 | 0.5 | 198 | 3404 | 3328 | 30.86 | 29.58 | 44.7 | 44.1
2022-05-28 12:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.25 | 44.89 | 0.5 | 197 | 3395 | 3407 | 30.48 | 30.95 | 44.96 | 44.47
2022-05-28 13:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.92 | 45.74 | 0.5 | 195 | 3477 | 3352 | 29.08 | 28.19 | 44.92 | 44.36
2022-05-28 14:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.43 | 45.13 | 0.5 | 183 | 3352 | 3336 | 28.89 | 30.76 | 44.67 | 44.78
2022-05-28 15:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.44 | 45.63 | 0.49 | 198 | 3366 | 3318 | 30.8 | 30.48 | 44.9 | 44.73
2022-05-28 16:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.53 | 44.61 | 0.5 | 196 | 3420 | 3349 | 30.82 | 29.7 | 44.15 | 44.69
2022-05-28 17:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.7 | 45.16 | 0.49 | 198 | 3481 | 3464 | 28.72 | 28.8 | 44.7 | 44.34
2022-05-28 18:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.84 | 45.18 | 0.49 | 193 | 3428 | 3431 | 30.2 | 29.39 | 44.45 | 44.27
2022-05-28 19:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.71 | 45.93 | 0.51 | 180 | 3474 | 3478 | 30.81 | 30.66 | 44.02 | 44.14
2022-05-28 20:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.26 | 45.23 | 0.5 | 186 | 3479 | 3483 | 29.76 | 29.98 | 44.97 | 44.03
2022-05-28 21:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.8 | 45.96 | 0.51 | 189 | 3401 | 3304 | 28.53 | 28.49 | 44.88 | 44.98
2022-05-28 22:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.64 | 45.29 | 0.49 | 196 | 3467 | 3380 | 29.64 | 29.68 | 44.93 | 44.96
2022-05-28 23:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.03 | 45.65 | 0.5 | 185 | 3381 | 3346 | 28.68 | 29.11 | 44 | 44.28
2022-05-29 | 6.15 | 493 | 103 | 10.92 | 45.95 | 0.49 | 190 | 3495 | 3331 | 28.44 | 29.65 | 44.23 | 44.21
2022-05-29 01:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.48 | 44.48 | 0.5 | 181 | 3374 | 3472 | 29.86 | 30.58 | 44.06 | 44.71
2022-05-29 02:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.03 | 45.6 | 0.5 | 193 | 3370 | 3412 | 29.8 | 28.23 | 44.42 | 44.82
2022-05-29 03:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.24 | 44.6 | 0.49 | 183 | 3366 | 3339 | 30.88 | 30.87 | 44.87 | 44.99
2022-05-29 04:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.79 | 45.94 | 0.5 | 183 | 3451 | 3445 | 29.96 | 28.71 | 44.84 | 44.22
2022-05-29 05:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.51 | 44.42 | 0.5 | 185 | 3442 | 3328 | 28.44 | 30.69 | 44.34 | 44.23
2022-05-29 06:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.71 | 44.24 | 0.5 | 195 | 3415 | 3332 | 29.19 | 30.79 | 44.29 | 44.91
2022-05-29 07:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.82 | 45.07 | 0.5 | 193 | 3403 | 3362 | 30.56 | 29.1 | 44.14 | 44.48
2022-05-29 08:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.65 | 45.85 | 0.5 | 180 | 3368 | 3482 | 29.94 | 29.28 | 44.21 | 44.57
2022-05-29 09:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.37 | 45.69 | 0.51 | 198 | 3357 | 3322 | 29.23 | 28.79 | 44.5 | 44.88
2022-05-29 10:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.13 | 45.41 | 0.5 | 183 | 3446 | 3396 | 28.7 | 30.12 | 44.9 | 44.91
2022-05-29 11:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.61 | 45.19 | 0.5 | 182 | 3412 | 3356 | 28.45 | 30.88 | 44.45 | 44.92
2022-05-29 12:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.95 | 44.39 | 0.5 | 192 | 3493 | 3466 | 30.04 | 28.55 | 44.95 | 44.06
2022-05-29 13:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.05 | 45.57 | 0.5 | 185 | 3400 | 3412 | 30.19 | 30.96 | 44.49 | 44.52
2022-05-29 14:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.99 | 45.25 | 0.51 | 194 | 3488 | 3367 | 30.63 | 28.98 | 44.43 | 44.62
2022-05-29 15:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.16 | 44.92 | 0.5 | 187 | 3408 | 3432 | 29.62 | 30.02 | 44.89 | 44.67
2022-05-29 16:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.63 | 44.48 | 0.5 | 193 | 3374 | 3391 | 30.14 | 29.78 | 44.82 | 44.34
2022-05-29 17:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.28 | 45.48 | 0.5 | 185 | 3361 | 3398 | 28.22 | 28.19 | 44.86 | 44.2
2022-05-29 18:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.37 | 44.46 | 0.5 | 192 | 3364 | 3386 | 29.31 | 29.61 | 44.35 | 44.52
2022-05-29 19:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.09 | 45.23 | 0.5 | 190 | 3473 | 3366 | 30.67 | 28.75 | 44.23 | 44.73
2022-05-29 20:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.29 | 44.05 | 0.51 | 197 | 3359 | 3338 | 30.84 | 28.22 | 44.57 | 44.68
2022-05-29 21:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.72 | 44.93 | 0.49 | 199 | 3471 | 3381 | 29.07 | 29.14 | 44.93 | 44.94
2022-05-29 22:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.58 | 44.95 | 0.51 | 199 | 3403 | 3338 | 30.87 | 29.85 | 44.57 | 44.38
2022-05-29 23:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.44 | 45.44 | 0.5 | 197 | 3448 | 3421 | 29.11 | 28.06 | 44.38 | 44.62
2022-05-30 | 6.25 | 489 | 104 | 10.04 | 44.67 | 0.51 | 193 | 3365 | 3430 | 29.33 | 28.73 | 44.27 | 44.04
2022-05-30 01:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.54 | 45.06 | 0.49 | 188 | 3441 | 3349 | 28.5 | 29.84 | 44.56 | 44.97
2022-05-30 02:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.21 | 44.83 | 0.5 | 186 | 3481 | 3449 | 29.95 | 30.81 | 44.86 | 44.58
2022-05-30 03:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.13 | 44.34 | 0.5 | 194 | 3428 | 3341 | 28.24 | 28.51 | 44.37 | 44.36
2022-05-30 04:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.81 | 45.25 | 0.5 | 186 | 3361 | 3312 | 28.95 | 30.94 | 44.83 | 44.34
2022-05-30 05:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.04 | 44.72 | 0.5 | 180 | 3456 | 3315 | 30.32 | 28.46 | 44.42 | 44.55
2022-05-30 06:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.91 | 44.72 | 0.5 | 180 | 3377 | 3301 | 28.07 | 28.62 | 44.67 | 44.63
2022-05-30 07:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.2 | 44.79 | 0.49 | 184 | 3420 | 3377 | 29.24 | 28.86 | 44 | 44.83
2022-05-30 08:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.28 | 44.77 | 0.51 | 183 | 3446 | 3347 | 30.68 | 28.63 | 44.45 | 44.07
2022-05-30 09:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.41 | 44.58 | 0.49 | 195 | 3434 | 3391 | 30.82 | 30.4 | 44.27 | 44.4
2022-05-30 10:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.44 | 45.38 | 0.49 | 197 | 3429 | 3377 | 28.49 | 30.05 | 44.85 | 44.53
2022-05-30 11:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.28 | 44.81 | 0.51 | 197 | 3436 | 3371 | 29.46 | 30.9 | 44.21 | 44.51
2022-05-30 12:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.47 | 44.99 | 0.51 | 188 | 3402 | 3388 | 28.69 | 28.03 | 44.09 | 45
2022-05-30 13:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.85 | 44.1 | 0.5 | 181 | 3378 | 3414 | 30.11 | 28.02 | 44.12 | 44.48
2022-05-30 14:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.94 | 45.85 | 0.49 | 190 | 3438 | 3335 | 28.82 | 30.4 | 44.25 | 44.88
2022-05-30 15:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.43 | 44.41 | 0.49 | 194 | 3457 | 3471 | 29.07 | 30.36 | 44.34 | 44.07
2022-05-30 16:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.46 | 45.56 | 0.5 | 198 | 3448 | 3303 | 30.04 | 28.8 | 44.62 | 44.2
2022-05-30 17:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.57 | 44.44 | 0.5 | 195 | 3409 | 3438 | 30.75 | 28.48 | 44.62 | 44.7
2022-05-30 18:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.14 | 44.88 | 0.49 | 190 | 3379 | 3373 | 30.78 | 29.98 | 44.59 | 44.24
2022-05-30 19:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.53 | 45.98 | 0.49 | 187 | 3366 | 3323 | 30.25 | 29.4 | 44.63 | 44.74
2022-05-30 20:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.04 | 44.03 | 0.5 | 181 | 3456 | 3370 | 28.06 | 29.35 | 44.24 | 44.44
2022-05-30 21:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.65 | 45.03 | 0.51 | 184 | 3456 | 3368 | 28.38 | 30.49 | 44.06 | 44.64
2022-05-30 22:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.5 | 44.9 | 0.5 | 183 | 3474 | 3480 | 29.25 | 29.64 | 44.13 | 44.66
2022-05-30 23:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.22 | 45.91 | 0.5 | 191 | 3371 | 3334 | 28.98 | 30.6 | 44.74 | 44.64
2022-05-31 | 6.26 | 494 | 104 | 10.5 | 44.7 | 0.49 | 197 | 3389 | 3458 | 29.59 | 28.16 | 44.38 | 44.82
2022-05-31 01:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.1 | 44.79 | 0.49 | 190 | 3425 | 3438 | 29.34 | 30.49 | 44.41 | 44.11
2022-05-31 02:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.83 | 45.17 | 0.51 | 182 | 3421 | 3378 | 28.14 | 28.55 | 44.04 | 44.21
2022-05-31 03:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.14 | 44.4 | 0.5 | 187 | 3372 | 3310 | 30.68 | 28.61 | 44.6 | 44.99
2022-05-31 04:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.38 | 45.9 | 0.51 | 180 | 3439 | 3487 | 28.12 | 29.53 | 44.68 | 44.55
2022-05-31 05:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.18 | 45.41 | 0.49 | 195 | 3366 | 3322 | 29.1 | 30.02 | 44.02 | 44.39
2022-05-31 06:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.47 | 45.72 | 0.5 | 188 | 3418 | 3319 | 29.31 | 28.27 | 44.22 | 44.78
2022-05-31 07:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.69 | 44.8 | 0.5 | 192 | 3418 | 3464 | 30.05 | 29.73 | 44.01 | 44.85
2022-05-31 08:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.73 | 44.08 | 0.5 | 185 | 3402 | 3425 | 30.69 | 28.87 | 44.23 | 44.39
2022-05-31 09:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.47 | 45.4 | 0.51 | 181 | 3421 | 3326 | 29.61 | 30.56 | 44.84 | 44.72
2022-05-31 10:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.11 | 44.25 | 0.5 | 186 | 3379 | 3443 | 28.89 | 29.73 | 44.78 | 44.68
2022-05-31 11:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.14 | 45.41 | 0.5 | 191 | 3381 | 3322 | 30.14 | 28.37 | 44.5 | 44.52
2022-05-31 12:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.46 | 44.58 | 0.49 | 193 | 3403 | 3382 | 30.25 | 30.93 | 44.97 | 44.43
2022-05-31 13:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.61 | 44.8 | 0.49 | 193 | 3482 | 3499 | 29.7 | 28.31 | 44.44 | 44.57
2022-05-31 14:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.4 | 45.65 | 0.5 | 181 | 3462 | 3325 | 30.56 | 30.57 | 44.21 | 44.9
2022-05-31 15:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.58 | 45.35 | 0.5 | 188 | 3456 | 3360 | 30.66 | 28.49 | 44.7 | 44.26
2022-05-31 16:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.38 | 45.36 | 0.49 | 189 | 3480 | 3420 | 28.41 | 29.85 | 44.87 | 44.49
2022-05-31 17:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.45 | 44.36 | 0.5 | 186 | 3456 | 3417 | 30.42 | 29.71 | 44.25 | 44.33
2022-05-31 18:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.71 | 44.18 | 0.49 | 183 | 3355 | 3361 | 30.18 | 30.87 | 44.98 | 44.3
2022-05-31 19:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.7 | 44.48 | 0.49 | 187 | 3379 | 3355 | 28.64 | 30.6 | 44.95 | 44.08
2022-05-31 20:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.8 | 45.57 | 0.49 | 190 | 3496 | 3355 | 30.59 | 28.09 | 44.02 | 44.03
2022-05-31 21:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.98 | 44.76 | 0.5 | 184 | 3437 | 3395 | 30.18 | 28.44 | 44.39 | 44.25
2022-05-31 22:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.12 | 45.57 | 0.5 | 197 | 3373 | 3442 | 30.6 | 29.44 | 44.78 | 44.74
2022-05-31 23:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.95 | 44.8 | 0.49 | 184 | 3434 | 3372 | 28.89 | 29.48 | 44.08 | 44.75
2022-06-01 | 6.24 | 494 | 104 | 10.11 | 45.85 | 0.5 | 198 | 3483 | 3479 | 28.86 | 29.55 | 44.35 | 44.48
2022-06-01 01:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.86 | 45.71 | 0.49 | 192 | 3350 | 3362 | 28.68 | 29.65 | 44.08 | 44.31
2022-06-01 02:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.91 | 45.65 | 0.5 | 193 | 3431 | 3309 | 28.2 | 30.69 | 44.3 | 44.31
2022-06-01 03:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.5 | 45.94 | 0.5 | 197 | 3458 | 3424 | 28.57 | 28.48 | 44.92 | 44.32
2022-06-01 04:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.64 | 44.63 | 0.49 | 191 | 3395 | 3346 | 30.07 | 29.17 | 44.88 | 44.32
2022-06-01 05:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.71 | 45.35 | 0.51 | 197 | 3352 | 3482 | 29.02 | 30.01 | 44.19 | 44.68
2022-06-01 06:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.92 | 44.02 | 0.5 | 196 | 3441 | 3480 | 29.75 | 30.35 | 44.29 | 44.55
2022-06-01 07:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.98 | 45.85 | 0.5 | 183 | 3407 | 3499 | 30.48 | 30.82 | 44.99 | 44.48
2022-06-01 08:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.47 | 45.16 | 0.49 | 189 | 3452 | 3345 | 30.82 | 28.49 | 44.28 | 44.09
2022-06-01 09:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.89 | 45.09 | 0.51 | 197 | 3362 | 3349 | 29.51 | 28.75 | 44.62 | 44.6
2022-06-01 10:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.97 | 45.89 | 0.5 | 192 | 3385 | 3414 | 29.58 | 29.74 | 44.85 | 44.47
2022-06-01 11:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.57 | 45.73 | 0.5 | 181 | 3452 | 3396 | 30.37 | 28.79 | 44.5 | 44.18
2022-06-01 12:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.95 | 44.66 | 0.5 | 186 | 3491 | 3465 | 30.08 | 28.57 | 44.4 | 44.05
2022-06-01 13:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.1 | 45.58 | 0.5 | 184 | 3385 | 3302 | 28.47 | 28.63 | 44.57 | 44.41
2022-06-01 14:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.46 | 44.66 | 0.49 | 184 | 3440 | 3400 | 28.53 | 28.31 | 44.95 | 44.15
2022-06-01 15:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.69 | 44.87 | 0.5 | 188 | 3438 | 3484 | 28.13 | 29.44 | 44.65 | 44.09
2022-06-01 16:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.07 | 45.11 | 0.49 | 181 | 3491 | 3414 | 30.03 | 29.54 | 44.99 | 44.01
2022-06-01 17:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.9 | 45.36 | 0.51 | 198 | 3499 | 3478 | 30.23 | 29.74 | 44.23 | 44.11
2022-06-01 18:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.57 | 45.31 | 0.5 | 197 | 3383 | 3315 | 28.34 | 29.75 | 44.16 | 44.39
2022-06-01 19:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.36 | 45.75 | 0.49 | 196 | 3481 | 3485 | 28.49 | 30.3 | 44.21 | 44.25
2022-06-01 20:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.47 | 44.62 | 0.5 | 194 | 3369 | 3374 | 30.98 | 28.45 | 44.06 | 44.48
2022-06-01 21:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.99 | 44.47 | 0.51 | 185 | 3377 | 3495 | 30.01 | 28.52 | 44.4 | 44.11
2022-06-01 22:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.11 | 44.14 | 0.49 | 197 | 3376 | 3412 | 29.81 | 29.37 | 44.54 | 44.81
2022-06-01 23:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.56 | 45.57 | 0.5 | 191 | 3434 | 3367 | 28.44 | 29.15 | 44.32 | 44.41
2022-06-02 | 6.24 | 489 | 103 | 10.41 | 45.12 | 0.49 | 193 | 3467 | 3400 | 28.21 | 30.85 | 44.77 | 44.17
2022-06-02 01:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.19 | 45.97 | 0.5 | 181 | 3409 | 3393 | 29.25 | 28.44 | 44.57 | 44.98
2022-06-02 02:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.15 | 45.75 | 0.51 | 187 | 3416 | 3305 | 30.32 | 28.34 | 44.68 | 44.06
2022-06-02 03:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.96 | 45.06 | 0.5 | 193 | 3426 | 3444 | 28.18 | 30.78 | 44.09 | 44.28
2022-06-02 04:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.91 | 45.43 | 0.49 | 184 | 3362 | 3430 | 28.49 | 30.9 | 44.43 | 44.72
2022-06-02 05:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.71 | 45.78 | 0.5 | 182 | 3454 | 3488 | 30.59 | 29.64 | 44.83 | 44.65
2022-06-02 06:00 | 6.17 | 494 | 103 | 11 | 45.79 | 0.51 | 191 | 3414 | 3464 | 28.62 | 30.9 | 44.43 | 44.14
2022-06-02 07:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.15 | 45.89 | 0.49 | 185 | 3374 | 3414 | 28.62 | 28.09 | 44.13 | 44.46
2022-06-02 08:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.37 | 44.24 | 0.51 | 195 | 3441 | 3405 | 29.02 | 30.17 | 44.82 | 44.17
2022-06-02 09:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.21 | 45.71 | 0.5 | 186 | 3398 | 3312 | 28.44 | 28.26 | 44.74 | 44.8
2022-06-02 10:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.83 | 45.33 | 0.5 | 194 | 3374 | 3487 | 30.28 | 28.57 | 44.94 | 44.47
2022-06-02 11:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.34 | 44.79 | 0.51 | 189 | 3354 | 3473 | 30.6 | 28.75 | 44.85 | 44.33
2022-06-02 12:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.5 | 45.63 | 0.5 | 181 | 3426 | 3494 | 30.71 | 30.32 | 44.13 | 44.17
2022-06-02 13:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.51 | 45.35 | 0.51 | 194 | 3479 | 3465 | 29.08 | 30.7 | 44.56 | 44.85
2022-06-02 14:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.55 | 44.02 | 0.5 | 189 | 3445 | 3455 | 30.76 | 28.54 | 44.7 | 44.03
2022-06-02 15:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.62 | 45.14 | 0.49 | 193 | 3484 | 3327 | 28.24 | 30.35 | 44.21 | 44.34
2022-06-02 16:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.74 | 44.89 | 0.49 | 187 | 3388 | 3479 | 28.12 | 29.27 | 44.71 | 44.17
2022-06-02 17:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.03 | 45.26 | 0.5 | 184 | 3363 | 3364 | 30.11 | 28.24 | 44.1 | 44.92
2022-06-02 18:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.21 | 44.13 | 0.5 | 181 | 3382 | 3441 | 28.84 | 28.16 | 44.85 | 44.47
2022-06-02 19:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.54 | 45.5 | 0.5 | 198 | 3495 | 3453 | 29.91 | 28.63 | 44.25 | 44.66
2022-06-02 20:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.44 | 44.73 | 0.51 | 198 | 3497 | 3435 | 29.2 | 30.28 | 44.92 | 44.47
2022-06-02 21:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.21 | 45.3 | 0.51 | 181 | 3470 | 3365 | 29.77 | 30.35 | 44.28 | 44.86
2022-06-02 22:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.75 | 44.45 | 0.5 | 182 | 3489 | 3389 | 30.05 | 30.36 | 44.59 | 44.49
2022-06-02 23:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.97 | 44.04 | 0.49 | 191 | 3398 | 3446 | 29.99 | 28.17 | 44.32 | 44.3
2022-06-03 | 6.18 | 490 | 104 | 10 | 44.85 | 0.49 | 189 | 3416 | 3403 | 30.23 | 29.79 | 44.06 | 44.65
2022-06-03 01:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.43 | 45.68 | 0.51 | 186 | 3420 | 3300 | 29.82 | 29.23 | 44.22 | 44.26
2022-06-03 02:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.57 | 44.18 | 0.5 | 185 | 3497 | 3307 | 30.39 | 30.09 | 44.74 | 44.74
2022-06-03 03:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.43 | 45 | 0.5 | 189 | 3446 | 3433 | 30.55 | 28.46 | 44.62 | 44.68
2022-06-03 04:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.04 | 45.83 | 0.51 | 197 | 3382 | 3439 | 29.57 | 30.1 | 44.34 | 44.5
2022-06-03 05:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.1 | 44.82 | 0.5 | 192 | 3489 | 3329 | 30.03 | 28.54 | 44.88 | 44.33
2022-06-03 06:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.33 | 44.07 | 0.49 | 190 | 3458 | 3497 | 30.3 | 28.02 | 44.09 | 44.6
2022-06-03 07:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.98 | 45.27 | 0.49 | 180 | 3480 | 3405 | 29.88 | 30.93 | 44.01 | 44.9
2022-06-03 08:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.69 | 45.68 | 0.5 | 181 | 3398 | 3362 | 29.07 | 30.15 | 44.78 | 44.84
2022-06-03 09:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.24 | 45.07 | 0.5 | 184 | 3494 | 3401 | 29.37 | 30.16 | 44.53 | 44.07
2022-06-03 10:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.64 | 45.44 | 0.51 | 186 | 3490 | 3485 | 30.68 | 29.95 | 44.53 | 44.81
2022-06-03 11:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.66 | 45.13 | 0.5 | 194 | 3444 | 3493 | 30.32 | 30.04 | 44.11 | 44.39
2022-06-03 12:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.18 | 45.83 | 0.51 | 189 | 3446 | 3419 | 29.11 | 30.84 | 44.1 | 44.42
2022-06-03 13:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.67 | 45.57 | 0.5 | 182 | 3468 | 3381 | 30.15 | 28.68 | 44.35 | 44.13
2022-06-03 14:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.54 | 44.41 | 0.49 | 194 | 3354 | 3341 | 29.73 | 28.65 | 44.05 | 44.09
2022-06-03 15:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.26 | 44.48 | 0.51 | 181 | 3461 | 3491 | 29.74 | 30.99 | 44.31 | 44.58
2022-06-03 16:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.39 | 44.32 | 0.5 | 182 | 3469 | 3427 | 30.29 | 28.18 | 44.62 | 44.62
2022-06-03 17:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.83 | 44.3 | 0.5 | 193 | 3359 | 3492 | 30.4 | 29.51 | 44.95 | 44.32
2022-06-03 18:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.91 | 44.25 | 0.49 | 195 | 3452 | 3446 | 29.86 | 30 | 44.98 | 44.64
2022-06-03 19:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.46 | 45.03 | 0.51 | 183 | 3454 | 3482 | 28.99 | 28.62 | 44 | 44.34
2022-06-03 20:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.99 | 44.72 | 0.49 | 183 | 3368 | 3338 | 30.75 | 29.24 | 44.03 | 44.03
2022-06-03 21:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.48 | 45.3 | 0.49 | 187 | 3362 | 3369 | 29.3 | 30.38 | 44.51 | 44.02
2022-06-03 22:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.68 | 45.66 | 0.5 | 184 | 3367 | 3307 | 30.27 | 28.64 | 44.46 | 44.28
2022-06-03 23:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.88 | 44.97 | 0.51 | 189 | 3394 | 3347 | 30.12 | 30.04 | 44.4 | 44.52
2022-06-04 | 6.14 | 492 | 104 | 10.56 | 44.97 | 0.5 | 182 | 3470 | 3387 | 28.27 | 30.56 | 44.66 | 44.62
2022-06-04 01:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.91 | 45.99 | 0.5 | 188 | 3466 | 3462 | 28.7 | 29.17 | 44.92 | 44.19
2022-06-04 02:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.27 | 45.17 | 0.5 | 194 | 3458 | 3300 | 30.39 | 28.4 | 44.39 | 44.67
2022-06-04 03:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.17 | 45.01 | 0.5 | 186 | 3435 | 3355 | 30.07 | 28.81 | 44.88 | 44.69
2022-06-04 04:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.01 | 44.4 | 0.5 | 180 | 3392 | 3348 | 29.24 | 29.26 | 44.88 | 44.93
2022-06-04 05:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.19 | 44.04 | 0.51 | 199 | 3473 | 3497 | 28.5 | 29.05 | 44.44 | 44.79
2022-06-04 06:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.24 | 45.58 | 0.5 | 188 | 3488 | 3413 | 28.44 | 29.57 | 44.39 | 44.1
2022-06-04 07:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.02 | 45.25 | 0.5 | 192 | 3400 | 3482 | 30.13 | 30.17 | 44.05 | 44.57
2022-06-04 08:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.5 | 44.03 | 0.51 | 195 | 3401 | 3475 | 29.64 | 30.1 | 44.9 | 44.03
2022-06-04 09:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.59 | 45.4 | 0.5 | 190 | 3446 | 3455 | 29.86 | 29.56 | 44.72 | 44.9
2022-06-04 10:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.35 | 44.85 | 0.49 | 186 | 3460 | 3494 | 28.61 | 30.99 | 44.88 | 44.45
2022-06-04 11:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.65 | 45.73 | 0.5 | 191 | 3413 | 3320 | 28.53 | 30.71 | 44.9 | 44.92
2022-06-04 12:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.14 | 44.25 | 0.51 | 199 | 3430 | 3374 | 30.83 | 29.76 | 44.7 | 44.8
2022-06-04 13:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.89 | 45.47 | 0.5 | 198 | 3394 | 3499 | 30.07 | 29.44 | 44.79 | 44.62
2022-06-04 14:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.63 | 45.35 | 0.5 | 182 | 3376 | 3433 | 29.58 | 29.93 | 44.91 | 44.57
2022-06-04 15:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.38 | 45.24 | 0.5 | 193 | 3445 | 3446 | 28.17 | 28.48 | 44.5 | 44.43
2022-06-04 16:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.44 | 44.33 | 0.49 | 180 | 3448 | 3373 | 29.34 | 28.07 | 44.54 | 44.14
2022-06-04 17:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.26 | 44.32 | 0.51 | 182 | 3368 | 3354 | 29.62 | 29.94 | 44.62 | 44.24
2022-06-04 18:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.61 | 45.65 | 0.5 | 180 | 3475 | 3435 | 30.64 | 30.84 | 44.1 | 44.36
2022-06-04 19:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.8 | 45.47 | 0.51 | 181 | 3403 | 3341 | 28.81 | 30.63 | 44.01 | 44.48
2022-06-04 20:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.41 | 44.76 | 0.49 | 195 | 3459 | 3314 | 30.06 | 28.85 | 44.37 | 44.63
2022-06-04 21:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.21 | 46 | 0.51 | 191 | 3408 | 3449 | 28.56 | 29.03 | 44.53 | 44.09
2022-06-04 22:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.2 | 45.8 | 0.49 | 197 | 3377 | 3364 | 29.63 | 28.76 | 44.08 | 44.5
2022-06-04 23:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.79 | 45.68 | 0.5 | 192 | 3372 | 3414 | 29 | 30.13 | 44.46 | 44.65
2022-06-05 | 6.2 | 489 | 103 | 10.02 | 45.84 | 0.49 | 195 | 3493 | 3407 | 29.66 | 28.24 | 44.23 | 44.65
2022-06-05 01:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.97 | 44.15 | 0.51 | 183 | 3493 | 3400 | 30.89 | 29.59 | 44.28 | 44.91
2022-06-05 02:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.74 | 45.38 | 0.5 | 194 | 3415 | 3438 | 30.08 | 30.3 | 44.3 | 44.95
2022-06-05 03:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.46 | 44.63 | 0.51 | 193 | 3482 | 3417 | 28.59 | 29.09 | 44.69 | 44.39
2022-06-05 04:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.46 | 44.08 | 0.5 | 198 | 3395 | 3486 | 28.88 | 30.75 | 44.13 | 44.57
2022-06-05 05:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.91 | 44.26 | 0.49 | 181 | 3398 | 3365 | 28.62 | 28.88 | 44.67 | 44.71
2022-06-05 06:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.66 | 44.01 | 0.5 | 194 | 3363 | 3404 | 28.15 | 29.67 | 44.73 | 44.29
2022-06-05 07:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10 | 45.08 | 0.5 | 196 | 3448 | 3301 | 28.7 | 30.67 | 44.79 | 44.11
2022-06-05 08:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.47 | 45.39 | 0.5 | 182 | 3466 | 3490 | 30.26 | 28.78 | 44.38 | 44.45
2022-06-05 09:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.14 | 45.62 | 0.5 | 199 | 3435 | 3411 | 28.08 | 30.37 | 44.52 | 44.78
2022-06-05 10:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.49 | 45.4 | 0.49 | 189 | 3430 | 3415 | 28.06 | 30.44 | 44.01 | 44.94
2022-06-05 11:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.51 | 45.08 | 0.49 | 191 | 3364 | 3341 | 29.83 | 28.37 | 44.48 | 44.34
2022-06-05 12:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.27 | 45.4 | 0.49 | 194 | 3491 | 3399 | 28.39 | 29.47 | 44.65 | 44.13
2022-06-05 13:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.57 | 44.66 | 0.51 | 188 | 3383 | 3406 | 29.93 | 29.49 | 44.41 | 44.68
2022-06-05 14:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.81 | 45.59 | 0.49 | 191 | 3376 | 3315 | 30.5 | 30.44 | 44.56 | 44.57
2022-06-05 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.33 | 44.53 | 0.51 | 190 | 3440 | 3435 | 29.13 | 30.43 | 44.41 | 44.35
2022-06-05 16:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.37 | 45.14 | 0.51 | 198 | 3422 | 3353 | 29.94 | 29.22 | 44.63 | 44.97
2022-06-05 17:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.94 | 44.79 | 0.51 | 184 | 3350 | 3490 | 29.71 | 28.27 | 44.72 | 44.89
2022-06-05 18:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.23 | 45.25 | 0.5 | 186 | 3477 | 3348 | 28.92 | 28.02 | 44.07 | 44.86
2022-06-05 19:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.61 | 45.45 | 0.51 | 184 | 3399 | 3495 | 29.93 | 29.08 | 44.63 | 44.79
2022-06-05 20:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.38 | 44.34 | 0.5 | 192 | 3384 | 3337 | 30.39 | 30.34 | 44.83 | 44.56
2022-06-05 21:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.03 | 44.99 | 0.5 | 190 | 3464 | 3403 | 30.98 | 29.33 | 44.38 | 44.32
2022-06-05 22:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.47 | 44.29 | 0.5 | 184 | 3444 | 3446 | 29.99 | 29.37 | 44.47 | 44.06
2022-06-05 23:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.01 | 44.62 | 0.5 | 185 | 3416 | 3460 | 28.18 | 28 | 44.3 | 45
2022-06-06 | 6.22 | 490 | 103 | 10.93 | 45.17 | 0.5 | 192 | 3365 | 3344 | 29.04 | 28.15 | 44.57 | 44.33
2022-06-06 01:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.66 | 45.91 | 0.5 | 180 | 3396 | 3309 | 30.55 | 30.09 | 44.58 | 44.01
2022-06-06 02:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.66 | 44.33 | 0.51 | 190 | 3399 | 3331 | 28.82 | 28.77 | 44.89 | 44.13
2022-06-06 03:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.92 | 45.32 | 0.51 | 191 | 3438 | 3406 | 29.92 | 29.55 | 44.26 | 44.44
2022-06-06 04:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.62 | 45.21 | 0.5 | 192 | 3472 | 3448 | 30.48 | 29.44 | 44.23 | 44.1
2022-06-06 05:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.37 | 44.99 | 0.5 | 198 | 3402 | 3440 | 30.1 | 30.08 | 44.92 | 44.62
2022-06-06 06:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.84 | 45.38 | 0.51 | 180 | 3479 | 3388 | 28.54 | 30.11 | 44.61 | 44.85
2022-06-06 07:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.15 | 44.92 | 0.5 | 196 | 3384 | 3350 | 28.72 | 28.47 | 44.28 | 44.33
2022-06-06 08:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.78 | 44.82 | 0.51 | 182 | 3382 | 3447 | 29.75 | 28.12 | 44.4 | 44.1
2022-06-06 09:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.9 | 44.1 | 0.5 | 187 | 3398 | 3315 | 29.84 | 29.65 | 44.11 | 44.2
2022-06-06 10:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.75 | 44.11 | 0.49 | 198 | 3484 | 3323 | 28.96 | 28.55 | 44.24 | 44.61
2022-06-06 11:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.93 | 45.93 | 0.5 | 193 | 3491 | 3424 | 29.7 | 30.53 | 44.73 | 44.18
2022-06-06 12:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.37 | 45.28 | 0.5 | 190 | 3375 | 3385 | 29.75 | 29.03 | 44.12 | 44.44
2022-06-06 13:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.23 | 44.25 | 0.5 | 180 | 3384 | 3314 | 28.69 | 28.38 | 44.02 | 44.81
2022-06-06 14:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.18 | 45.72 | 0.5 | 196 | 3416 | 3454 | 30.56 | 28.62 | 44.32 | 44.53
2022-06-06 15:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.82 | 45.37 | 0.5 | 199 | 3421 | 3495 | 28.66 | 29.18 | 44.51 | 44.3
2022-06-06 16:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.2 | 44.78 | 0.49 | 180 | 3433 | 3404 | 28.31 | 28.94 | 44.33 | 44.72
2022-06-06 17:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.1 | 45.54 | 0.5 | 182 | 3439 | 3366 | 29.14 | 28.38 | 44.46 | 44.12
2022-06-06 18:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.05 | 45.44 | 0.51 | 184 | 3367 | 3395 | 28.51 | 28.2 | 44.71 | 44.74
2022-06-06 19:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.74 | 45.56 | 0.49 | 183 | 3461 | 3336 | 29.87 | 28.11 | 44.95 | 44.47
2022-06-06 20:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.81 | 45.52 | 0.51 | 193 | 3421 | 3340 | 30.59 | 29.69 | 44.37 | 44.07
2022-06-06 21:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.36 | 45.84 | 0.51 | 195 | 3384 | 3361 | 28.24 | 28.96 | 44.18 | 44.76
2022-06-06 22:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.45 | 45.62 | 0.49 | 192 | 3477 | 3381 | 30.1 | 28.8 | 44.25 | 44.64
2022-06-06 23:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.53 | 44.26 | 0.49 | 198 | 3463 | 3356 | 30.11 | 28.53 | 44.42 | 44.52
2022-06-07 | 6.13 | 492 | 104 | 10.46 | 45.6 | 0.5 | 197 | 3376 | 3482 | 29.82 | 28.75 | 44.15 | 44.86
2022-06-07 01:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.8 | 45.26 | 0.49 | 180 | 3380 | 3470 | 28.28 | 30.33 | 44.14 | 44.31
2022-06-07 02:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.61 | 45.88 | 0.5 | 180 | 3476 | 3434 | 28.79 | 29.26 | 44.06 | 44.2
2022-06-07 03:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.12 | 44.07 | 0.5 | 198 | 3423 | 3424 | 28.03 | 29.99 | 44.32 | 44.79
2022-06-07 04:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.87 | 44.92 | 0.51 | 188 | 3387 | 3446 | 29.14 | 29.04 | 44.09 | 44.21
2022-06-07 05:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.63 | 44.96 | 0.5 | 188 | 3385 | 3463 | 28.98 | 28.3 | 44.98 | 44.57
2022-06-07 06:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.49 | 44.91 | 0.51 | 187 | 3476 | 3425 | 29.19 | 28.37 | 44.94 | 44.2
2022-06-07 07:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.51 | 45.47 | 0.5 | 184 | 3461 | 3414 | 29.36 | 29.89 | 44.84 | 44.57
2022-06-07 08:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.89 | 44.2 | 0.5 | 189 | 3482 | 3381 | 28.17 | 29.26 | 44.62 | 44.41
2022-06-07 09:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.94 | 44.8 | 0.5 | 195 | 3420 | 3460 | 29.29 | 29.93 | 44.69 | 44.29
2022-06-07 10:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.31 | 44.24 | 0.51 | 180 | 3392 | 3471 | 28.91 | 30.35 | 44.05 | 44.78
2022-06-07 11:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.69 | 44.28 | 0.5 | 196 | 3454 | 3301 | 30.69 | 29.01 | 44.08 | 44.6
2022-06-07 12:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.08 | 44.36 | 0.49 | 195 | 3443 | 3411 | 28.07 | 30.82 | 44.98 | 44.6
2022-06-07 13:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.17 | 45.81 | 0.5 | 181 | 3405 | 3465 | 28.68 | 29.77 | 44.99 | 44.81
2022-06-07 14:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.63 | 44.99 | 0.5 | 188 | 3363 | 3492 | 28.26 | 29.27 | 44.5 | 44.55
2022-06-07 15:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.88 | 45.31 | 0.5 | 191 | 3450 | 3351 | 30.55 | 30.19 | 44.31 | 44.76
2022-06-07 16:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.87 | 44.15 | 0.5 | 191 | 3456 | 3462 | 29.29 | 28.59 | 44.18 | 44.08
2022-06-07 17:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.17 | 44.75 | 0.49 | 182 | 3382 | 3369 | 30.71 | 30.92 | 44.14 | 44.51
2022-06-07 18:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.75 | 44.87 | 0.51 | 194 | 3389 | 3383 | 29.72 | 28.76 | 44.48 | 44.95
2022-06-07 19:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.94 | 45.98 | 0.5 | 180 | 3357 | 3360 | 29.1 | 28.81 | 44.11 | 44.63
2022-06-07 20:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.43 | 45.04 | 0.5 | 182 | 3460 | 3477 | 30.6 | 30.13 | 44.52 | 44.55
2022-06-07 21:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.53 | 45.92 | 0.51 | 188 | 3435 | 3392 | 30.29 | 28.23 | 44.73 | 44.35
2022-06-07 22:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.12 | 44.74 | 0.5 | 186 | 3483 | 3369 | 29.77 | 29.26 | 44.42 | 44.28
2022-06-07 23:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.63 | 45.93 | 0.5 | 190 | 3464 | 3459 | 29.7 | 29.46 | 44.45 | 44.29
2022-06-08 | 6.25 | 489 | 103 | 10.48 | 45.06 | 0.5 | 194 | 3411 | 3431 | 28.19 | 30.78 | 44.19 | 44.13
2022-06-08 01:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.37 | 45.15 | 0.5 | 189 | 3436 | 3400 | 28.03 | 30.86 | 44.16 | 44.83
2022-06-08 02:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.89 | 45.88 | 0.51 | 189 | 3358 | 3375 | 28.62 | 29.51 | 44.88 | 44.83
2022-06-08 03:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.09 | 45.75 | 0.5 | 184 | 3352 | 3349 | 28.26 | 28.05 | 44.6 | 44.75
2022-06-08 04:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.45 | 44.57 | 0.5 | 186 | 3458 | 3491 | 29.79 | 28.58 | 44.67 | 44.59
2022-06-08 05:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.08 | 45.38 | 0.5 | 188 | 3397 | 3451 | 28.25 | 30.89 | 44.08 | 44.76
2022-06-08 06:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.64 | 44.41 | 0.49 | 193 | 3430 | 3472 | 29.43 | 28.46 | 44.63 | 44.1
2022-06-08 07:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.37 | 45.45 | 0.5 | 190 | 3383 | 3488 | 30.05 | 29.09 | 44.01 | 44.17
2022-06-08 08:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.93 | 44.4 | 0.5 | 194 | 3446 | 3410 | 28.25 | 29.23 | 44.32 | 44.92
2022-06-08 09:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.48 | 44.45 | 0.51 | 180 | 3483 | 3367 | 30.49 | 29.78 | 44.04 | 44.95
2022-06-08 10:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.62 | 44.92 | 0.51 | 186 | 3446 | 3390 | 30.96 | 29.65 | 44.5 | 44.68
2022-06-08 11:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.28 | 45.58 | 0.51 | 187 | 3406 | 3414 | 30.44 | 29.04 | 44.27 | 44.03
2022-06-08 12:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.4 | 44.97 | 0.5 | 192 | 3395 | 3433 | 28.42 | 28.2 | 44.83 | 44.24
2022-06-08 13:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.48 | 44.98 | 0.5 | 197 | 3449 | 3467 | 29.53 | 29.33 | 44.21 | 44.23
2022-06-08 14:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.6 | 44.59 | 0.5 | 180 | 3379 | 3469 | 29.32 | 29.08 | 44.64 | 44.78
2022-06-08 15:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.36 | 44.14 | 0.5 | 185 | 3454 | 3391 | 28.49 | 28.09 | 44.58 | 44.66
2022-06-08 16:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.82 | 44.71 | 0.5 | 188 | 3434 | 3446 | 28.42 | 29.45 | 44.45 | 44.39
2022-06-08 17:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.71 | 44.91 | 0.49 | 186 | 3416 | 3341 | 29.09 | 29.43 | 44.46 | 44.84
2022-06-08 18:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.36 | 44.89 | 0.5 | 188 | 3458 | 3475 | 29.52 | 30.84 | 44.94 | 44.18
2022-06-08 19:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.08 | 45.61 | 0.49 | 194 | 3481 | 3446 | 30.24 | 29.59 | 44.4 | 44.82
2022-06-08 20:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.9 | 44.8 | 0.51 | 187 | 3379 | 3335 | 28.42 | 28.77 | 44.37 | 44
2022-06-08 21:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.85 | 44.06 | 0.5 | 189 | 3449 | 3325 | 30.61 | 29.24 | 44.46 | 44.05
2022-06-08 22:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.93 | 45.26 | 0.5 | 191 | 3477 | 3483 | 28.04 | 29.97 | 44.13 | 44.72
2022-06-08 23:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.65 | 44.94 | 0.49 | 190 | 3399 | 3331 | 29.51 | 30.47 | 44.85 | 44.66
2022-06-09 | 6.19 | 492 | 104 | 10.05 | 44.98 | 0.5 | 191 | 3350 | 3460 | 29.3 | 29.39 | 44.03 | 44.21
2022-06-09 01:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.95 | 45.73 | 0.51 | 192 | 3423 | 3467 | 29.67 | 29.11 | 44.79 | 44.2
2022-06-09 02:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.31 | 44.02 | 0.51 | 185 | 3469 | 3366 | 29.92 | 30.48 | 44.92 | 44.16
2022-06-09 03:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.36 | 44.03 | 0.49 | 185 | 3417 | 3334 | 29.29 | 30.26 | 44.36 | 44.31
2022-06-09 04:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.8 | 45.56 | 0.51 | 195 | 3361 | 3324 | 28.5 | 29.01 | 44.18 | 44.61
2022-06-09 05:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.75 | 45.57 | 0.49 | 196 | 3391 | 3442 | 28.05 | 29.81 | 44.5 | 44.38
2022-06-09 06:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.44 | 45.85 | 0.49 | 197 | 3357 | 3342 | 28.02 | 29.31 | 44.85 | 44.16
2022-06-09 07:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.32 | 44.69 | 0.5 | 184 | 3435 | 3358 | 30.8 | 29.1 | 44.51 | 44.35
2022-06-09 08:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.56 | 45.95 | 0.49 | 184 | 3406 | 3371 | 30.88 | 30.57 | 44.92 | 44.69
2022-06-09 09:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.04 | 44.64 | 0.5 | 193 | 3409 | 3418 | 30.48 | 30.23 | 44.45 | 44.15
2022-06-09 10:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.3 | 44.81 | 0.5 | 185 | 3441 | 3398 | 30.42 | 29.88 | 44.13 | 44.38
2022-06-09 11:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.95 | 45.65 | 0.49 | 187 | 3438 | 3340 | 29.1 | 30.66 | 44.37 | 44.75
2022-06-09 12:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.45 | 45.65 | 0.51 | 182 | 3431 | 3490 | 30.44 | 29.83 | 44.26 | 44.47
2022-06-09 13:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.31 | 45.63 | 0.5 | 194 | 3373 | 3471 | 28.76 | 30.17 | 44.29 | 44.01
2022-06-09 14:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.94 | 45 | 0.49 | 195 | 3461 | 3483 | 29.96 | 28.43 | 44.75 | 44
2022-06-09 15:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.69 | 45.19 | 0.51 | 196 | 3384 | 3349 | 29 | 29.51 | 44.35 | 44.9
2022-06-09 16:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.54 | 45.3 | 0.51 | 194 | 3369 | 3359 | 28.23 | 29.14 | 44.01 | 44.49
2022-06-09 17:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.56 | 44.99 | 0.5 | 185 | 3407 | 3468 | 28.2 | 30.65 | 44.51 | 44.57
2022-06-09 18:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.68 | 45.37 | 0.5 | 194 | 3406 | 3489 | 29.22 | 29.21 | 44.21 | 44.39
2022-06-09 19:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.54 | 44.51 | 0.49 | 188 | 3402 | 3465 | 30.7 | 30.62 | 44.54 | 44.42
2022-06-09 20:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.48 | 44.45 | 0.5 | 193 | 3473 | 3396 | 28.35 | 30.85 | 44.25 | 44.02
2022-06-09 21:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.36 | 45.39 | 0.49 | 182 | 3487 | 3330 | 28.95 | 28.23 | 44.54 | 44.4
2022-06-09 22:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.39 | 45.79 | 0.5 | 183 | 3370 | 3375 | 29.49 | 29.1 | 44.26 | 44.67
2022-06-09 23:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.03 | 45.34 | 0.5 | 185 | 3441 | 3353 | 29.39 | 29.19 | 44.55 | 44.82
2022-06-10 | 6.11 | 494 | 104 | 10.55 | 44.54 | 0.5 | 189 | 3468 | 3440 | 29.33 | 30.06 | 44.43 | 44.88
2022-06-10 01:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.5 | 44.55 | 0.51 | 195 | 3416 | 3331 | 29.77 | 29.14 | 44.6 | 44.84
2022-06-10 02:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.24 | 45.64 | 0.5 | 185 | 3458 | 3422 | 30.18 | 28.72 | 44.2 | 44.03
2022-06-10 03:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.25 | 45.23 | 0.51 | 181 | 3455 | 3320 | 30.69 | 28.9 | 44.98 | 44.26
2022-06-10 04:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.54 | 45.32 | 0.5 | 193 | 3473 | 3319 | 30.74 | 28.73 | 44.98 | 44.68
2022-06-10 05:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.37 | 45.76 | 0.5 | 189 | 3402 | 3400 | 28.66 | 29.72 | 44.8 | 44.38
2022-06-10 06:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.95 | 44.8 | 0.51 | 180 | 3453 | 3409 | 28.67 | 28.17 | 44.77 | 44.02
2022-06-10 07:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.58 | 44.61 | 0.49 | 197 | 3392 | 3477 | 28.55 | 28.1 | 44.04 | 44.17
2022-06-10 08:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.35 | 45.34 | 0.51 | 183 | 3428 | 3403 | 28.33 | 28.01 | 44.86 | 44.92
2022-06-10 09:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.97 | 44.88 | 0.5 | 199 | 3497 | 3413 | 29.49 | 30.03 | 44.82 | 44.18
2022-06-10 10:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.65 | 45.02 | 0.5 | 194 | 3444 | 3331 | 30.19 | 29.89 | 44.61 | 44.4
2022-06-10 11:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.03 | 44.5 | 0.5 | 193 | 3463 | 3330 | 28.92 | 29.58 | 44.2 | 44.46
2022-06-10 12:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.37 | 45.38 | 0.5 | 181 | 3388 | 3457 | 28.83 | 28.49 | 44.34 | 44.95
2022-06-10 13:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.32 | 44.54 | 0.51 | 197 | 3449 | 3417 | 30.09 | 28.01 | 44.85 | 44.69
2022-06-10 14:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.02 | 44.24 | 0.5 | 190 | 3438 | 3440 | 28.48 | 29.87 | 44.12 | 44.49
2022-06-10 15:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.3 | 45.2 | 0.49 | 192 | 3370 | 3319 | 29.68 | 28.53 | 44.32 | 44.25
2022-06-10 16:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.2 | 45.51 | 0.5 | 181 | 3446 | 3445 | 29.15 | 30.44 | 44.41 | 44.97
2022-06-10 17:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.85 | 44.1 | 0.5 | 193 | 3387 | 3422 | 30.57 | 29.09 | 44.16 | 44.93
2022-06-10 18:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.53 | 45.69 | 0.5 | 181 | 3495 | 3393 | 29.4 | 29.43 | 44.69 | 44.02
2022-06-10 19:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.92 | 44.75 | 0.5 | 189 | 3377 | 3406 | 30.29 | 29.59 | 44.87 | 44.54
2022-06-10 20:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.05 | 44.3 | 0.51 | 193 | 3450 | 3420 | 30.02 | 28.89 | 44.22 | 44.3
2022-06-10 21:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.61 | 45.25 | 0.51 | 186 | 3479 | 3481 | 28.53 | 30.74 | 44.52 | 44.13
2022-06-10 22:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.1 | 45.39 | 0.49 | 184 | 3490 | 3337 | 29.87 | 28.82 | 44.9 | 44.91
2022-06-10 23:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.25 | 44.16 | 0.5 | 199 | 3427 | 3430 | 28.3 | 28.16 | 44.64 | 44.98
2022-06-11 | 6.19 | 491 | 103 | 10.21 | 44.56 | 0.49 | 190 | 3460 | 3303 | 30.88 | 29.71 | 44.45 | 44.61
2022-06-11 01:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.33 | 45.54 | 0.5 | 193 | 3406 | 3364 | 29 | 31 | 44.1 | 44.59
2022-06-11 02:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.81 | 44.61 | 0.5 | 192 | 3466 | 3444 | 28.44 | 29.79 | 44.35 | 44.47
2022-06-11 03:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.27 | 44.84 | 0.49 | 183 | 3499 | 3468 | 30.05 | 29.87 | 44.65 | 44.69
2022-06-11 04:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.16 | 44.42 | 0.49 | 195 | 3407 | 3386 | 28.13 | 30.44 | 44.92 | 44.43
2022-06-11 05:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.06 | 45.02 | 0.5 | 191 | 3385 | 3382 | 30.03 | 30.49 | 44.29 | 44.93
2022-06-11 06:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.84 | 45.53 | 0.51 | 180 | 3458 | 3367 | 30.99 | 29.22 | 44.29 | 44.23
2022-06-11 07:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.45 | 45.34 | 0.51 | 195 | 3485 | 3361 | 28.77 | 30.79 | 44.53 | 44.29
2022-06-11 08:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.19 | 44.02 | 0.5 | 190 | 3363 | 3462 | 28.55 | 29.3 | 44.39 | 44.44
2022-06-11 09:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.39 | 45.64 | 0.5 | 191 | 3430 | 3379 | 30.37 | 30.7 | 44.83 | 44.12
2022-06-11 10:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.23 | 45.48 | 0.49 | 191 | 3490 | 3378 | 29.56 | 29.45 | 44.9 | 44.7
2022-06-11 11:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.99 | 45.78 | 0.5 | 182 | 3471 | 3483 | 29.43 | 28.55 | 44.37 | 44.64
2022-06-11 12:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.32 | 45.79 | 0.5 | 186 | 3406 | 3378 | 30.39 | 29.82 | 44.12 | 44.41
2022-06-11 13:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.14 | 45.34 | 0.49 | 183 | 3351 | 3481 | 29.33 | 29.65 | 44.65 | 44.22
2022-06-11 14:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.64 | 45.4 | 0.5 | 182 | 3360 | 3314 | 29.06 | 28.12 | 44.55 | 44.69
2022-06-11 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.36 | 45.31 | 0.49 | 187 | 3498 | 3429 | 29.4 | 28.03 | 44.44 | 44.66
2022-06-11 16:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.99 | 45.33 | 0.51 | 197 | 3477 | 3423 | 29.73 | 29.98 | 44.68 | 44.38
2022-06-11 17:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.86 | 44.5 | 0.51 | 184 | 3432 | 3362 | 30.66 | 28.97 | 44.83 | 44.89
2022-06-11 18:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.53 | 44.99 | 0.5 | 199 | 3388 | 3344 | 30.78 | 28.04 | 44.59 | 44.31
2022-06-11 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.56 | 45 | 0.5 | 181 | 3468 | 3451 | 30.36 | 28.85 | 44.73 | 44.03
2022-06-11 20:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.65 | 44.02 | 0.51 | 184 | 3428 | 3419 | 29.42 | 30.57 | 44.38 | 44.28
2022-06-11 21:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.46 | 46 | 0.51 | 183 | 3441 | 3496 | 30.5 | 28.56 | 44.94 | 44.45
2022-06-11 22:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.73 | 44.56 | 0.5 | 181 | 3376 | 3421 | 29.14 | 30.68 | 44.35 | 44.38
2022-06-11 23:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.68 | 45.21 | 0.5 | 185 | 3448 | 3371 | 29.98 | 28.8 | 44.72 | 44.95
2022-06-12 | 6.19 | 491 | 104 | 10.58 | 44.45 | 0.5 | 183 | 3431 | 3480 | 30.69 | 30.09 | 44.98 | 44.2
2022-06-12 01:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.69 | 45.94 | 0.5 | 194 | 3392 | 3350 | 30.48 | 30.19 | 44.9 | 44.05
2022-06-12 02:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.92 | 45.38 | 0.5 | 193 | 3435 | 3411 | 28.87 | 28.87 | 44.18 | 44.87
2022-06-12 03:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.84 | 45.46 | 0.51 | 188 | 3469 | 3487 | 28.24 | 30.39 | 44.37 | 44.37
2022-06-12 04:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.9 | 45.49 | 0.5 | 183 | 3382 | 3385 | 29.24 | 30.21 | 44.78 | 44.17
2022-06-12 05:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.97 | 44.83 | 0.49 | 199 | 3426 | 3321 | 29.44 | 28.94 | 44.65 | 44.93
2022-06-12 06:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.32 | 45.55 | 0.5 | 183 | 3487 | 3406 | 30.56 | 29.25 | 44.73 | 44.93
2022-06-12 07:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.42 | 45.36 | 0.49 | 185 | 3475 | 3463 | 29.82 | 30.15 | 44.67 | 44.41
2022-06-12 08:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.79 | 44.64 | 0.51 | 190 | 3414 | 3369 | 30.39 | 28.16 | 44.62 | 44.37
2022-06-12 09:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.34 | 45.86 | 0.5 | 198 | 3372 | 3424 | 30.47 | 28.59 | 44.05 | 44.92
2022-06-12 10:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.96 | 44.71 | 0.5 | 191 | 3437 | 3340 | 30.13 | 30.24 | 44.63 | 44.32
2022-06-12 11:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.77 | 44.09 | 0.5 | 182 | 3354 | 3483 | 29.6 | 30.33 | 44.46 | 44.06
2022-06-12 12:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.73 | 44.62 | 0.5 | 182 | 3399 | 3332 | 29.56 | 30.66 | 44.4 | 44.84
2022-06-12 13:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.16 | 44.96 | 0.5 | 187 | 3469 | 3449 | 30 | 28.83 | 44.99 | 44.47
2022-06-12 14:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.36 | 44.1 | 0.51 | 188 | 3481 | 3393 | 29.77 | 28.64 | 44.98 | 44.39
2022-06-12 15:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.4 | 44.65 | 0.49 | 196 | 3405 | 3395 | 28.79 | 30.42 | 44.32 | 44.17
2022-06-12 16:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.56 | 44.02 | 0.49 | 180 | 3451 | 3341 | 28.81 | 28.28 | 44.2 | 44.18
2022-06-12 17:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.29 | 44.56 | 0.5 | 196 | 3423 | 3493 | 29.81 | 28.17 | 44.18 | 44.01
2022-06-12 18:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.95 | 45.89 | 0.49 | 189 | 3361 | 3302 | 28.1 | 28.03 | 44.68 | 44.87
2022-06-12 19:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.4 | 45.76 | 0.49 | 181 | 3492 | 3459 | 29.36 | 30.51 | 44.27 | 45
2022-06-12 20:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.53 | 45.36 | 0.49 | 199 | 3377 | 3383 | 28.44 | 29.06 | 44.83 | 44.89
2022-06-12 21:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.07 | 44.65 | 0.49 | 191 | 3421 | 3462 | 29.72 | 28.67 | 44.86 | 44.54
2022-06-12 22:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.73 | 45.37 | 0.5 | 192 | 3431 | 3370 | 28.01 | 30.95 | 44.31 | 44.24
2022-06-12 23:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.19 | 45.92 | 0.5 | 180 | 3422 | 3363 | 28.32 | 30.13 | 44.38 | 44.61
2022-06-13 | 6.23 | 489 | 103 | 10.09 | 44.38 | 0.49 | 196 | 3441 | 3435 | 28.53 | 28.63 | 44.39 | 44.95
2022-06-13 01:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.93 | 45.58 | 0.49 | 190 | 3391 | 3494 | 30.33 | 30.84 | 44.73 | 44.58
2022-06-13 02:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.53 | 45.64 | 0.49 | 193 | 3474 | 3335 | 29.02 | 28.05 | 44.26 | 44.7
2022-06-13 03:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.09 | 44.84 | 0.5 | 196 | 3494 | 3358 | 29.74 | 28.65 | 44.42 | 44.76
2022-06-13 04:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.94 | 44.73 | 0.5 | 197 | 3499 | 3446 | 29.43 | 30.44 | 44.67 | 44.83
2022-06-13 05:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.04 | 44.2 | 0.49 | 183 | 3356 | 3463 | 30.55 | 29.52 | 44.86 | 44.55
2022-06-13 06:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.6 | 44.52 | 0.5 | 193 | 3403 | 3340 | 28.59 | 30.59 | 44.85 | 44.03
2022-06-13 07:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.65 | 44.4 | 0.5 | 195 | 3363 | 3493 | 28.69 | 30.53 | 44.36 | 44.76
2022-06-13 08:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.22 | 45.99 | 0.49 | 186 | 3474 | 3313 | 30.94 | 30.05 | 44.11 | 44.25
2022-06-13 09:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.42 | 44.94 | 0.49 | 185 | 3373 | 3320 | 30.39 | 30.33 | 44.18 | 44.81
2022-06-13 10:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.99 | 44.41 | 0.51 | 183 | 3489 | 3399 | 28.61 | 29 | 44.34 | 44.67
2022-06-13 11:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.75 | 44.26 | 0.49 | 187 | 3454 | 3325 | 29.14 | 30.44 | 44.51 | 44.53
2022-06-13 12:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.8 | 44.53 | 0.5 | 190 | 3399 | 3426 | 29.68 | 29.63 | 44.07 | 44.9
2022-06-13 13:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.71 | 44.47 | 0.5 | 195 | 3458 | 3317 | 29.92 | 28.8 | 44.58 | 44.35
2022-06-13 14:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.57 | 44.75 | 0.49 | 198 | 3485 | 3484 | 29.01 | 30.24 | 44.37 | 44.03
2022-06-13 15:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.75 | 44.16 | 0.5 | 199 | 3483 | 3455 | 28.81 | 29.9 | 44.76 | 44.94
2022-06-13 16:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.22 | 45.55 | 0.49 | 181 | 3466 | 3488 | 29.37 | 29.66 | 44.95 | 44.89
2022-06-13 17:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.94 | 44.39 | 0.5 | 185 | 3450 | 3378 | 28.67 | 30.12 | 44.77 | 44.1
2022-06-13 18:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.12 | 44.37 | 0.49 | 182 | 3429 | 3319 | 28.52 | 29.08 | 44.5 | 44.27
2022-06-13 19:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.46 | 45.3 | 0.49 | 198 | 3377 | 3430 | 28.84 | 29.03 | 44.65 | 44.02
2022-06-13 20:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.05 | 44.27 | 0.5 | 194 | 3498 | 3302 | 29.05 | 29.03 | 44.65 | 44.18
2022-06-13 21:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.38 | 44.78 | 0.5 | 184 | 3392 | 3423 | 29.53 | 28.33 | 44.64 | 44.94
2022-06-13 22:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.97 | 45.91 | 0.5 | 184 | 3480 | 3474 | 29.03 | 28.15 | 44.66 | 44.95
2022-06-13 23:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.83 | 44.35 | 0.49 | 185 | 3402 | 3362 | 29.96 | 28.58 | 44.71 | 44.23
2022-06-14 | 6.13 | 491 | 104 | 10.44 | 44.04 | 0.49 | 185 | 3485 | 3382 | 30.32 | 29.68 | 44.71 | 44.16
2022-06-14 01:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.13 | 45.92 | 0.49 | 196 | 3446 | 3310 | 28.69 | 29.6 | 44.74 | 44.51
2022-06-14 02:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.83 | 44.74 | 0.5 | 193 | 3378 | 3360 | 28.18 | 29.85 | 44.04 | 44.91
2022-06-14 03:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.75 | 44.72 | 0.51 | 186 | 3375 | 3474 | 29.87 | 29.94 | 44.44 | 44.82
2022-06-14 04:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.67 | 44.38 | 0.5 | 180 | 3378 | 3334 | 30.01 | 30.01 | 44.43 | 44.63
2022-06-14 05:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.96 | 44.72 | 0.5 | 180 | 3427 | 3335 | 30.17 | 30.21 | 44.49 | 44.06
2022-06-14 06:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.01 | 44.48 | 0.5 | 182 | 3424 | 3446 | 28.43 | 30.95 | 44.99 | 44.6
2022-06-14 07:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.77 | 45.54 | 0.5 | 185 | 3466 | 3372 | 29.23 | 29.36 | 44.58 | 44.95
2022-06-14 08:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.66 | 44.19 | 0.51 | 185 | 3422 | 3300 | 30.75 | 29.77 | 44.84 | 44.9
2022-06-14 09:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.14 | 45.36 | 0.5 | 194 | 3480 | 3423 | 29.96 | 28.56 | 44.57 | 44.38
2022-06-14 10:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.46 | 44.06 | 0.49 | 187 | 3436 | 3376 | 29.48 | 28.25 | 44.1 | 44.08
2022-06-14 11:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.92 | 45.82 | 0.5 | 187 | 3462 | 3417 | 30.8 | 30.74 | 44.12 | 44.76
2022-06-14 12:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.64 | 45.76 | 0.5 | 198 | 3428 | 3326 | 28.04 | 30.08 | 44.39 | 44.17
2022-06-14 13:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.58 | 45.21 | 0.5 | 181 | 3364 | 3480 | 29.94 | 29.51 | 44.59 | 44.31
2022-06-14 14:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.6 | 45.48 | 0.51 | 195 | 3454 | 3416 | 30.52 | 29.23 | 44.24 | 44.85
2022-06-14 15:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.69 | 44.61 | 0.5 | 180 | 3468 | 3448 | 29.06 | 29.63 | 44.82 | 44.49
2022-06-14 16:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.34 | 44.4 | 0.5 | 183 | 3448 | 3472 | 30.14 | 30.09 | 44.68 | 44.8
2022-06-14 17:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.44 | 45.85 | 0.49 | 187 | 3463 | 3446 | 28.09 | 29.73 | 44.7 | 44.17
2022-06-14 18:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.91 | 44.69 | 0.51 | 198 | 3493 | 3369 | 28.9 | 28.31 | 44.68 | 44.33
2022-06-14 19:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.62 | 44.77 | 0.5 | 188 | 3382 | 3301 | 28.15 | 30.75 | 44.57 | 44.3
2022-06-14 20:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.88 | 44.52 | 0.5 | 188 | 3423 | 3301 | 29.69 | 28.9 | 44.94 | 44.73
2022-06-14 21:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.69 | 45.93 | 0.5 | 188 | 3354 | 3402 | 28.81 | 28.3 | 44.12 | 44.01
2022-06-14 22:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.8 | 44.04 | 0.51 | 191 | 3481 | 3493 | 29.28 | 30.16 | 44.33 | 44.24
2022-06-14 23:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.04 | 45.26 | 0.51 | 186 | 3465 | 3401 | 30.3 | 28.41 | 44.54 | 44.51
2022-06-15 | 6.29 | 494 | 104 | 10.38 | 45.65 | 0.51 | 182 | 3481 | 3336 | 28.9 | 30.79 | 44.88 | 44.55
2022-06-15 01:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.5 | 44.14 | 0.51 | 189 | 3428 | 3484 | 30.43 | 30.78 | 44.93 | 44.11
2022-06-15 02:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.38 | 45.78 | 0.49 | 192 | 3433 | 3371 | 30.2 | 28.44 | 44.42 | 44.91
2022-06-15 03:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.12 | 44.1 | 0.5 | 187 | 3359 | 3368 | 30.71 | 30.83 | 44.56 | 44.86
2022-06-15 04:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.62 | 44.07 | 0.51 | 198 | 3441 | 3413 | 28.41 | 28.05 | 44.5 | 44.88
2022-06-15 05:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.46 | 44.72 | 0.5 | 188 | 3405 | 3349 | 29.97 | 28.2 | 44.85 | 44.22
2022-06-15 06:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.76 | 44.21 | 0.5 | 191 | 3474 | 3301 | 29.1 | 28.02 | 44.6 | 44.03
2022-06-15 07:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.55 | 44.78 | 0.5 | 193 | 3489 | 3388 | 30.3 | 28.89 | 44.79 | 44.92
2022-06-15 08:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.68 | 45.56 | 0.51 | 193 | 3463 | 3409 | 30.61 | 30.43 | 44.33 | 44.7
2022-06-15 09:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.08 | 44.18 | 0.51 | 191 | 3402 | 3424 | 30.45 | 29.47 | 44.5 | 44.05
2022-06-15 10:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.72 | 44.1 | 0.5 | 194 | 3490 | 3374 | 30.23 | 30.09 | 44.15 | 44.04
2022-06-15 11:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.13 | 45.63 | 0.49 | 186 | 3381 | 3303 | 30.3 | 30.84 | 44.98 | 44.11
2022-06-15 12:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.76 | 45.75 | 0.49 | 198 | 3474 | 3347 | 29.5 | 28.43 | 44.53 | 44.95
2022-06-15 13:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.49 | 45.13 | 0.49 | 184 | 3412 | 3429 | 30.88 | 28.48 | 44.86 | 44.61
2022-06-15 14:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.44 | 44.73 | 0.5 | 198 | 3356 | 3432 | 30.1 | 28.27 | 44.7 | 44.99
2022-06-15 15:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.85 | 45.64 | 0.5 | 184 | 3449 | 3346 | 30.77 | 28.86 | 44.59 | 44.44
2022-06-15 16:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.82 | 45.78 | 0.5 | 194 | 3378 | 3450 | 30.62 | 29.16 | 44.15 | 44.03
2022-06-15 17:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.63 | 45.91 | 0.5 | 194 | 3450 | 3494 | 29.4 | 30.48 | 44.99 | 44.03
2022-06-15 18:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.19 | 44.41 | 0.51 | 195 | 3394 | 3485 | 28.31 | 30.28 | 44.95 | 44.94
2022-06-15 19:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.65 | 44.62 | 0.5 | 193 | 3444 | 3307 | 28.49 | 29.34 | 44.3 | 44.61
2022-06-15 20:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.49 | 44.36 | 0.49 | 183 | 3466 | 3323 | 28.34 | 30.59 | 44.25 | 44.84
2022-06-15 21:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.83 | 45.14 | 0.49 | 189 | 3372 | 3400 | 29.85 | 30.46 | 44.54 | 44.93
2022-06-15 22:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.87 | 45.16 | 0.5 | 194 | 3418 | 3304 | 30.64 | 30.88 | 44.52 | 44.38
2022-06-15 23:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.05 | 44.77 | 0.5 | 182 | 3459 | 3359 | 29.97 | 29.28 | 44.64 | 44.46
2022-06-16 | 6.15 | 493 | 104 | 10.21 | 44.4 | 0.49 | 181 | 3395 | 3453 | 29.1 | 29.78 | 44.1 | 44.15
2022-06-16 01:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.72 | 44.33 | 0.5 | 188 | 3485 | 3453 | 30.98 | 28.38 | 44.57 | 44.88
2022-06-16 02:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.72 | 45.41 | 0.49 | 197 | 3375 | 3321 | 29.7 | 29.78 | 44.47 | 44.95
2022-06-16 03:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.46 | 44.57 | 0.5 | 182 | 3473 | 3440 | 28.98 | 30.54 | 44.98 | 44.07
2022-06-16 04:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.84 | 44.33 | 0.51 | 181 | 3434 | 3391 | 29.78 | 29.69 | 44.41 | 44.81
2022-06-16 05:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.07 | 45.2 | 0.49 | 196 | 3372 | 3401 | 30.2 | 29.03 | 44.79 | 44.01
2022-06-16 06:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.46 | 45.59 | 0.49 | 193 | 3364 | 3497 | 30.62 | 28.51 | 44.5 | 44
2022-06-16 07:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.76 | 44.4 | 0.5 | 191 | 3386 | 3400 | 29.13 | 28.39 | 44.86 | 44.01
2022-06-16 08:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.11 | 44.76 | 0.51 | 184 | 3409 | 3346 | 29.17 | 28.72 | 44.08 | 44.27
2022-06-16 09:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.65 | 45.01 | 0.49 | 196 | 3367 | 3375 | 29.01 | 30.52 | 44.41 | 44.73
2022-06-16 10:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.64 | 44.43 | 0.49 | 199 | 3363 | 3493 | 29.95 | 29.13 | 44.59 | 44.44
2022-06-16 11:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.52 | 44.35 | 0.51 | 198 | 3440 | 3454 | 28.96 | 28.67 | 44.38 | 44.33
2022-06-16 12:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.79 | 44.58 | 0.51 | 184 | 3371 | 3492 | 30.64 | 29.89 | 44.7 | 44.01
2022-06-16 13:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.75 | 45.38 | 0.5 | 192 | 3427 | 3362 | 29.53 | 29.5 | 44.51 | 44.61
2022-06-16 14:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.82 | 44.97 | 0.51 | 186 | 3423 | 3376 | 29.87 | 30.96 | 44.44 | 44.67
2022-06-16 15:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.87 | 45.15 | 0.49 | 180 | 3391 | 3428 | 28.12 | 30.42 | 44.36 | 44.39
2022-06-16 16:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.35 | 45.1 | 0.5 | 192 | 3393 | 3374 | 30.17 | 30.34 | 44.63 | 44.03
2022-06-16 17:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.74 | 44.02 | 0.5 | 197 | 3436 | 3360 | 30.71 | 29.65 | 44.47 | 44.98
2022-06-16 18:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.26 | 45.03 | 0.5 | 192 | 3421 | 3409 | 30.04 | 28.24 | 44.47 | 44.91
2022-06-16 19:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.56 | 44.22 | 0.49 | 186 | 3359 | 3351 | 30.5 | 30.21 | 44.1 | 44.13
2022-06-16 20:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.31 | 44.11 | 0.5 | 187 | 3451 | 3442 | 29.27 | 30.06 | 44.73 | 44.66
2022-06-16 21:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.63 | 44.35 | 0.51 | 192 | 3440 | 3310 | 30.2 | 29.95 | 44.96 | 44.61
2022-06-16 22:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.25 | 44.4 | 0.5 | 192 | 3393 | 3461 | 28.56 | 29.9 | 44.1 | 44.02
2022-06-16 23:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.65 | 45.19 | 0.49 | 194 | 3440 | 3320 | 28.51 | 30.26 | 44.21 | 44.75
2022-06-17 | 6.1 | 489 | 103 | 10.74 | 44.48 | 0.5 | 191 | 3408 | 3313 | 28.73 | 30.73 | 44.91 | 44.2
2022-06-17 01:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.81 | 44.3 | 0.5 | 191 | 3465 | 3376 | 28.15 | 29.97 | 44.61 | 44.14
2022-06-17 02:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.68 | 45.05 | 0.5 | 196 | 3387 | 3401 | 30.61 | 28.33 | 44.94 | 44.99
2022-06-17 03:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.09 | 44.26 | 0.5 | 185 | 3389 | 3474 | 30.9 | 30.78 | 44.6 | 44.31
2022-06-17 04:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.18 | 44.73 | 0.5 | 196 | 3440 | 3312 | 28.97 | 30.27 | 44.18 | 44.58
2022-06-17 05:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.94 | 44.23 | 0.5 | 196 | 3382 | 3374 | 28.69 | 28.27 | 44.71 | 44.14
2022-06-17 06:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.51 | 44.51 | 0.5 | 187 | 3375 | 3419 | 30.02 | 28.74 | 44.85 | 44.03
2022-06-17 07:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.16 | 45.71 | 0.5 | 189 | 3491 | 3401 | 30.89 | 30.84 | 44.2 | 44.85
2022-06-17 08:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.02 | 44.63 | 0.49 | 198 | 3478 | 3386 | 28.8 | 30.19 | 44.44 | 44.39
2022-06-17 09:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.75 | 44.24 | 0.5 | 181 | 3373 | 3482 | 28.61 | 28.36 | 44.87 | 44.03
2022-06-17 10:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.61 | 45.27 | 0.5 | 190 | 3401 | 3318 | 28.27 | 30.39 | 44.44 | 44.69
2022-06-17 11:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.13 | 45.16 | 0.5 | 180 | 3436 | 3454 | 28.91 | 30.58 | 44.28 | 44.4
2022-06-17 12:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.53 | 45.16 | 0.49 | 198 | 3407 | 3438 | 28.43 | 29.09 | 44.75 | 44.97
2022-06-17 13:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.61 | 44.76 | 0.5 | 184 | 3406 | 3320 | 28.63 | 29.73 | 44.54 | 44.78
2022-06-17 14:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.44 | 44.51 | 0.5 | 181 | 3481 | 3346 | 28.89 | 28.91 | 44.59 | 44.54
2022-06-17 15:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.01 | 44.06 | 0.51 | 181 | 3418 | 3340 | 30.9 | 29.91 | 44.01 | 44.58
2022-06-17 16:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.36 | 44.69 | 0.5 | 194 | 3426 | 3380 | 29.63 | 29.96 | 44.25 | 44.35
2022-06-17 17:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.09 | 44.35 | 0.5 | 191 | 3394 | 3394 | 28.45 | 29.59 | 44.13 | 44.4
2022-06-17 18:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.8 | 45.56 | 0.5 | 180 | 3376 | 3446 | 30.16 | 29.49 | 44.25 | 44.64
2022-06-17 19:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.11 | 45.22 | 0.49 | 194 | 3372 | 3308 | 29.99 | 29.66 | 44.26 | 44.28
2022-06-17 20:00 | 6.19 | 491 | 103 | 11 | 44.84 | 0.51 | 199 | 3414 | 3386 | 29.05 | 29.31 | 44.07 | 44.26
2022-06-17 21:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.83 | 44.34 | 0.5 | 186 | 3431 | 3315 | 30.41 | 29.65 | 44.14 | 44.65
2022-06-17 22:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.28 | 45.93 | 0.5 | 182 | 3380 | 3418 | 28.86 | 28.59 | 44.05 | 44.22
2022-06-17 23:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.15 | 45.43 | 0.5 | 194 | 3430 | 3338 | 29.3 | 28.74 | 44.93 | 44.74
2022-06-18 | 6.2 | 490 | 104 | 10.97 | 45.69 | 0.5 | 181 | 3407 | 3427 | 29.94 | 28.74 | 44.61 | 44.52
2022-06-18 01:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.53 | 45.79 | 0.51 | 180 | 3386 | 3399 | 29.53 | 30.92 | 44.84 | 44.71
2022-06-18 02:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.81 | 44.27 | 0.51 | 182 | 3411 | 3487 | 29.46 | 29.35 | 44.3 | 44.27
2022-06-18 03:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.52 | 45.32 | 0.51 | 187 | 3385 | 3464 | 30.78 | 30.61 | 44.26 | 44.08
2022-06-18 04:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.69 | 44.9 | 0.51 | 191 | 3388 | 3434 | 29.89 | 30.19 | 44.56 | 44.22
2022-06-18 05:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.25 | 44.1 | 0.5 | 187 | 3415 | 3419 | 29.74 | 28.14 | 44.12 | 44.11
2022-06-18 06:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.99 | 45.71 | 0.5 | 194 | 3476 | 3341 | 28.77 | 30.21 | 44.46 | 44.08
2022-06-18 07:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.03 | 45.43 | 0.49 | 196 | 3440 | 3367 | 30.13 | 28.09 | 44.98 | 44.42
2022-06-18 08:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.6 | 45.71 | 0.5 | 186 | 3372 | 3300 | 29.33 | 28.3 | 44.34 | 44.02
2022-06-18 09:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.52 | 45.26 | 0.49 | 188 | 3402 | 3322 | 28.86 | 28.45 | 44.31 | 44.08
2022-06-18 10:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.01 | 45.09 | 0.5 | 185 | 3470 | 3445 | 28.48 | 30.95 | 44.74 | 44.55
2022-06-18 11:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.68 | 45.93 | 0.5 | 194 | 3402 | 3337 | 29.36 | 28.84 | 44.59 | 44.91
2022-06-18 12:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.95 | 45.94 | 0.5 | 181 | 3408 | 3353 | 28.23 | 28.7 | 44.99 | 44.6
2022-06-18 13:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.16 | 44.01 | 0.49 | 180 | 3472 | 3484 | 30.27 | 30.12 | 44.6 | 44.16
2022-06-18 14:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.06 | 45.62 | 0.5 | 180 | 3375 | 3377 | 28.36 | 28.02 | 44.89 | 44.21
2022-06-18 15:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.29 | 45.76 | 0.5 | 188 | 3373 | 3400 | 29.07 | 29.47 | 44.78 | 44.12
2022-06-18 16:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.7 | 44.81 | 0.5 | 193 | 3357 | 3328 | 29.59 | 28.68 | 44.93 | 44.99
2022-06-18 17:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.89 | 44.52 | 0.51 | 187 | 3414 | 3454 | 28.93 | 28.54 | 44.39 | 44.85
2022-06-18 18:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.48 | 45.29 | 0.51 | 186 | 3381 | 3422 | 28.37 | 30.73 | 44.24 | 44.62
2022-06-18 19:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.94 | 45.26 | 0.5 | 198 | 3498 | 3442 | 30.73 | 29.94 | 44.81 | 44.35
2022-06-18 20:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.97 | 45.99 | 0.49 | 183 | 3429 | 3487 | 30.03 | 30.25 | 44.53 | 44.97
2022-06-18 21:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.99 | 44.42 | 0.51 | 197 | 3480 | 3331 | 29.66 | 29.01 | 44.97 | 44.18
2022-06-18 22:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.07 | 45.07 | 0.49 | 196 | 3494 | 3421 | 29.36 | 29.16 | 44.64 | 44.97
2022-06-18 23:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.77 | 45.84 | 0.49 | 189 | 3458 | 3423 | 29.31 | 28.27 | 44.04 | 44.28
2022-06-19 | 6.16 | 489 | 104 | 10.55 | 44.16 | 0.5 | 186 | 3396 | 3463 | 28.47 | 30.26 | 44.69 | 44.73
2022-06-19 01:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.55 | 44.76 | 0.5 | 185 | 3496 | 3448 | 28.64 | 30.45 | 44.07 | 44.93
2022-06-19 02:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.21 | 45.2 | 0.49 | 181 | 3448 | 3315 | 29.99 | 29 | 44.81 | 44.35
2022-06-19 03:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.72 | 45.56 | 0.5 | 193 | 3460 | 3343 | 28.84 | 29.72 | 44.57 | 44.2
2022-06-19 04:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.89 | 44.43 | 0.51 | 195 | 3414 | 3365 | 30.75 | 30.52 | 44.44 | 44.46
2022-06-19 05:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.46 | 45.71 | 0.5 | 186 | 3390 | 3309 | 28.6 | 29.48 | 44.41 | 44.16
2022-06-19 06:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.92 | 45.09 | 0.5 | 198 | 3383 | 3384 | 29.77 | 30.11 | 44.53 | 44.26
2022-06-19 07:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.3 | 44.85 | 0.5 | 187 | 3383 | 3302 | 28.64 | 28.46 | 44.89 | 44.95
2022-06-19 08:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.39 | 44.98 | 0.5 | 181 | 3407 | 3439 | 29.5 | 29.61 | 44.76 | 44.78
2022-06-19 09:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.25 | 45.03 | 0.51 | 196 | 3489 | 3345 | 30.02 | 30.02 | 44.75 | 44.59
2022-06-19 10:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.53 | 45.64 | 0.5 | 184 | 3489 | 3315 | 29.24 | 28.68 | 44.02 | 44.76
2022-06-19 11:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.29 | 44.87 | 0.49 | 183 | 3452 | 3494 | 28.7 | 29.06 | 44.58 | 44.2
2022-06-19 12:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.11 | 44.55 | 0.49 | 183 | 3463 | 3428 | 30.57 | 29.16 | 44.51 | 44.66
2022-06-19 13:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.43 | 45.46 | 0.51 | 195 | 3379 | 3326 | 28.69 | 28.03 | 44.21 | 44.33
2022-06-19 14:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.12 | 44.78 | 0.49 | 199 | 3426 | 3438 | 28.56 | 29.05 | 44.24 | 44.89
2022-06-19 15:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.37 | 45.57 | 0.49 | 186 | 3475 | 3470 | 29.41 | 30.37 | 44.19 | 44.36
2022-06-19 16:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.14 | 45.27 | 0.5 | 194 | 3421 | 3475 | 29.97 | 29.28 | 44.34 | 44.75
2022-06-19 17:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.77 | 45.16 | 0.51 | 189 | 3371 | 3469 | 29.99 | 30.44 | 44.16 | 44.1
2022-06-19 18:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.56 | 45.49 | 0.49 | 198 | 3369 | 3372 | 29.45 | 30.26 | 44.7 | 44.91
2022-06-19 19:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.71 | 45.92 | 0.5 | 188 | 3430 | 3356 | 29.25 | 28.08 | 44.88 | 44.96
2022-06-19 20:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.39 | 45.2 | 0.5 | 199 | 3417 | 3311 | 28.9 | 28.72 | 44.14 | 44.01
2022-06-19 21:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.5 | 44.07 | 0.5 | 191 | 3374 | 3351 | 28.79 | 29.54 | 44.06 | 44.9
2022-06-19 22:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.96 | 45.57 | 0.51 | 196 | 3391 | 3312 | 29.77 | 28.03 | 44.51 | 44.33
2022-06-19 23:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.91 | 44.43 | 0.5 | 191 | 3359 | 3456 | 30.36 | 30.07 | 44.4 | 44.03
2022-06-20 | 6.1 | 493 | 104 | 10.27 | 45.22 | 0.49 | 194 | 3418 | 3423 | 28.82 | 28.46 | 44.47 | 44.61
2022-06-20 01:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.87 | 44.65 | 0.5 | 195 | 3499 | 3309 | 30.35 | 29.95 | 44.4 | 44.61
2022-06-20 02:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.42 | 44.15 | 0.5 | 199 | 3433 | 3493 | 29.02 | 28.06 | 44.63 | 44.66
2022-06-20 03:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.76 | 44.8 | 0.49 | 184 | 3473 | 3398 | 30.88 | 30.64 | 44.12 | 44.02
2022-06-20 04:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.85 | 45.47 | 0.51 | 193 | 3409 | 3312 | 28.8 | 29.92 | 44.46 | 44.97
2022-06-20 05:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.4 | 45.82 | 0.49 | 184 | 3490 | 3402 | 28.85 | 29.08 | 44.63 | 44.54
2022-06-20 06:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10 | 44.39 | 0.5 | 180 | 3482 | 3438 | 30.51 | 30.53 | 44.68 | 44.2
2022-06-20 07:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.33 | 45.98 | 0.49 | 197 | 3415 | 3310 | 30.92 | 30.01 | 44.92 | 44.27
2022-06-20 08:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.43 | 45.93 | 0.51 | 196 | 3487 | 3459 | 29.55 | 30.03 | 44.86 | 44.66
2022-06-20 09:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.88 | 45.55 | 0.5 | 198 | 3459 | 3371 | 29.21 | 29.13 | 44.83 | 44.73
2022-06-20 10:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.43 | 44.47 | 0.49 | 194 | 3420 | 3488 | 30 | 28.51 | 44.38 | 44.42
2022-06-20 11:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.81 | 45.88 | 0.5 | 185 | 3469 | 3333 | 30.64 | 28.31 | 44.52 | 44.94
2022-06-20 12:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.45 | 44.55 | 0.5 | 187 | 3406 | 3320 | 30.32 | 29.68 | 44.16 | 44.85
2022-06-20 13:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.08 | 44.53 | 0.5 | 187 | 3449 | 3357 | 30.63 | 30.1 | 44.43 | 44.55
2022-06-20 14:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.85 | 44.81 | 0.5 | 182 | 3424 | 3346 | 28.3 | 28.34 | 44.6 | 44.47
2022-06-20 15:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.02 | 44.02 | 0.5 | 184 | 3449 | 3475 | 30.19 | 30.19 | 44.91 | 44.47
2022-06-20 16:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.61 | 44.06 | 0.51 | 195 | 3392 | 3393 | 29.05 | 29.67 | 44.21 | 44.29
2022-06-20 17:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.72 | 45.05 | 0.51 | 197 | 3469 | 3334 | 28.3 | 29.68 | 44.48 | 44.83
2022-06-20 18:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.88 | 45.42 | 0.51 | 190 | 3488 | 3348 | 29.15 | 29.28 | 44.18 | 44.08
2022-06-20 19:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.29 | 44.36 | 0.5 | 183 | 3459 | 3451 | 29.41 | 30.1 | 44.02 | 44.7
2022-06-20 20:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.02 | 44.82 | 0.5 | 196 | 3451 | 3495 | 30.12 | 30.57 | 44.51 | 44.51
2022-06-20 21:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.39 | 45.55 | 0.51 | 196 | 3499 | 3389 | 29.39 | 28.95 | 44.51 | 44.98
2022-06-20 22:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.55 | 44.15 | 0.5 | 194 | 3479 | 3363 | 29.72 | 28.61 | 44.3 | 44.61
2022-06-20 23:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.17 | 44.38 | 0.5 | 185 | 3403 | 3339 | 29.99 | 29.89 | 44.95 | 44.39
2022-06-21 | 6.24 | 494 | 104 | 10.69 | 44.75 | 0.5 | 190 | 3444 | 3391 | 28.84 | 30.36 | 44.06 | 44.1
2022-06-21 01:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.77 | 44.74 | 0.5 | 186 | 3370 | 3454 | 29.5 | 29.13 | 44.49 | 44.51
2022-06-21 02:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.54 | 45 | 0.5 | 181 | 3439 | 3362 | 29.52 | 30.69 | 44.3 | 44.06
2022-06-21 03:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.08 | 45.34 | 0.5 | 198 | 3429 | 3451 | 28.03 | 29.73 | 44.07 | 44.79
2022-06-21 04:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.08 | 45.56 | 0.51 | 182 | 3378 | 3436 | 30.25 | 30.37 | 44.41 | 44.23
2022-06-21 05:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.84 | 44.51 | 0.5 | 184 | 3369 | 3413 | 29.69 | 29.31 | 44.4 | 44.92
2022-06-21 06:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.57 | 45.43 | 0.49 | 188 | 3375 | 3363 | 29.58 | 28.04 | 44.92 | 44.1
2022-06-21 07:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.31 | 44.81 | 0.49 | 199 | 3442 | 3480 | 29.64 | 29.68 | 44.95 | 44.73
2022-06-21 08:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.86 | 44.86 | 0.51 | 182 | 3464 | 3388 | 30.42 | 30.4 | 44.65 | 44.32
2022-06-21 09:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.22 | 44.54 | 0.49 | 190 | 3392 | 3316 | 30.52 | 29.55 | 44.73 | 44.51
2022-06-21 10:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.53 | 44.72 | 0.51 | 199 | 3378 | 3408 | 29.49 | 30.77 | 44.31 | 44.25
2022-06-21 11:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.49 | 44.36 | 0.5 | 195 | 3354 | 3369 | 29.99 | 29.52 | 44.45 | 44.43
2022-06-21 12:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.27 | 44.14 | 0.5 | 183 | 3492 | 3445 | 28.7 | 30.34 | 44.7 | 44.09
2022-06-21 13:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.06 | 45.03 | 0.51 | 188 | 3457 | 3447 | 29.93 | 29.27 | 44.28 | 44.79
2022-06-21 14:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.56 | 45.98 | 0.51 | 196 | 3418 | 3452 | 28.51 | 28.34 | 44.88 | 44.51
2022-06-21 15:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.06 | 44.75 | 0.5 | 187 | 3425 | 3308 | 28.03 | 30.86 | 44.89 | 44.42
2022-06-21 16:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.94 | 44.3 | 0.5 | 189 | 3470 | 3438 | 29.48 | 30.19 | 44.61 | 44.5
2022-06-21 17:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.31 | 44.82 | 0.5 | 192 | 3430 | 3366 | 29.85 | 28.21 | 44.31 | 44.23
2022-06-21 18:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.11 | 45.88 | 0.5 | 184 | 3461 | 3403 | 29.91 | 28.01 | 44.95 | 44.82
2022-06-21 19:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.08 | 44.71 | 0.49 | 190 | 3412 | 3397 | 28.45 | 29.97 | 44.7 | 44.98
2022-06-21 20:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.45 | 45.1 | 0.5 | 199 | 3445 | 3393 | 28.55 | 30.82 | 44.01 | 44.22
2022-06-21 21:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.8 | 45.27 | 0.5 | 194 | 3488 | 3422 | 30.52 | 28.15 | 44.65 | 44.18
2022-06-21 22:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.34 | 44.68 | 0.5 | 191 | 3353 | 3322 | 28.43 | 30.8 | 44.23 | 44.31
2022-06-21 23:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.16 | 45.79 | 0.51 | 181 | 3491 | 3463 | 30.57 | 30.09 | 44.44 | 44.61
2022-06-22 | 6.22 | 491 | 104 | 10.52 | 45.99 | 0.51 | 180 | 3473 | 3402 | 28.65 | 29.86 | 44.68 | 44.31
2022-06-22 01:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.65 | 44.24 | 0.5 | 198 | 3352 | 3385 | 28.13 | 30.14 | 44.6 | 44.56
2022-06-22 02:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.35 | 44.96 | 0.5 | 188 | 3409 | 3414 | 28.24 | 28.26 | 44.25 | 44.4
2022-06-22 03:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.93 | 44.34 | 0.51 | 199 | 3381 | 3402 | 28.53 | 28.47 | 44.27 | 44.61
2022-06-22 04:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.34 | 44.25 | 0.49 | 181 | 3459 | 3325 | 28.51 | 29.42 | 44.35 | 44.56
2022-06-22 05:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.25 | 44.3 | 0.5 | 181 | 3416 | 3395 | 28.9 | 29.66 | 44.23 | 44.52
2022-06-22 06:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.83 | 45.72 | 0.49 | 196 | 3460 | 3468 | 30.77 | 29.23 | 44.62 | 44.69
2022-06-22 07:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.61 | 45.02 | 0.5 | 181 | 3354 | 3459 | 28.34 | 28.17 | 44.1 | 44.92
2022-06-22 08:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.09 | 45.15 | 0.51 | 189 | 3368 | 3326 | 28.42 | 28.41 | 44.09 | 44.91
2022-06-22 09:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.21 | 44.62 | 0.5 | 183 | 3434 | 3457 | 30.26 | 28.76 | 44.1 | 44.49
2022-06-22 10:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.81 | 44.32 | 0.51 | 193 | 3398 | 3477 | 29.9 | 28.7 | 44.87 | 44.59
2022-06-22 11:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.46 | 44.83 | 0.5 | 192 | 3434 | 3376 | 29.59 | 30.72 | 44.33 | 44.48
2022-06-22 12:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.18 | 45.54 | 0.5 | 186 | 3488 | 3302 | 28.52 | 30.2 | 44.65 | 44.08
2022-06-22 13:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.88 | 45.44 | 0.49 | 195 | 3364 | 3467 | 28.67 | 29.76 | 44.56 | 44.37
2022-06-22 14:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.57 | 45.32 | 0.51 | 191 | 3425 | 3404 | 28.97 | 29.46 | 44.52 | 44.42
2022-06-22 15:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.93 | 44.6 | 0.49 | 188 | 3395 | 3326 | 29.11 | 30.52 | 44.03 | 44.21
2022-06-22 16:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.68 | 45.94 | 0.49 | 182 | 3407 | 3407 | 28.56 | 28.24 | 44.75 | 44.91
2022-06-22 17:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.92 | 44.05 | 0.5 | 192 | 3390 | 3460 | 30.53 | 29.14 | 44.94 | 44.33
2022-06-22 18:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.02 | 44.25 | 0.51 | 187 | 3427 | 3480 | 30.55 | 30.03 | 44.88 | 44.27
2022-06-22 19:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.26 | 45.55 | 0.5 | 191 | 3488 | 3393 | 28.04 | 28.54 | 44.19 | 44.39
2022-06-22 20:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.87 | 45.06 | 0.49 | 194 | 3466 | 3415 | 28.41 | 28.53 | 44.72 | 44.95
2022-06-22 21:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.35 | 44.95 | 0.5 | 182 | 3373 | 3449 | 29.25 | 28.79 | 44.45 | 44.12
2022-06-22 22:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.53 | 44.33 | 0.5 | 193 | 3448 | 3415 | 28.99 | 30.38 | 44.42 | 44.19
2022-06-22 23:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.99 | 45.18 | 0.49 | 182 | 3443 | 3437 | 28.94 | 29.9 | 44.92 | 44.22
2022-06-23 | 6.24 | 494 | 104 | 10.69 | 44.9 | 0.51 | 190 | 3429 | 3356 | 29.5 | 30.45 | 44.4 | 44.34
2022-06-23 01:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.24 | 44.28 | 0.51 | 190 | 3488 | 3331 | 28.59 | 29.79 | 44.89 | 44.7
2022-06-23 02:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.18 | 45.09 | 0.5 | 196 | 3432 | 3468 | 28.15 | 28.3 | 44 | 44.18
2022-06-23 03:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.26 | 44.01 | 0.49 | 197 | 3355 | 3447 | 30.39 | 30.48 | 44.86 | 44.29
2022-06-23 04:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.93 | 44.39 | 0.5 | 186 | 3415 | 3391 | 29.12 | 28.17 | 44.14 | 44.02
2022-06-23 05:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.84 | 44.39 | 0.49 | 199 | 3350 | 3455 | 30.46 | 29.13 | 44.07 | 44.76
2022-06-23 06:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.92 | 44.45 | 0.49 | 191 | 3412 | 3443 | 29.02 | 29.24 | 44.31 | 45
2022-06-23 07:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.02 | 45.09 | 0.51 | 196 | 3357 | 3468 | 30.51 | 30.21 | 44.27 | 44.8
2022-06-23 08:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.95 | 45.06 | 0.51 | 192 | 3424 | 3408 | 29.83 | 30.26 | 44.43 | 44.09
2022-06-23 09:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.75 | 45.91 | 0.5 | 189 | 3359 | 3360 | 30.37 | 28.88 | 44.88 | 44.41
2022-06-23 10:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.68 | 45.74 | 0.5 | 197 | 3473 | 3394 | 28.24 | 28.48 | 44.57 | 44.78
2022-06-23 11:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.36 | 44.38 | 0.51 | 199 | 3434 | 3384 | 30.02 | 29.29 | 44.81 | 44.21
2022-06-23 12:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.08 | 45.61 | 0.49 | 196 | 3418 | 3327 | 28.04 | 28.9 | 44.79 | 44.29
2022-06-23 13:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.11 | 45.33 | 0.51 | 193 | 3455 | 3424 | 30.4 | 29.67 | 44.13 | 44.42
2022-06-23 14:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.19 | 45.57 | 0.5 | 196 | 3480 | 3426 | 28.68 | 30.13 | 44.72 | 44.19
2022-06-23 15:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.11 | 44.57 | 0.5 | 196 | 3493 | 3388 | 29.69 | 28.29 | 44.14 | 44.25
2022-06-23 16:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10 | 45.53 | 0.5 | 184 | 3425 | 3455 | 28.1 | 28.82 | 44.81 | 44.49
2022-06-23 17:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.23 | 46 | 0.5 | 193 | 3476 | 3402 | 28.11 | 28.72 | 44.31 | 44.21
2022-06-23 18:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.84 | 44.08 | 0.49 | 183 | 3446 | 3333 | 30.78 | 30.47 | 44.41 | 44
2022-06-23 19:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.13 | 44.02 | 0.51 | 183 | 3453 | 3388 | 28.57 | 29.5 | 44.69 | 44.89
2022-06-23 20:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.56 | 45.04 | 0.5 | 190 | 3384 | 3449 | 30.17 | 28.05 | 44.86 | 44.97
2022-06-23 21:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.33 | 45.44 | 0.5 | 195 | 3487 | 3407 | 30.78 | 30.51 | 44.96 | 44.25
2022-06-23 22:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.81 | 45.67 | 0.51 | 189 | 3478 | 3308 | 29.72 | 30.5 | 44.85 | 44.23
2022-06-23 23:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.54 | 45.14 | 0.49 | 198 | 3370 | 3380 | 28.09 | 29.19 | 44.97 | 44.74
2022-06-24 | 6.12 | 489 | 103 | 10.75 | 44.36 | 0.49 | 193 | 3356 | 3310 | 28.98 | 29.61 | 44.58 | 44.36
2022-06-24 01:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.15 | 45.69 | 0.5 | 197 | 3472 | 3423 | 29.95 | 28.5 | 44.02 | 44.85
2022-06-24 02:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.32 | 44.92 | 0.49 | 186 | 3352 | 3354 | 29.32 | 28.18 | 44.97 | 44.02
2022-06-24 03:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.28 | 45.31 | 0.49 | 192 | 3389 | 3498 | 28.55 | 30.25 | 44.44 | 44.55
2022-06-24 04:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.52 | 44.74 | 0.51 | 198 | 3430 | 3353 | 30.74 | 30.97 | 44.18 | 44.09
2022-06-24 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.42 | 45.87 | 0.5 | 193 | 3495 | 3365 | 29.12 | 30.33 | 44.25 | 44.34
2022-06-24 06:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.28 | 45.71 | 0.49 | 182 | 3413 | 3475 | 30.38 | 30.8 | 44.22 | 44.85
2022-06-24 07:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.68 | 45.88 | 0.49 | 182 | 3415 | 3436 | 28.67 | 30.14 | 44.18 | 44.49
2022-06-24 08:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.87 | 44.18 | 0.5 | 183 | 3473 | 3402 | 28.72 | 28.09 | 44.6 | 44.77
2022-06-24 09:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.89 | 45.74 | 0.51 | 189 | 3403 | 3331 | 28.47 | 29.8 | 44.55 | 44.39
2022-06-24 10:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.32 | 45.85 | 0.5 | 184 | 3472 | 3438 | 29.72 | 28.67 | 44.48 | 44.93
2022-06-24 11:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.42 | 45.59 | 0.51 | 184 | 3401 | 3478 | 30.29 | 30.21 | 44.02 | 44.49
2022-06-24 12:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.99 | 44.94 | 0.49 | 190 | 3468 | 3387 | 28.17 | 28.75 | 44.69 | 44.34
2022-06-24 13:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.07 | 45.68 | 0.49 | 184 | 3365 | 3437 | 30.89 | 28.12 | 44.73 | 44.87
2022-06-24 14:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.17 | 44.44 | 0.5 | 199 | 3483 | 3325 | 30.86 | 28.81 | 44.99 | 44.42
2022-06-24 15:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.76 | 44.78 | 0.49 | 185 | 3494 | 3407 | 28.12 | 28.44 | 44.91 | 44.39
2022-06-24 16:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.69 | 44.65 | 0.5 | 195 | 3362 | 3474 | 30.04 | 29.31 | 44.27 | 44.76
2022-06-24 17:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.97 | 44.26 | 0.51 | 184 | 3419 | 3350 | 28.34 | 30.65 | 44.86 | 44.84
2022-06-24 18:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.37 | 45.88 | 0.49 | 196 | 3409 | 3418 | 28.82 | 30.35 | 44.46 | 44.15
2022-06-24 19:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.58 | 45.26 | 0.49 | 196 | 3446 | 3331 | 30.37 | 28.9 | 44.97 | 44.75
2022-06-24 20:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.62 | 44.13 | 0.49 | 196 | 3479 | 3469 | 30.86 | 29.99 | 44.4 | 44.03
2022-06-24 21:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.43 | 44.01 | 0.5 | 198 | 3417 | 3393 | 29.63 | 30.3 | 44.22 | 44.66
2022-06-24 22:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.37 | 44.86 | 0.49 | 196 | 3466 | 3317 | 28.79 | 29.2 | 44.47 | 44.58
2022-06-24 23:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.43 | 44.87 | 0.5 | 198 | 3475 | 3488 | 30.62 | 29.36 | 44.67 | 44.29
2022-06-25 | 6.22 | 493 | 104 | 10.51 | 45.67 | 0.49 | 189 | 3447 | 3381 | 28.93 | 28.06 | 44.56 | 44.54
2022-06-25 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.73 | 44.31 | 0.5 | 191 | 3452 | 3372 | 28.66 | 28.46 | 44.61 | 44.07
2022-06-25 02:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.23 | 44.1 | 0.51 | 191 | 3361 | 3319 | 28.54 | 30.25 | 44.7 | 44.93
2022-06-25 03:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.05 | 44.27 | 0.5 | 184 | 3397 | 3490 | 28.9 | 29.2 | 44.12 | 44.76
2022-06-25 04:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.86 | 44.6 | 0.51 | 195 | 3490 | 3448 | 28.93 | 28.46 | 44.72 | 44.93
2022-06-25 05:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.57 | 45.2 | 0.49 | 182 | 3405 | 3359 | 29.32 | 29.76 | 44.33 | 44.92
2022-06-25 06:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.45 | 44.13 | 0.49 | 188 | 3416 | 3468 | 30.23 | 28.3 | 44.52 | 44.48
2022-06-25 07:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.42 | 45.08 | 0.5 | 195 | 3499 | 3355 | 28.16 | 29.56 | 44.41 | 44.32
2022-06-25 08:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.68 | 44.76 | 0.5 | 183 | 3371 | 3318 | 28.47 | 29.35 | 44.17 | 44.56
2022-06-25 09:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.7 | 44.2 | 0.51 | 189 | 3477 | 3454 | 28.99 | 30.49 | 44.73 | 44.02
2022-06-25 10:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.76 | 45.63 | 0.49 | 180 | 3496 | 3405 | 28.73 | 30.13 | 44.3 | 44.72
2022-06-25 11:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.46 | 44.3 | 0.51 | 195 | 3388 | 3485 | 30.57 | 29.19 | 44.32 | 44.46
2022-06-25 12:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.42 | 44.16 | 0.51 | 193 | 3470 | 3468 | 30.22 | 29.14 | 44.35 | 44.44
2022-06-25 13:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.18 | 44.63 | 0.5 | 184 | 3445 | 3369 | 30.65 | 29.85 | 44.83 | 44.12
2022-06-25 14:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.11 | 45.67 | 0.51 | 184 | 3387 | 3401 | 29.18 | 28.48 | 44.59 | 44.77
2022-06-25 15:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.33 | 44.61 | 0.5 | 182 | 3419 | 3450 | 28.62 | 30.18 | 44.63 | 44.88
2022-06-25 16:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.5 | 44.14 | 0.5 | 189 | 3459 | 3428 | 29.67 | 30.32 | 44.97 | 44.12
2022-06-25 17:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.46 | 44.46 | 0.49 | 191 | 3405 | 3371 | 30.13 | 29.47 | 44.03 | 44.95
2022-06-25 18:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.77 | 45.22 | 0.49 | 191 | 3425 | 3464 | 30.4 | 28.14 | 44.89 | 44.05
2022-06-25 19:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.25 | 44.22 | 0.5 | 192 | 3443 | 3474 | 28.28 | 28.13 | 44.76 | 44.52
2022-06-25 20:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.57 | 45.24 | 0.5 | 198 | 3493 | 3341 | 30.72 | 29.92 | 44.21 | 44.34
2022-06-25 21:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.52 | 44.24 | 0.5 | 186 | 3444 | 3433 | 28.64 | 28.72 | 44.21 | 44.02
2022-06-25 22:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.58 | 45.59 | 0.5 | 180 | 3431 | 3425 | 30.13 | 29.18 | 44.49 | 44.31
2022-06-25 23:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.08 | 44.87 | 0.49 | 182 | 3397 | 3412 | 30.69 | 30.64 | 44.3 | 44.47
2022-06-26 | 6.14 | 490 | 104 | 10.42 | 45.14 | 0.5 | 188 | 3482 | 3307 | 30.78 | 30.04 | 44.15 | 44.23
2022-06-26 01:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.21 | 45.47 | 0.51 | 198 | 3370 | 3439 | 30.77 | 28.33 | 44.37 | 44.92
2022-06-26 02:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.53 | 44.2 | 0.5 | 181 | 3428 | 3422 | 28.12 | 29.49 | 44.97 | 44.16
2022-06-26 03:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.62 | 44.93 | 0.51 | 180 | 3464 | 3466 | 28.82 | 29.93 | 44.78 | 44.55
2022-06-26 04:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.93 | 44.02 | 0.5 | 195 | 3415 | 3358 | 30.1 | 28.27 | 44.75 | 44.31
2022-06-26 05:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.4 | 45.3 | 0.49 | 196 | 3394 | 3305 | 29.17 | 29.42 | 44.69 | 44.83
2022-06-26 06:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.53 | 44.44 | 0.5 | 180 | 3445 | 3339 | 29.51 | 28.58 | 44.07 | 44.97
2022-06-26 07:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.17 | 44.08 | 0.5 | 189 | 3403 | 3309 | 29.92 | 29.11 | 44.09 | 44.5
2022-06-26 08:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.04 | 45.58 | 0.49 | 182 | 3490 | 3437 | 29.66 | 28.82 | 44.12 | 44.85
2022-06-26 09:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.07 | 44.61 | 0.5 | 196 | 3352 | 3330 | 28.12 | 30.88 | 44.57 | 44.94
2022-06-26 10:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.2 | 44.25 | 0.51 | 195 | 3480 | 3430 | 28.74 | 29.27 | 44.33 | 44.56
2022-06-26 11:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.87 | 45.69 | 0.5 | 196 | 3447 | 3400 | 28.97 | 30.58 | 44.64 | 44.59
2022-06-26 12:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.82 | 44.97 | 0.51 | 184 | 3362 | 3397 | 30.98 | 30.37 | 44.24 | 44.94
2022-06-26 13:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.21 | 45.32 | 0.5 | 195 | 3487 | 3424 | 29.17 | 28.33 | 44.85 | 44.41
2022-06-26 14:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.13 | 44.63 | 0.51 | 180 | 3401 | 3324 | 29.01 | 29.36 | 44.49 | 44.67
2022-06-26 15:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.81 | 44.47 | 0.49 | 195 | 3474 | 3486 | 30.31 | 28.09 | 44.9 | 44.33
2022-06-26 16:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.22 | 45.66 | 0.51 | 193 | 3358 | 3425 | 29.69 | 30.76 | 44.07 | 44.63
2022-06-26 17:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.62 | 44.78 | 0.51 | 187 | 3478 | 3310 | 28.55 | 30.98 | 44.27 | 44.67
2022-06-26 18:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.22 | 45.13 | 0.5 | 193 | 3485 | 3407 | 29.26 | 28.95 | 44.22 | 44.27
2022-06-26 19:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.71 | 44.59 | 0.5 | 188 | 3483 | 3336 | 28.24 | 28.37 | 44.01 | 44.79
2022-06-26 20:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.32 | 44.59 | 0.49 | 184 | 3488 | 3435 | 29.78 | 30.15 | 44.35 | 44.79
2022-06-26 21:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.77 | 44.99 | 0.51 | 189 | 3381 | 3400 | 29.07 | 28.49 | 44.15 | 44.83
2022-06-26 22:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.36 | 45.55 | 0.5 | 180 | 3495 | 3463 | 30.83 | 28.57 | 44.43 | 44.82
2022-06-26 23:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.62 | 44.05 | 0.51 | 187 | 3359 | 3496 | 28.98 | 30.42 | 44.86 | 44.81
2022-06-27 | 6.13 | 494 | 104 | 10.17 | 44.79 | 0.51 | 185 | 3369 | 3498 | 28.64 | 29.27 | 44.65 | 44.96
2022-06-27 01:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.54 | 45.3 | 0.5 | 189 | 3437 | 3360 | 30.36 | 29.55 | 44.53 | 44.53
2022-06-27 02:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.29 | 45.44 | 0.49 | 186 | 3381 | 3302 | 29.58 | 30.9 | 44.15 | 44.41
2022-06-27 03:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.81 | 45.44 | 0.49 | 195 | 3493 | 3389 | 28.98 | 28.58 | 44.02 | 44.49
2022-06-27 04:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.24 | 44.03 | 0.5 | 196 | 3422 | 3485 | 30.84 | 30.47 | 44.81 | 44.64
2022-06-27 05:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.96 | 45.17 | 0.51 | 180 | 3456 | 3382 | 30.1 | 28.86 | 44.21 | 44.67
2022-06-27 06:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.37 | 45.41 | 0.51 | 198 | 3466 | 3424 | 30.62 | 28.03 | 44.43 | 44.64
2022-06-27 07:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.7 | 45.45 | 0.51 | 186 | 3458 | 3328 | 30.54 | 28.27 | 44.82 | 45
2022-06-27 08:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.94 | 45.56 | 0.5 | 192 | 3353 | 3343 | 30.32 | 29.06 | 44.39 | 44.19
2022-06-27 09:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.39 | 45.76 | 0.51 | 192 | 3438 | 3364 | 30.53 | 29.64 | 44.88 | 44.02
2022-06-27 10:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.44 | 44.01 | 0.5 | 192 | 3412 | 3322 | 28.01 | 30.75 | 44.94 | 44.76
2022-06-27 11:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.98 | 44.88 | 0.5 | 195 | 3482 | 3414 | 28.05 | 30.41 | 44.15 | 44.42
2022-06-27 12:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.45 | 44.31 | 0.5 | 185 | 3436 | 3498 | 28.22 | 30.6 | 44.23 | 44.09
2022-06-27 13:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.84 | 45.45 | 0.49 | 197 | 3465 | 3367 | 30.92 | 30.68 | 44.63 | 44.57
2022-06-27 14:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.96 | 45.21 | 0.5 | 192 | 3462 | 3434 | 28.85 | 28.01 | 44.56 | 44.26
2022-06-27 15:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.66 | 45.27 | 0.51 | 198 | 3424 | 3360 | 28.38 | 28.46 | 44.66 | 44.22
2022-06-27 16:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.91 | 44.16 | 0.5 | 187 | 3390 | 3352 | 29.99 | 28.38 | 44.97 | 44.25
2022-06-27 17:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.42 | 44.45 | 0.5 | 193 | 3375 | 3453 | 30.1 | 28.18 | 44.54 | 44.88
2022-06-27 18:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.06 | 45.02 | 0.5 | 196 | 3483 | 3360 | 29.08 | 29.01 | 44.16 | 44.3
2022-06-27 19:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.04 | 45.49 | 0.51 | 185 | 3379 | 3319 | 28.72 | 30.38 | 44.76 | 44.82
2022-06-27 20:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.98 | 44.22 | 0.49 | 191 | 3422 | 3370 | 28.54 | 29.65 | 44.04 | 44.07
2022-06-27 21:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.51 | 45.97 | 0.49 | 181 | 3470 | 3306 | 29.1 | 28.45 | 44.89 | 44.17
2022-06-27 22:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.08 | 44.25 | 0.5 | 183 | 3360 | 3363 | 30 | 30.13 | 44.2 | 44.69
2022-06-27 23:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.98 | 44.5 | 0.49 | 180 | 3449 | 3413 | 28.63 | 29.26 | 44.56 | 44.56
2022-06-28 | 6.22 | 493 | 104 | 10.94 | 45.24 | 0.5 | 180 | 3443 | 3384 | 29.04 | 30.85 | 44.69 | 44.44
2022-06-28 01:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.75 | 44.34 | 0.5 | 180 | 3369 | 3373 | 29.35 | 30.15 | 44.92 | 44.1
2022-06-28 02:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.68 | 44.21 | 0.5 | 185 | 3478 | 3419 | 30.84 | 29.2 | 44.47 | 44.92
2022-06-28 03:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.51 | 45.97 | 0.5 | 199 | 3465 | 3307 | 29.17 | 30.31 | 44.74 | 44.74
2022-06-28 04:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.62 | 44.7 | 0.5 | 181 | 3457 | 3408 | 29.42 | 29.68 | 44.13 | 44.28
2022-06-28 05:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.64 | 44.57 | 0.51 | 184 | 3379 | 3460 | 29.1 | 29.58 | 44.8 | 44.15
2022-06-28 06:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.47 | 45.49 | 0.5 | 182 | 3425 | 3412 | 29.92 | 28.6 | 44.62 | 44.57
2022-06-28 07:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.23 | 44.85 | 0.51 | 193 | 3414 | 3418 | 28.8 | 29.15 | 44.46 | 44.96
2022-06-28 08:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.38 | 44.92 | 0.49 | 188 | 3490 | 3437 | 30.21 | 29.07 | 44.53 | 44.25
2022-06-28 09:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.5 | 45.01 | 0.5 | 188 | 3352 | 3328 | 28.19 | 28.47 | 44.65 | 44.42
2022-06-28 10:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.84 | 44.76 | 0.5 | 185 | 3390 | 3318 | 29.63 | 29.52 | 44.33 | 44.24
2022-06-28 11:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.99 | 45.24 | 0.5 | 194 | 3387 | 3350 | 30.74 | 30.46 | 44.07 | 44.82
2022-06-28 12:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.94 | 45.65 | 0.5 | 180 | 3355 | 3396 | 30.45 | 29.02 | 44.9 | 44.54
2022-06-28 13:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.37 | 45.83 | 0.5 | 184 | 3438 | 3387 | 29.76 | 28.19 | 44.58 | 44.95
2022-06-28 14:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.51 | 45.91 | 0.5 | 182 | 3393 | 3482 | 30.79 | 28.65 | 44.71 | 44.83
2022-06-28 15:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.96 | 44.17 | 0.5 | 180 | 3389 | 3483 | 29.6 | 29.91 | 44.82 | 44.7
2022-06-28 16:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.87 | 44.22 | 0.5 | 185 | 3359 | 3331 | 28.63 | 28.43 | 44.56 | 44.29
2022-06-28 17:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.45 | 45.63 | 0.51 | 193 | 3403 | 3431 | 28.85 | 30.42 | 44.78 | 44.64
2022-06-28 18:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.79 | 44.39 | 0.51 | 195 | 3406 | 3302 | 29.53 | 30.94 | 44.9 | 44.11
2022-06-28 19:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.83 | 44.89 | 0.49 | 186 | 3495 | 3314 | 29.31 | 28.14 | 44.63 | 44.32
2022-06-28 20:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.78 | 44.86 | 0.49 | 197 | 3423 | 3469 | 28.65 | 28.63 | 44.71 | 44.16
2022-06-28 21:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.35 | 45.93 | 0.5 | 199 | 3369 | 3480 | 29.75 | 29.95 | 44.98 | 44.1
2022-06-28 22:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.08 | 44.21 | 0.49 | 193 | 3436 | 3343 | 30.26 | 29.11 | 44.23 | 44.33
2022-06-28 23:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.97 | 45.87 | 0.51 | 185 | 3394 | 3355 | 30.69 | 30.35 | 44.95 | 44.46
2022-06-29 | 6.1 | 490 | 103 | 10.55 | 45.96 | 0.49 | 196 | 3463 | 3457 | 29.75 | 28.81 | 44.77 | 44.22
2022-06-29 01:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.28 | 44.29 | 0.49 | 196 | 3494 | 3471 | 28.15 | 28.85 | 44.4 | 44.31
2022-06-29 02:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.01 | 44.54 | 0.5 | 194 | 3448 | 3344 | 29.76 | 29.24 | 44.99 | 44.93
2022-06-29 03:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.41 | 45.33 | 0.5 | 191 | 3469 | 3444 | 30.71 | 30.26 | 44.89 | 44.72
2022-06-29 04:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.49 | 44.79 | 0.5 | 197 | 3439 | 3328 | 30.46 | 28.95 | 44.65 | 44.8
2022-06-29 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.69 | 44.19 | 0.49 | 185 | 3355 | 3354 | 28.91 | 29.12 | 44.36 | 44.67
2022-06-29 06:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.96 | 44.4 | 0.49 | 192 | 3475 | 3404 | 28.67 | 28.37 | 44.65 | 44.5
2022-06-29 07:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.62 | 44.81 | 0.49 | 196 | 3411 | 3330 | 28.41 | 28.19 | 44.37 | 44.95
2022-06-29 08:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.24 | 45.07 | 0.5 | 187 | 3431 | 3491 | 29.49 | 30.34 | 44.4 | 44.72
2022-06-29 09:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.87 | 45.24 | 0.49 | 180 | 3378 | 3441 | 28.84 | 29.85 | 44.3 | 44.08
2022-06-29 10:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.16 | 45.3 | 0.5 | 195 | 3485 | 3316 | 30.94 | 29.92 | 44.06 | 44.06
2022-06-29 11:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.69 | 45.76 | 0.51 | 189 | 3435 | 3375 | 29 | 29.61 | 44.56 | 44.86
2022-06-29 12:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.64 | 45.42 | 0.5 | 184 | 3497 | 3467 | 30.72 | 30.79 | 44.42 | 44.33
2022-06-29 13:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.7 | 45.93 | 0.5 | 197 | 3427 | 3417 | 29.05 | 29.18 | 44.01 | 44.95
2022-06-29 14:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.44 | 44.19 | 0.51 | 190 | 3418 | 3301 | 28.01 | 30.43 | 44.95 | 44.86
2022-06-29 15:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.37 | 44.05 | 0.49 | 190 | 3445 | 3435 | 29.84 | 28.25 | 44.32 | 44.37
2022-06-29 16:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.95 | 44.83 | 0.49 | 199 | 3447 | 3306 | 29.71 | 30.09 | 44.13 | 44.85
2022-06-29 17:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.68 | 44.8 | 0.5 | 187 | 3476 | 3464 | 30.85 | 29.74 | 44.07 | 44.13
2022-06-29 18:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.88 | 44.97 | 0.5 | 195 | 3498 | 3409 | 28.07 | 28.58 | 44.51 | 44.15
2022-06-29 19:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.66 | 44.92 | 0.5 | 198 | 3386 | 3452 | 30.11 | 30.15 | 44.6 | 44.4
2022-06-29 20:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.12 | 44.11 | 0.51 | 189 | 3424 | 3386 | 28.55 | 28.97 | 44.4 | 44.85
2022-06-29 21:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.4 | 45.26 | 0.5 | 194 | 3411 | 3463 | 29.69 | 30.22 | 44.3 | 44.43
2022-06-29 22:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.31 | 44.39 | 0.51 | 197 | 3494 | 3404 | 30.32 | 28.01 | 44.16 | 44.98
2022-06-29 23:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.6 | 45.3 | 0.5 | 183 | 3365 | 3352 | 30.72 | 28.59 | 44.65 | 44.43
2022-06-30 | 6.11 | 489 | 104 | 10.68 | 45.89 | 0.51 | 197 | 3384 | 3303 | 30.14 | 30.65 | 44.61 | 44.87
2022-06-30 01:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.2 | 44.78 | 0.51 | 191 | 3376 | 3441 | 28.32 | 30.71 | 44.23 | 44.1
2022-06-30 02:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.77 | 45.16 | 0.5 | 193 | 3416 | 3483 | 30.88 | 29.95 | 44.11 | 44.86
2022-06-30 03:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.81 | 44.15 | 0.51 | 181 | 3484 | 3335 | 29.59 | 30.49 | 44.11 | 44.24
2022-06-30 04:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.67 | 44.05 | 0.51 | 188 | 3472 | 3405 | 30.55 | 30.98 | 44.33 | 44.49
2022-06-30 05:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.74 | 44.3 | 0.49 | 181 | 3475 | 3485 | 29.09 | 30.49 | 44.33 | 44.3
2022-06-30 06:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.95 | 45.14 | 0.5 | 190 | 3458 | 3496 | 30.33 | 30.75 | 44.44 | 44.1
2022-06-30 07:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.34 | 45.79 | 0.5 | 194 | 3496 | 3369 | 29.34 | 29.83 | 44.56 | 44.82
2022-06-30 08:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.38 | 44.24 | 0.51 | 199 | 3472 | 3410 | 29.6 | 28.77 | 44.38 | 44.82
2022-06-30 09:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.91 | 44.92 | 0.51 | 193 | 3453 | 3306 | 28.22 | 30.44 | 44.84 | 44.89
2022-06-30 10:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.2 | 44.48 | 0.49 | 192 | 3409 | 3484 | 28.63 | 28.25 | 44.07 | 44.82
2022-06-30 11:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.49 | 44.83 | 0.5 | 191 | 3468 | 3401 | 28.35 | 29.71 | 44.8 | 44.37
2022-06-30 12:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.08 | 44.68 | 0.5 | 191 | 3379 | 3343 | 29.75 | 29.4 | 44.24 | 44.16
2022-06-30 13:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.87 | 44.22 | 0.5 | 198 | 3385 | 3473 | 30.95 | 30.9 | 44.05 | 44.77
2022-06-30 14:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.23 | 45.52 | 0.5 | 186 | 3422 | 3378 | 28.64 | 30.9 | 44.6 | 44.86
2022-06-30 15:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.89 | 45.55 | 0.49 | 190 | 3352 | 3312 | 30.74 | 29.36 | 44.85 | 44.67
2022-06-30 16:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.91 | 44.27 | 0.5 | 184 | 3445 | 3434 | 28.88 | 28.92 | 44.84 | 44.46
2022-06-30 17:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.24 | 45.67 | 0.51 | 188 | 3499 | 3437 | 29.35 | 28.72 | 44.73 | 44.62
2022-06-30 18:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.11 | 45.47 | 0.51 | 194 | 3498 | 3371 | 28.2 | 28.36 | 44.2 | 44.14
2022-06-30 19:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.73 | 45.69 | 0.51 | 199 | 3427 | 3311 | 29.44 | 30.76 | 44.47 | 44.34
2022-06-30 20:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.78 | 44.62 | 0.5 | 192 | 3374 | 3463 | 30.81 | 30.6 | 44.4 | 44.29
2022-06-30 21:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.75 | 45.56 | 0.49 | 197 | 3496 | 3312 | 30.86 | 28.62 | 44.4 | 44.87
2022-06-30 22:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.94 | 45.56 | 0.5 | 197 | 3445 | 3303 | 29.73 | 29.28 | 44.18 | 44.71
2022-06-30 23:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.59 | 44.14 | 0.5 | 197 | 3408 | 3301 | 30.34 | 29.62 | 44.44 | 44.35
2022-07-01 | 6.17 | 489 | 103 | 10.81 | 45.66 | 0.51 | 191 | 3447 | 3494 | 30.48 | 28.88 | 44.44 | 44.45
2022-07-01 01:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.36 | 45.32 | 0.5 | 188 | 3411 | 3338 | 30.23 | 30.46 | 44.92 | 44.63
2022-07-01 02:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.98 | 44.21 | 0.49 | 190 | 3411 | 3385 | 30.4 | 28.97 | 44.2 | 44.95
2022-07-01 03:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.14 | 44.33 | 0.5 | 185 | 3494 | 3351 | 30.67 | 28.84 | 44.11 | 44.88
2022-07-01 04:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.07 | 45.35 | 0.49 | 195 | 3357 | 3391 | 29.11 | 28.23 | 44.91 | 44.04
2022-07-01 05:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.9 | 44.45 | 0.5 | 192 | 3442 | 3322 | 28.9 | 29.95 | 44.71 | 44.49
2022-07-01 06:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.69 | 44.32 | 0.49 | 184 | 3374 | 3398 | 28.58 | 28.63 | 44.52 | 44.92
2022-07-01 07:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.09 | 45.64 | 0.5 | 197 | 3495 | 3440 | 30.1 | 28.26 | 44.53 | 44.86
2022-07-01 08:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.12 | 45.14 | 0.5 | 181 | 3414 | 3436 | 30.72 | 28.35 | 44.87 | 44.08
2022-07-01 09:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.99 | 45.41 | 0.51 | 196 | 3491 | 3492 | 29.79 | 30.23 | 44.15 | 44.06
2022-07-01 10:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.88 | 44.1 | 0.49 | 185 | 3363 | 3362 | 30.94 | 29.06 | 44.45 | 44.66
2022-07-01 11:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.91 | 44.78 | 0.5 | 197 | 3377 | 3447 | 29.94 | 29.76 | 44.73 | 44.92
2022-07-01 12:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.04 | 45.57 | 0.5 | 180 | 3410 | 3377 | 29.59 | 29.23 | 44.85 | 44.55
2022-07-01 13:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.44 | 44.46 | 0.5 | 186 | 3422 | 3364 | 30.27 | 30.71 | 44.96 | 44.98
2022-07-01 14:00 | 6.3 | 494 | 104 | 11 | 44.34 | 0.5 | 182 | 3493 | 3436 | 28.9 | 30.86 | 44.26 | 44.7
2022-07-01 15:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.06 | 44.6 | 0.5 | 197 | 3447 | 3409 | 30.36 | 28.24 | 44.32 | 44.84
2022-07-01 16:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.84 | 44.07 | 0.5 | 187 | 3487 | 3366 | 29.78 | 28.96 | 44.1 | 44.37
2022-07-01 17:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.34 | 45.07 | 0.5 | 193 | 3396 | 3402 | 29.29 | 28.93 | 44.59 | 44.83
2022-07-01 18:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.14 | 45.8 | 0.49 | 186 | 3459 | 3450 | 29.77 | 28.38 | 44.11 | 44.65
2022-07-01 19:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.05 | 45.81 | 0.51 | 197 | 3452 | 3328 | 29.79 | 28.81 | 44.22 | 44.68
2022-07-01 20:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.15 | 44.94 | 0.5 | 188 | 3430 | 3312 | 29.28 | 30.52 | 44.34 | 44.77
2022-07-01 21:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.67 | 45.4 | 0.49 | 196 | 3396 | 3408 | 28.61 | 29.59 | 44.41 | 44.5
2022-07-01 22:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.1 | 44.43 | 0.5 | 187 | 3455 | 3462 | 29.09 | 28.3 | 44.41 | 44.99
2022-07-01 23:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.74 | 45.96 | 0.5 | 190 | 3384 | 3340 | 29.95 | 29.63 | 44.53 | 44.73
2022-07-02 | 6.28 | 494 | 104 | 10.21 | 44.63 | 0.5 | 190 | 3435 | 3326 | 30.78 | 30.44 | 44.41 | 44.06
2022-07-02 01:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.08 | 44.3 | 0.5 | 184 | 3430 | 3454 | 30.57 | 29.97 | 44.62 | 44.62
2022-07-02 02:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.98 | 44.51 | 0.5 | 189 | 3414 | 3396 | 30.24 | 30.65 | 44.75 | 44.3
2022-07-02 03:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.03 | 45.03 | 0.5 | 186 | 3485 | 3314 | 30.27 | 29.67 | 44.62 | 44.69
2022-07-02 04:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.25 | 44.24 | 0.5 | 191 | 3428 | 3319 | 28.88 | 28.96 | 44.52 | 44.36
2022-07-02 05:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.42 | 44.49 | 0.5 | 198 | 3436 | 3350 | 28.41 | 28.68 | 44.49 | 44.16
2022-07-02 06:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.69 | 45.3 | 0.5 | 186 | 3379 | 3312 | 29.89 | 29.07 | 44.16 | 44.53
2022-07-02 07:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.88 | 44.77 | 0.5 | 194 | 3498 | 3453 | 28.82 | 29.87 | 44.84 | 44.54
2022-07-02 08:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.46 | 44.6 | 0.49 | 183 | 3455 | 3417 | 30.75 | 30.17 | 44.6 | 44.98
2022-07-02 09:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.07 | 45.95 | 0.5 | 193 | 3484 | 3360 | 28.29 | 30.08 | 44.28 | 44.19
2022-07-02 10:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.6 | 45.7 | 0.51 | 194 | 3472 | 3399 | 30.18 | 29.82 | 44.74 | 44.19
2022-07-02 11:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.3 | 44.13 | 0.5 | 197 | 3367 | 3359 | 30.52 | 30.24 | 44.6 | 44.82
2022-07-02 12:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.38 | 45.05 | 0.5 | 180 | 3403 | 3437 | 28.08 | 30.54 | 44.68 | 44.68
2022-07-02 13:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.03 | 44.2 | 0.5 | 184 | 3472 | 3379 | 29.72 | 31 | 44.84 | 44.67
2022-07-02 14:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.22 | 44.69 | 0.5 | 199 | 3447 | 3323 | 29.71 | 30.47 | 44.74 | 44.52
2022-07-02 15:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.82 | 44.03 | 0.5 | 183 | 3416 | 3344 | 28.92 | 30.32 | 44.83 | 44.77
2022-07-02 16:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.2 | 45.72 | 0.51 | 192 | 3481 | 3358 | 29.28 | 28.56 | 44.48 | 44.78
2022-07-02 17:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.15 | 45.59 | 0.5 | 192 | 3351 | 3359 | 29.91 | 30.24 | 44.47 | 44.1
2022-07-02 18:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.05 | 44.73 | 0.5 | 180 | 3357 | 3303 | 30.14 | 30.4 | 44.22 | 44.4
2022-07-02 19:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.22 | 44.82 | 0.51 | 186 | 3359 | 3322 | 29.85 | 28.35 | 44.99 | 44.9
2022-07-02 20:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.46 | 44.56 | 0.5 | 194 | 3498 | 3390 | 30.4 | 30.48 | 44.69 | 44.76
2022-07-02 21:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.9 | 44.94 | 0.5 | 182 | 3415 | 3433 | 29.48 | 30.91 | 44.82 | 44.46
2022-07-02 22:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.05 | 44.73 | 0.5 | 188 | 3436 | 3471 | 30.15 | 30.84 | 44.45 | 44.35
2022-07-02 23:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.18 | 44.16 | 0.5 | 195 | 3354 | 3346 | 28.14 | 30.76 | 44.76 | 44.88
2022-07-03 | 6.17 | 489 | 103 | 10.98 | 45.06 | 0.5 | 197 | 3399 | 3378 | 28.38 | 29.36 | 44.58 | 44.47
2022-07-03 01:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.17 | 44.51 | 0.5 | 196 | 3499 | 3350 | 29.35 | 29.1 | 44.45 | 44.25
2022-07-03 02:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.29 | 45 | 0.51 | 186 | 3478 | 3415 | 29.4 | 28.37 | 44.45 | 44.33
2022-07-03 03:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.41 | 45.89 | 0.5 | 196 | 3428 | 3385 | 29.1 | 28.72 | 44.61 | 44.26
2022-07-03 04:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.19 | 44.49 | 0.49 | 193 | 3405 | 3324 | 30.9 | 29.67 | 44.58 | 44.57
2022-07-03 05:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.18 | 44.99 | 0.49 | 184 | 3371 | 3381 | 28.75 | 29.61 | 44.81 | 44.02
2022-07-03 06:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.74 | 44.8 | 0.5 | 183 | 3437 | 3300 | 29.77 | 28.05 | 44.04 | 44.59
2022-07-03 07:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.34 | 45.88 | 0.49 | 190 | 3390 | 3460 | 30.32 | 30.56 | 44.32 | 44.49
2022-07-03 08:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.87 | 45.97 | 0.5 | 196 | 3351 | 3434 | 29.62 | 28.39 | 44.03 | 44.95
2022-07-03 09:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.4 | 44.68 | 0.51 | 186 | 3437 | 3462 | 30.07 | 28.58 | 44.74 | 44.46
2022-07-03 10:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.84 | 44.36 | 0.5 | 187 | 3446 | 3463 | 29.17 | 29.77 | 44.85 | 44.83
2022-07-03 11:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.99 | 44.55 | 0.51 | 182 | 3467 | 3384 | 30.93 | 30.65 | 44.37 | 44.69
2022-07-03 12:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.21 | 45.61 | 0.49 | 196 | 3360 | 3473 | 28.87 | 30.71 | 44.46 | 44.51
2022-07-03 13:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.9 | 45.43 | 0.51 | 184 | 3455 | 3391 | 29.79 | 29.14 | 44.27 | 44.53
2022-07-03 14:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.4 | 44.51 | 0.49 | 190 | 3377 | 3465 | 30.26 | 30.86 | 44.22 | 44.96
2022-07-03 15:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.58 | 45.5 | 0.5 | 189 | 3388 | 3396 | 29.29 | 28.35 | 44.54 | 44.42
2022-07-03 16:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.09 | 44.44 | 0.51 | 186 | 3444 | 3442 | 30.93 | 29.71 | 44.82 | 44.51
2022-07-03 17:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.61 | 45.8 | 0.51 | 184 | 3382 | 3421 | 29.04 | 29.65 | 44.19 | 44.63
2022-07-03 18:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.02 | 44.75 | 0.5 | 199 | 3358 | 3427 | 30.06 | 31 | 44.16 | 44.57
2022-07-03 19:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.71 | 44.3 | 0.5 | 180 | 3445 | 3369 | 30.29 | 29.41 | 44.62 | 44.87
2022-07-03 20:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.14 | 44.87 | 0.5 | 187 | 3387 | 3416 | 30.63 | 30.3 | 44.23 | 44.63
2022-07-03 21:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.53 | 45.21 | 0.49 | 187 | 3382 | 3378 | 29.59 | 29.32 | 44.76 | 44.13
2022-07-03 22:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.26 | 44.26 | 0.5 | 182 | 3382 | 3447 | 29.56 | 28.28 | 44.44 | 44.93
2022-07-03 23:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.98 | 45.63 | 0.5 | 191 | 3497 | 3484 | 29.72 | 30.82 | 44.09 | 44.96
2022-07-04 | 6.18 | 494 | 103 | 10.39 | 44.32 | 0.49 | 194 | 3360 | 3337 | 28.17 | 28.09 | 44.57 | 44.23
2022-07-04 01:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.2 | 45.07 | 0.49 | 192 | 3418 | 3355 | 30.1 | 28.29 | 44.03 | 44.06
2022-07-04 02:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.82 | 45.63 | 0.51 | 185 | 3394 | 3491 | 29.84 | 28.23 | 44.92 | 44.47
2022-07-04 03:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.46 | 44.22 | 0.51 | 188 | 3374 | 3465 | 30.57 | 28.38 | 44.42 | 44.33
2022-07-04 04:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.6 | 44.81 | 0.5 | 180 | 3456 | 3300 | 29.41 | 28.34 | 44.14 | 44.27
2022-07-04 05:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.59 | 45.72 | 0.51 | 196 | 3409 | 3356 | 28.09 | 30.77 | 44.9 | 44.48
2022-07-04 06:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.48 | 44.54 | 0.5 | 181 | 3358 | 3467 | 30.02 | 29.77 | 44.29 | 44.45
2022-07-04 07:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.37 | 44.52 | 0.51 | 199 | 3371 | 3418 | 28.25 | 28.58 | 44.9 | 44.14
2022-07-04 08:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.68 | 45.87 | 0.5 | 192 | 3419 | 3383 | 31 | 28.62 | 44.5 | 44.17
2022-07-04 09:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.37 | 44.47 | 0.5 | 193 | 3448 | 3405 | 28.94 | 29.38 | 44.62 | 44.22
2022-07-04 10:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.13 | 44.65 | 0.5 | 184 | 3409 | 3369 | 29.69 | 29.78 | 44.32 | 44.31
2022-07-04 11:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.51 | 45.21 | 0.51 | 196 | 3389 | 3382 | 30.77 | 28.52 | 44.39 | 44.02
2022-07-04 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.03 | 44.11 | 0.51 | 196 | 3395 | 3314 | 28.5 | 28.07 | 44.94 | 44.5
2022-07-04 13:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.22 | 45.11 | 0.5 | 189 | 3363 | 3343 | 28.84 | 28.99 | 44.49 | 44.13
2022-07-04 14:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.14 | 44.01 | 0.51 | 181 | 3453 | 3474 | 30.12 | 29.41 | 44.19 | 44.91
2022-07-04 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.44 | 45.35 | 0.5 | 199 | 3421 | 3466 | 29.84 | 28.09 | 44.21 | 44.67
2022-07-04 16:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.09 | 45.2 | 0.49 | 182 | 3379 | 3486 | 28.82 | 29.04 | 44.85 | 44.17
2022-07-04 17:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.33 | 44.09 | 0.5 | 194 | 3450 | 3329 | 28.87 | 28.22 | 44.88 | 44.83
2022-07-04 18:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.37 | 44.27 | 0.51 | 193 | 3408 | 3354 | 28.4 | 30.16 | 44.1 | 44.44
2022-07-04 19:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.61 | 45.54 | 0.51 | 198 | 3383 | 3318 | 28.84 | 28.66 | 44.13 | 44.73
2022-07-04 20:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.7 | 44.51 | 0.5 | 180 | 3456 | 3427 | 28.21 | 30.47 | 44.09 | 44.46
2022-07-04 21:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.51 | 44.35 | 0.5 | 197 | 3376 | 3442 | 29.88 | 29.9 | 44.89 | 44.53
2022-07-04 22:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.53 | 44.03 | 0.49 | 197 | 3450 | 3466 | 29.31 | 28.6 | 44.92 | 44.72
2022-07-04 23:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.6 | 44.36 | 0.51 | 194 | 3406 | 3450 | 29.05 | 30.22 | 44.23 | 44.64
2022-07-05 | 6.13 | 491 | 104 | 10.61 | 45.29 | 0.49 | 189 | 3397 | 3418 | 28.71 | 29.75 | 44.57 | 44.8
2022-07-05 01:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.93 | 45.76 | 0.5 | 195 | 3465 | 3368 | 29.91 | 28.77 | 44.13 | 44.73
2022-07-05 02:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.28 | 44.61 | 0.5 | 193 | 3479 | 3464 | 29.15 | 28.83 | 44.22 | 44.95
2022-07-05 03:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.75 | 45.83 | 0.49 | 196 | 3411 | 3450 | 29.41 | 30.37 | 44.33 | 44.1
2022-07-05 04:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.75 | 44.46 | 0.49 | 196 | 3487 | 3368 | 30.05 | 29.03 | 44 | 44.08
2022-07-05 05:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.44 | 45.5 | 0.5 | 188 | 3437 | 3491 | 29.54 | 29.17 | 44.38 | 44.55
2022-07-05 06:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.73 | 45.88 | 0.5 | 186 | 3471 | 3427 | 28.53 | 29.01 | 44.31 | 44.84
2022-07-05 07:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.33 | 44.05 | 0.51 | 197 | 3451 | 3325 | 29.82 | 30.72 | 44.35 | 44.16
2022-07-05 08:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.2 | 45.51 | 0.5 | 182 | 3396 | 3345 | 28.08 | 30.04 | 44.3 | 44.06
2022-07-05 09:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.22 | 44.51 | 0.5 | 194 | 3414 | 3436 | 29.6 | 28.84 | 44.78 | 44.54
2022-07-05 10:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.85 | 45.43 | 0.49 | 191 | 3396 | 3492 | 30.08 | 28.45 | 44.04 | 44.93
2022-07-05 11:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.07 | 44.45 | 0.49 | 186 | 3456 | 3302 | 28.69 | 28.18 | 44.19 | 44.56
2022-07-05 12:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.94 | 45.65 | 0.49 | 187 | 3370 | 3339 | 28.2 | 29.25 | 44.36 | 44.53
2022-07-05 13:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.08 | 44.55 | 0.5 | 196 | 3353 | 3413 | 28.78 | 28.05 | 44.62 | 44.78
2022-07-05 14:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.98 | 45.26 | 0.51 | 196 | 3370 | 3466 | 29.01 | 29.64 | 44.78 | 44.24
2022-07-05 15:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.33 | 45.37 | 0.51 | 180 | 3434 | 3310 | 29.67 | 29.02 | 44.57 | 44.48
2022-07-05 16:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.56 | 45.25 | 0.5 | 191 | 3446 | 3447 | 30.78 | 30.02 | 44.92 | 44.98
2022-07-05 17:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.84 | 45.49 | 0.51 | 196 | 3389 | 3382 | 30.25 | 30.75 | 44.37 | 44.97
2022-07-05 18:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.45 | 45.78 | 0.51 | 189 | 3380 | 3340 | 28.57 | 28.16 | 44.92 | 44.07
2022-07-05 19:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.97 | 45.63 | 0.5 | 191 | 3463 | 3478 | 30.05 | 28.15 | 44.86 | 44.06
2022-07-05 20:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.77 | 44.67 | 0.51 | 186 | 3351 | 3301 | 30.89 | 28.84 | 44.13 | 44.2
2022-07-05 21:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10 | 45.64 | 0.5 | 185 | 3446 | 3454 | 28.68 | 30.48 | 44.28 | 44.28
2022-07-05 22:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.67 | 44.66 | 0.5 | 199 | 3351 | 3376 | 28.97 | 29.4 | 44.45 | 44.58
2022-07-05 23:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.44 | 45.2 | 0.5 | 191 | 3378 | 3410 | 29.7 | 30.44 | 44.07 | 44.79
2022-07-06 | 6.22 | 492 | 104 | 10.34 | 44.69 | 0.49 | 182 | 3475 | 3460 | 30.41 | 29.99 | 44.33 | 44.47
2022-07-06 01:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.16 | 44.91 | 0.51 | 195 | 3352 | 3481 | 29.54 | 29.86 | 44.96 | 44.36
2022-07-06 02:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.84 | 44.22 | 0.5 | 181 | 3485 | 3369 | 29.92 | 30.06 | 44.63 | 44.47
2022-07-06 03:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.56 | 44.02 | 0.5 | 184 | 3432 | 3333 | 28.49 | 30.94 | 44.95 | 44.67
2022-07-06 04:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.25 | 45.81 | 0.5 | 190 | 3463 | 3368 | 30.67 | 30.74 | 44.45 | 44.29
2022-07-06 05:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.28 | 44.76 | 0.49 | 198 | 3415 | 3385 | 29.1 | 28.3 | 44.76 | 44.03
2022-07-06 06:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.71 | 44.39 | 0.5 | 181 | 3467 | 3438 | 28.72 | 29.55 | 44.93 | 44.21
2022-07-06 07:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.41 | 45.58 | 0.5 | 193 | 3382 | 3495 | 28.8 | 28.82 | 44.42 | 44.85
2022-07-06 08:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.1 | 45.4 | 0.51 | 182 | 3458 | 3420 | 28.33 | 29.79 | 44.86 | 44.47
2022-07-06 09:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.9 | 45.41 | 0.5 | 186 | 3417 | 3488 | 28.71 | 28.28 | 44.04 | 44.67
2022-07-06 10:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.1 | 44.26 | 0.51 | 196 | 3462 | 3466 | 30.23 | 30.64 | 44.43 | 44.45
2022-07-06 11:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.16 | 45.9 | 0.51 | 191 | 3490 | 3493 | 28.9 | 28.39 | 44.43 | 44.55
2022-07-06 12:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.1 | 45.12 | 0.51 | 194 | 3411 | 3488 | 29.18 | 28.37 | 44.85 | 44.53
2022-07-06 13:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.02 | 44.89 | 0.5 | 189 | 3381 | 3488 | 29 | 28.05 | 44.4 | 44.96
2022-07-06 14:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.69 | 44.11 | 0.5 | 185 | 3398 | 3382 | 28.83 | 30.6 | 44.59 | 44.28
2022-07-06 15:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.81 | 45.97 | 0.51 | 185 | 3483 | 3316 | 30.48 | 28.65 | 44.02 | 44.5
2022-07-06 16:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.48 | 45.91 | 0.49 | 194 | 3366 | 3442 | 30.44 | 28.03 | 44.78 | 44.91
2022-07-06 17:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.06 | 44.48 | 0.51 | 198 | 3466 | 3452 | 29.67 | 29.49 | 44.11 | 44.31
2022-07-06 18:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.47 | 45.61 | 0.51 | 194 | 3488 | 3457 | 29.08 | 30.52 | 44.09 | 44.98
2022-07-06 19:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.96 | 44.15 | 0.5 | 181 | 3429 | 3474 | 28.41 | 30.73 | 44.61 | 44.82
2022-07-06 20:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.56 | 44.71 | 0.5 | 185 | 3444 | 3493 | 28.47 | 28.7 | 44.83 | 44.71
2022-07-06 21:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.84 | 45.09 | 0.5 | 197 | 3422 | 3337 | 28.56 | 30.37 | 44.07 | 44.39
2022-07-06 22:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.01 | 45.43 | 0.49 | 188 | 3461 | 3484 | 28.12 | 28.68 | 44.39 | 44.77
2022-07-06 23:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.9 | 45.17 | 0.49 | 194 | 3430 | 3399 | 29.07 | 30.82 | 44.95 | 44.66
2022-07-07 | 6.14 | 494 | 103 | 10.13 | 44.94 | 0.5 | 196 | 3410 | 3485 | 30.07 | 28.19 | 44.87 | 44.03
2022-07-07 01:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.18 | 45.82 | 0.49 | 185 | 3409 | 3322 | 28.2 | 30.23 | 44.9 | 44.14
2022-07-07 02:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.28 | 45.25 | 0.49 | 198 | 3483 | 3353 | 29.01 | 29 | 44.52 | 44.86
2022-07-07 03:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.28 | 44.81 | 0.5 | 192 | 3365 | 3495 | 29.87 | 28.31 | 44.15 | 44.75
2022-07-07 04:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.4 | 45.72 | 0.51 | 199 | 3447 | 3381 | 30.44 | 28.53 | 44.52 | 44.95
2022-07-07 05:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.43 | 45.44 | 0.5 | 189 | 3450 | 3465 | 28.93 | 30.85 | 44.09 | 44.06
2022-07-07 06:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.17 | 44.43 | 0.5 | 191 | 3350 | 3442 | 28.88 | 30.75 | 44.61 | 44.6
2022-07-07 07:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.09 | 44.87 | 0.5 | 183 | 3469 | 3470 | 29.96 | 30.46 | 44.93 | 44.48
2022-07-07 08:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.24 | 45.69 | 0.49 | 186 | 3448 | 3490 | 28.06 | 28.5 | 44.45 | 44.38
2022-07-07 09:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.86 | 45.33 | 0.5 | 184 | 3353 | 3364 | 30.98 | 28.57 | 44.26 | 44.8
2022-07-07 10:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.31 | 44.47 | 0.49 | 192 | 3398 | 3330 | 28.38 | 30.82 | 44.24 | 44.96
2022-07-07 11:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.48 | 44.69 | 0.5 | 183 | 3402 | 3326 | 30.86 | 29.76 | 44.75 | 44.31
2022-07-07 12:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.09 | 45.79 | 0.5 | 194 | 3475 | 3478 | 29.35 | 30.38 | 44.05 | 44.22
2022-07-07 13:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.8 | 44.61 | 0.49 | 189 | 3363 | 3431 | 28.26 | 28.78 | 44.45 | 44.52
2022-07-07 14:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.66 | 44.8 | 0.5 | 181 | 3448 | 3421 | 28.12 | 28.02 | 44.25 | 44.92
2022-07-07 15:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.68 | 45.43 | 0.49 | 184 | 3426 | 3476 | 29.6 | 29.83 | 44.73 | 44.66
2022-07-07 16:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.74 | 44.68 | 0.5 | 192 | 3408 | 3485 | 29.97 | 30.07 | 44.59 | 44.38
2022-07-07 17:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.4 | 44.08 | 0.5 | 196 | 3385 | 3344 | 28.47 | 29.12 | 44.23 | 44.82
2022-07-07 18:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.76 | 44.1 | 0.5 | 186 | 3359 | 3400 | 30.91 | 28.54 | 44.89 | 44.24
2022-07-07 19:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.62 | 45.98 | 0.51 | 184 | 3356 | 3472 | 29.54 | 29.87 | 44.12 | 44.71
2022-07-07 20:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.35 | 44.98 | 0.5 | 194 | 3472 | 3426 | 29.88 | 28.97 | 44.3 | 44.06
2022-07-07 21:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.18 | 44.17 | 0.5 | 194 | 3493 | 3446 | 30.78 | 29.76 | 44.62 | 44.52
2022-07-07 22:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.03 | 44.32 | 0.51 | 190 | 3444 | 3302 | 28.08 | 30.75 | 44.37 | 44.42
2022-07-07 23:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.15 | 44.5 | 0.51 | 182 | 3395 | 3394 | 30.7 | 30.99 | 44.69 | 44.23
2022-07-08 | 6.13 | 489 | 104 | 10.35 | 45.76 | 0.5 | 198 | 3394 | 3364 | 30.92 | 29.88 | 44.82 | 44.37
2022-07-08 01:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.31 | 45.36 | 0.49 | 185 | 3390 | 3335 | 30.83 | 28.89 | 44.54 | 44.38
2022-07-08 02:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.87 | 44.06 | 0.5 | 186 | 3442 | 3476 | 28.99 | 30.11 | 44.1 | 44.6
2022-07-08 03:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.47 | 44.99 | 0.5 | 195 | 3429 | 3463 | 28.81 | 29.83 | 44.55 | 44.72
2022-07-08 04:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.65 | 45.18 | 0.49 | 184 | 3353 | 3474 | 30.43 | 29.27 | 44.34 | 44.67
2022-07-08 05:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.82 | 44.5 | 0.51 | 189 | 3488 | 3397 | 29.25 | 29.09 | 45 | 44.33
2022-07-08 06:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.15 | 45.3 | 0.51 | 199 | 3351 | 3312 | 30.22 | 29.68 | 44.38 | 44.27
2022-07-08 07:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.73 | 44.31 | 0.51 | 194 | 3371 | 3333 | 28.6 | 30.09 | 44.28 | 44.66
2022-07-08 08:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.75 | 45.19 | 0.5 | 190 | 3414 | 3494 | 28.29 | 29.99 | 44.49 | 44.11
2022-07-08 09:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.43 | 45.83 | 0.51 | 197 | 3460 | 3415 | 30.86 | 28.14 | 44.61 | 44.35
2022-07-08 10:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.86 | 44.1 | 0.49 | 184 | 3469 | 3490 | 28.15 | 29.92 | 44.53 | 44.59
2022-07-08 11:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.64 | 45.37 | 0.5 | 194 | 3489 | 3422 | 30.7 | 29.52 | 44.11 | 44.52
2022-07-08 12:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.54 | 45.43 | 0.49 | 180 | 3432 | 3463 | 30.22 | 28.36 | 44.64 | 44.46
2022-07-08 13:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.98 | 45.52 | 0.5 | 180 | 3471 | 3417 | 30.43 | 28.1 | 44.71 | 44.38
2022-07-08 14:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.57 | 44.69 | 0.5 | 181 | 3376 | 3371 | 29.03 | 29.81 | 44.96 | 44.43
2022-07-08 15:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.25 | 45.91 | 0.49 | 190 | 3405 | 3330 | 29.31 | 28.38 | 44.16 | 44.94
2022-07-08 16:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.57 | 44.2 | 0.49 | 185 | 3498 | 3321 | 30.19 | 30.21 | 44.71 | 44.27
2022-07-08 17:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.38 | 44.94 | 0.51 | 183 | 3429 | 3454 | 30.09 | 28.36 | 44.93 | 44.63
2022-07-08 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.76 | 45.23 | 0.5 | 195 | 3355 | 3426 | 28.78 | 29.51 | 44.65 | 44.31
2022-07-08 19:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.95 | 44.48 | 0.51 | 182 | 3374 | 3403 | 29.01 | 28.86 | 44.21 | 44.65
2022-07-08 20:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.53 | 45.87 | 0.5 | 199 | 3454 | 3384 | 30.37 | 29.57 | 44.81 | 44.14
2022-07-08 21:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.96 | 44.55 | 0.5 | 189 | 3458 | 3475 | 30.55 | 28.97 | 44.91 | 44.56
2022-07-08 22:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.67 | 45.52 | 0.51 | 190 | 3493 | 3361 | 29.27 | 28.05 | 44.1 | 44.77
2022-07-08 23:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.81 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3468 | 3421 | 29.71 | 29.87 | 44.18 | 44.66
2022-07-09 | 6.26 | 494 | 104 | 10.04 | 45.15 | 0.51 | 194 | 3481 | 3381 | 30.86 | 28.36 | 44.13 | 44.15
2022-07-09 01:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.23 | 45.08 | 0.49 | 194 | 3384 | 3489 | 28.91 | 30.63 | 44.05 | 44.6
2022-07-09 02:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.69 | 45.02 | 0.51 | 190 | 3359 | 3373 | 28.75 | 29.72 | 44.39 | 44.09
2022-07-09 03:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.13 | 44.3 | 0.5 | 184 | 3367 | 3488 | 29.81 | 28.85 | 44.68 | 44.16
2022-07-09 04:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.82 | 45.56 | 0.5 | 189 | 3467 | 3414 | 29.04 | 29.7 | 44.98 | 44.37
2022-07-09 05:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.48 | 45.8 | 0.49 | 190 | 3391 | 3470 | 28.3 | 28.34 | 44.66 | 44.1
2022-07-09 06:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.24 | 44.3 | 0.51 | 186 | 3428 | 3474 | 30.24 | 29.02 | 44.75 | 44.27
2022-07-09 07:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.91 | 45.64 | 0.51 | 197 | 3469 | 3316 | 28.72 | 28.24 | 44.39 | 44.15
2022-07-09 08:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.87 | 45.23 | 0.49 | 190 | 3461 | 3437 | 28.91 | 29.07 | 44.05 | 44.77
2022-07-09 09:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.43 | 45.65 | 0.49 | 182 | 3454 | 3328 | 29.69 | 28.16 | 44.03 | 44.42
2022-07-09 10:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.81 | 44.62 | 0.5 | 182 | 3429 | 3408 | 29.9 | 28.53 | 44.14 | 44.92
2022-07-09 11:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.45 | 45.56 | 0.49 | 183 | 3475 | 3406 | 29.74 | 28.46 | 44.29 | 44.85
2022-07-09 12:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.62 | 44.62 | 0.49 | 185 | 3361 | 3440 | 30.51 | 28.03 | 44.12 | 44.88
2022-07-09 13:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.68 | 45.05 | 0.5 | 198 | 3477 | 3479 | 28.29 | 29.18 | 44.62 | 44.23
2022-07-09 14:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.14 | 45.14 | 0.5 | 186 | 3420 | 3333 | 29.44 | 30.19 | 44.01 | 44.21
2022-07-09 15:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.11 | 44.12 | 0.5 | 184 | 3354 | 3370 | 28.34 | 30.96 | 44.54 | 44.41
2022-07-09 16:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.49 | 45.12 | 0.5 | 197 | 3396 | 3438 | 29.61 | 29.97 | 44.54 | 44.3
2022-07-09 17:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.1 | 44.91 | 0.5 | 182 | 3405 | 3396 | 28.66 | 28.65 | 44.27 | 44.41
2022-07-09 18:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.05 | 44.47 | 0.5 | 183 | 3428 | 3415 | 29.19 | 29.66 | 44.47 | 44.74
2022-07-09 19:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.13 | 45.67 | 0.5 | 185 | 3360 | 3423 | 28.97 | 28.18 | 44.02 | 44.59
2022-07-09 20:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.17 | 44.85 | 0.51 | 190 | 3419 | 3461 | 28.87 | 30.08 | 44.45 | 44.21
2022-07-09 21:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.38 | 44.44 | 0.49 | 192 | 3474 | 3325 | 28.66 | 28.4 | 44.06 | 44.19
2022-07-09 22:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.46 | 45.25 | 0.49 | 184 | 3471 | 3430 | 28.32 | 29.61 | 44.21 | 44.94
2022-07-09 23:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.42 | 44.07 | 0.5 | 187 | 3388 | 3339 | 29.09 | 28.46 | 44.25 | 44.25
2022-07-10 | 6.19 | 489 | 103 | 10.79 | 45.05 | 0.51 | 196 | 3473 | 3306 | 28.07 | 29.73 | 44.38 | 44.07
2022-07-10 01:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.12 | 44.23 | 0.51 | 193 | 3408 | 3457 | 30.04 | 28.21 | 44.83 | 44.34
2022-07-10 02:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.47 | 44.56 | 0.49 | 193 | 3404 | 3376 | 30.16 | 28.28 | 44.7 | 44
2022-07-10 03:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.27 | 45.79 | 0.49 | 197 | 3477 | 3497 | 28.45 | 29.6 | 44.7 | 44.58
2022-07-10 04:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.17 | 45.97 | 0.49 | 188 | 3355 | 3420 | 30.32 | 30.59 | 44.16 | 44.16
2022-07-10 05:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.76 | 45.42 | 0.5 | 189 | 3468 | 3334 | 29.86 | 30.33 | 44.73 | 44.2
2022-07-10 06:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.59 | 45.25 | 0.5 | 197 | 3383 | 3377 | 30.65 | 28.08 | 44.52 | 44.25
2022-07-10 07:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.73 | 44.61 | 0.5 | 181 | 3379 | 3344 | 28.05 | 30.24 | 44.17 | 44.45
2022-07-10 08:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.69 | 44.79 | 0.5 | 180 | 3379 | 3474 | 30.48 | 28 | 45 | 44.09
2022-07-10 09:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.87 | 44.41 | 0.5 | 184 | 3358 | 3459 | 30.6 | 28.53 | 44.84 | 44.63
2022-07-10 10:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.94 | 45.36 | 0.5 | 189 | 3357 | 3330 | 28.4 | 28.97 | 44.72 | 44.07
2022-07-10 11:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.13 | 44.2 | 0.49 | 198 | 3409 | 3493 | 28.06 | 29.54 | 44.87 | 44.4
2022-07-10 12:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.77 | 45.66 | 0.51 | 191 | 3414 | 3471 | 30.96 | 30.66 | 44.02 | 44.95
2022-07-10 13:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.79 | 44.36 | 0.5 | 187 | 3401 | 3487 | 30.51 | 30.01 | 44.8 | 44.57
2022-07-10 14:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.7 | 45.69 | 0.5 | 186 | 3482 | 3419 | 30.66 | 29.11 | 44.74 | 44.49
2022-07-10 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.21 | 45.94 | 0.5 | 181 | 3484 | 3336 | 28.13 | 28.32 | 44.36 | 44.96
2022-07-10 16:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.04 | 44.66 | 0.49 | 185 | 3488 | 3349 | 29.24 | 29.69 | 44.74 | 44.59
2022-07-10 17:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.66 | 45.01 | 0.5 | 184 | 3400 | 3492 | 29.52 | 29.8 | 44.24 | 44.15
2022-07-10 18:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.99 | 45.54 | 0.51 | 195 | 3403 | 3378 | 28.69 | 29.99 | 44.09 | 44.8
2022-07-10 19:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.42 | 45.03 | 0.5 | 182 | 3400 | 3351 | 28.46 | 30.19 | 44.86 | 44.51
2022-07-10 20:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.48 | 44.83 | 0.5 | 184 | 3473 | 3430 | 30.19 | 28.59 | 44.56 | 44.4
2022-07-10 21:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.19 | 45.14 | 0.5 | 188 | 3497 | 3476 | 30.05 | 29.28 | 44.29 | 44.03
2022-07-10 22:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.8 | 45.15 | 0.51 | 193 | 3450 | 3411 | 30.12 | 30.78 | 44.29 | 44.88
2022-07-10 23:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.43 | 45.95 | 0.51 | 192 | 3352 | 3403 | 28.1 | 28.21 | 44.9 | 44.26
2022-07-11 | 6.16 | 493 | 103 | 10.09 | 45.24 | 0.49 | 185 | 3387 | 3323 | 30.48 | 28.25 | 44.01 | 44.51
2022-07-11 01:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.14 | 45.63 | 0.5 | 185 | 3412 | 3354 | 30.55 | 29.34 | 44.15 | 44.96
2022-07-11 02:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.87 | 45.16 | 0.5 | 180 | 3489 | 3332 | 30.21 | 28.35 | 44.83 | 44.98
2022-07-11 03:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.3 | 45.19 | 0.51 | 186 | 3402 | 3435 | 30.58 | 28.16 | 44.74 | 44.12
2022-07-11 04:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.15 | 45.16 | 0.5 | 198 | 3461 | 3383 | 29.79 | 30.82 | 44.01 | 44.59
2022-07-11 05:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.42 | 44.24 | 0.5 | 181 | 3494 | 3338 | 29.67 | 30.49 | 44.78 | 44.3
2022-07-11 06:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.31 | 44.16 | 0.5 | 180 | 3430 | 3306 | 28.93 | 29.09 | 44.72 | 44.97
2022-07-11 07:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.64 | 44.45 | 0.51 | 197 | 3418 | 3442 | 30.46 | 28.51 | 44.49 | 44.2
2022-07-11 08:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.08 | 44.53 | 0.49 | 185 | 3359 | 3453 | 29.78 | 29.9 | 44.47 | 44.83
2022-07-11 09:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.03 | 44.93 | 0.5 | 194 | 3381 | 3366 | 30.35 | 30.06 | 44.68 | 44.33
2022-07-11 10:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.96 | 44.45 | 0.49 | 191 | 3465 | 3315 | 29.61 | 30.15 | 44.2 | 44.43
2022-07-11 11:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.57 | 45.27 | 0.5 | 181 | 3384 | 3488 | 28.57 | 29.37 | 44.96 | 44.04
2022-07-11 12:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.63 | 45.19 | 0.51 | 197 | 3406 | 3385 | 30.93 | 30.78 | 44.79 | 44.1
2022-07-11 13:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.91 | 45.37 | 0.49 | 182 | 3427 | 3304 | 29.05 | 29.62 | 44.39 | 44.46
2022-07-11 14:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.38 | 45.33 | 0.49 | 199 | 3444 | 3480 | 29.17 | 29.19 | 44.68 | 44.69
2022-07-11 15:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.38 | 45.51 | 0.5 | 188 | 3462 | 3389 | 30.31 | 28.2 | 44.64 | 44.11
2022-07-11 16:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.08 | 45.38 | 0.5 | 185 | 3361 | 3390 | 28.12 | 28.87 | 44.13 | 44.52
2022-07-11 17:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.42 | 44.98 | 0.5 | 181 | 3409 | 3480 | 29.88 | 29.65 | 44.21 | 44.71
2022-07-11 18:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.57 | 45.35 | 0.49 | 196 | 3416 | 3394 | 28.83 | 30.24 | 44.29 | 44.35
2022-07-11 19:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.91 | 44.5 | 0.51 | 196 | 3369 | 3353 | 28.96 | 28.72 | 44.74 | 44.81
2022-07-11 20:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.68 | 44.88 | 0.51 | 188 | 3449 | 3347 | 29.44 | 30.24 | 44.94 | 44.99
2022-07-11 21:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.85 | 44.75 | 0.5 | 187 | 3404 | 3438 | 30.92 | 28.77 | 44.52 | 44.58
2022-07-11 22:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.65 | 45.28 | 0.49 | 189 | 3411 | 3458 | 28.41 | 30.06 | 44.89 | 44.37
2022-07-11 23:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.44 | 45.52 | 0.49 | 187 | 3459 | 3343 | 30.02 | 28.87 | 44.34 | 44.41
2022-07-12 | 6.19 | 490 | 104 | 10.96 | 45.4 | 0.5 | 182 | 3433 | 3351 | 28.52 | 29.85 | 44.85 | 44.05
2022-07-12 01:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.64 | 44.94 | 0.5 | 196 | 3485 | 3300 | 30.92 | 29.88 | 44.83 | 44.76
2022-07-12 02:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.36 | 44.09 | 0.51 | 185 | 3458 | 3307 | 29.13 | 30.99 | 44.57 | 44.41
2022-07-12 03:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.07 | 44.63 | 0.51 | 199 | 3359 | 3448 | 29.35 | 29.54 | 44.13 | 44.05
2022-07-12 04:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.62 | 44.26 | 0.49 | 186 | 3460 | 3312 | 29.81 | 29.56 | 44.35 | 44.87
2022-07-12 05:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.38 | 44.72 | 0.5 | 180 | 3485 | 3312 | 29.12 | 28.17 | 44.4 | 44.52
2022-07-12 06:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.97 | 45.39 | 0.49 | 187 | 3435 | 3338 | 29.02 | 30.66 | 44.42 | 44.35
2022-07-12 07:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.19 | 44.41 | 0.5 | 185 | 3402 | 3314 | 30.04 | 29.64 | 44.95 | 44.13
2022-07-12 08:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.94 | 45.11 | 0.51 | 180 | 3372 | 3415 | 30.65 | 30.92 | 44.06 | 44.92
2022-07-12 09:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.72 | 44.71 | 0.49 | 185 | 3470 | 3459 | 29.31 | 29.35 | 44.6 | 44.21
2022-07-12 10:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.41 | 44.42 | 0.5 | 181 | 3378 | 3475 | 28.19 | 28.24 | 44.54 | 44.7
2022-07-12 11:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.81 | 44.94 | 0.51 | 182 | 3481 | 3420 | 30.2 | 29.37 | 44.77 | 44.66
2022-07-12 12:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.09 | 44.62 | 0.5 | 188 | 3445 | 3342 | 30.59 | 29.51 | 44.59 | 44.19
2022-07-12 13:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.8 | 45.65 | 0.5 | 198 | 3410 | 3378 | 28.89 | 28.51 | 44.99 | 44.53
2022-07-12 14:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.57 | 45.49 | 0.5 | 180 | 3355 | 3335 | 30.87 | 30.51 | 44.75 | 44.16
2022-07-12 15:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.29 | 44.64 | 0.5 | 199 | 3393 | 3479 | 29.47 | 28.99 | 45 | 44.92
2022-07-12 16:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.4 | 45.28 | 0.5 | 181 | 3420 | 3366 | 28.04 | 29.01 | 44.31 | 44.11
2022-07-12 17:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.55 | 45.85 | 0.5 | 199 | 3451 | 3324 | 28.87 | 30.56 | 44.69 | 44.22
2022-07-12 18:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10 | 45.25 | 0.5 | 198 | 3375 | 3303 | 30.42 | 29.96 | 44.93 | 44.08
2022-07-12 19:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.12 | 44.79 | 0.5 | 180 | 3462 | 3357 | 30.18 | 29.66 | 44.38 | 44.06
2022-07-12 20:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.13 | 45.73 | 0.51 | 198 | 3414 | 3335 | 28.39 | 29.25 | 44.59 | 44.59
2022-07-12 21:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.58 | 44.42 | 0.49 | 195 | 3498 | 3444 | 28.02 | 28.46 | 44.37 | 44.59
2022-07-12 22:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.68 | 44.17 | 0.5 | 181 | 3386 | 3317 | 29.67 | 28.22 | 44.98 | 44.12
2022-07-12 23:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.73 | 45.29 | 0.5 | 183 | 3406 | 3488 | 30.65 | 29.1 | 44.63 | 44.47
2022-07-13 | 6.23 | 493 | 104 | 10.5 | 45.48 | 0.5 | 190 | 3360 | 3412 | 28.06 | 29.19 | 44.01 | 44.68
2022-07-13 01:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.58 | 44.48 | 0.5 | 189 | 3460 | 3305 | 30.81 | 29.48 | 44.12 | 44.35
2022-07-13 02:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.44 | 44.92 | 0.51 | 197 | 3394 | 3308 | 30.28 | 30.92 | 44.76 | 44.55
2022-07-13 03:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.69 | 44.18 | 0.49 | 194 | 3477 | 3352 | 30.13 | 30.16 | 44.77 | 44.73
2022-07-13 04:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.99 | 44.87 | 0.5 | 180 | 3409 | 3476 | 28.42 | 29.26 | 44.6 | 44.13
2022-07-13 05:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.98 | 45.71 | 0.5 | 184 | 3442 | 3410 | 30.56 | 30.93 | 44.96 | 44.42
2022-07-13 06:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.4 | 45.55 | 0.51 | 186 | 3374 | 3337 | 29.02 | 30.77 | 44.56 | 44.3
2022-07-13 07:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.77 | 44.63 | 0.5 | 199 | 3411 | 3324 | 29.69 | 29.52 | 44.7 | 44.28
2022-07-13 08:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.51 | 44.08 | 0.5 | 191 | 3470 | 3407 | 30.5 | 30.39 | 44.08 | 44.98
2022-07-13 09:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.27 | 44.91 | 0.49 | 184 | 3453 | 3305 | 30.85 | 29.74 | 44.77 | 44.5
2022-07-13 10:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.38 | 45.71 | 0.5 | 185 | 3355 | 3402 | 30.14 | 30.27 | 44.91 | 44.83
2022-07-13 11:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.17 | 45.47 | 0.51 | 190 | 3478 | 3423 | 28.44 | 30.61 | 44.14 | 44.64
2022-07-13 12:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.15 | 45.92 | 0.49 | 189 | 3387 | 3499 | 28.13 | 30.36 | 44.71 | 44.06
2022-07-13 13:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.89 | 45.24 | 0.51 | 195 | 3375 | 3313 | 28.7 | 28.95 | 44.36 | 44.5
2022-07-13 14:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.48 | 45.76 | 0.5 | 186 | 3389 | 3417 | 28.28 | 30.66 | 44.22 | 44.81
2022-07-13 15:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.72 | 44.5 | 0.5 | 194 | 3389 | 3396 | 29.55 | 28.44 | 44.5 | 44.93
2022-07-13 16:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.61 | 45.21 | 0.5 | 195 | 3374 | 3439 | 30.94 | 28.7 | 44.66 | 44.82
2022-07-13 17:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.68 | 44.91 | 0.5 | 191 | 3376 | 3363 | 28.75 | 29.2 | 44.13 | 44.29
2022-07-13 18:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.2 | 45.71 | 0.51 | 193 | 3369 | 3497 | 30.36 | 29.09 | 44.51 | 44.12
2022-07-13 19:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.12 | 44.33 | 0.5 | 187 | 3412 | 3398 | 29.59 | 29.15 | 44.72 | 44.96
2022-07-13 20:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.78 | 44.76 | 0.5 | 187 | 3370 | 3346 | 29.5 | 30.82 | 44.02 | 44.7
2022-07-13 21:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.52 | 45.07 | 0.49 | 185 | 3480 | 3361 | 28.73 | 29.55 | 44.29 | 44.69
2022-07-13 22:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.29 | 44.1 | 0.49 | 194 | 3354 | 3383 | 28.8 | 29.26 | 44.52 | 44.67
2022-07-13 23:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.84 | 45.16 | 0.51 | 192 | 3437 | 3499 | 30.24 | 30.85 | 44.01 | 44.55
2022-07-14 | 6.19 | 489 | 104 | 10.55 | 45.99 | 0.51 | 186 | 3409 | 3387 | 29.86 | 30.71 | 44.79 | 44.4
2022-07-14 01:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.81 | 44.54 | 0.51 | 193 | 3477 | 3479 | 30.41 | 29.85 | 44.09 | 44.2
2022-07-14 02:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.24 | 44.77 | 0.49 | 192 | 3382 | 3334 | 30.95 | 28.76 | 44.49 | 44.21
2022-07-14 03:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.21 | 44.26 | 0.5 | 199 | 3445 | 3302 | 29.12 | 28.09 | 44.3 | 44.18
2022-07-14 04:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.54 | 44.82 | 0.5 | 196 | 3389 | 3445 | 28.87 | 28.26 | 44.1 | 44.19
2022-07-14 05:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.7 | 44.78 | 0.49 | 182 | 3355 | 3460 | 30 | 28.79 | 44.29 | 44.81
2022-07-14 06:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.97 | 44.6 | 0.49 | 191 | 3392 | 3406 | 30.2 | 28.05 | 44.1 | 44.61
2022-07-14 07:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.7 | 45.82 | 0.49 | 187 | 3406 | 3340 | 28.26 | 29.86 | 44.63 | 44.15
2022-07-14 08:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.94 | 44.26 | 0.51 | 190 | 3392 | 3335 | 30.67 | 30.29 | 44.11 | 44.64
2022-07-14 09:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.69 | 44.28 | 0.5 | 180 | 3398 | 3470 | 28.01 | 30.48 | 44.62 | 44.77
2022-07-14 10:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.88 | 44.95 | 0.5 | 189 | 3480 | 3467 | 29.14 | 28.96 | 44.73 | 44.63
2022-07-14 11:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.61 | 44.8 | 0.5 | 186 | 3381 | 3418 | 28.88 | 30.47 | 44.92 | 44.37
2022-07-14 12:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.59 | 45.58 | 0.49 | 190 | 3463 | 3325 | 28.47 | 28.34 | 44.98 | 44.18
2022-07-14 13:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.39 | 45.58 | 0.49 | 184 | 3375 | 3354 | 28.55 | 28.09 | 44.44 | 44.58
2022-07-14 14:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.59 | 45.85 | 0.5 | 183 | 3353 | 3388 | 30.17 | 29.01 | 44.64 | 44.27
2022-07-14 15:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.9 | 44.15 | 0.5 | 196 | 3379 | 3389 | 30.16 | 30.93 | 44.91 | 44.55
2022-07-14 16:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.75 | 45.67 | 0.5 | 192 | 3482 | 3363 | 28.74 | 28.57 | 44.25 | 44.92
2022-07-14 17:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.52 | 45.3 | 0.5 | 180 | 3407 | 3430 | 29.51 | 29.87 | 44.99 | 44.78
2022-07-14 18:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.32 | 45.03 | 0.49 | 193 | 3434 | 3337 | 29.3 | 28.67 | 44.06 | 44.57
2022-07-14 19:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.7 | 44.32 | 0.49 | 183 | 3357 | 3342 | 30.51 | 30.63 | 44.98 | 44.75
2022-07-14 20:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.15 | 45.26 | 0.51 | 189 | 3480 | 3342 | 28.6 | 28.85 | 44.42 | 44.92
2022-07-14 21:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.24 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3352 | 3404 | 28.29 | 30.39 | 44.87 | 44.13
2022-07-14 22:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.59 | 44.53 | 0.51 | 189 | 3391 | 3399 | 28.87 | 30.66 | 44.01 | 44.48
2022-07-14 23:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.59 | 44.31 | 0.51 | 182 | 3377 | 3389 | 30.2 | 28.62 | 44.04 | 44.73
2022-07-15 | 6.26 | 492 | 104 | 10.34 | 45.62 | 0.5 | 189 | 3484 | 3436 | 29.12 | 29.25 | 44.58 | 44.52
2022-07-15 01:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.46 | 44.9 | 0.5 | 196 | 3387 | 3342 | 29.99 | 30.44 | 44.33 | 44.28
2022-07-15 02:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.07 | 44.39 | 0.5 | 185 | 3485 | 3430 | 29.45 | 29.01 | 44.87 | 44.1
2022-07-15 03:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.7 | 44.98 | 0.5 | 190 | 3403 | 3373 | 28.18 | 30.79 | 44.75 | 44.05
2022-07-15 04:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.71 | 45.62 | 0.51 | 181 | 3401 | 3476 | 30.9 | 30.68 | 44.27 | 44.59
2022-07-15 05:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.23 | 45.34 | 0.5 | 184 | 3441 | 3451 | 28.1 | 29.71 | 44.31 | 44.9
2022-07-15 06:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.24 | 45 | 0.5 | 180 | 3389 | 3493 | 30.32 | 28.54 | 44.83 | 44.93
2022-07-15 07:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.5 | 44.36 | 0.51 | 190 | 3440 | 3425 | 30.47 | 30.67 | 44.87 | 44.38
2022-07-15 08:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.4 | 45.42 | 0.49 | 192 | 3385 | 3413 | 29.58 | 29.9 | 44.96 | 44.15
2022-07-15 09:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.56 | 44.45 | 0.5 | 190 | 3370 | 3358 | 28.72 | 29.49 | 44.04 | 44.51
2022-07-15 10:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.63 | 45.59 | 0.5 | 196 | 3401 | 3346 | 30.76 | 30.73 | 44.19 | 44.94
2022-07-15 11:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.13 | 45.27 | 0.5 | 194 | 3455 | 3454 | 30.12 | 29.33 | 44.89 | 44.75
2022-07-15 12:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.71 | 45.52 | 0.51 | 186 | 3385 | 3455 | 30 | 28.96 | 44.39 | 44.01
2022-07-15 13:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.83 | 44.84 | 0.51 | 199 | 3427 | 3305 | 28.51 | 28.84 | 44.76 | 44.92
2022-07-15 14:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.8 | 44.67 | 0.51 | 190 | 3442 | 3378 | 28.4 | 29.71 | 44.63 | 44.79
2022-07-15 15:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.54 | 45.06 | 0.49 | 196 | 3369 | 3316 | 28.8 | 30.25 | 44.55 | 44.41
2022-07-15 16:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.36 | 45.71 | 0.51 | 190 | 3466 | 3497 | 28.56 | 30.4 | 44.45 | 44.27
2022-07-15 17:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.3 | 45.76 | 0.49 | 194 | 3388 | 3338 | 30.41 | 28.77 | 44.04 | 44.23
2022-07-15 18:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.54 | 44.74 | 0.5 | 190 | 3414 | 3497 | 30.36 | 28.2 | 44.69 | 44.26
2022-07-15 19:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.01 | 44.52 | 0.49 | 188 | 3444 | 3360 | 30.79 | 28.68 | 44.78 | 44.03
2022-07-15 20:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.24 | 45.26 | 0.5 | 186 | 3395 | 3450 | 29.13 | 30.2 | 44.86 | 44.35
2022-07-15 21:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.35 | 44.23 | 0.5 | 180 | 3469 | 3471 | 30.83 | 30.07 | 44.81 | 44.44
2022-07-15 22:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.5 | 44.51 | 0.5 | 180 | 3351 | 3331 | 29.16 | 29.9 | 44.38 | 44.49
2022-07-15 23:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.83 | 45.16 | 0.5 | 185 | 3386 | 3474 | 29.34 | 30.25 | 44.15 | 44.78
2022-07-16 | 6.23 | 492 | 104 | 10.96 | 44.1 | 0.51 | 197 | 3473 | 3321 | 28.24 | 28.13 | 44.64 | 44.91
2022-07-16 01:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.15 | 45.94 | 0.49 | 194 | 3452 | 3319 | 29.91 | 28.42 | 44.63 | 44.86
2022-07-16 02:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.87 | 45.14 | 0.5 | 180 | 3403 | 3398 | 29.21 | 28.2 | 44.78 | 44.69
2022-07-16 03:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.2 | 44.36 | 0.5 | 184 | 3473 | 3374 | 29.66 | 28.46 | 44.8 | 44.65
2022-07-16 04:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.03 | 44.61 | 0.5 | 192 | 3469 | 3435 | 29.67 | 29.62 | 44.81 | 44.05
2022-07-16 05:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.06 | 45.14 | 0.5 | 186 | 3455 | 3398 | 30.5 | 28.72 | 44.78 | 44.15
2022-07-16 06:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.81 | 45.44 | 0.51 | 181 | 3498 | 3384 | 29.81 | 30.16 | 44.22 | 44.71
2022-07-16 07:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.87 | 45.16 | 0.51 | 183 | 3403 | 3363 | 30.8 | 30.7 | 44.01 | 44.85
2022-07-16 08:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.72 | 45.71 | 0.5 | 188 | 3469 | 3314 | 29.83 | 28.3 | 44.24 | 44.82
2022-07-16 09:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.94 | 45.94 | 0.51 | 192 | 3494 | 3396 | 28.02 | 30.89 | 44.21 | 44.27
2022-07-16 10:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.19 | 45.91 | 0.5 | 198 | 3473 | 3399 | 30.17 | 29.19 | 44.72 | 44.05
2022-07-16 11:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.72 | 44.85 | 0.5 | 180 | 3433 | 3338 | 30.46 | 30.52 | 44.79 | 44.48
2022-07-16 12:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.58 | 44.43 | 0.5 | 196 | 3416 | 3433 | 30.39 | 28.99 | 44.04 | 44.78
2022-07-16 13:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.61 | 45.45 | 0.5 | 180 | 3487 | 3486 | 30.06 | 30.93 | 44.5 | 44.61
2022-07-16 14:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.58 | 44.29 | 0.5 | 190 | 3364 | 3395 | 28.87 | 29.4 | 44.1 | 44.98
2022-07-16 15:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.98 | 44.83 | 0.49 | 188 | 3410 | 3416 | 29.5 | 30.96 | 44.17 | 44.93
2022-07-16 16:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.28 | 45.63 | 0.5 | 192 | 3456 | 3411 | 30.5 | 29.29 | 44.83 | 44.18
2022-07-16 17:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.78 | 45.98 | 0.51 | 192 | 3439 | 3375 | 29.93 | 30.04 | 44.32 | 44.22
2022-07-16 18:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.79 | 45.08 | 0.5 | 190 | 3402 | 3371 | 30.4 | 29.89 | 44.33 | 44.55
2022-07-16 19:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.53 | 45.74 | 0.51 | 180 | 3414 | 3483 | 29.58 | 30.3 | 44.15 | 44.79
2022-07-16 20:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.14 | 44.21 | 0.51 | 186 | 3408 | 3404 | 28.01 | 30.02 | 44.64 | 44.51
2022-07-16 21:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.51 | 45.59 | 0.5 | 186 | 3472 | 3455 | 28.46 | 29.24 | 44.86 | 44.68
2022-07-16 22:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.27 | 44.59 | 0.5 | 185 | 3469 | 3439 | 29.98 | 29.51 | 44.35 | 44.02
2022-07-16 23:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.41 | 45.39 | 0.5 | 192 | 3495 | 3374 | 30.96 | 28.78 | 44.44 | 44.1
2022-07-17 | 6.12 | 493 | 103 | 10.27 | 45.93 | 0.49 | 183 | 3357 | 3447 | 30.77 | 30.99 | 44.49 | 44.67
2022-07-17 01:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.19 | 45.29 | 0.51 | 193 | 3455 | 3326 | 28.41 | 30.43 | 44.26 | 44.23
2022-07-17 02:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.76 | 44.93 | 0.49 | 181 | 3392 | 3311 | 29.57 | 30.88 | 44.35 | 44.88
2022-07-17 03:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.57 | 44.71 | 0.5 | 184 | 3356 | 3408 | 28.06 | 30.07 | 44.74 | 44.66
2022-07-17 04:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.85 | 44.68 | 0.5 | 190 | 3357 | 3367 | 30.01 | 30.18 | 44.57 | 44.04
2022-07-17 05:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.02 | 44.23 | 0.49 | 195 | 3350 | 3475 | 29.85 | 28.62 | 44.48 | 44.42
2022-07-17 06:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.09 | 44.61 | 0.5 | 197 | 3415 | 3382 | 28.74 | 28.37 | 44.98 | 44.99
2022-07-17 07:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.42 | 45.93 | 0.5 | 196 | 3457 | 3323 | 29.02 | 28.84 | 44.59 | 44.82
2022-07-17 08:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.52 | 44.6 | 0.5 | 197 | 3378 | 3324 | 29.34 | 30.07 | 44.71 | 44.15
2022-07-17 09:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.27 | 44.6 | 0.5 | 197 | 3424 | 3373 | 29.25 | 29.62 | 44.72 | 44.17
2022-07-17 10:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.7 | 44.8 | 0.51 | 198 | 3469 | 3327 | 29.18 | 30 | 44.02 | 44.49
2022-07-17 11:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.92 | 45.82 | 0.5 | 190 | 3360 | 3343 | 28.41 | 29.96 | 44.02 | 44.77
2022-07-17 12:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.9 | 45.46 | 0.49 | 184 | 3382 | 3308 | 28.29 | 29.68 | 44.36 | 44.05
2022-07-17 13:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.71 | 44.41 | 0.5 | 190 | 3375 | 3495 | 29.12 | 29.51 | 44.1 | 44.92
2022-07-17 14:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.07 | 45.45 | 0.49 | 186 | 3460 | 3362 | 28.28 | 29.53 | 44.11 | 44.11
2022-07-17 15:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.92 | 44.9 | 0.5 | 188 | 3432 | 3437 | 29.17 | 28.36 | 44.51 | 44.98
2022-07-17 16:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.4 | 45.11 | 0.5 | 193 | 3459 | 3322 | 29.64 | 28.77 | 44.71 | 44.89
2022-07-17 17:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.52 | 44.55 | 0.5 | 195 | 3354 | 3314 | 29.06 | 30.43 | 44.41 | 44.92
2022-07-17 18:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.64 | 45.62 | 0.5 | 194 | 3409 | 3419 | 30.5 | 31 | 44.11 | 44.1
2022-07-17 19:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.12 | 45.09 | 0.51 | 185 | 3365 | 3387 | 30.21 | 28.2 | 44.5 | 44.76
2022-07-17 20:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.73 | 45.21 | 0.51 | 184 | 3451 | 3398 | 29.6 | 28.86 | 44.6 | 44.7
2022-07-17 21:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.18 | 44.61 | 0.5 | 190 | 3402 | 3456 | 28.23 | 30.31 | 44.16 | 44.23
2022-07-17 22:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.25 | 45.67 | 0.5 | 182 | 3386 | 3435 | 29.6 | 29.92 | 44.05 | 44.32
2022-07-17 23:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.12 | 44.51 | 0.5 | 185 | 3410 | 3429 | 28.35 | 28.68 | 44.04 | 44.43
2022-07-18 | 6.28 | 489 | 104 | 10.9 | 45.04 | 0.5 | 195 | 3493 | 3353 | 28.36 | 29.12 | 44.7 | 44.39
2022-07-18 01:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.2 | 45.88 | 0.5 | 193 | 3354 | 3333 | 29.74 | 29.33 | 44.65 | 44.08
2022-07-18 02:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.4 | 45.58 | 0.51 | 193 | 3411 | 3443 | 30.47 | 30.67 | 44.7 | 44
2022-07-18 03:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.49 | 44.69 | 0.49 | 193 | 3440 | 3473 | 28.33 | 29.93 | 44.16 | 44.31
2022-07-18 04:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.34 | 44.6 | 0.5 | 196 | 3431 | 3308 | 29.45 | 30.48 | 44.28 | 44.39
2022-07-18 05:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.93 | 44.33 | 0.49 | 182 | 3391 | 3440 | 30.6 | 29.98 | 44.07 | 44.75
2022-07-18 06:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.53 | 44.73 | 0.5 | 198 | 3426 | 3383 | 30.59 | 29.44 | 44.3 | 44.9
2022-07-18 07:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.63 | 44.49 | 0.49 | 194 | 3461 | 3319 | 29.72 | 28.35 | 44.25 | 44.52
2022-07-18 08:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.89 | 44.94 | 0.5 | 184 | 3361 | 3379 | 30.59 | 30.39 | 44.61 | 44.84
2022-07-18 09:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.18 | 44.23 | 0.51 | 187 | 3459 | 3452 | 30.05 | 28.27 | 44.54 | 44.67
2022-07-18 10:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.54 | 45.38 | 0.49 | 199 | 3452 | 3387 | 30.7 | 29.57 | 44.97 | 44.9
2022-07-18 11:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.25 | 44.14 | 0.51 | 198 | 3488 | 3413 | 29.2 | 28.48 | 44.99 | 44.41
2022-07-18 12:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.5 | 44.21 | 0.5 | 185 | 3412 | 3365 | 29.75 | 30.7 | 44.69 | 44.38
2022-07-18 13:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.04 | 45.46 | 0.5 | 191 | 3393 | 3404 | 28.48 | 29.58 | 44.03 | 44.14
2022-07-18 14:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.87 | 44.97 | 0.49 | 184 | 3469 | 3411 | 28.87 | 29.21 | 45 | 44.37
2022-07-18 15:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.35 | 44.55 | 0.49 | 189 | 3353 | 3430 | 30.79 | 28.21 | 44.12 | 44.24
2022-07-18 16:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.35 | 44.98 | 0.49 | 189 | 3435 | 3315 | 29.55 | 29.43 | 44.9 | 44.76
2022-07-18 17:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.92 | 44.62 | 0.5 | 181 | 3374 | 3320 | 30.84 | 28.62 | 44.8 | 44.8
2022-07-18 18:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.84 | 45.51 | 0.5 | 195 | 3378 | 3349 | 30 | 30.15 | 44.74 | 44.06
2022-07-18 19:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.02 | 44.75 | 0.5 | 191 | 3476 | 3358 | 30.25 | 28.88 | 44.05 | 44.67
2022-07-18 20:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.94 | 44.47 | 0.51 | 185 | 3395 | 3376 | 28.26 | 30.91 | 44.24 | 44.72
2022-07-18 21:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.36 | 45.94 | 0.5 | 184 | 3405 | 3301 | 29.36 | 28.29 | 44.55 | 44.88
2022-07-18 22:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.89 | 44.77 | 0.51 | 191 | 3464 | 3370 | 29.41 | 28.27 | 44.37 | 44.13
2022-07-18 23:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.63 | 45.08 | 0.51 | 185 | 3480 | 3376 | 30.72 | 29.04 | 44.97 | 44.44
2022-07-19 | 6.29 | 493 | 103 | 10.26 | 44.04 | 0.5 | 198 | 3465 | 3458 | 29.18 | 28.71 | 44.25 | 44.07
2022-07-19 01:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.5 | 45.17 | 0.51 | 199 | 3412 | 3387 | 30.38 | 28.73 | 44.22 | 44.65
2022-07-19 02:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.94 | 45.2 | 0.51 | 192 | 3454 | 3344 | 29.73 | 28.14 | 44.06 | 44.94
2022-07-19 03:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.48 | 45.91 | 0.51 | 187 | 3451 | 3466 | 30.74 | 28.4 | 44.22 | 44.2
2022-07-19 04:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.06 | 44.21 | 0.5 | 199 | 3456 | 3363 | 29.12 | 30.19 | 44.22 | 44.99
2022-07-19 05:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.98 | 44.58 | 0.51 | 189 | 3497 | 3459 | 28.74 | 30.72 | 44.99 | 44.01
2022-07-19 06:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.82 | 44.94 | 0.49 | 197 | 3461 | 3459 | 29.78 | 30.29 | 44.95 | 44.33
2022-07-19 07:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.12 | 44.15 | 0.5 | 195 | 3396 | 3320 | 30.69 | 28.5 | 44.23 | 44.06
2022-07-19 08:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.2 | 45.59 | 0.5 | 180 | 3362 | 3454 | 30.28 | 28.23 | 44.11 | 44.1
2022-07-19 09:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.42 | 45.47 | 0.5 | 199 | 3477 | 3404 | 28.04 | 29.99 | 44.45 | 44.5
2022-07-19 10:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.7 | 45.62 | 0.5 | 184 | 3463 | 3388 | 30.56 | 30.58 | 44.12 | 44.8
2022-07-19 11:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.23 | 45.91 | 0.51 | 180 | 3456 | 3361 | 29.86 | 30.94 | 44.38 | 44.02
2022-07-19 12:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.1 | 45.19 | 0.5 | 191 | 3459 | 3412 | 29.72 | 29.08 | 44.18 | 44.52
2022-07-19 13:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.46 | 44.43 | 0.49 | 188 | 3460 | 3470 | 30.26 | 29.75 | 44.29 | 44.44
2022-07-19 14:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.76 | 45.19 | 0.5 | 183 | 3469 | 3318 | 29.34 | 30.97 | 44.63 | 44.08
2022-07-19 15:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.07 | 45.85 | 0.49 | 184 | 3397 | 3431 | 30.97 | 28.98 | 44.07 | 44.1
2022-07-19 16:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.94 | 45.68 | 0.49 | 185 | 3410 | 3441 | 30.65 | 29.18 | 44.49 | 44.43
2022-07-19 17:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.15 | 44.99 | 0.5 | 188 | 3362 | 3493 | 28.65 | 30.75 | 44.23 | 44.51
2022-07-19 18:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.51 | 44.97 | 0.49 | 192 | 3434 | 3373 | 30.85 | 30.93 | 44.04 | 44.85
2022-07-19 19:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.37 | 45.1 | 0.5 | 187 | 3418 | 3353 | 30.38 | 28.33 | 44.56 | 44.86
2022-07-19 20:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.57 | 45.81 | 0.5 | 191 | 3394 | 3442 | 29.15 | 29.31 | 44.94 | 44.06
2022-07-19 21:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.26 | 45.4 | 0.5 | 180 | 3405 | 3361 | 30.99 | 29.03 | 44.58 | 44.14
2022-07-19 22:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.32 | 45.75 | 0.51 | 180 | 3366 | 3327 | 29.5 | 29.16 | 44.7 | 44.31
2022-07-19 23:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.59 | 44.59 | 0.5 | 194 | 3431 | 3405 | 29.58 | 28.92 | 44.49 | 44.07
2022-07-20 | 6.15 | 491 | 104 | 10.07 | 44.51 | 0.5 | 188 | 3445 | 3397 | 28.31 | 29.25 | 44.16 | 44.34
2022-07-20 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.03 | 44.04 | 0.5 | 185 | 3472 | 3460 | 28.47 | 28.75 | 44.96 | 44.95
2022-07-20 02:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.67 | 45.01 | 0.5 | 185 | 3395 | 3466 | 28.37 | 29.63 | 44.55 | 44.74
2022-07-20 03:00 | 6.14 | 491 | 103 | 11 | 44.41 | 0.49 | 182 | 3353 | 3439 | 28.9 | 28.38 | 44.85 | 44.27
2022-07-20 04:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.22 | 45.28 | 0.49 | 193 | 3435 | 3450 | 28.66 | 28.69 | 44.3 | 44.61
2022-07-20 05:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.4 | 45.08 | 0.5 | 184 | 3406 | 3497 | 28.19 | 29.39 | 44.21 | 44.67
2022-07-20 06:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.21 | 45.1 | 0.51 | 183 | 3435 | 3310 | 28.49 | 29.93 | 44.43 | 44.84
2022-07-20 07:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.32 | 45.71 | 0.51 | 197 | 3436 | 3428 | 29.93 | 29.28 | 44.8 | 44.97
2022-07-20 08:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.17 | 45.45 | 0.49 | 187 | 3407 | 3475 | 30.68 | 29.98 | 44.18 | 44.03
2022-07-20 09:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.02 | 44.52 | 0.5 | 198 | 3440 | 3388 | 29.78 | 29.14 | 44.32 | 44.64
2022-07-20 10:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.65 | 45.54 | 0.5 | 183 | 3456 | 3380 | 30.12 | 29.82 | 44.7 | 44.63
2022-07-20 11:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.67 | 44.43 | 0.51 | 181 | 3455 | 3422 | 30.69 | 30.19 | 44.18 | 44.86
2022-07-20 12:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.9 | 45.78 | 0.5 | 187 | 3427 | 3421 | 28.47 | 29.8 | 44.64 | 44.27
2022-07-20 13:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.87 | 44.02 | 0.5 | 195 | 3372 | 3459 | 28.12 | 30.19 | 44.23 | 44.73
2022-07-20 14:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.54 | 45.65 | 0.49 | 193 | 3385 | 3451 | 29.79 | 28.51 | 44.37 | 44.28
2022-07-20 15:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.78 | 45.53 | 0.51 | 194 | 3392 | 3360 | 30.83 | 30.67 | 44.27 | 44.2
2022-07-20 16:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.9 | 44.69 | 0.5 | 185 | 3490 | 3331 | 28.31 | 30.38 | 44.96 | 44.7
2022-07-20 17:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.84 | 44.67 | 0.49 | 183 | 3436 | 3333 | 29.79 | 30.33 | 44.08 | 44.59
2022-07-20 18:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.19 | 44.63 | 0.5 | 193 | 3392 | 3350 | 29.84 | 28.67 | 44.56 | 44.09
2022-07-20 19:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.19 | 45.82 | 0.51 | 185 | 3483 | 3425 | 28.52 | 30.76 | 44.94 | 44.89
2022-07-20 20:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.53 | 44.2 | 0.5 | 192 | 3455 | 3409 | 29 | 28.99 | 44.61 | 44.02
2022-07-20 21:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.56 | 44.1 | 0.5 | 191 | 3468 | 3358 | 29.48 | 29.75 | 44.8 | 44.27
2022-07-20 22:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.04 | 45.84 | 0.5 | 193 | 3425 | 3394 | 28.05 | 28.95 | 44.45 | 44.46
2022-07-20 23:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.49 | 44.87 | 0.5 | 196 | 3438 | 3418 | 30.32 | 29.22 | 44.22 | 44.03
2022-07-21 | 6.29 | 492 | 103 | 10.77 | 44.22 | 0.49 | 193 | 3447 | 3377 | 29.97 | 30.47 | 44.63 | 44.99
2022-07-21 01:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.91 | 44.81 | 0.5 | 196 | 3404 | 3354 | 30.48 | 28.24 | 44.99 | 44.45
2022-07-21 02:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.63 | 45.02 | 0.5 | 186 | 3491 | 3405 | 29.07 | 28.17 | 44.53 | 44.28
2022-07-21 03:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.25 | 45.73 | 0.5 | 189 | 3418 | 3327 | 29.81 | 30.09 | 44.79 | 44.25
2022-07-21 04:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.07 | 44.65 | 0.51 | 184 | 3350 | 3416 | 30.13 | 28.36 | 44.47 | 44.26
2022-07-21 05:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.69 | 45.11 | 0.49 | 180 | 3405 | 3409 | 29.72 | 28 | 44.11 | 44.8
2022-07-21 06:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.03 | 45.55 | 0.51 | 199 | 3422 | 3434 | 30.07 | 30.08 | 44.15 | 44.84
2022-07-21 07:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.18 | 44.8 | 0.5 | 184 | 3389 | 3469 | 30.81 | 28.94 | 44.72 | 44.51
2022-07-21 08:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.89 | 44.64 | 0.5 | 180 | 3358 | 3462 | 29.72 | 30.13 | 44.78 | 44.99
2022-07-21 09:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.3 | 45.86 | 0.49 | 186 | 3354 | 3355 | 28.92 | 29.81 | 44.23 | 44.73
2022-07-21 10:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.56 | 45.14 | 0.49 | 183 | 3363 | 3401 | 30.68 | 30.66 | 44.01 | 44.8
2022-07-21 11:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.08 | 44.64 | 0.5 | 192 | 3391 | 3482 | 29.23 | 29.93 | 44.82 | 44.5
2022-07-21 12:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.21 | 45.61 | 0.51 | 181 | 3350 | 3489 | 28.43 | 28.04 | 44.33 | 44.51
2022-07-21 13:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.07 | 45.59 | 0.51 | 198 | 3468 | 3332 | 28.88 | 28.54 | 44.7 | 44.24
2022-07-21 14:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.54 | 44.19 | 0.49 | 198 | 3426 | 3384 | 30.5 | 28.71 | 44.08 | 44.5
2022-07-21 15:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.42 | 44.81 | 0.5 | 195 | 3478 | 3451 | 29.69 | 28.97 | 44.83 | 44.28
2022-07-21 16:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.09 | 45.76 | 0.5 | 188 | 3480 | 3308 | 29.15 | 30.28 | 44.06 | 44.01
2022-07-21 17:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.84 | 45.74 | 0.5 | 186 | 3490 | 3405 | 30.21 | 29.84 | 44.2 | 44.79
2022-07-21 18:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.61 | 45.76 | 0.5 | 185 | 3499 | 3310 | 28.59 | 29.67 | 44.67 | 44.46
2022-07-21 19:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.94 | 44.75 | 0.5 | 189 | 3471 | 3427 | 28.66 | 29.94 | 44.94 | 44.44
2022-07-21 20:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.29 | 44.65 | 0.51 | 181 | 3485 | 3375 | 28.58 | 30.02 | 44.75 | 44.37
2022-07-21 21:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.21 | 44.22 | 0.51 | 191 | 3411 | 3347 | 30.84 | 30.75 | 44.69 | 44.54
2022-07-21 22:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.34 | 44.43 | 0.51 | 192 | 3442 | 3446 | 28.5 | 28.58 | 44.35 | 44.34
2022-07-21 23:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.29 | 44.9 | 0.5 | 196 | 3407 | 3411 | 30.26 | 28.73 | 45 | 44.62
2022-07-22 | 6.3 | 489 | 104 | 10.31 | 44.47 | 0.49 | 188 | 3370 | 3485 | 30.61 | 28.41 | 44.42 | 44.98
2022-07-22 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.04 | 44.25 | 0.5 | 199 | 3392 | 3335 | 30.7 | 29.6 | 44.12 | 44.2
2022-07-22 02:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.88 | 44.87 | 0.49 | 199 | 3425 | 3320 | 29.71 | 28.48 | 44.06 | 44.74
2022-07-22 03:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.9 | 44.57 | 0.5 | 190 | 3374 | 3323 | 29.56 | 30.72 | 44.99 | 44.72
2022-07-22 04:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.31 | 44.4 | 0.49 | 193 | 3363 | 3358 | 29.95 | 30.22 | 44.85 | 44.62
2022-07-22 05:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.31 | 45.62 | 0.51 | 184 | 3399 | 3380 | 29.33 | 29.18 | 44.59 | 44.48
2022-07-22 06:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.16 | 45.97 | 0.49 | 182 | 3496 | 3457 | 28.3 | 30.51 | 44.81 | 44.57
2022-07-22 07:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.45 | 45.53 | 0.5 | 189 | 3452 | 3322 | 29.65 | 28.33 | 44.47 | 44.61
2022-07-22 08:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.12 | 44.64 | 0.5 | 189 | 3446 | 3322 | 29.28 | 28.12 | 44.72 | 44.2
2022-07-22 09:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.25 | 44.89 | 0.5 | 186 | 3423 | 3376 | 29.63 | 30.25 | 44.07 | 44.12
2022-07-22 10:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.86 | 44.59 | 0.49 | 180 | 3447 | 3434 | 29.2 | 30.53 | 44.49 | 44.4
2022-07-22 11:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.67 | 45.82 | 0.5 | 198 | 3442 | 3460 | 31 | 28.71 | 44.9 | 44.48
2022-07-22 12:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.59 | 45.49 | 0.51 | 194 | 3358 | 3341 | 30.12 | 30.77 | 44.65 | 44.79
2022-07-22 13:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.48 | 45.85 | 0.5 | 183 | 3393 | 3478 | 28.1 | 29.41 | 44.61 | 44.58
2022-07-22 14:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.92 | 44.92 | 0.51 | 194 | 3497 | 3319 | 30.93 | 30.57 | 44.02 | 44.81
2022-07-22 15:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.93 | 44.88 | 0.5 | 193 | 3437 | 3373 | 30.88 | 29.24 | 44.46 | 44.99
2022-07-22 16:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.44 | 45.06 | 0.5 | 189 | 3411 | 3488 | 29.98 | 30.12 | 44.2 | 44.42
2022-07-22 17:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.22 | 44.22 | 0.5 | 180 | 3463 | 3490 | 28.69 | 29.1 | 44.58 | 44.07
2022-07-22 18:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.52 | 45.47 | 0.5 | 183 | 3482 | 3440 | 30.09 | 28.34 | 44.19 | 44.07
2022-07-22 19:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.18 | 45.47 | 0.49 | 194 | 3431 | 3428 | 29 | 29.37 | 44.47 | 44.93
2022-07-22 20:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.21 | 44.02 | 0.5 | 184 | 3365 | 3382 | 30.28 | 28.26 | 44.47 | 44.63
2022-07-22 21:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.48 | 45.43 | 0.5 | 190 | 3389 | 3458 | 28.11 | 28.5 | 44.17 | 44.88
2022-07-22 22:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.22 | 44.15 | 0.49 | 199 | 3447 | 3386 | 28.69 | 30.35 | 44.53 | 44.5
2022-07-22 23:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.85 | 44.89 | 0.51 | 186 | 3357 | 3320 | 30.95 | 29.05 | 44.69 | 44.29
2022-07-23 | 6.28 | 493 | 104 | 10.96 | 45.45 | 0.49 | 196 | 3414 | 3485 | 30.32 | 30.32 | 44.7 | 44.46
2022-07-23 01:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.28 | 45.35 | 0.49 | 198 | 3454 | 3441 | 28.42 | 29.05 | 44.04 | 44.74
2022-07-23 02:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.03 | 44.1 | 0.5 | 187 | 3466 | 3307 | 29.07 | 29.35 | 44.2 | 44.63
2022-07-23 03:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.46 | 45.46 | 0.5 | 182 | 3388 | 3414 | 29.38 | 29.5 | 44.09 | 44.55
2022-07-23 04:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.94 | 44.4 | 0.49 | 197 | 3430 | 3470 | 28.91 | 30.3 | 44.72 | 44.11
2022-07-23 05:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.97 | 45.34 | 0.49 | 188 | 3447 | 3348 | 29.09 | 28.8 | 44.88 | 44.86
2022-07-23 06:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.35 | 44.11 | 0.49 | 183 | 3389 | 3445 | 28.32 | 28.64 | 44.84 | 44.8
2022-07-23 07:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.09 | 44.58 | 0.5 | 199 | 3377 | 3456 | 29.46 | 28.28 | 44.5 | 44.14
2022-07-23 08:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.68 | 45.38 | 0.51 | 190 | 3367 | 3450 | 28.91 | 28.72 | 44.71 | 44.57
2022-07-23 09:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.15 | 44.97 | 0.5 | 182 | 3444 | 3489 | 30.71 | 29.65 | 44.86 | 44.92
2022-07-23 10:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.87 | 44.33 | 0.5 | 196 | 3432 | 3384 | 29.89 | 29.21 | 44.01 | 44.23
2022-07-23 11:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.74 | 44.57 | 0.5 | 199 | 3436 | 3311 | 30.3 | 30.03 | 44.96 | 44.6
2022-07-23 12:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.6 | 44.64 | 0.51 | 181 | 3429 | 3342 | 28.32 | 30.84 | 44.72 | 44.95
2022-07-23 13:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.45 | 45.74 | 0.49 | 192 | 3361 | 3415 | 29.04 | 29.94 | 44.66 | 44.01
2022-07-23 14:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.7 | 44.82 | 0.5 | 187 | 3371 | 3428 | 29.07 | 29.49 | 44.44 | 44.83
2022-07-23 15:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.55 | 45.35 | 0.51 | 184 | 3427 | 3396 | 29.82 | 28.5 | 44.73 | 44.72
2022-07-23 16:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.26 | 44.22 | 0.49 | 182 | 3447 | 3383 | 29.33 | 28.39 | 44.39 | 44.31
2022-07-23 17:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.91 | 44.64 | 0.5 | 187 | 3384 | 3429 | 28.44 | 29.27 | 44.07 | 44.99
2022-07-23 18:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.9 | 45.5 | 0.51 | 189 | 3477 | 3428 | 29.32 | 30.23 | 44.24 | 44.07
2022-07-23 19:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.26 | 44.85 | 0.49 | 188 | 3381 | 3318 | 30.46 | 29.44 | 44.74 | 44.19
2022-07-23 20:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.51 | 44.33 | 0.5 | 183 | 3421 | 3491 | 30.09 | 30.73 | 44.77 | 44.27
2022-07-23 21:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.93 | 44.82 | 0.5 | 188 | 3491 | 3311 | 28.81 | 29.63 | 44.08 | 44.46
2022-07-23 22:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.05 | 44.07 | 0.5 | 185 | 3411 | 3456 | 28.08 | 29.8 | 44.32 | 44.89
2022-07-23 23:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.88 | 44.22 | 0.5 | 195 | 3443 | 3427 | 28.07 | 30.4 | 44.99 | 44.57
2022-07-24 | 6.26 | 492 | 104 | 10.89 | 44.52 | 0.51 | 196 | 3403 | 3458 | 30.29 | 29 | 44.94 | 44.69
2022-07-24 01:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.75 | 45.73 | 0.49 | 197 | 3358 | 3382 | 30.96 | 30.88 | 44.4 | 44.23
2022-07-24 02:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.3 | 44.47 | 0.49 | 196 | 3430 | 3464 | 29.46 | 28.54 | 44.55 | 44.34
2022-07-24 03:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.15 | 44.59 | 0.49 | 191 | 3490 | 3323 | 29.15 | 28.1 | 44.75 | 44.06
2022-07-24 04:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.28 | 44.43 | 0.49 | 182 | 3431 | 3474 | 28.12 | 29.58 | 44.91 | 44.07
2022-07-24 05:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.14 | 45.57 | 0.49 | 192 | 3449 | 3431 | 30.14 | 28.97 | 44.39 | 44.79
2022-07-24 06:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.59 | 45.46 | 0.51 | 182 | 3459 | 3472 | 28.44 | 30.2 | 44.66 | 44.64
2022-07-24 07:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.28 | 44.17 | 0.5 | 190 | 3385 | 3344 | 30.6 | 28.49 | 44.5 | 44.11
2022-07-24 08:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.37 | 45.97 | 0.49 | 191 | 3350 | 3307 | 28.64 | 28.09 | 44.04 | 44.3
2022-07-24 09:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.79 | 44.13 | 0.51 | 189 | 3492 | 3337 | 28.55 | 28.03 | 44.25 | 44.9
2022-07-24 10:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.76 | 45.75 | 0.5 | 199 | 3380 | 3449 | 30.91 | 29.1 | 44.71 | 44.31
2022-07-24 11:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.23 | 44.99 | 0.5 | 188 | 3397 | 3445 | 30.87 | 30.49 | 44.29 | 44.41
2022-07-24 12:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.12 | 44.48 | 0.5 | 188 | 3469 | 3311 | 28.18 | 28.84 | 44.05 | 44.69
2022-07-24 13:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.72 | 44.54 | 0.51 | 190 | 3496 | 3403 | 29.75 | 28.35 | 44.31 | 44.49
2022-07-24 14:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.19 | 44.29 | 0.49 | 196 | 3480 | 3433 | 30.54 | 29.2 | 44.53 | 44.98
2022-07-24 15:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.34 | 45.13 | 0.49 | 189 | 3351 | 3312 | 28.51 | 30.6 | 44.18 | 44.6
2022-07-24 16:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10 | 45.3 | 0.5 | 198 | 3378 | 3377 | 30.19 | 29.49 | 44.02 | 44.18
2022-07-24 17:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.55 | 45.96 | 0.49 | 183 | 3351 | 3473 | 30.68 | 29.1 | 44.06 | 44.69
2022-07-24 18:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.05 | 45.44 | 0.5 | 187 | 3448 | 3462 | 29.91 | 28.32 | 44.93 | 44.7
2022-07-24 19:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.28 | 45.15 | 0.5 | 184 | 3384 | 3439 | 28.26 | 30.59 | 44.37 | 44.52
2022-07-24 20:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.5 | 45.37 | 0.5 | 189 | 3410 | 3484 | 29.31 | 28.69 | 44.75 | 44.08
2022-07-24 21:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.74 | 44.42 | 0.5 | 180 | 3466 | 3356 | 30.06 | 29.58 | 44.09 | 44.83
2022-07-24 22:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.54 | 45.47 | 0.5 | 191 | 3375 | 3408 | 30.58 | 28.61 | 44.1 | 44.55
2022-07-24 23:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.48 | 45.64 | 0.49 | 195 | 3402 | 3482 | 29.92 | 29.94 | 44.04 | 44.33
2022-07-25 | 6.1 | 489 | 104 | 10.42 | 45.74 | 0.49 | 181 | 3482 | 3412 | 30.56 | 28.12 | 44.8 | 44.5
2022-07-25 01:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.82 | 45.78 | 0.5 | 182 | 3385 | 3319 | 28.69 | 28.34 | 44.57 | 44.63
2022-07-25 02:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.66 | 44.87 | 0.5 | 198 | 3374 | 3345 | 28.46 | 30.2 | 44.13 | 44.71
2022-07-25 03:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.82 | 45.73 | 0.5 | 198 | 3446 | 3466 | 28.7 | 28.22 | 44.15 | 44.18
2022-07-25 04:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.81 | 45.96 | 0.5 | 194 | 3416 | 3339 | 30.98 | 30.41 | 44.35 | 44.51
2022-07-25 05:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.82 | 44.46 | 0.5 | 189 | 3449 | 3335 | 28.04 | 28.6 | 44.97 | 44.88
2022-07-25 06:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.8 | 45.48 | 0.5 | 185 | 3422 | 3416 | 28.05 | 30.07 | 44.81 | 44.58
2022-07-25 07:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.29 | 45.81 | 0.5 | 188 | 3457 | 3373 | 30.36 | 30.22 | 44.32 | 44.15
2022-07-25 08:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.62 | 45.26 | 0.5 | 189 | 3371 | 3380 | 28.07 | 29.74 | 44.95 | 44.29
2022-07-25 09:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.62 | 45.86 | 0.49 | 189 | 3433 | 3349 | 30.74 | 28.08 | 44.98 | 44
2022-07-25 10:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.89 | 44.04 | 0.49 | 188 | 3448 | 3362 | 29.65 | 28.07 | 44.57 | 44.25
2022-07-25 11:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.84 | 45.36 | 0.5 | 184 | 3365 | 3374 | 28.76 | 28.69 | 44.56 | 44.46
2022-07-25 12:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.28 | 44.28 | 0.5 | 186 | 3386 | 3390 | 29.83 | 30.78 | 44.58 | 44.96
2022-07-25 13:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.4 | 44.45 | 0.49 | 185 | 3389 | 3441 | 29.4 | 30.19 | 44.69 | 44.73
2022-07-25 14:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.76 | 45.43 | 0.51 | 185 | 3368 | 3499 | 29.36 | 30 | 44.72 | 44.89
2022-07-25 15:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.91 | 45.33 | 0.5 | 186 | 3469 | 3367 | 29.53 | 28.3 | 44.77 | 44.66
2022-07-25 16:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.25 | 44.26 | 0.5 | 195 | 3407 | 3307 | 28.67 | 28.91 | 44.98 | 44.33
2022-07-25 17:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.91 | 45.94 | 0.5 | 191 | 3462 | 3407 | 28.38 | 29.58 | 44.21 | 44.13
2022-07-25 18:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.03 | 44.3 | 0.51 | 196 | 3452 | 3319 | 28.39 | 28.82 | 44.21 | 44.53
2022-07-25 19:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.47 | 44.61 | 0.51 | 193 | 3477 | 3353 | 29.06 | 29.12 | 44.09 | 44.54
2022-07-25 20:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.35 | 44.89 | 0.49 | 183 | 3458 | 3305 | 28.09 | 30.7 | 44.16 | 44.38
2022-07-25 21:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.61 | 45.36 | 0.5 | 186 | 3486 | 3435 | 29.39 | 29.99 | 44.74 | 44.72
2022-07-25 22:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.13 | 44.66 | 0.5 | 196 | 3498 | 3397 | 28.85 | 30.96 | 44.23 | 44.32
2022-07-25 23:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.91 | 44.41 | 0.5 | 192 | 3404 | 3341 | 28.98 | 28.34 | 44.82 | 44.1
2022-07-26 | 6.2 | 492 | 104 | 10.14 | 44.91 | 0.49 | 195 | 3496 | 3302 | 29.14 | 30.27 | 44.93 | 44.57
2022-07-26 01:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.11 | 45.93 | 0.5 | 189 | 3457 | 3486 | 29.75 | 29.82 | 44.64 | 44.6
2022-07-26 02:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.21 | 45.77 | 0.5 | 182 | 3425 | 3429 | 28.6 | 30.76 | 44.01 | 44.34
2022-07-26 03:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.76 | 45.12 | 0.5 | 194 | 3386 | 3350 | 29.76 | 29.33 | 44.95 | 44.94
2022-07-26 04:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.14 | 45.96 | 0.49 | 196 | 3399 | 3482 | 29.01 | 29.73 | 44.34 | 44.21
2022-07-26 05:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.37 | 44.52 | 0.49 | 186 | 3490 | 3303 | 28.83 | 29.03 | 44.55 | 44.4
2022-07-26 06:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.28 | 44.05 | 0.49 | 186 | 3451 | 3371 | 28.88 | 28.17 | 44.69 | 44.93
2022-07-26 07:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.08 | 44.73 | 0.51 | 187 | 3437 | 3349 | 29.83 | 30.3 | 44.03 | 44.69
2022-07-26 08:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.35 | 45.49 | 0.51 | 194 | 3386 | 3459 | 28.59 | 29.42 | 44.36 | 44.22
2022-07-26 09:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.42 | 44.58 | 0.5 | 198 | 3381 | 3496 | 30.13 | 28.28 | 44.93 | 44.41
2022-07-26 10:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.77 | 45.89 | 0.51 | 187 | 3468 | 3488 | 29.47 | 29.55 | 44.74 | 44.03
2022-07-26 11:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.59 | 45.29 | 0.49 | 188 | 3423 | 3300 | 28.07 | 28.99 | 44.54 | 44.86
2022-07-26 12:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.37 | 44.99 | 0.49 | 199 | 3454 | 3498 | 29.38 | 30.5 | 44.68 | 44.04
2022-07-26 13:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.7 | 45.93 | 0.49 | 199 | 3386 | 3353 | 30.9 | 30.22 | 44.69 | 44.49
2022-07-26 14:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.7 | 44.94 | 0.49 | 186 | 3382 | 3460 | 28.59 | 30.78 | 44.6 | 44.83
2022-07-26 15:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.96 | 44.47 | 0.5 | 193 | 3369 | 3442 | 30.59 | 30.07 | 44.18 | 44.13
2022-07-26 16:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.75 | 45.89 | 0.5 | 180 | 3495 | 3483 | 28.78 | 29.44 | 44.33 | 44.3
2022-07-26 17:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.06 | 44.39 | 0.49 | 191 | 3358 | 3425 | 29.34 | 30.4 | 44.61 | 44.11
2022-07-26 18:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.63 | 45.57 | 0.51 | 183 | 3447 | 3346 | 29.51 | 30.09 | 44.61 | 44.86
2022-07-26 19:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.78 | 44.18 | 0.49 | 190 | 3368 | 3331 | 29.46 | 31 | 44.15 | 44.32
2022-07-26 20:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.27 | 44.35 | 0.5 | 183 | 3379 | 3323 | 29.36 | 29.97 | 44.27 | 44.44
2022-07-26 21:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.4 | 44.17 | 0.5 | 197 | 3483 | 3382 | 29.59 | 28.11 | 44.39 | 44.19
2022-07-26 22:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.89 | 45.98 | 0.49 | 193 | 3457 | 3468 | 29.3 | 30.39 | 44.13 | 44.51
2022-07-26 23:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.46 | 45.21 | 0.5 | 184 | 3423 | 3389 | 29.69 | 28.07 | 44.3 | 44.53
2022-07-27 | 6.21 | 493 | 104 | 10.99 | 44.52 | 0.51 | 198 | 3469 | 3360 | 29.89 | 28.5 | 44.66 | 44.87
2022-07-27 01:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10 | 45.74 | 0.51 | 182 | 3477 | 3393 | 30.89 | 28.85 | 44.95 | 44.87
2022-07-27 02:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.44 | 45.12 | 0.5 | 192 | 3419 | 3428 | 29.57 | 30.63 | 44.14 | 44.7
2022-07-27 03:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.15 | 45.44 | 0.49 | 194 | 3373 | 3490 | 30.85 | 30.85 | 44.42 | 44.66
2022-07-27 04:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.63 | 44.29 | 0.49 | 195 | 3373 | 3385 | 28.16 | 28.11 | 44.96 | 44.83
2022-07-27 05:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.54 | 44.59 | 0.5 | 195 | 3378 | 3331 | 28.64 | 29.31 | 44.89 | 44.78
2022-07-27 06:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.75 | 45.78 | 0.5 | 186 | 3367 | 3305 | 28.38 | 30.88 | 44.34 | 44.06
2022-07-27 07:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.3 | 44.26 | 0.5 | 194 | 3455 | 3304 | 29.64 | 30.51 | 44.56 | 44.23
2022-07-27 08:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.52 | 44.48 | 0.51 | 181 | 3413 | 3391 | 29.64 | 29.39 | 44.81 | 44.02
2022-07-27 09:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.81 | 45.23 | 0.51 | 191 | 3412 | 3371 | 30.08 | 29.24 | 44.45 | 44.35
2022-07-27 10:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.74 | 44.49 | 0.49 | 191 | 3366 | 3385 | 28.58 | 30.21 | 44.93 | 44.34
2022-07-27 11:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.91 | 44.64 | 0.5 | 189 | 3477 | 3302 | 28.96 | 28.61 | 44.97 | 44.58
2022-07-27 12:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.92 | 44.52 | 0.51 | 199 | 3474 | 3347 | 29.78 | 28.11 | 44.15 | 44.53
2022-07-27 13:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.29 | 45.28 | 0.5 | 197 | 3437 | 3394 | 30.52 | 29.5 | 44.74 | 44.44
2022-07-27 14:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.81 | 45.31 | 0.51 | 183 | 3473 | 3478 | 30.99 | 28.34 | 44.36 | 44.62
2022-07-27 15:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.79 | 45.06 | 0.51 | 197 | 3470 | 3391 | 30.49 | 28.23 | 44.48 | 44.92
2022-07-27 16:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.95 | 45.77 | 0.51 | 190 | 3350 | 3487 | 28.94 | 29.07 | 44.3 | 45
2022-07-27 17:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.52 | 45.44 | 0.5 | 184 | 3442 | 3398 | 29.01 | 29.08 | 44.23 | 44.45
2022-07-27 18:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.31 | 44.07 | 0.49 | 191 | 3459 | 3433 | 30.09 | 28.63 | 44.99 | 44.71
2022-07-27 19:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.92 | 44.17 | 0.5 | 184 | 3420 | 3410 | 28.47 | 29.74 | 44.65 | 44.8
2022-07-27 20:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.19 | 44.71 | 0.51 | 188 | 3459 | 3492 | 28.43 | 30.11 | 44.35 | 44.11
2022-07-27 21:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.17 | 44.42 | 0.51 | 184 | 3393 | 3390 | 29.71 | 28.71 | 44.18 | 44.51
2022-07-27 22:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.83 | 44.93 | 0.51 | 189 | 3466 | 3402 | 28.75 | 28.62 | 44.66 | 44.82
2022-07-27 23:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.42 | 44.02 | 0.49 | 193 | 3403 | 3477 | 29.95 | 28.1 | 44.56 | 44.29
2022-07-28 | 6.29 | 494 | 104 | 10.66 | 44.41 | 0.5 | 184 | 3492 | 3486 | 30.33 | 30.47 | 44.35 | 44.1
2022-07-28 01:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.18 | 45.42 | 0.49 | 190 | 3472 | 3437 | 29.33 | 28.55 | 44.82 | 44.4
2022-07-28 02:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.2 | 45.52 | 0.51 | 187 | 3491 | 3300 | 28.74 | 28.6 | 44.89 | 44.57
2022-07-28 03:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.83 | 45.89 | 0.51 | 198 | 3354 | 3371 | 28.38 | 28.77 | 44.73 | 44.82
2022-07-28 04:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.89 | 44.41 | 0.49 | 198 | 3482 | 3467 | 28.66 | 30.61 | 44.03 | 44.14
2022-07-28 05:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.69 | 44.86 | 0.51 | 184 | 3428 | 3355 | 28.04 | 28.37 | 44.18 | 44.13
2022-07-28 06:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.75 | 45 | 0.5 | 191 | 3490 | 3377 | 30.28 | 29.4 | 44.05 | 44.29
2022-07-28 07:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.76 | 44.27 | 0.5 | 187 | 3448 | 3343 | 29.14 | 30.15 | 44.78 | 44.57

## Warning1DatasetSteamTurbine
DateTime | 10MAA01CP001 | 10MAA01CT001 | 10LBG40CP920 | 10MAG10CP930 | 10LCA10CT001 | 10LBG11CP920 | 10LCA20CF001 | 10PAB10CF001 | 10PAB30CF001 | 10PAB10CT001 | 10PAB30CT001 | 10PAB20CT001 | 10PAB60CT001
2022-01-01 01:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.5 | 44.21 | 0.51 | 183 | 3497 | 3331 | 28.14 | 29.06 | 44.85 | 44.06
2022-01-01 02:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.03 | 45.22 | 0.51 | 190 | 3463 | 3312 | 28.96 | 29.82 | 44.55 | 44.79
2022-01-01 03:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.64 | 44.48 | 0.5 | 187 | 3498 | 3364 | 30.65 | 28.77 | 44.74 | 44.01
2022-01-01 04:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.49 | 45.31 | 0.5 | 187 | 3495 | 3461 | 28.89 | 30.14 | 44.9 | 44.47
2022-01-01 05:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.17 | 45.13 | 0.5 | 199 | 3411 | 3440 | 28.48 | 29.46 | 44.64 | 44.26
2022-01-01 06:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.94 | 44.06 | 0.5 | 184 | 3481 | 3492 | 30.49 | 30.76 | 44.22 | 44.63
2022-01-01 07:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.32 | 44.53 | 0.51 | 182 | 3467 | 3401 | 28.01 | 30.68 | 44.29 | 44.05
2022-01-01 08:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.89 | 44.5 | 0.5 | 192 | 3437 | 3475 | 28.07 | 30.7 | 44.44 | 44.14
2022-01-01 09:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.12 | 44.49 | 0.51 | 186 | 3418 | 3306 | 28.59 | 29.81 | 44.92 | 44.39
2022-01-01 10:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.77 | 45.62 | 0.49 | 182 | 3398 | 3475 | 29.75 | 30.08 | 44.42 | 44.66
2022-01-01 11:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.9 | 44.07 | 0.51 | 193 | 3495 | 3460 | 29.44 | 28.07 | 44.86 | 44.68
2022-01-01 12:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.88 | 44.55 | 0.5 | 186 | 3449 | 3391 | 29.93 | 28.55 | 44.36 | 44.43
2022-01-01 13:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.5 | 45.62 | 0.51 | 194 | 3458 | 3319 | 29.49 | 30.79 | 44.56 | 44.74
2022-01-01 14:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.35 | 44.95 | 0.5 | 181 | 3453 | 3438 | 28.44 | 30.17 | 44.3 | 44.25
2022-01-01 15:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.64 | 45.82 | 0.5 | 183 | 3458 | 3353 | 29.43 | 30.41 | 44.71 | 44.54
2022-01-01 16:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.78 | 45.34 | 0.5 | 191 | 3472 | 3384 | 29.03 | 28.68 | 44.94 | 44.4
2022-01-01 17:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.25 | 44.18 | 0.5 | 194 | 3426 | 3371 | 28.15 | 30.91 | 44.38 | 44.67
2022-01-01 18:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.26 | 44.87 | 0.51 | 181 | 3448 | 3491 | 28.68 | 28.39 | 44.79 | 44.92
2022-01-01 19:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.16 | 45.68 | 0.51 | 193 | 3365 | 3442 | 30.17 | 29.86 | 44.21 | 44.07
2022-01-01 20:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.48 | 45.59 | 0.49 | 195 | 3404 | 3350 | 28.85 | 28.6 | 44.9 | 44.94
2022-01-01 21:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.96 | 45.3 | 0.49 | 198 | 3465 | 3405 | 28.73 | 29.11 | 44.34 | 44.34
2022-01-01 22:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.05 | 44.2 | 0.51 | 197 | 3432 | 3431 | 30.4 | 28.4 | 44.5 | 44.26
2022-01-01 23:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.77 | 44.98 | 0.5 | 196 | 3424 | 3457 | 30.38 | 28.62 | 44.19 | 44.91
2022-01-02 | 6.15 | 491 | 103 | 10.22 | 45.83 | 0.5 | 195 | 3448 | 3386 | 29.36 | 28.91 | 44.66 | 44.37
2022-01-02 01:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.82 | 45.23 | 0.5 | 198 | 3471 | 3369 | 28.52 | 29.9 | 44.54 | 44.62
2022-01-02 02:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.54 | 44.91 | 0.51 | 189 | 3413 | 3474 | 30.92 | 28.04 | 44.55 | 44.33
2022-01-02 03:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.95 | 44.15 | 0.5 | 186 | 3399 | 3341 | 28.38 | 29.55 | 44.46 | 44.07
2022-01-02 04:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.94 | 44.82 | 0.51 | 186 | 3372 | 3354 | 30.69 | 28.55 | 44.44 | 44.47
2022-01-02 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.66 | 45.1 | 0.51 | 190 | 3357 | 3415 | 29.03 | 29.57 | 44.26 | 44.76
2022-01-02 06:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.81 | 45.45 | 0.5 | 197 | 3452 | 3414 | 28.12 | 29.55 | 44.64 | 44.74
2022-01-02 07:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10 | 45.69 | 0.5 | 194 | 3379 | 3442 | 28.76 | 28.46 | 44.37 | 44.18
2022-01-02 08:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.39 | 44.36 | 0.5 | 191 | 3455 | 3371 | 29.33 | 29.95 | 44.95 | 44.99
2022-01-02 09:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.18 | 44.08 | 0.5 | 181 | 3378 | 3364 | 28.23 | 28.9 | 44.3 | 44.13
2022-01-02 10:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.81 | 44.97 | 0.5 | 189 | 3397 | 3337 | 29.3 | 29.71 | 44.49 | 44.45
2022-01-02 11:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.81 | 44.83 | 0.49 | 198 | 3400 | 3492 | 28.17 | 30.73 | 44.5 | 44.65
2022-01-02 12:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.35 | 45.93 | 0.51 | 192 | 3389 | 3313 | 28.4 | 28.51 | 44.03 | 44.54
2022-01-02 13:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.2 | 44.71 | 0.5 | 181 | 3491 | 3485 | 28.78 | 29.33 | 44.23 | 44.93
2022-01-02 14:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.81 | 45.19 | 0.49 | 183 | 3386 | 3462 | 30.44 | 28.88 | 44.36 | 44.65
2022-01-02 15:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.66 | 44.52 | 0.51 | 180 | 3413 | 3491 | 30.45 | 30.73 | 44.59 | 44.34
2022-01-02 16:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.52 | 45.91 | 0.5 | 193 | 3382 | 3424 | 30.64 | 30.8 | 44.18 | 44.18
2022-01-02 17:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.29 | 44.35 | 0.49 | 186 | 3481 | 3484 | 30.16 | 29.33 | 44.31 | 44.33
2022-01-02 18:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.36 | 44.92 | 0.49 | 192 | 3431 | 3413 | 28.7 | 28.02 | 44.7 | 44.75
2022-01-02 19:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.68 | 45.96 | 0.51 | 186 | 3388 | 3425 | 30.64 | 28.34 | 44.55 | 44.78
2022-01-02 20:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.49 | 44.7 | 0.51 | 194 | 3370 | 3387 | 30.41 | 30.23 | 44.05 | 44.17
2022-01-02 21:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.38 | 45.31 | 0.5 | 183 | 3388 | 3460 | 30.51 | 29.49 | 44.13 | 44.71
2022-01-02 22:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.98 | 45.06 | 0.5 | 185 | 3362 | 3378 | 29.67 | 28.08 | 44.86 | 44.08
2022-01-02 23:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.61 | 45.4 | 0.51 | 185 | 3491 | 3350 | 29.06 | 28.65 | 44.79 | 44.03
2022-01-03 | 6.24 | 493 | 104 | 10.39 | 44.03 | 0.49 | 185 | 3443 | 3406 | 28.12 | 29.39 | 44.09 | 44.92
2022-01-03 01:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.05 | 45.54 | 0.5 | 181 | 3474 | 3368 | 28.8 | 28.15 | 44.49 | 44.79
2022-01-03 02:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.1 | 45.18 | 0.5 | 180 | 3359 | 3342 | 28.95 | 28.23 | 44.54 | 44.34
2022-01-03 03:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.37 | 44.9 | 0.5 | 184 | 3449 | 3456 | 29.79 | 29.27 | 44.05 | 44.63
2022-01-03 04:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.02 | 44.75 | 0.5 | 188 | 3382 | 3366 | 28.82 | 28.29 | 44.14 | 44.29
2022-01-03 05:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.84 | 44.97 | 0.5 | 184 | 3425 | 3324 | 28.37 | 28.1 | 44.49 | 44.22
2022-01-03 06:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.9 | 45.23 | 0.49 | 194 | 3354 | 3460 | 28.86 | 30.44 | 44.74 | 44.53
2022-01-03 07:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.32 | 45.06 | 0.51 | 187 | 3433 | 3476 | 28.28 | 29.4 | 44.38 | 44.27
2022-01-03 08:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.27 | 44.16 | 0.5 | 189 | 3392 | 3344 | 30.51 | 29.63 | 44.31 | 44.14
2022-01-03 09:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.19 | 45.72 | 0.49 | 184 | 3480 | 3480 | 30.18 | 29.2 | 44.24 | 44.93
2022-01-03 10:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.09 | 45.82 | 0.49 | 188 | 3398 | 3339 | 28.36 | 30.29 | 44.7 | 44.35
2022-01-03 11:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.79 | 45.89 | 0.5 | 198 | 3411 | 3432 | 30.34 | 29.08 | 44.41 | 44.74
2022-01-03 12:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.49 | 44.29 | 0.5 | 181 | 3499 | 3494 | 30.34 | 30.19 | 44.32 | 44.47
2022-01-03 13:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.68 | 45.62 | 0.51 | 192 | 3474 | 3462 | 28.77 | 30.54 | 44.72 | 44.17
2022-01-03 14:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.39 | 45.79 | 0.49 | 188 | 3467 | 3337 | 30.73 | 28.88 | 44.99 | 44.54
2022-01-03 15:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.51 | 45.94 | 0.49 | 193 | 3392 | 3426 | 30.56 | 29.85 | 44.43 | 44.04
2022-01-03 16:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.62 | 45.1 | 0.5 | 188 | 3467 | 3326 | 30.08 | 28.2 | 44.84 | 44.38
2022-01-03 17:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.72 | 44.5 | 0.49 | 195 | 3454 | 3325 | 29.45 | 28.79 | 44.51 | 44.54
2022-01-03 18:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.99 | 44 | 0.49 | 197 | 3486 | 3440 | 30.66 | 29.27 | 44.44 | 44.53
2022-01-03 19:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.27 | 44.91 | 0.51 | 187 | 3452 | 3354 | 30.3 | 28.24 | 44.56 | 44.11
2022-01-03 20:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.36 | 45.31 | 0.5 | 184 | 3398 | 3452 | 28.03 | 29.04 | 44.32 | 44.9
2022-01-03 21:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.77 | 45.3 | 0.5 | 196 | 3428 | 3391 | 29.74 | 29.05 | 44.62 | 44.78
2022-01-03 22:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.35 | 45.67 | 0.51 | 186 | 3435 | 3406 | 30.14 | 28.05 | 44.98 | 44.25
2022-01-03 23:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.47 | 45.36 | 0.49 | 183 | 3476 | 3350 | 28.19 | 30.14 | 44.41 | 44.42
2022-01-04 | 6.29 | 493 | 103 | 10.69 | 44.89 | 0.49 | 189 | 3470 | 3370 | 28.02 | 29.84 | 44.25 | 44.63
2022-01-04 01:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.1 | 45.48 | 0.51 | 195 | 3401 | 3451 | 29.78 | 29.14 | 44.82 | 44.79
2022-01-04 02:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.29 | 45.25 | 0.49 | 199 | 3477 | 3468 | 29.09 | 30.83 | 44.68 | 44.8
2022-01-04 03:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.48 | 44.65 | 0.51 | 196 | 3400 | 3379 | 28.5 | 29.75 | 44.14 | 44.53
2022-01-04 04:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.9 | 45.51 | 0.49 | 191 | 3424 | 3466 | 29.47 | 30.39 | 44.73 | 44.2
2022-01-04 05:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.31 | 44.13 | 0.5 | 181 | 3487 | 3497 | 29.45 | 29.23 | 44.3 | 44.81
2022-01-04 06:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.78 | 44.36 | 0.51 | 185 | 3407 | 3323 | 30.75 | 28.41 | 44.25 | 44.78
2022-01-04 07:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.07 | 45.21 | 0.5 | 194 | 3368 | 3359 | 29.7 | 30.7 | 44.64 | 44.92
2022-01-04 08:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.94 | 45.57 | 0.5 | 183 | 3411 | 3344 | 29.85 | 30.76 | 44.76 | 44.07
2022-01-04 09:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.6 | 44.05 | 0.49 | 184 | 3356 | 3350 | 28.75 | 30.8 | 44.35 | 44.18
2022-01-04 10:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.83 | 45.98 | 0.49 | 192 | 3453 | 3448 | 29.6 | 28.84 | 44.16 | 44.58
2022-01-04 11:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.19 | 45.79 | 0.5 | 184 | 3491 | 3469 | 28.01 | 28.02 | 44.2 | 44.73
2022-01-04 12:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.83 | 44.5 | 0.49 | 180 | 3401 | 3354 | 30.89 | 28.77 | 44.58 | 44.96
2022-01-04 13:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.27 | 45.54 | 0.5 | 194 | 3475 | 3322 | 28.28 | 28.07 | 44.32 | 44.33
2022-01-04 14:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.43 | 44.72 | 0.49 | 184 | 3401 | 3433 | 29.94 | 30.6 | 44.01 | 44.97
2022-01-04 15:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.26 | 44.54 | 0.51 | 187 | 3435 | 3322 | 29.85 | 28.56 | 44.06 | 44.84
2022-01-04 16:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.85 | 44.85 | 0.51 | 181 | 3392 | 3344 | 30.72 | 29.4 | 44.19 | 44.95
2022-01-04 17:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.51 | 45.71 | 0.5 | 186 | 3443 | 3345 | 29.5 | 30.83 | 44.94 | 44.45
2022-01-04 18:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.59 | 45.29 | 0.51 | 192 | 3474 | 3467 | 28.04 | 29.75 | 44.14 | 44.36
2022-01-04 19:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.03 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3489 | 3366 | 30.73 | 29.59 | 44.36 | 44.63
2022-01-04 20:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.93 | 44.46 | 0.5 | 190 | 3456 | 3348 | 28.05 | 30.35 | 44.25 | 44.7
2022-01-04 21:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.49 | 45.38 | 0.5 | 188 | 3351 | 3454 | 30.53 | 29.74 | 44.5 | 44.77
2022-01-04 22:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.45 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3464 | 3307 | 28.07 | 29.89 | 44.8 | 44.62
2022-01-04 23:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.17 | 44.67 | 0.51 | 180 | 3419 | 3385 | 29.79 | 28.32 | 44.94 | 44.84
2022-01-05 | 6.3 | 492 | 103 | 10.17 | 45.62 | 0.49 | 198 | 3403 | 3411 | 29.56 | 28.6 | 44.71 | 44.41
2022-01-05 01:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.12 | 44.02 | 0.51 | 197 | 3399 | 3491 | 29.05 | 29.13 | 44.93 | 44.67
2022-01-05 02:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.87 | 44.39 | 0.49 | 196 | 3372 | 3335 | 30.34 | 28.24 | 44.48 | 44.42
2022-01-05 03:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.5 | 44.47 | 0.51 | 183 | 3439 | 3430 | 28.43 | 29.5 | 44.83 | 44.04
2022-01-05 04:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.27 | 45.62 | 0.51 | 190 | 3385 | 3378 | 29.7 | 29.97 | 44.99 | 44.23
2022-01-05 05:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.26 | 45.94 | 0.5 | 189 | 3470 | 3359 | 29.11 | 28.88 | 44.01 | 44.07
2022-01-05 06:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.32 | 44.99 | 0.51 | 199 | 3398 | 3488 | 29.01 | 30.34 | 44.07 | 44.35
2022-01-05 07:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.16 | 45.6 | 0.49 | 194 | 3460 | 3405 | 29.05 | 29.19 | 44.78 | 44.12
2022-01-05 08:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.68 | 45.21 | 0.5 | 180 | 3352 | 3357 | 29.79 | 29.06 | 45 | 44.44
2022-01-05 09:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.6 | 45.96 | 0.5 | 199 | 3434 | 3338 | 29.89 | 29.66 | 44.23 | 44.89
2022-01-05 10:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.54 | 44.39 | 0.5 | 186 | 3499 | 3406 | 30.81 | 29.74 | 44.12 | 44.93
2022-01-05 11:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.34 | 45.26 | 0.49 | 193 | 3497 | 3467 | 29.54 | 28.17 | 44.92 | 44.85
2022-01-05 12:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.31 | 44.92 | 0.49 | 186 | 3437 | 3496 | 30.01 | 29.13 | 44.55 | 44.98
2022-01-05 13:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.25 | 45.22 | 0.49 | 191 | 3378 | 3439 | 29.57 | 30.82 | 44.48 | 44.9
2022-01-05 14:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.97 | 45.63 | 0.49 | 185 | 3367 | 3332 | 28.76 | 28.26 | 44.42 | 44.02
2022-01-05 15:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.26 | 44.88 | 0.51 | 196 | 3419 | 3365 | 30.27 | 29.37 | 44.04 | 44.46
2022-01-05 16:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.6 | 44.48 | 0.51 | 184 | 3473 | 3346 | 29.6 | 28.66 | 44.12 | 44.46
2022-01-05 17:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.01 | 45.78 | 0.5 | 181 | 3452 | 3309 | 29.38 | 28.42 | 44.67 | 44.97
2022-01-05 18:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.41 | 45.21 | 0.5 | 191 | 3369 | 3425 | 30.33 | 29.81 | 44.01 | 44.18
2022-01-05 19:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.57 | 44.13 | 0.49 | 185 | 3431 | 3413 | 28.61 | 29.8 | 44.41 | 44.5
2022-01-05 20:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.97 | 44.45 | 0.5 | 186 | 3391 | 3402 | 28.94 | 29.61 | 44.5 | 44.52
2022-01-05 21:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.24 | 45.97 | 0.5 | 181 | 3468 | 3453 | 28.58 | 30.94 | 44.74 | 44.99
2022-01-05 22:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.39 | 44.8 | 0.5 | 187 | 3428 | 3319 | 30.81 | 29.61 | 44.6 | 44.56
2022-01-05 23:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.27 | 44.58 | 0.5 | 181 | 3442 | 3439 | 29.51 | 28.31 | 44.6 | 44.87
2022-01-06 | 6.12 | 492 | 103 | 10.4 | 44.5 | 0.5 | 187 | 3363 | 3469 | 28.13 | 29.41 | 44.19 | 44.52
2022-01-06 01:00 | 6.28 | 490 | 104 | 11 | 44.36 | 0.49 | 187 | 3480 | 3371 | 30.63 | 28.84 | 44.77 | 44.38
2022-01-06 02:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.51 | 44.75 | 0.49 | 186 | 3408 | 3337 | 28.64 | 29.79 | 44.46 | 44.96
2022-01-06 03:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.16 | 44.78 | 0.5 | 181 | 3398 | 3421 | 29.69 | 29.7 | 44.77 | 44.47
2022-01-06 04:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.75 | 45.11 | 0.51 | 181 | 3357 | 3384 | 30.03 | 30.27 | 44.39 | 44.53
2022-01-06 05:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.37 | 44.26 | 0.5 | 181 | 3478 | 3474 | 28.31 | 29.18 | 44.23 | 44.65
2022-01-06 06:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.73 | 44.5 | 0.5 | 181 | 3486 | 3460 | 29.54 | 29.32 | 44.76 | 44.14
2022-01-06 07:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.01 | 44.17 | 0.5 | 187 | 3367 | 3457 | 30.65 | 30.25 | 44.27 | 44.91
2022-01-06 08:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.96 | 45.39 | 0.49 | 194 | 3483 | 3475 | 28.94 | 30.31 | 44.53 | 44.57
2022-01-06 09:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.43 | 45.78 | 0.51 | 186 | 3383 | 3346 | 30.65 | 28.97 | 44.08 | 44.82
2022-01-06 10:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.48 | 45.55 | 0.49 | 195 | 3360 | 3459 | 28.1 | 29.37 | 44.32 | 44.13
2022-01-06 11:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.44 | 45.3 | 0.5 | 185 | 3399 | 3358 | 30.99 | 30.05 | 44.26 | 44.08
2022-01-06 12:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.71 | 44.21 | 0.49 | 182 | 3403 | 3413 | 28.8 | 29.94 | 44.44 | 44.24
2022-01-06 13:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.85 | 44.57 | 0.5 | 187 | 3481 | 3384 | 28.03 | 28.95 | 44.49 | 44.28
2022-01-06 14:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.04 | 44.33 | 0.49 | 182 | 3450 | 3344 | 28 | 29.33 | 44.59 | 44.33
2022-01-06 15:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.74 | 45.33 | 0.49 | 181 | 3461 | 3358 | 28.28 | 28.69 | 44.64 | 44.36
2022-01-06 16:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.1 | 45.7 | 0.5 | 181 | 3454 | 3426 | 30.67 | 28.65 | 44.31 | 44.33
2022-01-06 17:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.82 | 45.43 | 0.5 | 185 | 3405 | 3302 | 29.38 | 28.57 | 44.45 | 44.79
2022-01-06 18:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.91 | 44.05 | 0.5 | 193 | 3375 | 3472 | 28.57 | 28.58 | 44.96 | 44.2
2022-01-06 19:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.61 | 45.04 | 0.5 | 183 | 3480 | 3349 | 29.94 | 28.03 | 44.35 | 44.15
2022-01-06 20:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.34 | 44.97 | 0.49 | 194 | 3473 | 3391 | 30.26 | 29.96 | 44.72 | 44.04
2022-01-06 21:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.9 | 45.46 | 0.51 | 197 | 3430 | 3440 | 29.96 | 28.41 | 44.42 | 44.56
2022-01-06 22:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.13 | 45.6 | 0.49 | 197 | 3492 | 3445 | 28.35 | 28.84 | 44.98 | 44.95
2022-01-06 23:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.33 | 45.37 | 0.5 | 182 | 3386 | 3478 | 30.16 | 29.92 | 44.72 | 44.44
2022-01-07 | 6.11 | 489 | 104 | 10.67 | 44.29 | 0.49 | 198 | 3360 | 3499 | 30.65 | 29.13 | 44.88 | 44.99
2022-01-07 01:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.23 | 45.15 | 0.51 | 189 | 3437 | 3300 | 28.38 | 29.75 | 44.18 | 44.54
2022-01-07 02:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.57 | 44.76 | 0.5 | 183 | 3499 | 3314 | 28.34 | 30.27 | 44.22 | 44.32
2022-01-07 03:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.13 | 44.22 | 0.5 | 181 | 3360 | 3436 | 29.06 | 28.84 | 44.66 | 44.79
2022-01-07 04:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.96 | 44.12 | 0.5 | 197 | 3378 | 3426 | 29.52 | 30.74 | 44.68 | 44.09
2022-01-07 05:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.67 | 45.64 | 0.49 | 182 | 3469 | 3357 | 29.98 | 28.37 | 44.02 | 44.22
2022-01-07 06:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.84 | 44.81 | 0.51 | 194 | 3435 | 3382 | 29.1 | 28.16 | 44.32 | 44.44
2022-01-07 07:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.72 | 44.29 | 0.49 | 196 | 3418 | 3307 | 28.23 | 29.83 | 44.74 | 44.62
2022-01-07 08:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.97 | 45.17 | 0.5 | 190 | 3437 | 3465 | 28.09 | 29.46 | 44.71 | 44.64
2022-01-07 09:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.32 | 45.93 | 0.51 | 192 | 3486 | 3314 | 29.84 | 30.41 | 44.14 | 44.17
2022-01-07 10:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.09 | 44.87 | 0.51 | 187 | 3369 | 3359 | 30.47 | 29.98 | 44.56 | 44.08
2022-01-07 11:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.83 | 45.31 | 0.51 | 189 | 3409 | 3440 | 28.31 | 29.58 | 44.9 | 44.13
2022-01-07 12:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.45 | 44.97 | 0.5 | 191 | 3481 | 3430 | 30.52 | 30.06 | 44.3 | 44.83
2022-01-07 13:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.49 | 45.41 | 0.5 | 180 | 3355 | 3325 | 28.87 | 28.91 | 44.98 | 44.83
2022-01-07 14:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.34 | 44.97 | 0.49 | 189 | 3441 | 3457 | 30.67 | 28.24 | 44.99 | 44.49
2022-01-07 15:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.1 | 44.75 | 0.5 | 196 | 3404 | 3416 | 28.66 | 29.32 | 44.65 | 44.35
2022-01-07 16:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.23 | 44.08 | 0.51 | 191 | 3431 | 3482 | 28.07 | 29.22 | 44.32 | 44.98
2022-01-07 17:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.32 | 45.95 | 0.49 | 185 | 3433 | 3489 | 30.18 | 29.88 | 44.81 | 44.59
2022-01-07 18:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.3 | 45.61 | 0.51 | 183 | 3358 | 3486 | 30.62 | 28.8 | 44.04 | 44.35
2022-01-07 19:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.75 | 44.7 | 0.5 | 183 | 3489 | 3496 | 30.57 | 29.27 | 44.82 | 44.6
2022-01-07 20:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.53 | 44.74 | 0.51 | 193 | 3482 | 3433 | 29.6 | 30.85 | 44.05 | 44.28
2022-01-07 21:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.24 | 45.32 | 0.5 | 183 | 3367 | 3484 | 28.96 | 29.4 | 44.83 | 44.41
2022-01-07 22:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.72 | 44.55 | 0.51 | 199 | 3400 | 3431 | 29.01 | 30.36 | 45 | 44.63
2022-01-07 23:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.85 | 45.7 | 0.49 | 196 | 3352 | 3308 | 28.83 | 30.65 | 44.52 | 44.71
2022-01-08 | 6.24 | 491 | 103 | 10.82 | 45.6 | 0.49 | 195 | 3455 | 3394 | 30.26 | 28.06 | 44.06 | 44.81
2022-01-08 01:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.02 | 44.82 | 0.5 | 188 | 3496 | 3309 | 28.95 | 29.57 | 44.6 | 44.61
2022-01-08 02:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.97 | 45.49 | 0.5 | 190 | 3444 | 3409 | 30.18 | 29.73 | 44.19 | 44.62
2022-01-08 03:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.43 | 44.81 | 0.51 | 188 | 3466 | 3427 | 28.61 | 30.09 | 44.22 | 44.39
2022-01-08 04:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.82 | 44.96 | 0.5 | 198 | 3491 | 3373 | 30.69 | 30.18 | 44.56 | 44.59
2022-01-08 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.9 | 45.2 | 0.51 | 183 | 3407 | 3468 | 28.54 | 29.86 | 44.47 | 44.69
2022-01-08 06:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.77 | 45.21 | 0.49 | 187 | 3495 | 3334 | 28.06 | 28.1 | 44.97 | 44.45
2022-01-08 07:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.79 | 45.36 | 0.5 | 180 | 3492 | 3366 | 29.92 | 29.55 | 44.74 | 44.98
2022-01-08 08:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.62 | 44.53 | 0.51 | 189 | 3386 | 3474 | 28.65 | 28.19 | 44.83 | 44.06
2022-01-08 09:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.73 | 44.89 | 0.5 | 185 | 3432 | 3370 | 29.76 | 28.51 | 44.27 | 44.31
2022-01-08 10:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.31 | 45.73 | 0.5 | 198 | 3465 | 3309 | 28.09 | 29.92 | 44.14 | 44.04
2022-01-08 11:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.63 | 44.23 | 0.49 | 198 | 3399 | 3320 | 29.28 | 30.74 | 44.37 | 44.75
2022-01-08 12:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.71 | 45.27 | 0.49 | 182 | 3439 | 3382 | 30.09 | 30.99 | 44.67 | 44.4
2022-01-08 13:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.42 | 45.35 | 0.5 | 180 | 3424 | 3385 | 29.04 | 28.52 | 44.08 | 44.17
2022-01-08 14:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.15 | 44.77 | 0.5 | 197 | 3354 | 3346 | 30.68 | 30.64 | 44.59 | 44.67
2022-01-08 15:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.02 | 44.27 | 0.5 | 182 | 3477 | 3452 | 28.03 | 28.52 | 44.92 | 44.43
2022-01-08 16:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.81 | 45.04 | 0.5 | 186 | 3445 | 3333 | 30.92 | 29.15 | 44.81 | 44.12
2022-01-08 17:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.7 | 44.06 | 0.51 | 183 | 3358 | 3408 | 28.66 | 29.16 | 44.91 | 44.66
2022-01-08 18:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.58 | 45.63 | 0.51 | 180 | 3408 | 3396 | 28.63 | 30.72 | 44.49 | 44.85
2022-01-08 19:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.59 | 45.02 | 0.49 | 193 | 3454 | 3359 | 28.73 | 28.68 | 44.45 | 44.19
2022-01-08 20:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.3 | 44.41 | 0.49 | 184 | 3477 | 3494 | 29.99 | 30.79 | 44.36 | 44.53
2022-01-08 21:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.36 | 44.28 | 0.5 | 186 | 3357 | 3462 | 28.56 | 29.61 | 44.52 | 44.96
2022-01-08 22:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.04 | 44.1 | 0.5 | 192 | 3450 | 3496 | 28.31 | 28.78 | 44.98 | 44.64
2022-01-08 23:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.62 | 45.61 | 0.49 | 184 | 3423 | 3496 | 30.82 | 29.11 | 44.54 | 44.75
2022-01-09 | 6.24 | 491 | 104 | 10.63 | 44.41 | 0.5 | 195 | 3484 | 3416 | 28.48 | 28.11 | 44.77 | 44.45
2022-01-09 01:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.9 | 45.02 | 0.5 | 187 | 3456 | 3452 | 29.46 | 28.3 | 44.56 | 44.58
2022-01-09 02:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.9 | 45.92 | 0.5 | 186 | 3498 | 3410 | 29.46 | 30.39 | 44.37 | 44.62
2022-01-09 03:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.01 | 44.24 | 0.5 | 193 | 3351 | 3489 | 29.65 | 28.65 | 44.53 | 44.24
2022-01-09 04:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.01 | 45.09 | 0.5 | 181 | 3497 | 3343 | 30.12 | 29.66 | 44.14 | 44.18
2022-01-09 05:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.78 | 45.37 | 0.5 | 199 | 3390 | 3473 | 29.49 | 30.93 | 44.05 | 44.4
2022-01-09 06:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.94 | 44.81 | 0.5 | 198 | 3350 | 3493 | 28.37 | 29.46 | 44.17 | 44.53
2022-01-09 07:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.63 | 45.95 | 0.49 | 199 | 3481 | 3365 | 28.82 | 30.94 | 44.35 | 44.91
2022-01-09 08:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.9 | 45.92 | 0.49 | 180 | 3396 | 3455 | 28.83 | 30.14 | 44.54 | 44.22
2022-01-09 09:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.97 | 45.1 | 0.49 | 194 | 3402 | 3409 | 30.13 | 29.82 | 44.08 | 44.71
2022-01-09 10:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.85 | 44.19 | 0.5 | 182 | 3496 | 3339 | 29.66 | 29.5 | 44.3 | 44.18
2022-01-09 11:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.64 | 44.88 | 0.5 | 180 | 3475 | 3460 | 28.79 | 28.16 | 44.54 | 44.4
2022-01-09 12:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.27 | 44.22 | 0.51 | 183 | 3412 | 3339 | 29.44 | 28.29 | 44.47 | 44
2022-01-09 13:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.56 | 44.97 | 0.51 | 180 | 3448 | 3303 | 29.83 | 30.67 | 44.13 | 44.92
2022-01-09 14:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.6 | 45.55 | 0.5 | 196 | 3450 | 3411 | 29.16 | 29.09 | 44.93 | 44.07
2022-01-09 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.87 | 45.59 | 0.49 | 191 | 3462 | 3307 | 29.63 | 29.15 | 44.12 | 44.57
2022-01-09 16:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.4 | 44.51 | 0.49 | 189 | 3357 | 3451 | 30.45 | 29.45 | 44.13 | 44.59
2022-01-09 17:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.8 | 45.89 | 0.5 | 195 | 3402 | 3463 | 28.68 | 30.39 | 44.73 | 44.63
2022-01-09 18:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.03 | 44.09 | 0.5 | 182 | 3441 | 3477 | 30.95 | 28.92 | 44.24 | 44.59
2022-01-09 19:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.72 | 44.54 | 0.5 | 183 | 3428 | 3390 | 29.41 | 29.78 | 44.35 | 44.34
2022-01-09 20:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.15 | 44.67 | 0.5 | 186 | 3358 | 3377 | 30.89 | 29.32 | 44.51 | 44.89
2022-01-09 21:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.61 | 45.71 | 0.49 | 197 | 3464 | 3471 | 28.64 | 30.88 | 44.48 | 44.41
2022-01-09 22:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.56 | 45.84 | 0.5 | 193 | 3385 | 3488 | 29.99 | 30.23 | 44.78 | 44.74
2022-01-09 23:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.37 | 45.01 | 0.49 | 188 | 3385 | 3492 | 30.61 | 28.12 | 44.05 | 44.8
2022-01-10 | 6.17 | 490 | 104 | 10.95 | 45.55 | 0.49 | 193 | 3470 | 3310 | 28.1 | 30.26 | 44.49 | 44.91
2022-01-10 01:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.83 | 45.16 | 0.49 | 197 | 3484 | 3314 | 28.47 | 28.37 | 44.06 | 44.61
2022-01-10 02:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.31 | 45.73 | 0.5 | 198 | 3388 | 3356 | 29.44 | 28.34 | 44.65 | 44.05
2022-01-10 03:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.05 | 44.59 | 0.51 | 185 | 3402 | 3448 | 30.49 | 29.69 | 44.09 | 44.5
2022-01-10 04:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.14 | 45.29 | 0.5 | 187 | 3491 | 3487 | 29.12 | 28.41 | 44.21 | 44.52
2022-01-10 05:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.12 | 44.16 | 0.51 | 187 | 3496 | 3493 | 30.65 | 28.57 | 44.63 | 44.51
2022-01-10 06:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.54 | 45.84 | 0.49 | 189 | 3350 | 3365 | 28.86 | 30.43 | 44.09 | 44.23
2022-01-10 07:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.14 | 44.35 | 0.5 | 181 | 3463 | 3462 | 29.99 | 28.75 | 44.88 | 44.44
2022-01-10 08:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.08 | 45.05 | 0.5 | 193 | 3384 | 3450 | 29.19 | 29.58 | 44.89 | 44.99
2022-01-10 09:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.27 | 45.17 | 0.49 | 182 | 3479 | 3366 | 30.4 | 29.14 | 44.42 | 44.08
2022-01-10 10:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.58 | 44.59 | 0.49 | 196 | 3401 | 3360 | 30.12 | 29.81 | 44.2 | 44.92
2022-01-10 11:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.81 | 44.56 | 0.51 | 183 | 3494 | 3498 | 30.22 | 28.13 | 44.98 | 44.56
2022-01-10 12:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.96 | 45.03 | 0.5 | 192 | 3460 | 3328 | 28.57 | 28.45 | 44.99 | 44.2
2022-01-10 13:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.01 | 45.81 | 0.5 | 197 | 3452 | 3366 | 28.1 | 29.26 | 44.39 | 44.99
2022-01-10 14:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.59 | 45.03 | 0.51 | 182 | 3428 | 3428 | 29.95 | 28.62 | 44.49 | 44.89
2022-01-10 15:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.97 | 44.19 | 0.49 | 182 | 3464 | 3415 | 30.74 | 28.14 | 44.48 | 44.17
2022-01-10 16:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.66 | 45.04 | 0.51 | 187 | 3400 | 3470 | 30.67 | 29.59 | 44.15 | 44.98
2022-01-10 17:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.52 | 44.99 | 0.5 | 182 | 3414 | 3319 | 30.97 | 30.24 | 44.49 | 44.02
2022-01-10 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.66 | 44.24 | 0.51 | 180 | 3362 | 3437 | 28.46 | 30.64 | 44.67 | 44.8
2022-01-10 19:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.58 | 44.58 | 0.51 | 196 | 3417 | 3441 | 28.36 | 30.57 | 44.22 | 44.75
2022-01-10 20:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.73 | 45.66 | 0.5 | 197 | 3464 | 3460 | 28.86 | 28.65 | 44.67 | 44.2
2022-01-10 21:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.99 | 44.93 | 0.5 | 199 | 3374 | 3340 | 30.89 | 29.78 | 44.49 | 44.57
2022-01-10 22:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.32 | 45.12 | 0.5 | 187 | 3376 | 3391 | 29.82 | 28.51 | 44.16 | 44.64
2022-01-10 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.56 | 45.5 | 0.51 | 189 | 3436 | 3407 | 28.42 | 29.14 | 44.14 | 44.33
2022-01-11 | 6.12 | 491 | 104 | 10.13 | 44.4 | 0.5 | 188 | 3478 | 3402 | 30.36 | 30.55 | 44.69 | 44.73
2022-01-11 01:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.18 | 45.36 | 0.5 | 194 | 3435 | 3375 | 30.89 | 28.2 | 44.32 | 44.3
2022-01-11 02:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.11 | 45.49 | 0.51 | 187 | 3496 | 3490 | 30.52 | 30.14 | 44.94 | 44.01
2022-01-11 03:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.83 | 44.92 | 0.51 | 187 | 3428 | 3474 | 28.1 | 29.39 | 44.88 | 44.79
2022-01-11 04:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.2 | 44.49 | 0.49 | 197 | 3377 | 3318 | 28.76 | 30.87 | 44.31 | 44.35
2022-01-11 05:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.28 | 44.48 | 0.5 | 191 | 3423 | 3325 | 29.19 | 28.49 | 44.31 | 44.31
2022-01-11 06:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.73 | 45.27 | 0.49 | 193 | 3491 | 3450 | 28.9 | 29.88 | 44.73 | 44.91
2022-01-11 07:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.03 | 44.31 | 0.49 | 182 | 3477 | 3307 | 29.66 | 29.46 | 44.48 | 44.82
2022-01-11 08:00 | 6.24 | 490 | 104 | 11 | 45.8 | 0.49 | 182 | 3449 | 3391 | 29.97 | 30.45 | 44.11 | 44.81
2022-01-11 09:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.5 | 44.46 | 0.51 | 197 | 3415 | 3499 | 28.12 | 30.96 | 44.79 | 44.93
2022-01-11 10:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.77 | 45.41 | 0.5 | 181 | 3461 | 3380 | 30.56 | 29.14 | 44.08 | 44.09
2022-01-11 11:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.21 | 45 | 0.5 | 183 | 3447 | 3445 | 29.23 | 28.55 | 44.51 | 44.04
2022-01-11 12:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.95 | 44.18 | 0.49 | 199 | 3497 | 3496 | 30.21 | 29.15 | 44.19 | 44.5
2022-01-11 13:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.8 | 44.62 | 0.51 | 189 | 3423 | 3311 | 30.11 | 30.08 | 44.17 | 44.56
2022-01-11 14:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.65 | 44.22 | 0.49 | 199 | 3479 | 3386 | 30.39 | 28.45 | 44.05 | 44.75
2022-01-11 15:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.91 | 45.27 | 0.51 | 192 | 3387 | 3349 | 28.81 | 29.58 | 44.69 | 44.63
2022-01-11 16:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.99 | 45.35 | 0.51 | 180 | 3452 | 3429 | 28.69 | 29.06 | 44.14 | 44.06
2022-01-11 17:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.81 | 45.35 | 0.49 | 187 | 3368 | 3359 | 29.86 | 29.37 | 44 | 44.34
2022-01-11 18:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.92 | 45.14 | 0.5 | 181 | 3429 | 3343 | 29.29 | 30.76 | 44.68 | 44.41
2022-01-11 19:00 | 6.3 | 489 | 104 | 11 | 44.39 | 0.5 | 196 | 3389 | 3438 | 28.57 | 30.96 | 44.97 | 44.21
2022-01-11 20:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.14 | 45.04 | 0.5 | 194 | 3479 | 3454 | 30.74 | 30.53 | 44.99 | 44.52
2022-01-11 21:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.91 | 45.84 | 0.49 | 196 | 3399 | 3461 | 28.35 | 29.07 | 44.87 | 44.77
2022-01-11 22:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.7 | 44.44 | 0.51 | 187 | 3357 | 3308 | 30.94 | 29.99 | 44.09 | 44.62
2022-01-11 23:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.9 | 44.89 | 0.49 | 188 | 3380 | 3379 | 29.91 | 28 | 44.31 | 44.38
2022-01-12 | 6.24 | 491 | 104 | 10.37 | 44.11 | 0.5 | 187 | 3424 | 3314 | 28.89 | 28.19 | 44.42 | 44.39
2022-01-12 01:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.21 | 45.59 | 0.5 | 186 | 3395 | 3421 | 30.3 | 30.75 | 44.04 | 44.29
2022-01-12 02:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.35 | 44.06 | 0.49 | 185 | 3455 | 3411 | 29.02 | 29.39 | 44.55 | 44.78
2022-01-12 03:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.06 | 45.35 | 0.49 | 187 | 3392 | 3320 | 30.37 | 28.26 | 44.68 | 44.56
2022-01-12 04:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.41 | 44.81 | 0.49 | 183 | 3411 | 3311 | 28.32 | 28.54 | 44.75 | 44.97
2022-01-12 05:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.4 | 45.33 | 0.5 | 197 | 3499 | 3317 | 29.12 | 29.39 | 44.16 | 44.57
2022-01-12 06:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.05 | 45.42 | 0.5 | 184 | 3436 | 3318 | 30.34 | 28.29 | 44.1 | 44.86
2022-01-12 07:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.92 | 45.93 | 0.51 | 199 | 3446 | 3355 | 30.49 | 30.98 | 44.45 | 44.24
2022-01-12 08:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.77 | 44.27 | 0.51 | 189 | 3370 | 3304 | 30.73 | 30.28 | 44.56 | 44.48
2022-01-12 09:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.88 | 45.14 | 0.49 | 183 | 3358 | 3340 | 30.1 | 28.34 | 44.1 | 44.91
2022-01-12 10:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.97 | 44.21 | 0.5 | 184 | 3439 | 3448 | 29.14 | 30.36 | 44.02 | 44.99
2022-01-12 11:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.6 | 44.45 | 0.5 | 185 | 3452 | 3441 | 29.15 | 28.39 | 44.95 | 44.95
2022-01-12 12:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.53 | 44.03 | 0.49 | 197 | 3463 | 3400 | 30.5 | 28.76 | 44.67 | 44.68
2022-01-12 13:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.86 | 45.99 | 0.49 | 180 | 3407 | 3424 | 30.8 | 28.13 | 44.15 | 44.64
2022-01-12 14:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.22 | 45.4 | 0.5 | 197 | 3456 | 3353 | 30.12 | 30.16 | 44.12 | 44.74
2022-01-12 15:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.55 | 44.63 | 0.51 | 196 | 3429 | 3456 | 28.15 | 28.35 | 44.31 | 44.23
2022-01-12 16:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.11 | 45.62 | 0.49 | 181 | 3396 | 3348 | 29.78 | 30.64 | 44.18 | 44.81
2022-01-12 17:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.91 | 44.81 | 0.5 | 189 | 3389 | 3467 | 30.07 | 29.32 | 44.77 | 44.07
2022-01-12 18:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.27 | 44.32 | 0.5 | 196 | 3490 | 3358 | 30.16 | 29.55 | 44.02 | 44.54
2022-01-12 19:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.39 | 45.09 | 0.5 | 196 | 3424 | 3313 | 28.46 | 29.08 | 44.67 | 44.35
2022-01-12 20:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.59 | 45.32 | 0.49 | 194 | 3394 | 3343 | 29.36 | 29.55 | 44.33 | 44.58
2022-01-12 21:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.3 | 44.43 | 0.5 | 184 | 3431 | 3475 | 28.78 | 30.05 | 44.11 | 44.65
2022-01-12 22:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.94 | 44.38 | 0.5 | 199 | 3411 | 3440 | 30.43 | 30.67 | 44.15 | 44.5
2022-01-12 23:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.37 | 44.04 | 0.5 | 196 | 3483 | 3429 | 29.77 | 30.28 | 44.55 | 44.39
2022-01-13 | 6.29 | 494 | 104 | 10.56 | 45.86 | 0.5 | 191 | 3367 | 3477 | 30.14 | 29.96 | 44.3 | 44.43
2022-01-13 01:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.79 | 45.75 | 0.5 | 180 | 3468 | 3468 | 28.66 | 29.93 | 44.37 | 44.07
2022-01-13 02:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.9 | 45.55 | 0.51 | 192 | 3396 | 3471 | 28.96 | 29.12 | 44.49 | 44.14
2022-01-13 03:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.42 | 45.39 | 0.5 | 193 | 3486 | 3477 | 29.52 | 30.59 | 44.72 | 44.08
2022-01-13 04:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.59 | 44.77 | 0.5 | 187 | 3481 | 3386 | 30.79 | 30.74 | 44.66 | 44.32
2022-01-13 05:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.53 | 44.24 | 0.5 | 198 | 3463 | 3330 | 30.48 | 29.62 | 44.14 | 44.74
2022-01-13 06:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10 | 44.63 | 0.51 | 186 | 3452 | 3440 | 29.28 | 29.81 | 44.26 | 44.85
2022-01-13 07:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.12 | 45.8 | 0.5 | 184 | 3388 | 3415 | 29.62 | 28.75 | 44.54 | 44.33
2022-01-13 08:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.77 | 44.43 | 0.49 | 191 | 3482 | 3376 | 30.65 | 29.03 | 44.77 | 44.77
2022-01-13 09:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.38 | 44.56 | 0.49 | 191 | 3386 | 3389 | 30.04 | 30.02 | 44.12 | 44.39
2022-01-13 10:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.08 | 44.77 | 0.5 | 183 | 3418 | 3311 | 28 | 30.17 | 44.35 | 44.2
2022-01-13 11:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.45 | 45.55 | 0.5 | 196 | 3385 | 3440 | 28.97 | 28.85 | 44.49 | 44.17
2022-01-13 12:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.53 | 44.78 | 0.49 | 187 | 3464 | 3436 | 30.32 | 29.01 | 44.93 | 44.68
2022-01-13 13:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.4 | 45.07 | 0.5 | 189 | 3373 | 3455 | 28.18 | 29.15 | 44.32 | 44.43
2022-01-13 14:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.11 | 44.51 | 0.49 | 198 | 3392 | 3331 | 30.89 | 29.46 | 44.22 | 44.76
2022-01-13 15:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.41 | 45.75 | 0.5 | 191 | 3362 | 3466 | 28.28 | 29.83 | 44.99 | 44.51
2022-01-13 16:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.06 | 45.88 | 0.49 | 194 | 3494 | 3315 | 28.18 | 30.17 | 44.01 | 44.21
2022-01-13 17:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.91 | 44.88 | 0.49 | 188 | 3398 | 3467 | 30.72 | 30.31 | 44.36 | 44.78
2022-01-13 18:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.85 | 45.85 | 0.5 | 188 | 3445 | 3410 | 28.72 | 30.83 | 44.61 | 44.37
2022-01-13 19:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.5 | 45.87 | 0.5 | 189 | 3445 | 3334 | 29.15 | 29.49 | 44.47 | 44.3
2022-01-13 20:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.38 | 44.93 | 0.51 | 198 | 3480 | 3402 | 29.28 | 29.97 | 44.93 | 44.11
2022-01-13 21:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.41 | 45.96 | 0.49 | 180 | 3351 | 3460 | 29.91 | 30.33 | 44.26 | 44.39
2022-01-13 22:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.86 | 45.87 | 0.51 | 192 | 3371 | 3445 | 29.17 | 30.98 | 44.49 | 44.59
2022-01-13 23:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.62 | 45.31 | 0.5 | 186 | 3440 | 3302 | 29.25 | 28.04 | 44.8 | 44.16
2022-01-14 | 6.1 | 494 | 104 | 10.86 | 45.81 | 0.51 | 180 | 3366 | 3468 | 30.38 | 28.05 | 44.01 | 44.39
2022-01-14 01:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.95 | 44.1 | 0.51 | 185 | 3366 | 3457 | 28.79 | 28.16 | 44.01 | 44.27
2022-01-14 02:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.75 | 45.83 | 0.5 | 192 | 3401 | 3461 | 28.2 | 29.28 | 44.17 | 44.99
2022-01-14 03:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.81 | 45.77 | 0.5 | 192 | 3476 | 3482 | 29.94 | 28.35 | 44.33 | 44.23
2022-01-14 04:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.26 | 44.99 | 0.5 | 197 | 3485 | 3422 | 28.35 | 30.84 | 44.26 | 44.94
2022-01-14 05:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.4 | 45.31 | 0.49 | 187 | 3361 | 3480 | 30.48 | 29.71 | 44.79 | 44.3
2022-01-14 06:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.28 | 45.93 | 0.49 | 195 | 3497 | 3329 | 29.93 | 28.04 | 44.4 | 44.12
2022-01-14 07:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.09 | 44.26 | 0.5 | 181 | 3461 | 3352 | 29.09 | 28.44 | 44.1 | 44.24
2022-01-14 08:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.98 | 44.34 | 0.51 | 195 | 3389 | 3458 | 28.03 | 28.11 | 44.53 | 44.48
2022-01-14 09:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.07 | 45.77 | 0.49 | 184 | 3401 | 3462 | 30.79 | 28.55 | 44.29 | 44.45
2022-01-14 10:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.23 | 44.03 | 0.51 | 184 | 3369 | 3412 | 30.4 | 28.53 | 44.75 | 44.54
2022-01-14 11:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.2 | 45.83 | 0.5 | 181 | 3364 | 3494 | 28.22 | 28.63 | 44.21 | 44.59
2022-01-14 12:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.6 | 45.31 | 0.5 | 187 | 3358 | 3364 | 29.48 | 30.21 | 44.56 | 44.03
2022-01-14 13:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.64 | 44.74 | 0.51 | 180 | 3434 | 3321 | 28.49 | 28.44 | 44.18 | 44.18
2022-01-14 14:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.81 | 45.42 | 0.49 | 199 | 3372 | 3481 | 28.79 | 29.25 | 44.04 | 44.31
2022-01-14 15:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.69 | 45.16 | 0.5 | 188 | 3463 | 3426 | 30.28 | 30.77 | 44.86 | 44.7
2022-01-14 16:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.27 | 44.37 | 0.5 | 188 | 3491 | 3455 | 29.05 | 28.65 | 44.65 | 44.64
2022-01-14 17:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.9 | 45.34 | 0.5 | 192 | 3373 | 3385 | 28.34 | 29.32 | 44.53 | 44.84
2022-01-14 18:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.7 | 44.59 | 0.5 | 193 | 3381 | 3424 | 30.74 | 28.62 | 44.77 | 44.86
2022-01-14 19:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.85 | 44.86 | 0.49 | 193 | 3497 | 3417 | 29.53 | 29.32 | 44.88 | 44.71
2022-01-14 20:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.17 | 45.32 | 0.5 | 198 | 3445 | 3358 | 29.22 | 30.19 | 44.74 | 44.98
2022-01-14 21:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.47 | 45.17 | 0.49 | 184 | 3418 | 3487 | 28.05 | 28.03 | 44.37 | 44.29
2022-01-14 22:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.42 | 45.09 | 0.49 | 191 | 3464 | 3309 | 28.93 | 28.08 | 44.86 | 44.34
2022-01-14 23:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.96 | 45.75 | 0.5 | 195 | 3480 | 3451 | 30.7 | 30.84 | 44.76 | 44.85
2022-01-15 | 6.12 | 494 | 104 | 10.86 | 44.2 | 0.51 | 190 | 3430 | 3434 | 30.4 | 29.76 | 44.75 | 44.34
2022-01-15 01:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.7 | 44.34 | 0.5 | 190 | 3472 | 3430 | 30.04 | 28.41 | 44.54 | 45
2022-01-15 02:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.68 | 44.34 | 0.49 | 190 | 3408 | 3461 | 29.1 | 28.04 | 44.95 | 44.46
2022-01-15 03:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.86 | 45.52 | 0.49 | 188 | 3372 | 3351 | 30.57 | 28.29 | 44.52 | 44.64
2022-01-15 04:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.15 | 44.64 | 0.49 | 186 | 3402 | 3483 | 28.89 | 28.81 | 44.8 | 44.66
2022-01-15 05:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.77 | 44.53 | 0.51 | 190 | 3359 | 3416 | 28.64 | 28.67 | 44.61 | 44.44
2022-01-15 06:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.66 | 45.24 | 0.5 | 180 | 3419 | 3446 | 30.39 | 29.5 | 44.71 | 44.57
2022-01-15 07:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.65 | 44.43 | 0.5 | 189 | 3357 | 3374 | 30.22 | 28.71 | 44.17 | 44.84
2022-01-15 08:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.05 | 44.77 | 0.51 | 180 | 3452 | 3318 | 28.3 | 29.51 | 44.79 | 44.47
2022-01-15 09:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.57 | 44.44 | 0.49 | 182 | 3365 | 3417 | 28.26 | 28.91 | 44.56 | 44.4
2022-01-15 10:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.09 | 44.55 | 0.5 | 186 | 3487 | 3342 | 28.07 | 28.51 | 44.16 | 44.44
2022-01-15 11:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.68 | 45.93 | 0.49 | 198 | 3359 | 3411 | 28.1 | 29.61 | 44.03 | 44.19
2022-01-15 12:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.22 | 45.49 | 0.5 | 196 | 3403 | 3495 | 28.15 | 29.45 | 44.77 | 44.7
2022-01-15 13:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.38 | 45.31 | 0.51 | 180 | 3370 | 3432 | 29.16 | 29.12 | 44.12 | 44.59
2022-01-15 14:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.06 | 45.67 | 0.51 | 187 | 3385 | 3437 | 28.19 | 29.23 | 44.65 | 44.39
2022-01-15 15:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.78 | 45.11 | 0.51 | 194 | 3471 | 3344 | 29.48 | 29.69 | 44.67 | 44.39
2022-01-15 16:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.4 | 44.47 | 0.5 | 198 | 3374 | 3335 | 28.88 | 30.51 | 44.56 | 44.65
2022-01-15 17:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.07 | 45.58 | 0.5 | 190 | 3375 | 3356 | 28.95 | 28.95 | 44.33 | 44.37
2022-01-15 18:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.62 | 44.04 | 0.5 | 189 | 3486 | 3395 | 30.33 | 29.8 | 44.62 | 44.37
2022-01-15 19:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.04 | 44.24 | 0.5 | 183 | 3489 | 3464 | 30.21 | 28.48 | 44.52 | 44.7
2022-01-15 20:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.67 | 45.03 | 0.5 | 186 | 3366 | 3432 | 29.75 | 30.51 | 44.18 | 44.87
2022-01-15 21:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.87 | 44.75 | 0.5 | 195 | 3431 | 3463 | 28.33 | 29.9 | 44.01 | 44.79
2022-01-15 22:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.18 | 45.23 | 0.5 | 180 | 3493 | 3493 | 28.43 | 28.61 | 44.89 | 44.08
2022-01-15 23:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.68 | 44.79 | 0.5 | 187 | 3494 | 3482 | 28.18 | 29.87 | 44.5 | 44.94
2022-01-16 | 6.21 | 491 | 104 | 10.43 | 44.96 | 0.5 | 191 | 3465 | 3323 | 29.99 | 28.81 | 44.94 | 44.47
2022-01-16 01:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.13 | 45.84 | 0.5 | 180 | 3494 | 3384 | 28.24 | 30.1 | 44.43 | 44.79
2022-01-16 02:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.88 | 44.35 | 0.5 | 183 | 3392 | 3335 | 28.57 | 29.89 | 44.02 | 45
2022-01-16 03:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.26 | 45.55 | 0.51 | 197 | 3417 | 3490 | 28.21 | 29.37 | 44.83 | 44.92
2022-01-16 04:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.46 | 44.5 | 0.51 | 189 | 3391 | 3436 | 29.13 | 28.99 | 44.62 | 44.21
2022-01-16 05:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.42 | 45.5 | 0.5 | 197 | 3487 | 3482 | 29.57 | 30.76 | 44.39 | 44.27
2022-01-16 06:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.55 | 45.67 | 0.49 | 189 | 3484 | 3493 | 28.28 | 29.45 | 44.2 | 44.34
2022-01-16 07:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.76 | 44.42 | 0.5 | 199 | 3453 | 3412 | 28.5 | 28.35 | 44.22 | 44.38
2022-01-16 08:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.49 | 44.35 | 0.49 | 194 | 3480 | 3314 | 28.7 | 28.75 | 44.6 | 44.45
2022-01-16 09:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.46 | 45.66 | 0.5 | 188 | 3386 | 3423 | 29.31 | 30.32 | 44.26 | 44.14
2022-01-16 10:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.97 | 44.12 | 0.49 | 184 | 3422 | 3370 | 30.79 | 29.99 | 44.78 | 44.24
2022-01-16 11:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.14 | 44.11 | 0.5 | 190 | 3477 | 3371 | 28.44 | 30.97 | 44.48 | 44.86
2022-01-16 12:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.61 | 44.9 | 0.51 | 182 | 3387 | 3399 | 30.77 | 29.05 | 44.06 | 44.83
2022-01-16 13:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.89 | 44.61 | 0.5 | 199 | 3372 | 3373 | 28.93 | 30.27 | 44.25 | 44.04
2022-01-16 14:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.9 | 45.76 | 0.51 | 182 | 3393 | 3490 | 30.12 | 30.16 | 44.51 | 44.34
2022-01-16 15:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.93 | 44.36 | 0.49 | 198 | 3449 | 3480 | 29.06 | 28.14 | 44.65 | 44.05
2022-01-16 16:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.25 | 45.97 | 0.5 | 199 | 3397 | 3300 | 29.19 | 29.63 | 44.2 | 44.83
2022-01-16 17:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.32 | 44.16 | 0.5 | 184 | 3471 | 3449 | 28.07 | 28.7 | 44.43 | 44.54
2022-01-16 18:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.23 | 45.87 | 0.5 | 194 | 3465 | 3417 | 28.88 | 28.82 | 44.59 | 44.1
2022-01-16 19:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.15 | 45.98 | 0.5 | 199 | 3489 | 3449 | 30.94 | 29.58 | 44.97 | 44.22
2022-01-16 20:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.53 | 45.71 | 0.5 | 186 | 3440 | 3461 | 30.26 | 29.83 | 44.88 | 44.66
2022-01-16 21:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.85 | 44.35 | 0.5 | 184 | 3389 | 3404 | 29.87 | 30.77 | 44.33 | 44.96
2022-01-16 22:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.21 | 44.42 | 0.49 | 181 | 3438 | 3396 | 28.27 | 29.11 | 44.22 | 44.92
2022-01-16 23:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.94 | 45.94 | 0.5 | 195 | 3460 | 3441 | 30.97 | 29.81 | 44.2 | 44.48
2022-01-17 | 6.13 | 493 | 103 | 10.95 | 44.63 | 0.51 | 197 | 3463 | 3421 | 29.43 | 28.02 | 44.74 | 44.87
2022-01-17 01:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.44 | 45.18 | 0.51 | 186 | 3364 | 3422 | 28.4 | 28.53 | 44.94 | 44.31
2022-01-17 02:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.87 | 45.93 | 0.5 | 181 | 3415 | 3418 | 30.86 | 29.89 | 44.84 | 44.02
2022-01-17 03:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.21 | 44.44 | 0.5 | 186 | 3422 | 3459 | 29.44 | 28.69 | 44.1 | 44.97
2022-01-17 04:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.59 | 44.78 | 0.49 | 190 | 3422 | 3400 | 30.82 | 30.89 | 44.68 | 44.58
2022-01-17 05:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.73 | 44.28 | 0.51 | 181 | 3427 | 3300 | 29.87 | 29.2 | 44.77 | 44.09
2022-01-17 06:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.28 | 44.83 | 0.51 | 195 | 3427 | 3447 | 30.25 | 28.34 | 44.44 | 44.97
2022-01-17 07:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.28 | 44.14 | 0.51 | 192 | 3485 | 3481 | 29.46 | 30.87 | 44.72 | 45
2022-01-17 08:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.18 | 44.21 | 0.5 | 191 | 3389 | 3348 | 30.71 | 30.08 | 44.85 | 44.19
2022-01-17 09:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.49 | 45.46 | 0.49 | 197 | 3498 | 3469 | 29.74 | 28.22 | 44.8 | 44.71
2022-01-17 10:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.88 | 45.48 | 0.51 | 188 | 3428 | 3426 | 29.41 | 28.34 | 44.82 | 44.22
2022-01-17 11:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.03 | 44.16 | 0.49 | 188 | 3357 | 3492 | 28.95 | 30.29 | 44.46 | 44.78
2022-01-17 12:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.96 | 44.65 | 0.5 | 197 | 3370 | 3391 | 30.97 | 28.56 | 44.01 | 44.72
2022-01-17 13:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.8 | 44.37 | 0.51 | 181 | 3453 | 3489 | 28.91 | 28.53 | 44.49 | 44.01
2022-01-17 14:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.46 | 44.71 | 0.49 | 194 | 3352 | 3403 | 28.31 | 29.13 | 44.76 | 44.15
2022-01-17 15:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.33 | 44.46 | 0.5 | 190 | 3360 | 3478 | 30.43 | 28.86 | 44.31 | 44.55
2022-01-17 16:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.01 | 44.64 | 0.51 | 190 | 3350 | 3476 | 30.69 | 29.42 | 44.97 | 44.23
2022-01-17 17:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.58 | 44.77 | 0.49 | 196 | 3495 | 3482 | 28.67 | 28.07 | 44.95 | 44.37
2022-01-17 18:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.91 | 45.34 | 0.5 | 184 | 3383 | 3440 | 29.04 | 28.05 | 44.06 | 44.45
2022-01-17 19:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.14 | 45.67 | 0.5 | 188 | 3485 | 3474 | 28.06 | 28.99 | 44.66 | 44.47
2022-01-17 20:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.59 | 44.85 | 0.5 | 192 | 3495 | 3400 | 30.19 | 30.82 | 44.18 | 44.23
2022-01-17 21:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.27 | 45.74 | 0.49 | 198 | 3422 | 3344 | 30.91 | 29.61 | 44.31 | 44.47
2022-01-17 22:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.41 | 44.4 | 0.49 | 182 | 3452 | 3349 | 30.03 | 30.33 | 44.52 | 44.17
2022-01-17 23:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.74 | 45.8 | 0.5 | 197 | 3485 | 3485 | 29.2 | 29.43 | 44.4 | 44.39
2022-01-18 | 6.2 | 490 | 104 | 10.59 | 45.28 | 0.5 | 197 | 3475 | 3460 | 29.66 | 28.74 | 44.26 | 44.27
2022-01-18 01:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.55 | 45.85 | 0.5 | 184 | 3446 | 3370 | 28.65 | 28.45 | 44.5 | 44.7
2022-01-18 02:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.7 | 44.04 | 0.49 | 184 | 3455 | 3491 | 29.98 | 28.48 | 44.75 | 44.76
2022-01-18 03:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.09 | 45.87 | 0.5 | 180 | 3377 | 3314 | 30.42 | 28.73 | 44.25 | 44.98
2022-01-18 04:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.72 | 45.38 | 0.51 | 199 | 3423 | 3351 | 28.62 | 28.53 | 44.06 | 44.24
2022-01-18 05:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.83 | 44.87 | 0.5 | 194 | 3480 | 3449 | 30.23 | 30.77 | 44.85 | 44.85
2022-01-18 06:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.87 | 45.41 | 0.51 | 199 | 3374 | 3355 | 28.37 | 28.74 | 44.14 | 44.88
2022-01-18 07:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.93 | 44.41 | 0.5 | 192 | 3461 | 3419 | 30.15 | 29.87 | 44.3 | 44.72
2022-01-18 08:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.68 | 45.51 | 0.5 | 186 | 3369 | 3494 | 30.72 | 29.35 | 44.5 | 44.65
2022-01-18 09:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.73 | 45.32 | 0.49 | 190 | 3417 | 3308 | 28.81 | 30.05 | 44.13 | 44.32
2022-01-18 10:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.73 | 45.95 | 0.5 | 182 | 3417 | 3327 | 30.91 | 29.09 | 44.95 | 44.27
2022-01-18 11:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.53 | 45.7 | 0.5 | 190 | 3365 | 3375 | 29.88 | 29.82 | 44.27 | 44.47
2022-01-18 12:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.46 | 45.01 | 0.5 | 183 | 3419 | 3475 | 28.86 | 29.07 | 44.02 | 44.03
2022-01-18 13:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.77 | 45.92 | 0.49 | 186 | 3482 | 3418 | 30.44 | 28.87 | 44.64 | 44.96
2022-01-18 14:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.55 | 44.13 | 0.49 | 198 | 3472 | 3339 | 30.5 | 30.53 | 44.13 | 44.5
2022-01-18 15:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.31 | 45.72 | 0.5 | 186 | 3488 | 3332 | 30.54 | 30.84 | 44.94 | 44.8
2022-01-18 16:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.67 | 44.08 | 0.51 | 183 | 3493 | 3476 | 28.27 | 28.33 | 44.22 | 44.15
2022-01-18 17:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.11 | 45.68 | 0.49 | 190 | 3498 | 3356 | 29.97 | 28.83 | 44.16 | 44.06
2022-01-18 18:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.1 | 44.47 | 0.49 | 199 | 3398 | 3444 | 28.79 | 29.89 | 44.33 | 44.2
2022-01-18 19:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.53 | 45.96 | 0.51 | 194 | 3403 | 3345 | 29.91 | 30.26 | 44.36 | 44.78
2022-01-18 20:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.31 | 45.47 | 0.5 | 189 | 3449 | 3486 | 30.51 | 30.94 | 44.33 | 44.39
2022-01-18 21:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.02 | 44.92 | 0.51 | 194 | 3482 | 3471 | 28.32 | 28.59 | 44.08 | 44.76
2022-01-18 22:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.71 | 44.04 | 0.49 | 194 | 3364 | 3411 | 28.74 | 28.24 | 44.69 | 44.66
2022-01-18 23:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.54 | 44.61 | 0.5 | 183 | 3494 | 3438 | 30.06 | 28.81 | 44.51 | 44.57
2022-01-19 | 6.15 | 494 | 103 | 10.65 | 44.65 | 0.49 | 196 | 3407 | 3302 | 30.57 | 29.85 | 44.07 | 44.75
2022-01-19 01:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.42 | 44.93 | 0.5 | 186 | 3412 | 3404 | 30.85 | 28.25 | 44.49 | 44.65
2022-01-19 02:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.87 | 45.81 | 0.5 | 184 | 3489 | 3370 | 29.93 | 30.67 | 44.9 | 44.11
2022-01-19 03:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.4 | 44.46 | 0.5 | 185 | 3471 | 3384 | 28.29 | 29.51 | 44.59 | 44.09
2022-01-19 04:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.23 | 45.83 | 0.5 | 182 | 3462 | 3409 | 30.41 | 30.91 | 44.88 | 44.44
2022-01-19 05:00 | 6.21 | 492 | 103 | 11 | 45.22 | 0.5 | 186 | 3400 | 3415 | 28.12 | 30.02 | 44.05 | 44.46
2022-01-19 06:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.59 | 45.31 | 0.5 | 194 | 3394 | 3403 | 28.64 | 28.28 | 44.81 | 44.28
2022-01-19 07:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.6 | 44.45 | 0.5 | 183 | 3404 | 3468 | 28.72 | 28.96 | 44.22 | 44.79
2022-01-19 08:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.38 | 45.66 | 0.49 | 183 | 3428 | 3327 | 28.94 | 28.77 | 44.09 | 44.52
2022-01-19 09:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.44 | 44.47 | 0.49 | 184 | 3491 | 3339 | 30.49 | 29.75 | 44.4 | 44.68
2022-01-19 10:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.07 | 45.84 | 0.5 | 183 | 3419 | 3320 | 28.79 | 30.9 | 44.41 | 44.81
2022-01-19 11:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.4 | 44.78 | 0.5 | 193 | 3440 | 3342 | 29.55 | 28.94 | 44.93 | 44.76
2022-01-19 12:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.42 | 44.4 | 0.51 | 187 | 3406 | 3375 | 30.81 | 30.59 | 44.11 | 44.11
2022-01-19 13:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.56 | 44.44 | 0.5 | 180 | 3411 | 3466 | 28.63 | 28.73 | 44.66 | 44.66
2022-01-19 14:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.25 | 44.43 | 0.51 | 185 | 3414 | 3360 | 29.71 | 30.07 | 44.67 | 44.68
2022-01-19 15:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.79 | 44.69 | 0.49 | 182 | 3404 | 3334 | 29.22 | 29.61 | 44.3 | 44.32
2022-01-19 16:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.36 | 45.85 | 0.49 | 184 | 3367 | 3437 | 28.08 | 28.86 | 44.21 | 44.66
2022-01-19 17:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.38 | 44.85 | 0.5 | 183 | 3386 | 3324 | 28.85 | 29.79 | 44.69 | 44.34
2022-01-19 18:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.41 | 44.19 | 0.51 | 199 | 3355 | 3345 | 28.5 | 29.66 | 44.2 | 44.88
2022-01-19 19:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.16 | 44.19 | 0.51 | 189 | 3493 | 3363 | 28.86 | 29.72 | 44.9 | 44.89
2022-01-19 20:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.41 | 44.38 | 0.51 | 185 | 3466 | 3479 | 30.81 | 30.31 | 44.65 | 44.39
2022-01-19 21:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.93 | 45.82 | 0.51 | 187 | 3374 | 3380 | 29.02 | 30.69 | 44.02 | 44.19
2022-01-19 22:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.88 | 44.77 | 0.5 | 183 | 3454 | 3483 | 28.59 | 29.88 | 44.73 | 44.09
2022-01-19 23:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.66 | 44.78 | 0.5 | 199 | 3427 | 3442 | 30.26 | 30.85 | 44.57 | 44.72
2022-01-20 | 6.15 | 492 | 103 | 10.15 | 45.46 | 0.5 | 182 | 3367 | 3442 | 30.85 | 28.59 | 44.75 | 44.86
2022-01-20 01:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.94 | 45.23 | 0.51 | 180 | 3402 | 3498 | 28.27 | 28.59 | 44.9 | 44.34
2022-01-20 02:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.24 | 45.93 | 0.5 | 190 | 3373 | 3433 | 29.28 | 28.16 | 44.57 | 44.29
2022-01-20 03:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.68 | 45.55 | 0.5 | 183 | 3451 | 3399 | 29.85 | 29.49 | 44.29 | 44.01
2022-01-20 04:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.38 | 44.78 | 0.49 | 183 | 3435 | 3499 | 30.55 | 29.09 | 44.77 | 44.3
2022-01-20 05:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.06 | 45.45 | 0.5 | 196 | 3440 | 3460 | 30.54 | 29.68 | 44.03 | 44.81
2022-01-20 06:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.12 | 45.18 | 0.5 | 196 | 3353 | 3392 | 29.24 | 29.73 | 44.16 | 44.76
2022-01-20 07:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.13 | 44.36 | 0.51 | 190 | 3435 | 3457 | 28.07 | 29.98 | 44.94 | 44.8
2022-01-20 08:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.96 | 45.16 | 0.5 | 187 | 3434 | 3379 | 30.72 | 28.47 | 44.05 | 44.79
2022-01-20 09:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.43 | 44.63 | 0.49 | 195 | 3438 | 3374 | 28.37 | 28.89 | 44.11 | 44.18
2022-01-20 10:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.7 | 44.15 | 0.5 | 190 | 3371 | 3354 | 28.95 | 29.54 | 44.51 | 44.1
2022-01-20 11:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.81 | 44.53 | 0.51 | 181 | 3362 | 3371 | 30.19 | 30.81 | 44.08 | 44.66
2022-01-20 12:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.5 | 44.9 | 0.5 | 184 | 3365 | 3313 | 29.85 | 29.34 | 44.06 | 44.27
2022-01-20 13:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.7 | 44.28 | 0.5 | 182 | 3371 | 3347 | 28.85 | 29.27 | 44.39 | 44.18
2022-01-20 14:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.81 | 45.28 | 0.51 | 191 | 3447 | 3355 | 29.41 | 29.37 | 44.08 | 44.63
2022-01-20 15:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.63 | 44.47 | 0.5 | 183 | 3398 | 3341 | 30.21 | 30.81 | 44.72 | 44.94
2022-01-20 16:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.11 | 44.37 | 0.49 | 191 | 3444 | 3488 | 28.42 | 29.29 | 44.97 | 44.74
2022-01-20 17:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.2 | 44.51 | 0.49 | 183 | 3370 | 3369 | 29.61 | 29.25 | 44.36 | 44.87
2022-01-20 18:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.34 | 45.81 | 0.5 | 191 | 3495 | 3462 | 29.35 | 30.19 | 44.3 | 44.77
2022-01-20 19:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.53 | 45.54 | 0.51 | 180 | 3376 | 3316 | 29.79 | 30.64 | 44.52 | 44.65
2022-01-20 20:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.14 | 45.73 | 0.49 | 194 | 3350 | 3343 | 30.13 | 28.34 | 44.24 | 44.95
2022-01-20 21:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.98 | 44.41 | 0.5 | 192 | 3386 | 3318 | 30.2 | 28.85 | 44.92 | 44.85
2022-01-20 22:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.52 | 45.02 | 0.51 | 193 | 3353 | 3461 | 30.76 | 28.71 | 44.39 | 44.75
2022-01-20 23:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.52 | 44.27 | 0.49 | 183 | 3441 | 3388 | 28.97 | 30.42 | 44.51 | 44.94
2022-01-21 | 6.16 | 490 | 104 | 10.02 | 44.27 | 0.5 | 199 | 3455 | 3390 | 29.05 | 30.51 | 44.41 | 44.79
2022-01-21 01:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.73 | 44.65 | 0.51 | 196 | 3486 | 3355 | 30.64 | 30.31 | 44.28 | 44.55
2022-01-21 02:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.94 | 45.33 | 0.51 | 188 | 3437 | 3453 | 30.7 | 28.2 | 44.22 | 44.72
2022-01-21 03:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.12 | 44.1 | 0.49 | 189 | 3375 | 3401 | 29.87 | 28.05 | 44.42 | 44.49
2022-01-21 04:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.98 | 45.5 | 0.49 | 191 | 3400 | 3371 | 30.32 | 29.46 | 44.58 | 44.34
2022-01-21 05:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.93 | 45.76 | 0.51 | 180 | 3415 | 3421 | 30.61 | 30.15 | 44.9 | 44.44
2022-01-21 06:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.31 | 45.47 | 0.49 | 194 | 3487 | 3341 | 29.01 | 28.68 | 44.95 | 44.78
2022-01-21 07:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.56 | 45.62 | 0.5 | 189 | 3430 | 3482 | 28.61 | 29.22 | 44.53 | 44.71
2022-01-21 08:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.76 | 45.46 | 0.5 | 191 | 3473 | 3435 | 30.91 | 30.04 | 44.32 | 44.23
2022-01-21 09:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.05 | 44.38 | 0.5 | 189 | 3364 | 3409 | 30.9 | 29.64 | 44.73 | 44.97
2022-01-21 10:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10 | 45.6 | 0.49 | 189 | 3459 | 3413 | 28.69 | 28.79 | 44.93 | 44.19
2022-01-21 11:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.84 | 44.9 | 0.51 | 195 | 3438 | 3490 | 30.08 | 29.55 | 44.87 | 44.8
2022-01-21 12:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.58 | 45.59 | 0.49 | 191 | 3438 | 3393 | 30.35 | 29.31 | 44.5 | 44.63
2022-01-21 13:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.38 | 44.86 | 0.49 | 192 | 3455 | 3309 | 30 | 28.6 | 44.68 | 44.84
2022-01-21 14:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.8 | 44.63 | 0.51 | 199 | 3404 | 3355 | 28.98 | 30.2 | 44.15 | 44.75
2022-01-21 15:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.69 | 44.95 | 0.5 | 198 | 3442 | 3404 | 28.23 | 29.89 | 44.41 | 44.83
2022-01-21 16:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.3 | 45.42 | 0.51 | 198 | 3414 | 3418 | 28.21 | 28.75 | 44.95 | 44.45
2022-01-21 17:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.35 | 45.12 | 0.49 | 180 | 3446 | 3469 | 28.05 | 28.4 | 44.48 | 44.09
2022-01-21 18:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.88 | 45.17 | 0.49 | 193 | 3365 | 3347 | 30.76 | 28.89 | 44.98 | 44.57
2022-01-21 19:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.89 | 45.58 | 0.5 | 180 | 3421 | 3385 | 30.5 | 29.72 | 44.45 | 44.42
2022-01-21 20:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.58 | 44.08 | 0.5 | 187 | 3486 | 3458 | 28.69 | 28.06 | 44.51 | 44.3
2022-01-21 21:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.56 | 44.2 | 0.49 | 197 | 3475 | 3305 | 29.6 | 28.56 | 44.58 | 44.94
2022-01-21 22:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.87 | 44.19 | 0.5 | 180 | 3471 | 3383 | 29.49 | 29.67 | 44.6 | 44.28
2022-01-21 23:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.78 | 45.37 | 0.5 | 196 | 3495 | 3391 | 28.02 | 29.61 | 44.06 | 44.1
2022-01-22 | 6.27 | 489 | 104 | 10.73 | 44.11 | 0.5 | 182 | 3430 | 3475 | 28.35 | 30.93 | 44.1 | 44.9
2022-01-22 01:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.96 | 45.68 | 0.5 | 195 | 3393 | 3319 | 28.69 | 28.51 | 44.33 | 44.48
2022-01-22 02:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.73 | 45.3 | 0.51 | 197 | 3354 | 3337 | 28 | 28.54 | 44.03 | 44.81
2022-01-22 03:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.66 | 44.98 | 0.5 | 197 | 3478 | 3372 | 30.34 | 29.35 | 44.56 | 44.41
2022-01-22 04:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.77 | 44.1 | 0.51 | 192 | 3373 | 3308 | 29.09 | 29.14 | 44.8 | 44.24
2022-01-22 05:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.14 | 44.03 | 0.5 | 183 | 3475 | 3490 | 28.83 | 28.19 | 44.77 | 44.36
2022-01-22 06:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.72 | 45.57 | 0.51 | 182 | 3395 | 3421 | 30.96 | 28.64 | 44.42 | 44.33
2022-01-22 07:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.31 | 45.06 | 0.5 | 188 | 3485 | 3403 | 28.88 | 30.71 | 44.58 | 44.85
2022-01-22 08:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.2 | 45.99 | 0.5 | 196 | 3453 | 3313 | 29.47 | 30.61 | 44.41 | 44.33
2022-01-22 09:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.51 | 44.7 | 0.5 | 182 | 3400 | 3457 | 29.29 | 28 | 44 | 44.82
2022-01-22 10:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.42 | 44.96 | 0.51 | 198 | 3498 | 3450 | 29.98 | 28.61 | 44.78 | 44.01
2022-01-22 11:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.01 | 44.31 | 0.49 | 184 | 3382 | 3435 | 31 | 28.39 | 44.97 | 44.83
2022-01-22 12:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.62 | 45.1 | 0.49 | 193 | 3471 | 3331 | 30.7 | 30.46 | 44.67 | 44.4
2022-01-22 13:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.97 | 44.38 | 0.49 | 180 | 3483 | 3429 | 29.25 | 30.46 | 44.28 | 44.67
2022-01-22 14:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.22 | 44.85 | 0.51 | 188 | 3411 | 3356 | 30.19 | 28.01 | 44.26 | 44.95
2022-01-22 15:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.21 | 45.11 | 0.51 | 198 | 3423 | 3370 | 28.23 | 29.36 | 44.48 | 44.8
2022-01-22 16:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.4 | 44.18 | 0.5 | 192 | 3357 | 3456 | 30.19 | 29.29 | 44.45 | 44.59
2022-01-22 17:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.76 | 44.79 | 0.51 | 196 | 3356 | 3484 | 28.09 | 30.47 | 44.74 | 44.31
2022-01-22 18:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.53 | 45.74 | 0.5 | 186 | 3367 | 3422 | 28.6 | 29.47 | 44.26 | 44.5
2022-01-22 19:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.73 | 45.71 | 0.5 | 199 | 3399 | 3363 | 29.24 | 29.51 | 44.63 | 44.78
2022-01-22 20:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.47 | 45.5 | 0.51 | 190 | 3381 | 3459 | 29.42 | 30.72 | 44.45 | 44.17
2022-01-22 21:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.77 | 45.8 | 0.49 | 194 | 3384 | 3403 | 28.55 | 30.84 | 44.14 | 44.78
2022-01-22 22:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.31 | 44.03 | 0.51 | 189 | 3486 | 3443 | 30.1 | 30.63 | 44.92 | 44.35
2022-01-22 23:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.08 | 45.53 | 0.49 | 193 | 3366 | 3483 | 29.32 | 29.76 | 44.42 | 44.71
2022-01-23 | 6.23 | 491 | 104 | 10.15 | 45.43 | 0.5 | 190 | 3399 | 3320 | 30.16 | 29.76 | 44.09 | 44.3
2022-01-23 01:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.6 | 44.53 | 0.49 | 183 | 3434 | 3471 | 29.13 | 28.11 | 44.02 | 44.87
2022-01-23 02:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.64 | 44.3 | 0.5 | 199 | 3432 | 3394 | 29.47 | 29.84 | 44.17 | 44.28
2022-01-23 03:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.8 | 44.06 | 0.51 | 190 | 3411 | 3431 | 30.95 | 29 | 44.15 | 44.5
2022-01-23 04:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.81 | 44.82 | 0.49 | 185 | 3476 | 3403 | 28.79 | 30.65 | 44.55 | 44.6
2022-01-23 05:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.68 | 44.4 | 0.49 | 199 | 3388 | 3471 | 28.4 | 30.42 | 44.7 | 44.97
2022-01-23 06:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.58 | 44.63 | 0.5 | 192 | 3476 | 3423 | 29.05 | 29.27 | 44.64 | 44.84
2022-01-23 07:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.13 | 44.51 | 0.51 | 196 | 3390 | 3499 | 28.27 | 30.69 | 44.14 | 44.56
2022-01-23 08:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.37 | 44.06 | 0.49 | 196 | 3421 | 3368 | 30.54 | 29.41 | 44.7 | 44.77
2022-01-23 09:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.06 | 45.5 | 0.51 | 187 | 3425 | 3381 | 30.83 | 29.36 | 44.61 | 44.6
2022-01-23 10:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.37 | 44.2 | 0.5 | 184 | 3431 | 3454 | 29.1 | 30.94 | 44.45 | 44.91
2022-01-23 11:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.79 | 45.02 | 0.51 | 191 | 3473 | 3374 | 29.41 | 30.78 | 44.37 | 44.11
2022-01-23 12:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.34 | 45.05 | 0.51 | 186 | 3457 | 3428 | 28.69 | 29.99 | 44.36 | 44.25
2022-01-23 13:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.81 | 44.16 | 0.51 | 199 | 3372 | 3379 | 29.74 | 30.79 | 44.88 | 44.28
2022-01-23 14:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.26 | 44.65 | 0.5 | 192 | 3448 | 3371 | 30.83 | 30.04 | 45 | 44.26
2022-01-23 15:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.47 | 44.72 | 0.49 | 198 | 3398 | 3376 | 30.86 | 30.59 | 44.9 | 44.96
2022-01-23 16:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.38 | 45.83 | 0.5 | 182 | 3380 | 3448 | 28.26 | 28.13 | 44.44 | 44.25
2022-01-23 17:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.47 | 44.08 | 0.5 | 195 | 3427 | 3317 | 30.67 | 29.49 | 44.31 | 44.38
2022-01-23 18:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.07 | 44.25 | 0.49 | 190 | 3381 | 3340 | 29.67 | 28.03 | 44.91 | 44.9
2022-01-23 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.51 | 44.14 | 0.51 | 199 | 3474 | 3369 | 30.84 | 28.04 | 44.63 | 44.65
2022-01-23 20:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.73 | 45.11 | 0.5 | 182 | 3429 | 3358 | 30.05 | 29.58 | 44.53 | 44.55
2022-01-23 21:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.49 | 45.3 | 0.5 | 185 | 3470 | 3322 | 28.17 | 30.95 | 44.2 | 44.03
2022-01-23 22:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.82 | 44.46 | 0.49 | 190 | 3496 | 3404 | 29.34 | 29.79 | 44.86 | 44.56
2022-01-23 23:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.4 | 44.66 | 0.5 | 186 | 3456 | 3412 | 28.13 | 28.74 | 44.11 | 44.15
2022-01-24 | 6.24 | 489 | 104 | 10.82 | 45.98 | 0.5 | 182 | 3427 | 3328 | 29.01 | 28.82 | 44.08 | 44.42
2022-01-24 01:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.95 | 45.18 | 0.49 | 186 | 3386 | 3311 | 29.62 | 30.25 | 44.15 | 44.58
2022-01-24 02:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.83 | 44.19 | 0.51 | 193 | 3425 | 3410 | 28.42 | 28.27 | 44.18 | 44.05
2022-01-24 03:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.26 | 44.18 | 0.51 | 188 | 3440 | 3433 | 29.72 | 28.17 | 44.89 | 44.75
2022-01-24 04:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.22 | 45.92 | 0.51 | 191 | 3483 | 3453 | 30.9 | 28.96 | 44.81 | 44.16
2022-01-24 05:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.25 | 44.04 | 0.51 | 181 | 3383 | 3408 | 30.11 | 28.74 | 44.03 | 44.15
2022-01-24 06:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.15 | 44.8 | 0.5 | 194 | 3403 | 3399 | 29.43 | 30.03 | 44.62 | 44.46
2022-01-24 07:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.86 | 44.22 | 0.5 | 192 | 3399 | 3486 | 29.76 | 29.43 | 44.16 | 45
2022-01-24 08:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.55 | 45.33 | 0.5 | 189 | 3478 | 3474 | 28.21 | 29.48 | 44.38 | 44.72
2022-01-24 09:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.68 | 45.32 | 0.49 | 193 | 3466 | 3451 | 28.97 | 29.87 | 44.49 | 44.32
2022-01-24 10:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.09 | 44.69 | 0.51 | 193 | 3453 | 3365 | 29.31 | 29.75 | 44.75 | 44.65
2022-01-24 11:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.76 | 44.14 | 0.5 | 190 | 3488 | 3323 | 30.32 | 28.11 | 44.34 | 44.58
2022-01-24 12:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.36 | 45.03 | 0.49 | 188 | 3485 | 3318 | 28.41 | 28.26 | 44.15 | 44.06
2022-01-24 13:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.92 | 45.55 | 0.5 | 186 | 3498 | 3369 | 30.45 | 28.19 | 44.81 | 44.95
2022-01-24 14:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.51 | 44.9 | 0.5 | 190 | 3469 | 3345 | 30.22 | 28.4 | 44.72 | 44.22
2022-01-24 15:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.3 | 45.63 | 0.51 | 192 | 3439 | 3491 | 28.67 | 30.03 | 44.43 | 44.97
2022-01-24 16:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.4 | 45.64 | 0.5 | 189 | 3352 | 3315 | 28.04 | 30.13 | 44.51 | 44.51
2022-01-24 17:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.81 | 45.75 | 0.5 | 191 | 3389 | 3395 | 30.83 | 30.11 | 44.55 | 44.56
2022-01-24 18:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.56 | 45.16 | 0.51 | 186 | 3423 | 3359 | 29.6 | 29.18 | 44.25 | 44.96
2022-01-24 19:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.81 | 45.56 | 0.49 | 193 | 3494 | 3479 | 28.27 | 29.9 | 44.77 | 44.3
2022-01-24 20:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.79 | 45.65 | 0.5 | 180 | 3370 | 3362 | 28.03 | 28.96 | 44.46 | 44.33
2022-01-24 21:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.32 | 45.14 | 0.5 | 185 | 3381 | 3465 | 28.05 | 29.22 | 44.66 | 44.38
2022-01-24 22:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.59 | 44.02 | 0.49 | 188 | 3397 | 3446 | 29.35 | 29.75 | 44.7 | 44.22
2022-01-24 23:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.8 | 45.63 | 0.51 | 180 | 3398 | 3473 | 29.85 | 28.21 | 44.47 | 44.84
2022-01-25 | 6.2 | 493 | 103 | 10.35 | 45.58 | 0.49 | 187 | 3369 | 3448 | 29.31 | 28.62 | 44.79 | 44.68
2022-01-25 01:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.87 | 44.29 | 0.49 | 185 | 3351 | 3491 | 29.12 | 29.62 | 44.61 | 44.55
2022-01-25 02:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.2 | 44.93 | 0.49 | 182 | 3497 | 3493 | 28.33 | 29.94 | 44.76 | 44.52
2022-01-25 03:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.36 | 44.15 | 0.5 | 189 | 3451 | 3318 | 28.63 | 30.37 | 44.06 | 44.79
2022-01-25 04:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.82 | 44.34 | 0.5 | 189 | 3481 | 3407 | 30.49 | 28.59 | 44.03 | 44.75
2022-01-25 05:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.96 | 45.69 | 0.49 | 187 | 3434 | 3493 | 30.15 | 28.89 | 44.5 | 44.69
2022-01-25 06:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.58 | 45.94 | 0.51 | 195 | 3499 | 3463 | 29.39 | 30.07 | 44.07 | 44.81
2022-01-25 07:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.97 | 44.25 | 0.51 | 189 | 3424 | 3467 | 28.12 | 30.79 | 44.53 | 44.46
2022-01-25 08:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.39 | 44.81 | 0.5 | 186 | 3355 | 3430 | 30.91 | 30.3 | 44.66 | 44.67
2022-01-25 09:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.13 | 45.71 | 0.51 | 184 | 3367 | 3352 | 28.84 | 29.54 | 44.3 | 44.22
2022-01-25 10:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.78 | 44.04 | 0.5 | 189 | 3368 | 3418 | 28.23 | 29.95 | 44.31 | 44.84
2022-01-25 11:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.61 | 45.48 | 0.5 | 189 | 3497 | 3303 | 28.92 | 29.46 | 44.87 | 44.7
2022-01-25 12:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.98 | 45.29 | 0.5 | 196 | 3497 | 3304 | 29.83 | 30.16 | 44.03 | 44.11
2022-01-25 13:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.19 | 45.94 | 0.51 | 195 | 3469 | 3353 | 30.7 | 28.69 | 44.06 | 44.23
2022-01-25 14:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.37 | 44.14 | 0.5 | 197 | 3452 | 3395 | 30.94 | 30.2 | 44.15 | 44.93
2022-01-25 15:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.79 | 44.88 | 0.51 | 184 | 3479 | 3377 | 28.33 | 30.06 | 44.83 | 44.82
2022-01-25 16:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.42 | 44.24 | 0.5 | 199 | 3390 | 3369 | 29.87 | 28.34 | 44.26 | 44.61
2022-01-25 17:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.43 | 45.45 | 0.51 | 180 | 3364 | 3332 | 28.71 | 30.08 | 44.13 | 44.84
2022-01-25 18:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.32 | 45.81 | 0.5 | 180 | 3402 | 3307 | 28.68 | 29.78 | 44.86 | 44.04
2022-01-25 19:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.63 | 45.72 | 0.5 | 187 | 3373 | 3493 | 28.26 | 30.04 | 44.99 | 44.39
2022-01-25 20:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.65 | 44.85 | 0.5 | 181 | 3412 | 3385 | 29.38 | 30.37 | 44.91 | 44.45
2022-01-25 21:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.83 | 45.52 | 0.5 | 184 | 3470 | 3355 | 30.45 | 28.18 | 44.55 | 44.39
2022-01-25 22:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.99 | 45.89 | 0.5 | 194 | 3444 | 3465 | 28.27 | 29.46 | 44.82 | 44.26
2022-01-25 23:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.47 | 44.61 | 0.51 | 187 | 3350 | 3379 | 30.12 | 28.51 | 44.06 | 44.86
2022-01-26 | 6.27 | 489 | 104 | 10.96 | 45.77 | 0.5 | 194 | 3413 | 3304 | 30.51 | 29.49 | 44.07 | 44.33
2022-01-26 01:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.08 | 44.32 | 0.49 | 190 | 3405 | 3368 | 28.19 | 30.14 | 44.98 | 44.29
2022-01-26 02:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.72 | 44.34 | 0.51 | 188 | 3408 | 3421 | 29.17 | 30.17 | 44.25 | 44.56
2022-01-26 03:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.5 | 44.76 | 0.5 | 188 | 3491 | 3393 | 28.56 | 29.02 | 44.19 | 44.17
2022-01-26 04:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.88 | 44.76 | 0.5 | 198 | 3372 | 3392 | 30.7 | 30.43 | 44.21 | 44.1
2022-01-26 05:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.15 | 45.96 | 0.51 | 184 | 3494 | 3473 | 28.11 | 28.87 | 44.46 | 44.58
2022-01-26 06:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.65 | 45.78 | 0.5 | 195 | 3431 | 3431 | 29.67 | 30.54 | 44.33 | 44.6
2022-01-26 07:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.42 | 45.56 | 0.5 | 193 | 3399 | 3387 | 29.1 | 28.53 | 44.71 | 44.73
2022-01-26 08:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.43 | 44.67 | 0.5 | 185 | 3360 | 3376 | 30.63 | 30.58 | 44.89 | 44.21
2022-01-26 09:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.83 | 45.3 | 0.5 | 195 | 3470 | 3449 | 28.7 | 29.06 | 44.72 | 44.16
2022-01-26 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.44 | 44.69 | 0.51 | 185 | 3492 | 3416 | 30.09 | 29.97 | 44.2 | 44.61
2022-01-26 11:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.78 | 45.13 | 0.51 | 190 | 3470 | 3324 | 28.08 | 28.39 | 44.61 | 44.23
2022-01-26 12:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.94 | 44.35 | 0.49 | 191 | 3481 | 3328 | 28.68 | 29.38 | 44.81 | 44.45
2022-01-26 13:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.91 | 45.64 | 0.5 | 189 | 3370 | 3306 | 30.88 | 28.32 | 44.91 | 44.29
2022-01-26 14:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.75 | 45.77 | 0.49 | 180 | 3480 | 3498 | 30.79 | 29.73 | 44.26 | 44.17
2022-01-26 15:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.41 | 45.01 | 0.5 | 199 | 3422 | 3368 | 29.68 | 29.64 | 44.28 | 44.93
2022-01-26 16:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.53 | 44.68 | 0.5 | 187 | 3466 | 3338 | 28.95 | 30.61 | 44.25 | 44.79
2022-01-26 17:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.96 | 45.07 | 0.5 | 199 | 3358 | 3301 | 28.54 | 29.23 | 44.05 | 44.04
2022-01-26 18:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.83 | 44.26 | 0.5 | 184 | 3393 | 3364 | 30.14 | 28.77 | 44.74 | 44.23
2022-01-26 19:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.23 | 45.32 | 0.51 | 188 | 3361 | 3454 | 28.51 | 29.45 | 44.5 | 44.02
2022-01-26 20:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.15 | 44.76 | 0.5 | 185 | 3483 | 3325 | 30.09 | 28.02 | 44.02 | 44.92
2022-01-26 21:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.26 | 44.46 | 0.49 | 182 | 3429 | 3446 | 29.84 | 28.58 | 44.15 | 44.96
2022-01-26 22:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.1 | 44.5 | 0.51 | 185 | 3390 | 3400 | 30.1 | 28.98 | 44.45 | 44.06
2022-01-26 23:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.15 | 44.89 | 0.5 | 194 | 3461 | 3368 | 28.64 | 30.35 | 44.58 | 44.34
2022-01-27 | 6.17 | 492 | 103 | 10.66 | 45.9 | 0.49 | 183 | 3356 | 3450 | 30.51 | 29.76 | 44.22 | 44.53
2022-01-27 01:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.85 | 45.52 | 0.5 | 192 | 3386 | 3305 | 28.56 | 29.3 | 44.1 | 44.01
2022-01-27 02:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.53 | 44.96 | 0.49 | 196 | 3461 | 3340 | 30.79 | 29.57 | 44.02 | 44.52
2022-01-27 03:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.75 | 45.85 | 0.5 | 187 | 3410 | 3398 | 30.26 | 28.36 | 44.9 | 44.49
2022-01-27 04:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.73 | 44.49 | 0.5 | 198 | 3413 | 3326 | 28.66 | 30.75 | 44.32 | 44.63
2022-01-27 05:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.4 | 44.44 | 0.5 | 180 | 3465 | 3377 | 29.1 | 28.05 | 44.26 | 44.86
2022-01-27 06:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.82 | 44.43 | 0.5 | 197 | 3360 | 3460 | 30.82 | 28.48 | 44.36 | 44.71
2022-01-27 07:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.64 | 44.1 | 0.5 | 184 | 3494 | 3475 | 29.33 | 30.3 | 44.54 | 44.67
2022-01-27 08:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.37 | 45.28 | 0.51 | 198 | 3434 | 3494 | 28.75 | 28.6 | 44.55 | 44.95
2022-01-27 09:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.9 | 44.61 | 0.49 | 192 | 3410 | 3486 | 28.98 | 28.54 | 44.53 | 44.67
2022-01-27 10:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.07 | 45.89 | 0.49 | 192 | 3430 | 3407 | 28.7 | 30.35 | 44.33 | 44.7
2022-01-27 11:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.37 | 45.12 | 0.51 | 199 | 3487 | 3429 | 29.83 | 29.93 | 44.16 | 44.34
2022-01-27 12:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.61 | 45.39 | 0.51 | 189 | 3400 | 3428 | 29.26 | 30.51 | 44.41 | 44.99
2022-01-27 13:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.85 | 44.22 | 0.51 | 188 | 3387 | 3417 | 28.47 | 28.93 | 44.88 | 44.96
2022-01-27 14:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.44 | 44.07 | 0.5 | 187 | 3489 | 3474 | 29.86 | 30.81 | 44.71 | 44.37
2022-01-27 15:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.16 | 44.15 | 0.5 | 188 | 3363 | 3477 | 28.8 | 28.53 | 44.06 | 44.58
2022-01-27 16:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.54 | 45.04 | 0.5 | 195 | 3496 | 3320 | 29.88 | 29.19 | 44.34 | 44.63
2022-01-27 17:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.52 | 45.64 | 0.49 | 192 | 3457 | 3346 | 28.98 | 29.19 | 44.12 | 44.78
2022-01-27 18:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.81 | 45.03 | 0.5 | 191 | 3492 | 3456 | 29.53 | 28.51 | 44.4 | 44.61
2022-01-27 19:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.6 | 44 | 0.51 | 182 | 3497 | 3417 | 30.2 | 29.17 | 44.29 | 44.27
2022-01-27 20:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.54 | 44.23 | 0.49 | 197 | 3400 | 3329 | 30.82 | 30.7 | 44.33 | 44.55
2022-01-27 21:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.1 | 45.1 | 0.51 | 190 | 3350 | 3440 | 30.76 | 30.65 | 44.67 | 44.86
2022-01-27 22:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.13 | 45.49 | 0.49 | 183 | 3452 | 3310 | 30.9 | 30.57 | 44.56 | 44.3
2022-01-27 23:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.35 | 44.51 | 0.51 | 181 | 3396 | 3486 | 29.84 | 30.34 | 44.1 | 44.21
2022-01-28 | 6.18 | 494 | 103 | 10.96 | 44.36 | 0.5 | 192 | 3415 | 3338 | 28.82 | 29.45 | 44.91 | 44.56
2022-01-28 01:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.52 | 45.88 | 0.51 | 186 | 3358 | 3467 | 28.19 | 28.75 | 44.92 | 44.48
2022-01-28 02:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.36 | 44.09 | 0.5 | 197 | 3462 | 3401 | 28.34 | 29.1 | 44.03 | 44.13
2022-01-28 03:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.05 | 45.92 | 0.5 | 195 | 3474 | 3462 | 30.01 | 28.04 | 44.05 | 44.63
2022-01-28 04:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.27 | 44.91 | 0.5 | 192 | 3410 | 3414 | 28.55 | 28.86 | 44.07 | 44.44
2022-01-28 05:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.67 | 45.6 | 0.49 | 198 | 3496 | 3428 | 30.16 | 29.19 | 44.94 | 44.28
2022-01-28 06:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.91 | 45.13 | 0.5 | 187 | 3399 | 3486 | 30.8 | 30.99 | 44.41 | 44.78
2022-01-28 07:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.27 | 44.74 | 0.5 | 199 | 3426 | 3343 | 28.67 | 29.99 | 44.48 | 44.28
2022-01-28 08:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.11 | 44.07 | 0.49 | 193 | 3379 | 3383 | 28.62 | 28.72 | 44.16 | 44.07
2022-01-28 09:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.48 | 44.17 | 0.5 | 190 | 3480 | 3415 | 28.9 | 29.89 | 44.36 | 44.82
2022-01-28 10:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.29 | 45.11 | 0.5 | 180 | 3461 | 3377 | 30.53 | 30.44 | 44.52 | 44.58
2022-01-28 11:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.82 | 44.67 | 0.51 | 184 | 3429 | 3421 | 28.17 | 30.79 | 44.3 | 44.09
2022-01-28 12:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.13 | 46 | 0.51 | 192 | 3357 | 3305 | 28.42 | 28.17 | 44.2 | 44.68
2022-01-28 13:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.48 | 45.14 | 0.51 | 181 | 3355 | 3416 | 29.58 | 29.55 | 44.27 | 44.77
2022-01-28 14:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.43 | 45.52 | 0.5 | 184 | 3375 | 3313 | 30.48 | 30.15 | 44.97 | 44.51
2022-01-28 15:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.28 | 45.37 | 0.49 | 199 | 3423 | 3460 | 28.75 | 30.11 | 44.58 | 44.73
2022-01-28 16:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.53 | 45.17 | 0.51 | 194 | 3422 | 3372 | 29.37 | 30.7 | 44.78 | 44.32
2022-01-28 17:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10 | 44.21 | 0.49 | 186 | 3372 | 3362 | 29.1 | 28.38 | 44.9 | 44.47
2022-01-28 18:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.77 | 45.79 | 0.49 | 194 | 3397 | 3401 | 29.87 | 28.79 | 44.75 | 44.12
2022-01-28 19:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.2 | 45.01 | 0.49 | 193 | 3465 | 3474 | 30.67 | 29.66 | 44.18 | 44.44
2022-01-28 20:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.17 | 44.47 | 0.5 | 181 | 3472 | 3455 | 28.92 | 29.07 | 44.03 | 44.15
2022-01-28 21:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.72 | 45.21 | 0.49 | 187 | 3434 | 3456 | 30.9 | 28.92 | 44.85 | 44.2
2022-01-28 22:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.18 | 44.34 | 0.51 | 186 | 3375 | 3404 | 29.63 | 28.99 | 44.9 | 44.71
2022-01-28 23:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.98 | 45.36 | 0.49 | 184 | 3387 | 3424 | 29.34 | 28.43 | 44.29 | 44.07
2022-01-29 | 6.16 | 492 | 104 | 10.67 | 44.82 | 0.5 | 189 | 3465 | 3483 | 28.55 | 28.79 | 44.62 | 44.94
2022-01-29 01:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.54 | 45.81 | 0.51 | 194 | 3459 | 3303 | 30.83 | 29.59 | 44.46 | 44.51
2022-01-29 02:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.62 | 45.11 | 0.49 | 190 | 3443 | 3305 | 29.93 | 28.06 | 44.24 | 44.89
2022-01-29 03:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.12 | 44.15 | 0.51 | 183 | 3470 | 3349 | 30.99 | 30.11 | 44.42 | 44.14
2022-01-29 04:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.94 | 45.71 | 0.5 | 198 | 3413 | 3427 | 29 | 29.84 | 44.64 | 44.26
2022-01-29 05:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.97 | 44.81 | 0.49 | 187 | 3493 | 3463 | 30.87 | 29.4 | 44.85 | 44.45
2022-01-29 06:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.09 | 44.48 | 0.5 | 194 | 3352 | 3361 | 30.48 | 28.62 | 44.84 | 44.36
2022-01-29 07:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.44 | 45.27 | 0.5 | 197 | 3477 | 3409 | 29.49 | 30.54 | 44.35 | 44.71
2022-01-29 08:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.57 | 44.74 | 0.5 | 199 | 3463 | 3404 | 30.91 | 29.22 | 44.19 | 44.5
2022-01-29 09:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.27 | 45.69 | 0.5 | 191 | 3457 | 3387 | 30.24 | 30.09 | 44.73 | 44.41
2022-01-29 10:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.31 | 44.45 | 0.49 | 188 | 3424 | 3460 | 30.05 | 29.01 | 44.14 | 44.35
2022-01-29 11:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.83 | 44.05 | 0.5 | 183 | 3431 | 3372 | 30.68 | 30.36 | 44.11 | 44.87
2022-01-29 12:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.49 | 45.41 | 0.5 | 198 | 3443 | 3409 | 30.94 | 29.3 | 44.83 | 44.19
2022-01-29 13:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.13 | 45.75 | 0.5 | 199 | 3366 | 3341 | 30.14 | 30.25 | 44.45 | 44.06
2022-01-29 14:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.97 | 45.37 | 0.51 | 188 | 3463 | 3441 | 30.11 | 29.26 | 44.05 | 44.74
2022-01-29 15:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.19 | 44.09 | 0.5 | 186 | 3442 | 3487 | 30.19 | 29.4 | 44.18 | 44.06
2022-01-29 16:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.19 | 44.52 | 0.5 | 195 | 3491 | 3406 | 29.26 | 30.01 | 44.37 | 44.7
2022-01-29 17:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.82 | 44.28 | 0.5 | 190 | 3462 | 3337 | 29.24 | 28.54 | 44.25 | 44.19
2022-01-29 18:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.23 | 45.05 | 0.5 | 190 | 3395 | 3374 | 29.41 | 30.45 | 44.93 | 44.23
2022-01-29 19:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.09 | 44.33 | 0.51 | 189 | 3382 | 3347 | 29.09 | 29.96 | 44.03 | 44.7
2022-01-29 20:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.2 | 44.22 | 0.51 | 194 | 3394 | 3400 | 30.94 | 29.53 | 44.34 | 44.96
2022-01-29 21:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.4 | 45.73 | 0.5 | 180 | 3403 | 3320 | 28.96 | 29.2 | 44.1 | 44.86
2022-01-29 22:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.66 | 44.71 | 0.51 | 187 | 3435 | 3451 | 29.96 | 28.08 | 44.13 | 44.79
2022-01-29 23:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.81 | 45.59 | 0.51 | 184 | 3471 | 3459 | 28.66 | 30.84 | 44.19 | 44.68
2022-01-30 | 6.18 | 489 | 104 | 11 | 44.49 | 0.51 | 187 | 3372 | 3316 | 28.8 | 29.55 | 44.32 | 44.43
2022-01-30 01:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.68 | 44.55 | 0.51 | 189 | 3390 | 3382 | 30.34 | 29.87 | 44.71 | 44.05
2022-01-30 02:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.86 | 45.58 | 0.5 | 195 | 3482 | 3424 | 29.5 | 30.14 | 44.45 | 44.63
2022-01-30 03:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.22 | 45.86 | 0.5 | 183 | 3365 | 3448 | 28.06 | 28.44 | 44.46 | 44.02
2022-01-30 04:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.19 | 44.61 | 0.5 | 188 | 3475 | 3400 | 28.33 | 29.7 | 44.53 | 44.03
2022-01-30 05:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.33 | 45.85 | 0.5 | 195 | 3382 | 3498 | 29.33 | 28.96 | 44.08 | 44.25
2022-01-30 06:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.65 | 45.11 | 0.49 | 182 | 3408 | 3460 | 28.01 | 30.25 | 44.95 | 44.98
2022-01-30 07:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.54 | 45.18 | 0.5 | 185 | 3430 | 3416 | 29.11 | 28.28 | 44.45 | 44.37
2022-01-30 08:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.69 | 44.39 | 0.49 | 199 | 3366 | 3328 | 29.39 | 29.43 | 44.68 | 44.05
2022-01-30 09:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.75 | 44.56 | 0.51 | 192 | 3421 | 3310 | 30.66 | 28.87 | 44.41 | 44.36
2022-01-30 10:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.32 | 44.32 | 0.51 | 180 | 3371 | 3419 | 28.39 | 28.32 | 44.9 | 44.89
2022-01-30 11:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.59 | 44.51 | 0.51 | 193 | 3403 | 3335 | 28.85 | 30.18 | 44.79 | 44.66
2022-01-30 12:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.78 | 44.98 | 0.51 | 183 | 3419 | 3465 | 29.85 | 30.52 | 44.63 | 44.27
2022-01-30 13:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.22 | 45.6 | 0.5 | 192 | 3480 | 3412 | 29.66 | 28.14 | 44.34 | 45
2022-01-30 14:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.83 | 45.56 | 0.49 | 193 | 3388 | 3498 | 29.76 | 30.94 | 44.86 | 44.21
2022-01-30 15:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.66 | 45.15 | 0.5 | 197 | 3482 | 3499 | 28.74 | 30.44 | 44.28 | 44.79
2022-01-30 16:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.39 | 44.21 | 0.49 | 181 | 3391 | 3332 | 30.09 | 30.86 | 44.26 | 44.8
2022-01-30 17:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.19 | 44.66 | 0.5 | 192 | 3489 | 3310 | 30.54 | 30.14 | 44.27 | 44.27
2022-01-30 18:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.7 | 44.27 | 0.51 | 180 | 3362 | 3356 | 28.47 | 28.75 | 44.99 | 44.08
2022-01-30 19:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.45 | 44.71 | 0.51 | 186 | 3378 | 3357 | 30.31 | 28.27 | 44.66 | 44.15
2022-01-30 20:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.41 | 45.14 | 0.5 | 181 | 3379 | 3321 | 29.14 | 28.08 | 44.82 | 44.65
2022-01-30 21:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.66 | 45.27 | 0.5 | 180 | 3417 | 3461 | 29.87 | 30.08 | 44.61 | 44.12
2022-01-30 22:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.58 | 44.12 | 0.5 | 184 | 3466 | 3369 | 28.45 | 29.27 | 44.74 | 44.91
2022-01-30 23:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.93 | 45.86 | 0.5 | 191 | 3430 | 3403 | 28.98 | 28.56 | 44.42 | 44.8
2022-01-31 | 6.16 | 492 | 103 | 10.97 | 45.59 | 0.5 | 194 | 3356 | 3453 | 28.99 | 30.69 | 45 | 44.42
2022-01-31 01:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.65 | 45.09 | 0.51 | 187 | 3402 | 3419 | 30.75 | 29.45 | 44.22 | 44.6
2022-01-31 02:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.95 | 44.97 | 0.51 | 187 | 3385 | 3328 | 28.18 | 29.69 | 44.46 | 44.19
2022-01-31 03:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.31 | 45.51 | 0.5 | 196 | 3399 | 3436 | 29.73 | 29.73 | 44.57 | 44.88
2022-01-31 04:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.77 | 45.12 | 0.5 | 192 | 3399 | 3320 | 29.32 | 30.9 | 44.91 | 44.4
2022-01-31 05:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.97 | 45.42 | 0.5 | 193 | 3453 | 3441 | 29.04 | 30.7 | 44.3 | 44.44
2022-01-31 06:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.66 | 45.34 | 0.51 | 198 | 3422 | 3428 | 30.92 | 28.18 | 44.25 | 44.32
2022-01-31 07:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.21 | 44.81 | 0.5 | 194 | 3395 | 3482 | 30.61 | 28.6 | 44.9 | 44.93
2022-01-31 08:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.36 | 45.25 | 0.5 | 199 | 3475 | 3468 | 28.19 | 30.55 | 44.32 | 44.43
2022-01-31 09:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.39 | 44.57 | 0.51 | 187 | 3394 | 3374 | 28.61 | 30.3 | 44.69 | 44.84
2022-01-31 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.19 | 44.59 | 0.5 | 191 | 3405 | 3383 | 30.46 | 28.56 | 44.63 | 44.45
2022-01-31 11:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.35 | 45.21 | 0.5 | 186 | 3362 | 3391 | 28.32 | 29.16 | 44.65 | 44.59
2022-01-31 12:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.06 | 44.69 | 0.49 | 192 | 3366 | 3441 | 29.03 | 28.4 | 44.92 | 44.03
2022-01-31 13:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.5 | 45.73 | 0.49 | 186 | 3439 | 3309 | 29 | 28.19 | 44.9 | 44.16
2022-01-31 14:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.03 | 44.09 | 0.49 | 199 | 3446 | 3410 | 28.41 | 29.96 | 44.51 | 44.22
2022-01-31 15:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.76 | 44.11 | 0.5 | 187 | 3431 | 3328 | 30.23 | 30.17 | 44.8 | 44.63
2022-01-31 16:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.7 | 45.9 | 0.5 | 199 | 3353 | 3376 | 29.24 | 30.17 | 44.27 | 44.11
2022-01-31 17:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.41 | 45.49 | 0.49 | 191 | 3442 | 3398 | 29.38 | 29.37 | 44.4 | 44.05
2022-01-31 18:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.26 | 45.11 | 0.51 | 183 | 3400 | 3477 | 29.91 | 30.36 | 44.38 | 44.88
2022-01-31 19:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.27 | 44.93 | 0.5 | 188 | 3409 | 3495 | 30.97 | 30.73 | 44.71 | 44.86
2022-01-31 20:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.18 | 44.63 | 0.5 | 187 | 3491 | 3392 | 29.21 | 29.86 | 44.87 | 44.99
2022-01-31 21:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.34 | 45.75 | 0.5 | 188 | 3464 | 3375 | 30.05 | 29.72 | 44.22 | 44.33
2022-01-31 22:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.8 | 44.08 | 0.5 | 186 | 3485 | 3420 | 30.23 | 30.24 | 44.08 | 44.33
2022-01-31 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.27 | 44.91 | 0.5 | 198 | 3377 | 3430 | 30.32 | 30.34 | 44.35 | 44.89
2022-02-01 | 6.2 | 494 | 104 | 10.6 | 45.09 | 0.51 | 191 | 3392 | 3331 | 30.54 | 29.23 | 44.57 | 44.96
2022-02-01 01:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.55 | 44.93 | 0.51 | 190 | 3459 | 3427 | 28.91 | 29.71 | 44.65 | 44.23
2022-02-01 02:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.04 | 45.37 | 0.49 | 198 | 3363 | 3390 | 30.47 | 29.09 | 44.86 | 44.6
2022-02-01 03:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.94 | 44.78 | 0.51 | 199 | 3407 | 3309 | 30.24 | 30.45 | 44.98 | 44.85
2022-02-01 04:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.76 | 45.09 | 0.49 | 191 | 3475 | 3393 | 29.63 | 30.4 | 44.56 | 44.06
2022-02-01 05:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.2 | 44.87 | 0.5 | 181 | 3465 | 3468 | 29.59 | 30.41 | 44.85 | 44.84
2022-02-01 06:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.66 | 45.7 | 0.5 | 189 | 3414 | 3481 | 30.46 | 30.67 | 44.33 | 44.35
2022-02-01 07:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.37 | 45.42 | 0.5 | 198 | 3405 | 3417 | 29.33 | 28.44 | 44.04 | 44.88
2022-02-01 08:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.6 | 45.1 | 0.49 | 198 | 3356 | 3426 | 28.21 | 28.45 | 44.19 | 44.78
2022-02-01 09:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.15 | 44.47 | 0.5 | 192 | 3456 | 3435 | 28.7 | 28.82 | 44.17 | 44.23
2022-02-01 10:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.33 | 45.07 | 0.49 | 190 | 3352 | 3421 | 28.02 | 28.67 | 44.22 | 44.28
2022-02-01 11:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.86 | 45.21 | 0.5 | 194 | 3489 | 3443 | 29.43 | 29.67 | 44.67 | 44.77
2022-02-01 12:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.08 | 44.19 | 0.51 | 188 | 3385 | 3367 | 29.33 | 28.01 | 44.74 | 44.98
2022-02-01 13:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.33 | 44.72 | 0.49 | 197 | 3471 | 3416 | 30.91 | 28.59 | 44.51 | 44.43
2022-02-01 14:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.36 | 44.83 | 0.5 | 196 | 3439 | 3314 | 30.95 | 28.76 | 44.04 | 44.82
2022-02-01 15:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.29 | 44.55 | 0.5 | 181 | 3399 | 3440 | 28.11 | 28.16 | 44.89 | 44.48
2022-02-01 16:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.98 | 44.18 | 0.5 | 181 | 3492 | 3324 | 28.7 | 30.27 | 44.51 | 44.07
2022-02-01 17:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.44 | 44.18 | 0.5 | 185 | 3371 | 3446 | 30.49 | 30.39 | 44.23 | 44.52
2022-02-01 18:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.16 | 44.34 | 0.51 | 183 | 3356 | 3403 | 30.23 | 29.78 | 44.2 | 44.9
2022-02-01 19:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.81 | 44.4 | 0.51 | 193 | 3360 | 3321 | 29.51 | 28.44 | 44.81 | 44.67
2022-02-01 20:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.22 | 45.45 | 0.49 | 182 | 3470 | 3440 | 29.09 | 30.77 | 44.24 | 44.68
2022-02-01 21:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.29 | 44.74 | 0.49 | 181 | 3407 | 3462 | 30.43 | 28.63 | 44.17 | 44.83
2022-02-01 22:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.76 | 45.05 | 0.49 | 193 | 3399 | 3445 | 30.91 | 29.44 | 44.37 | 44.41
2022-02-01 23:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.79 | 45.49 | 0.49 | 186 | 3378 | 3301 | 29.1 | 28.58 | 44.88 | 44.53
2022-02-02 | 6.11 | 489 | 103 | 10.42 | 45.02 | 0.5 | 192 | 3360 | 3324 | 28.02 | 28.12 | 44.12 | 44.44
2022-02-02 01:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.15 | 44.51 | 0.5 | 199 | 3417 | 3302 | 30.29 | 30.76 | 44.08 | 44.58
2022-02-02 02:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.65 | 44.19 | 0.5 | 199 | 3387 | 3435 | 30.85 | 28.39 | 44.51 | 44.62
2022-02-02 03:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.29 | 44.06 | 0.5 | 187 | 3464 | 3354 | 30.8 | 28.15 | 44.65 | 44.82
2022-02-02 04:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.8 | 44.05 | 0.51 | 190 | 3420 | 3440 | 30.46 | 30.92 | 44.37 | 44.55
2022-02-02 05:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.63 | 45.37 | 0.5 | 188 | 3453 | 3412 | 28.54 | 28.39 | 44.88 | 44.67
2022-02-02 06:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.46 | 44.68 | 0.51 | 193 | 3453 | 3308 | 29.24 | 28.54 | 44.72 | 44.12
2022-02-02 07:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.94 | 44.24 | 0.5 | 194 | 3416 | 3338 | 28.69 | 30.38 | 44.05 | 44.47
2022-02-02 08:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.77 | 45.46 | 0.5 | 184 | 3355 | 3391 | 28.43 | 28.87 | 44.64 | 44.22
2022-02-02 09:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.07 | 46 | 0.5 | 183 | 3419 | 3360 | 29.46 | 30.34 | 44.03 | 44.52
2022-02-02 10:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.61 | 44.95 | 0.49 | 182 | 3358 | 3451 | 29.99 | 28.65 | 44.75 | 44.27
2022-02-02 11:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.54 | 45.75 | 0.51 | 197 | 3440 | 3383 | 28.86 | 30.66 | 44.74 | 44.67
2022-02-02 12:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.78 | 45.09 | 0.5 | 187 | 3396 | 3351 | 29.98 | 28.57 | 44.07 | 44.11
2022-02-02 13:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.27 | 44.53 | 0.5 | 192 | 3371 | 3458 | 29.67 | 28.25 | 44.57 | 44.3
2022-02-02 14:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.14 | 45.91 | 0.49 | 189 | 3351 | 3354 | 29.21 | 29.01 | 44.04 | 44.14
2022-02-02 15:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.59 | 44.54 | 0.5 | 188 | 3494 | 3422 | 28.88 | 30.96 | 44.13 | 44.96
2022-02-02 16:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.61 | 45.24 | 0.5 | 180 | 3398 | 3442 | 29 | 28.75 | 44.6 | 44.59
2022-02-02 17:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.83 | 45.56 | 0.51 | 183 | 3411 | 3452 | 29.71 | 28.61 | 44.98 | 44.34
2022-02-02 18:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.41 | 44.04 | 0.5 | 191 | 3445 | 3376 | 30.18 | 29.14 | 44.79 | 44.33
2022-02-02 19:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.83 | 45.68 | 0.5 | 195 | 3388 | 3484 | 30.12 | 30.27 | 44.53 | 44.84
2022-02-02 20:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.96 | 44.7 | 0.51 | 187 | 3475 | 3340 | 28.32 | 30.28 | 44.03 | 44.56
2022-02-02 21:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.72 | 45.96 | 0.5 | 194 | 3358 | 3323 | 28.18 | 30.82 | 44.89 | 44.54
2022-02-02 22:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.73 | 44.05 | 0.5 | 197 | 3423 | 3487 | 28.99 | 28.58 | 44.06 | 44.7
2022-02-02 23:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.39 | 45.78 | 0.5 | 188 | 3401 | 3327 | 29.28 | 28.76 | 44.74 | 44.32
2022-02-03 | 6.15 | 494 | 104 | 10.57 | 44.52 | 0.5 | 191 | 3464 | 3376 | 29.21 | 29.04 | 44.51 | 44.46
2022-02-03 01:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.05 | 45.67 | 0.5 | 183 | 3439 | 3379 | 28.54 | 30.24 | 44.95 | 44.2
2022-02-03 02:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.63 | 44.64 | 0.5 | 184 | 3438 | 3387 | 29.65 | 30.15 | 44.83 | 44.99
2022-02-03 03:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.17 | 44.9 | 0.5 | 194 | 3373 | 3366 | 28.33 | 29.57 | 44.86 | 44.05
2022-02-03 04:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.18 | 44.19 | 0.49 | 183 | 3380 | 3374 | 29.87 | 30.11 | 44.73 | 45
2022-02-03 05:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.31 | 45.92 | 0.5 | 184 | 3400 | 3350 | 29.94 | 28.53 | 44.36 | 44.76
2022-02-03 06:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.17 | 44.13 | 0.49 | 181 | 3369 | 3312 | 30.7 | 30.08 | 45 | 44.83
2022-02-03 07:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.61 | 44.91 | 0.51 | 181 | 3380 | 3486 | 28.61 | 30.08 | 44.35 | 44.06
2022-02-03 08:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.01 | 44.21 | 0.49 | 185 | 3373 | 3333 | 29.46 | 28.06 | 44.11 | 44.24
2022-02-03 09:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.59 | 44.08 | 0.5 | 182 | 3399 | 3478 | 29.45 | 28.74 | 44.54 | 44.41
2022-02-03 10:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.41 | 44.01 | 0.51 | 187 | 3405 | 3487 | 29.57 | 29.51 | 44.69 | 44.58
2022-02-03 11:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.78 | 44.8 | 0.5 | 183 | 3350 | 3319 | 28.45 | 30.21 | 44.39 | 44.76
2022-02-03 12:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.61 | 45.6 | 0.49 | 194 | 3497 | 3429 | 29.38 | 30.74 | 44.05 | 44.24
2022-02-03 13:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.9 | 44.12 | 0.5 | 193 | 3355 | 3410 | 28.15 | 28.86 | 44.33 | 44.38
2022-02-03 14:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.17 | 45.01 | 0.5 | 185 | 3432 | 3359 | 28.03 | 30.24 | 44.28 | 44.7
2022-02-03 15:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.03 | 44.17 | 0.5 | 183 | 3413 | 3394 | 30.07 | 29.04 | 44.53 | 44.67
2022-02-03 16:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.49 | 45.43 | 0.51 | 199 | 3497 | 3454 | 29.11 | 28.2 | 44.52 | 44.84
2022-02-03 17:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.95 | 44.3 | 0.49 | 183 | 3496 | 3481 | 29.91 | 30.72 | 44.92 | 44.21
2022-02-03 18:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.7 | 45.04 | 0.51 | 192 | 3420 | 3347 | 28.15 | 28.19 | 44.26 | 44.94
2022-02-03 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.19 | 45.03 | 0.5 | 186 | 3374 | 3407 | 29.07 | 28.89 | 44.9 | 44.06
2022-02-03 20:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.42 | 45.23 | 0.51 | 194 | 3416 | 3334 | 29.89 | 30.56 | 44.66 | 44.06
2022-02-03 21:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.23 | 44.32 | 0.5 | 198 | 3392 | 3409 | 30.12 | 30.78 | 44.63 | 44.06
2022-02-03 22:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.32 | 45.38 | 0.5 | 180 | 3383 | 3308 | 29.79 | 29.15 | 44.7 | 44.68
2022-02-03 23:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.99 | 44.42 | 0.5 | 181 | 3404 | 3443 | 30.91 | 28.18 | 44.73 | 44.97
2022-02-04 | 6.18 | 493 | 103 | 10.55 | 45.46 | 0.5 | 191 | 3359 | 3458 | 29.89 | 28.02 | 44.2 | 44.34
2022-02-04 01:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.88 | 45.13 | 0.5 | 196 | 3356 | 3392 | 28.22 | 30.01 | 44.2 | 44.73
2022-02-04 02:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.52 | 44.93 | 0.5 | 189 | 3412 | 3492 | 30.52 | 28.48 | 44.93 | 44.47
2022-02-04 03:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.72 | 44.66 | 0.5 | 199 | 3495 | 3320 | 30.23 | 29.44 | 44.04 | 44.56
2022-02-04 04:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.58 | 44.58 | 0.49 | 197 | 3364 | 3404 | 30.6 | 29.42 | 44.97 | 44.78
2022-02-04 05:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.17 | 44.92 | 0.51 | 190 | 3400 | 3481 | 29.48 | 28.32 | 44.86 | 44.53
2022-02-04 06:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.66 | 44.37 | 0.49 | 192 | 3439 | 3369 | 30.43 | 30.73 | 44.73 | 44.8
2022-02-04 07:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.04 | 45.98 | 0.5 | 181 | 3370 | 3361 | 28.01 | 29.77 | 44.81 | 44.83
2022-02-04 08:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.65 | 44.51 | 0.51 | 199 | 3388 | 3325 | 29.13 | 28.7 | 44.48 | 44.18
2022-02-04 09:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.18 | 44.22 | 0.51 | 184 | 3451 | 3307 | 28.01 | 28.83 | 44.61 | 44.95
2022-02-04 10:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.29 | 44.06 | 0.5 | 184 | 3387 | 3397 | 28.66 | 28.84 | 44.5 | 44.07
2022-02-04 11:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.35 | 44.87 | 0.5 | 193 | 3437 | 3343 | 29.75 | 29.04 | 44.01 | 44.39
2022-02-04 12:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.3 | 45.6 | 0.5 | 180 | 3466 | 3349 | 28.75 | 29.16 | 44.66 | 44.35
2022-02-04 13:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.51 | 44.91 | 0.5 | 183 | 3467 | 3428 | 29.66 | 28.87 | 44.44 | 44.64
2022-02-04 14:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.66 | 45.22 | 0.5 | 183 | 3386 | 3331 | 28.29 | 30.86 | 44.53 | 44.19
2022-02-04 15:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.26 | 44.37 | 0.49 | 198 | 3471 | 3400 | 28.62 | 30.89 | 44.89 | 44.55
2022-02-04 16:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.99 | 44.38 | 0.5 | 194 | 3408 | 3479 | 28.32 | 30.4 | 44.3 | 44.01
2022-02-04 17:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.25 | 45 | 0.51 | 181 | 3481 | 3390 | 30.75 | 30.07 | 44.15 | 44.08
2022-02-04 18:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.99 | 44.33 | 0.5 | 193 | 3351 | 3306 | 28.84 | 28.89 | 44.72 | 44.71
2022-02-04 19:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.76 | 45.5 | 0.5 | 194 | 3367 | 3384 | 30.54 | 30.33 | 44.22 | 44.63
2022-02-04 20:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.85 | 44.05 | 0.49 | 180 | 3472 | 3414 | 30.03 | 28.15 | 44.02 | 44.1
2022-02-04 21:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.19 | 44.85 | 0.5 | 183 | 3408 | 3392 | 30.2 | 28.82 | 44.38 | 44.61
2022-02-04 22:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.43 | 45.27 | 0.5 | 193 | 3390 | 3448 | 29.32 | 30.1 | 44.99 | 44.61
2022-02-04 23:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.06 | 44.22 | 0.5 | 199 | 3473 | 3453 | 28.28 | 28.33 | 44.13 | 44.43
2022-02-05 | 6.26 | 490 | 103 | 10.16 | 45.64 | 0.5 | 186 | 3384 | 3496 | 30.25 | 30.36 | 44.88 | 44.95
2022-02-05 01:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.52 | 44.58 | 0.49 | 181 | 3471 | 3469 | 28.95 | 28.12 | 44.16 | 44.97
2022-02-05 02:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.54 | 44.37 | 0.5 | 192 | 3350 | 3420 | 30.16 | 29.5 | 44.23 | 44.18
2022-02-05 03:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.72 | 44.2 | 0.51 | 183 | 3357 | 3411 | 28.92 | 29.93 | 44.23 | 44.23
2022-02-05 04:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.93 | 44.15 | 0.51 | 181 | 3389 | 3302 | 28.25 | 29.86 | 44.48 | 44.43
2022-02-05 05:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.37 | 45.73 | 0.51 | 187 | 3385 | 3308 | 29.13 | 29.13 | 44.75 | 44.83
2022-02-05 06:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.22 | 44.97 | 0.51 | 186 | 3479 | 3312 | 30.51 | 29.99 | 44.81 | 44.79
2022-02-05 07:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.28 | 44.75 | 0.49 | 194 | 3475 | 3479 | 30.52 | 30.9 | 44.18 | 44.83
2022-02-05 08:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.3 | 45.01 | 0.5 | 182 | 3426 | 3481 | 28.41 | 29.55 | 44.22 | 44.97
2022-02-05 09:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.06 | 45.3 | 0.5 | 183 | 3434 | 3328 | 28.33 | 29.2 | 44.03 | 44.14
2022-02-05 10:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.32 | 44.78 | 0.5 | 190 | 3383 | 3383 | 30.96 | 30.3 | 44.17 | 44.16
2022-02-05 11:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.27 | 45.12 | 0.49 | 196 | 3443 | 3491 | 28.25 | 29.27 | 44.23 | 44.52
2022-02-05 12:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.96 | 45.51 | 0.5 | 193 | 3459 | 3485 | 28.02 | 30.62 | 44.29 | 44.98
2022-02-05 13:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.81 | 45.57 | 0.49 | 185 | 3433 | 3340 | 29.97 | 30.03 | 44.74 | 44.74
2022-02-05 14:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.35 | 45.87 | 0.51 | 190 | 3366 | 3324 | 29.12 | 28.67 | 44.55 | 44.67
2022-02-05 15:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.62 | 45.75 | 0.5 | 187 | 3497 | 3498 | 29.63 | 29.92 | 44.36 | 44.37
2022-02-05 16:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.36 | 45.98 | 0.49 | 181 | 3428 | 3455 | 28.86 | 30.05 | 44.24 | 44.66
2022-02-05 17:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.8 | 44.37 | 0.49 | 195 | 3414 | 3457 | 30.41 | 29.05 | 44.1 | 44.6
2022-02-05 18:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.91 | 44.37 | 0.5 | 191 | 3365 | 3301 | 30.92 | 28.6 | 44.71 | 44.91
2022-02-05 19:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.94 | 44.46 | 0.5 | 189 | 3429 | 3408 | 30.82 | 28.53 | 44.84 | 44.32
2022-02-05 20:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.57 | 44.25 | 0.5 | 191 | 3381 | 3464 | 30.47 | 28.73 | 44.81 | 44.67
2022-02-05 21:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.11 | 44.21 | 0.51 | 193 | 3390 | 3402 | 28.74 | 29.54 | 44.54 | 44.05
2022-02-05 22:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.69 | 45.21 | 0.51 | 193 | 3390 | 3373 | 28.2 | 28.55 | 44.63 | 44.68
2022-02-05 23:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.51 | 45.67 | 0.5 | 195 | 3351 | 3389 | 29.11 | 28.12 | 44.2 | 44.35
2022-02-06 | 6.24 | 492 | 104 | 10.92 | 44.67 | 0.49 | 182 | 3362 | 3317 | 28.54 | 30.32 | 44.08 | 44.42
2022-02-06 01:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.79 | 44.9 | 0.51 | 197 | 3396 | 3496 | 28.19 | 29.14 | 44.97 | 44.09
2022-02-06 02:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.81 | 44.98 | 0.49 | 192 | 3386 | 3448 | 29.62 | 29.81 | 44.75 | 44.56
2022-02-06 03:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.82 | 44.18 | 0.51 | 190 | 3365 | 3420 | 29.58 | 29.42 | 44.97 | 44.47
2022-02-06 04:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.57 | 44.14 | 0.5 | 197 | 3460 | 3346 | 30.2 | 28.23 | 44.34 | 44.47
2022-02-06 05:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.62 | 44.79 | 0.49 | 187 | 3399 | 3414 | 30.82 | 28.89 | 44.66 | 44.13
2022-02-06 06:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.81 | 44.99 | 0.49 | 188 | 3456 | 3434 | 28.72 | 29.97 | 44.19 | 44.51
2022-02-06 07:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.4 | 44.23 | 0.5 | 190 | 3395 | 3387 | 29.68 | 30.19 | 44.96 | 44.73
2022-02-06 08:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.98 | 45.53 | 0.5 | 183 | 3493 | 3425 | 28.92 | 30.61 | 44.08 | 44.07
2022-02-06 09:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.04 | 44.48 | 0.49 | 186 | 3409 | 3477 | 28.45 | 30.09 | 44.7 | 44.13
2022-02-06 10:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.66 | 45.03 | 0.51 | 181 | 3411 | 3444 | 29.78 | 29.95 | 44.19 | 44.26
2022-02-06 11:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.21 | 44.2 | 0.5 | 190 | 3437 | 3420 | 30.71 | 29.46 | 44.11 | 44.1
2022-02-06 12:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.73 | 44.42 | 0.5 | 198 | 3406 | 3330 | 29.43 | 30.62 | 44.99 | 44.27
2022-02-06 13:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.39 | 44.53 | 0.5 | 198 | 3474 | 3490 | 28.77 | 29.92 | 44.03 | 44.84
2022-02-06 14:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.22 | 45.1 | 0.5 | 182 | 3470 | 3471 | 28.64 | 30.07 | 44.77 | 44.15
2022-02-06 15:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.9 | 44.43 | 0.5 | 183 | 3412 | 3423 | 29.65 | 30.59 | 44.68 | 44.38
2022-02-06 16:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.64 | 44.06 | 0.49 | 191 | 3389 | 3310 | 28.18 | 28 | 44.63 | 44.01
2022-02-06 17:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.97 | 45.79 | 0.5 | 182 | 3444 | 3307 | 28.35 | 28.61 | 44.4 | 44.75
2022-02-06 18:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.6 | 44.89 | 0.51 | 199 | 3451 | 3326 | 29.64 | 28.39 | 44.81 | 44.2
2022-02-06 19:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.43 | 45.97 | 0.49 | 184 | 3452 | 3490 | 30.28 | 28.44 | 44.87 | 44.71
2022-02-06 20:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.14 | 44.89 | 0.49 | 196 | 3477 | 3426 | 29.03 | 28.58 | 44.58 | 44
2022-02-06 21:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.86 | 45.95 | 0.5 | 189 | 3461 | 3475 | 28.59 | 30.71 | 44.16 | 44.72
2022-02-06 22:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.99 | 45.93 | 0.5 | 193 | 3423 | 3448 | 29.26 | 29.78 | 44.89 | 44.08
2022-02-06 23:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.81 | 44.54 | 0.5 | 187 | 3381 | 3465 | 29.07 | 29.12 | 44.19 | 44.06
2022-02-07 | 6.19 | 493 | 103 | 10.95 | 45.24 | 0.51 | 193 | 3381 | 3395 | 30.84 | 30.08 | 44.16 | 44.83
2022-02-07 01:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.78 | 44.38 | 0.5 | 191 | 3467 | 3337 | 30.24 | 30.71 | 44.32 | 44.1
2022-02-07 02:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.49 | 45.38 | 0.49 | 185 | 3498 | 3398 | 29.23 | 28.99 | 44.55 | 44.94
2022-02-07 03:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.26 | 44.09 | 0.5 | 187 | 3401 | 3491 | 29.74 | 29.23 | 44.4 | 44.35
2022-02-07 04:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.39 | 44.14 | 0.5 | 187 | 3491 | 3315 | 29.43 | 29.29 | 44.53 | 44.68
2022-02-07 05:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.3 | 45.07 | 0.51 | 183 | 3470 | 3461 | 30.26 | 30.32 | 44.35 | 44.31
2022-02-07 06:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.84 | 45.46 | 0.5 | 193 | 3358 | 3419 | 30.12 | 29.05 | 44.93 | 44.09
2022-02-07 07:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.3 | 44.1 | 0.5 | 193 | 3399 | 3457 | 28.17 | 29.98 | 44.02 | 44.05
2022-02-07 08:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.76 | 44.31 | 0.5 | 191 | 3402 | 3406 | 30.65 | 30.12 | 44.48 | 44.3
2022-02-07 09:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.55 | 45.26 | 0.5 | 189 | 3372 | 3412 | 29.13 | 29.19 | 44.15 | 44.34
2022-02-07 10:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.13 | 45.93 | 0.49 | 185 | 3370 | 3477 | 29.34 | 30.75 | 44.95 | 44.33
2022-02-07 11:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.9 | 45.59 | 0.51 | 181 | 3455 | 3400 | 29.74 | 30.86 | 44.62 | 44.99
2022-02-07 12:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.98 | 44.68 | 0.49 | 190 | 3442 | 3320 | 29.75 | 29.12 | 44.54 | 44.25
2022-02-07 13:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.11 | 45.85 | 0.5 | 194 | 3464 | 3339 | 29.3 | 28.48 | 44.74 | 44.29
2022-02-07 14:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.84 | 45.39 | 0.5 | 190 | 3424 | 3426 | 29.55 | 30.44 | 44.95 | 44.86
2022-02-07 15:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.94 | 45.85 | 0.5 | 197 | 3437 | 3460 | 28.59 | 29.62 | 44.9 | 44.58
2022-02-07 16:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.23 | 44.66 | 0.5 | 185 | 3456 | 3346 | 29.36 | 28.25 | 44.54 | 44.88
2022-02-07 17:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.52 | 44.43 | 0.51 | 194 | 3361 | 3495 | 30.49 | 30.39 | 44.35 | 44.18
2022-02-07 18:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.52 | 45.21 | 0.49 | 197 | 3399 | 3307 | 30.73 | 29.9 | 44.08 | 44.53
2022-02-07 19:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.2 | 45.72 | 0.5 | 198 | 3439 | 3448 | 30.46 | 29.82 | 44.91 | 44.94
2022-02-07 20:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.74 | 45.57 | 0.49 | 197 | 3448 | 3374 | 28.63 | 28.79 | 44.44 | 44.16
2022-02-07 21:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.83 | 45.71 | 0.5 | 199 | 3381 | 3439 | 29.1 | 30.06 | 44.6 | 44.62
2022-02-07 22:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.58 | 45.09 | 0.49 | 195 | 3464 | 3350 | 28.52 | 29.12 | 44.71 | 44.66
2022-02-07 23:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.08 | 44.36 | 0.5 | 182 | 3491 | 3319 | 28.25 | 28.29 | 44.73 | 44.43
2022-02-08 | 6.15 | 494 | 104 | 10.54 | 45.28 | 0.49 | 188 | 3409 | 3315 | 28.98 | 29.23 | 44.93 | 44.32
2022-02-08 01:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.67 | 44.05 | 0.5 | 184 | 3377 | 3332 | 28.53 | 28.07 | 44.68 | 44.12
2022-02-08 02:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.6 | 44.42 | 0.5 | 184 | 3450 | 3402 | 28.15 | 30.73 | 44.11 | 44.67
2022-02-08 03:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.82 | 44.97 | 0.5 | 186 | 3415 | 3438 | 29.77 | 29.37 | 44.9 | 44.14
2022-02-08 04:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.06 | 45.02 | 0.49 | 191 | 3457 | 3452 | 28.99 | 30.26 | 44.64 | 44.94
2022-02-08 05:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.14 | 44.16 | 0.51 | 186 | 3463 | 3377 | 29.44 | 29.45 | 44.33 | 44.29
2022-02-08 06:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.02 | 44.24 | 0.5 | 180 | 3400 | 3426 | 28.05 | 29.11 | 44.2 | 44.87
2022-02-08 07:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.61 | 45.06 | 0.49 | 186 | 3370 | 3418 | 30.66 | 28.27 | 44.49 | 44.91
2022-02-08 08:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.99 | 44.56 | 0.51 | 199 | 3499 | 3402 | 30 | 29.93 | 44.31 | 44.3
2022-02-08 09:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.98 | 44.11 | 0.49 | 195 | 3431 | 3413 | 29.16 | 29.81 | 44.81 | 44.02
2022-02-08 10:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.49 | 45.11 | 0.51 | 181 | 3477 | 3452 | 28.44 | 29.28 | 44.01 | 44.81
2022-02-08 11:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.06 | 45.53 | 0.5 | 180 | 3400 | 3350 | 30.41 | 30.58 | 44.19 | 44.18
2022-02-08 12:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.3 | 45.9 | 0.51 | 190 | 3413 | 3354 | 28.12 | 29.02 | 44.91 | 44.03
2022-02-08 13:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.87 | 45.03 | 0.49 | 192 | 3366 | 3355 | 30.51 | 29.18 | 44.71 | 44.77
2022-02-08 14:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.9 | 45.52 | 0.5 | 184 | 3407 | 3440 | 29.81 | 29.8 | 44.72 | 44.36
2022-02-08 15:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.54 | 44.52 | 0.51 | 199 | 3417 | 3380 | 30.79 | 30.8 | 44.05 | 44.32
2022-02-08 16:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.97 | 45.61 | 0.49 | 197 | 3442 | 3302 | 30.87 | 29.84 | 44.38 | 44.04
2022-02-08 17:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.83 | 44.64 | 0.49 | 187 | 3408 | 3348 | 30.85 | 30.6 | 44.81 | 44.31
2022-02-08 18:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.4 | 45.66 | 0.5 | 195 | 3371 | 3390 | 28.14 | 29.88 | 44.13 | 44.84
2022-02-08 19:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.14 | 44.42 | 0.51 | 195 | 3478 | 3333 | 29.12 | 29.29 | 44.85 | 44.06
2022-02-08 20:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.73 | 44.98 | 0.49 | 199 | 3461 | 3424 | 29.95 | 30.49 | 44.4 | 44.1
2022-02-08 21:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.36 | 44.43 | 0.5 | 190 | 3360 | 3408 | 30.59 | 29.95 | 44.18 | 44.28
2022-02-08 22:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.52 | 44.26 | 0.5 | 192 | 3460 | 3494 | 29.29 | 30.1 | 44.63 | 44.6
2022-02-08 23:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.67 | 45.76 | 0.49 | 187 | 3356 | 3455 | 30.54 | 30.88 | 44.49 | 44.05
2022-02-09 | 6.25 | 493 | 104 | 10.51 | 45.39 | 0.5 | 184 | 3451 | 3480 | 28.12 | 28.5 | 44.66 | 44.87
2022-02-09 01:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.94 | 45.17 | 0.51 | 184 | 3400 | 3307 | 30.42 | 30 | 44.93 | 44.07
2022-02-09 02:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.11 | 45.95 | 0.49 | 180 | 3435 | 3459 | 30.74 | 28.07 | 44.6 | 44.58
2022-02-09 03:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.39 | 44.78 | 0.49 | 184 | 3476 | 3475 | 28.4 | 29.33 | 44.14 | 44.51
2022-02-09 04:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.71 | 44.4 | 0.5 | 193 | 3424 | 3308 | 28.08 | 30.16 | 44.03 | 44.44
2022-02-09 05:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.96 | 44.47 | 0.49 | 195 | 3453 | 3365 | 28.29 | 30.44 | 44.69 | 44.73
2022-02-09 06:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.38 | 45.74 | 0.49 | 189 | 3421 | 3302 | 29.48 | 28.88 | 44.69 | 44.48
2022-02-09 07:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.98 | 45.85 | 0.49 | 197 | 3447 | 3461 | 28.24 | 28.11 | 44.68 | 44.36
2022-02-09 08:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.95 | 44.59 | 0.5 | 191 | 3426 | 3300 | 30.74 | 30.65 | 44.01 | 44.32
2022-02-09 09:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.86 | 44.53 | 0.5 | 194 | 3492 | 3363 | 30.5 | 28.05 | 44.28 | 44.43
2022-02-09 10:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.11 | 44.99 | 0.5 | 196 | 3459 | 3420 | 29.41 | 30.65 | 44.27 | 44.47
2022-02-09 11:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.47 | 44.58 | 0.5 | 185 | 3431 | 3435 | 30.39 | 29.32 | 44.64 | 44.76
2022-02-09 12:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.92 | 45.27 | 0.49 | 180 | 3458 | 3312 | 30.91 | 29.56 | 44.78 | 44.8
2022-02-09 13:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.22 | 44.56 | 0.49 | 194 | 3489 | 3309 | 29.87 | 29.08 | 44.55 | 44.53
2022-02-09 14:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.18 | 45.77 | 0.49 | 196 | 3479 | 3495 | 28.99 | 29.85 | 44.13 | 44.35
2022-02-09 15:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.99 | 44.04 | 0.51 | 198 | 3438 | 3367 | 29.32 | 28.78 | 44.78 | 44.66
2022-02-09 16:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.48 | 44.13 | 0.5 | 199 | 3430 | 3318 | 29.27 | 29.08 | 44.01 | 44.29
2022-02-09 17:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.27 | 45.52 | 0.5 | 191 | 3403 | 3399 | 30.89 | 29.54 | 44.32 | 44.72
2022-02-09 18:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.55 | 45.04 | 0.51 | 195 | 3431 | 3444 | 28.91 | 30.47 | 44.42 | 44.42
2022-02-09 19:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.88 | 44.89 | 0.5 | 181 | 3407 | 3416 | 30.82 | 28.29 | 44.03 | 44.46
2022-02-09 20:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.81 | 44.17 | 0.51 | 195 | 3443 | 3361 | 28.66 | 29.39 | 44.71 | 44.99
2022-02-09 21:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.46 | 44.79 | 0.49 | 180 | 3466 | 3338 | 28.91 | 29.25 | 44.92 | 44.17
2022-02-09 22:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.49 | 44.71 | 0.51 | 195 | 3388 | 3319 | 30.47 | 30.91 | 44.3 | 44.09
2022-02-09 23:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.2 | 45.96 | 0.49 | 192 | 3490 | 3320 | 28.87 | 28.21 | 44.89 | 44.15
2022-02-10 | 6.17 | 489 | 103 | 10.21 | 44.85 | 0.49 | 199 | 3483 | 3347 | 28.81 | 30.32 | 44.27 | 44.95
2022-02-10 01:00 | 6.15 | 494 | 103 | 11 | 45.37 | 0.5 | 188 | 3441 | 3459 | 28.1 | 29.12 | 44.54 | 44.73
2022-02-10 02:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.86 | 44.7 | 0.5 | 194 | 3427 | 3358 | 28.99 | 30.76 | 44.22 | 44.03
2022-02-10 03:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.13 | 44.06 | 0.5 | 187 | 3395 | 3358 | 28.01 | 29.75 | 44.29 | 44.17
2022-02-10 04:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.02 | 45.06 | 0.51 | 180 | 3496 | 3324 | 30.73 | 28.35 | 44.89 | 44.66
2022-02-10 05:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.31 | 44.19 | 0.5 | 199 | 3478 | 3439 | 30.12 | 28.1 | 44.26 | 44.86
2022-02-10 06:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.21 | 45.24 | 0.51 | 184 | 3380 | 3417 | 28.26 | 30.09 | 44.32 | 44.84
2022-02-10 07:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.36 | 45.08 | 0.5 | 196 | 3473 | 3317 | 29.3 | 30.48 | 44.69 | 44.95
2022-02-10 08:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.03 | 45.58 | 0.5 | 195 | 3491 | 3315 | 30.51 | 28.21 | 44.39 | 44.58
2022-02-10 09:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.08 | 44.47 | 0.51 | 199 | 3491 | 3484 | 30.93 | 29.68 | 44.81 | 44.3
2022-02-10 10:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10 | 45.81 | 0.51 | 186 | 3476 | 3358 | 28.23 | 29.03 | 44.44 | 44.03
2022-02-10 11:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.13 | 44.64 | 0.5 | 186 | 3486 | 3382 | 30.22 | 29.62 | 44.93 | 44.34
2022-02-10 12:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.75 | 45.06 | 0.51 | 191 | 3469 | 3494 | 28.5 | 28.18 | 44.88 | 44.84
2022-02-10 13:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.17 | 44.66 | 0.5 | 194 | 3437 | 3421 | 28.83 | 30.74 | 44.13 | 44.83
2022-02-10 14:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.98 | 44.54 | 0.51 | 192 | 3385 | 3480 | 30.17 | 30.27 | 44.89 | 44.32
2022-02-10 15:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.15 | 44.15 | 0.51 | 196 | 3464 | 3469 | 28.16 | 29.34 | 44.1 | 44.59
2022-02-10 16:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.15 | 45.74 | 0.49 | 180 | 3462 | 3485 | 29.24 | 30.51 | 44.73 | 44.36
2022-02-10 17:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.59 | 45.03 | 0.5 | 182 | 3427 | 3316 | 29.14 | 28.81 | 44.5 | 44.23
2022-02-10 18:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.79 | 44.89 | 0.51 | 193 | 3393 | 3300 | 28.38 | 30.25 | 44.71 | 44.54
2022-02-10 19:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.84 | 44.26 | 0.5 | 192 | 3409 | 3318 | 29.65 | 30.71 | 44.29 | 44.55
2022-02-10 20:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.74 | 44.02 | 0.5 | 192 | 3451 | 3427 | 28.29 | 29.56 | 44.85 | 44.33
2022-02-10 21:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.91 | 44.95 | 0.49 | 192 | 3447 | 3410 | 30.81 | 28.07 | 44.2 | 44.97
2022-02-10 22:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.94 | 44.59 | 0.5 | 196 | 3450 | 3341 | 29.01 | 28.01 | 44.26 | 44.49
2022-02-10 23:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.39 | 45.01 | 0.5 | 195 | 3409 | 3360 | 28.63 | 28.31 | 44.62 | 44.45
2022-02-11 | 6.29 | 494 | 104 | 10.4 | 44.4 | 0.5 | 183 | 3378 | 3438 | 29.44 | 29.55 | 44.31 | 44.54
2022-02-11 01:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.66 | 44.09 | 0.49 | 190 | 3432 | 3330 | 28.68 | 29.82 | 44.24 | 44.08
2022-02-11 02:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.67 | 45.4 | 0.51 | 191 | 3442 | 3404 | 30.52 | 28.85 | 44.45 | 44.94
2022-02-11 03:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.37 | 44.47 | 0.5 | 198 | 3411 | 3316 | 28.22 | 28.16 | 44.76 | 44.4
2022-02-11 04:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.71 | 45.22 | 0.5 | 182 | 3487 | 3436 | 30.09 | 29.44 | 44.93 | 44.87
2022-02-11 05:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.93 | 45.08 | 0.49 | 191 | 3419 | 3310 | 30.59 | 29.31 | 44.5 | 44.96
2022-02-11 06:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.48 | 45.55 | 0.51 | 188 | 3369 | 3315 | 29.51 | 30.27 | 44.28 | 44.17
2022-02-11 07:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.63 | 44.09 | 0.5 | 196 | 3369 | 3309 | 30.58 | 28 | 44.38 | 44.29
2022-02-11 08:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.75 | 45.63 | 0.5 | 183 | 3379 | 3463 | 28.2 | 28.89 | 44.04 | 44.06
2022-02-11 09:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.6 | 45.14 | 0.5 | 189 | 3479 | 3373 | 29.18 | 28.82 | 44.91 | 44.32
2022-02-11 10:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.25 | 45.16 | 0.49 | 195 | 3460 | 3399 | 28.81 | 28.63 | 44.86 | 44.01
2022-02-11 11:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.25 | 44.17 | 0.49 | 199 | 3427 | 3300 | 30.48 | 30.7 | 44.91 | 44.48
2022-02-11 12:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.33 | 45.25 | 0.49 | 195 | 3399 | 3351 | 28.52 | 29.5 | 44.37 | 44.43
2022-02-11 13:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.44 | 44.48 | 0.5 | 183 | 3486 | 3301 | 29.06 | 28.9 | 44 | 44.44
2022-02-11 14:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.22 | 44.27 | 0.49 | 192 | 3387 | 3386 | 29.72 | 28.36 | 44.47 | 44.78
2022-02-11 15:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.71 | 45.46 | 0.5 | 184 | 3417 | 3321 | 30.78 | 30.04 | 44.81 | 44.98
2022-02-11 16:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.68 | 44.24 | 0.5 | 197 | 3391 | 3457 | 29.77 | 28.48 | 44.27 | 44.16
2022-02-11 17:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.62 | 45.06 | 0.5 | 194 | 3402 | 3447 | 29.6 | 28.33 | 44.69 | 44.98
2022-02-11 18:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.44 | 45.21 | 0.51 | 194 | 3449 | 3339 | 28.2 | 29.21 | 44.93 | 44.42
2022-02-11 19:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.11 | 45.58 | 0.5 | 186 | 3370 | 3438 | 30.27 | 30.42 | 44.55 | 44.28
2022-02-11 20:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.41 | 45.27 | 0.49 | 198 | 3429 | 3426 | 28.97 | 29.75 | 44.56 | 44.69
2022-02-11 21:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.58 | 45.67 | 0.51 | 198 | 3366 | 3352 | 29.31 | 29.36 | 44.1 | 44.22
2022-02-11 22:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.37 | 45.32 | 0.49 | 195 | 3378 | 3334 | 28.24 | 29.43 | 44.88 | 44.91
2022-02-11 23:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.89 | 44.09 | 0.49 | 195 | 3488 | 3381 | 30.65 | 29.51 | 44.08 | 44.84
2022-02-12 | 6.14 | 493 | 103 | 10.06 | 44.75 | 0.5 | 189 | 3446 | 3329 | 30.46 | 29.01 | 44.45 | 44.15
2022-02-12 01:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.6 | 45.06 | 0.51 | 182 | 3469 | 3416 | 28.98 | 28.19 | 44.33 | 44.19
2022-02-12 02:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.81 | 44.77 | 0.49 | 184 | 3483 | 3360 | 28.28 | 28.44 | 44.97 | 44.14
2022-02-12 03:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.61 | 45.35 | 0.5 | 181 | 3359 | 3451 | 28.14 | 29.57 | 44.64 | 44.03
2022-02-12 04:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.19 | 45.99 | 0.51 | 182 | 3359 | 3488 | 29.43 | 29.11 | 44.57 | 44.35
2022-02-12 05:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.54 | 45.49 | 0.5 | 187 | 3370 | 3425 | 30.65 | 30.65 | 44.28 | 44.65
2022-02-12 06:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.51 | 45.88 | 0.49 | 192 | 3407 | 3312 | 29.82 | 29.72 | 44.61 | 44.68
2022-02-12 07:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.69 | 44.81 | 0.49 | 188 | 3456 | 3424 | 29.07 | 30.73 | 44.57 | 44.27
2022-02-12 08:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.55 | 45.39 | 0.49 | 185 | 3432 | 3431 | 29.88 | 28.59 | 44.01 | 44.89
2022-02-12 09:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.72 | 44.13 | 0.5 | 185 | 3440 | 3395 | 28.84 | 28.59 | 44.89 | 44.15
2022-02-12 10:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.24 | 44.5 | 0.5 | 187 | 3448 | 3471 | 28.08 | 29.86 | 44.54 | 44.9
2022-02-12 11:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.32 | 44.1 | 0.51 | 180 | 3418 | 3486 | 30.9 | 30.99 | 44.14 | 44.09
2022-02-12 12:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.5 | 45.45 | 0.51 | 182 | 3425 | 3417 | 30.94 | 29.79 | 44.88 | 44.81
2022-02-12 13:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.37 | 45.59 | 0.5 | 194 | 3403 | 3416 | 30.01 | 30.2 | 44.67 | 44.48
2022-02-12 14:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.01 | 45.32 | 0.5 | 197 | 3419 | 3455 | 30.49 | 29.04 | 44.05 | 44.37
2022-02-12 15:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.26 | 44.43 | 0.49 | 193 | 3399 | 3323 | 28.83 | 30.52 | 44.81 | 44.85
2022-02-12 16:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.59 | 45.59 | 0.49 | 199 | 3430 | 3465 | 29.08 | 29.14 | 44.02 | 44.1
2022-02-12 17:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.66 | 45.25 | 0.51 | 181 | 3432 | 3400 | 29.6 | 30.68 | 44.52 | 44.54
2022-02-12 18:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.63 | 45.27 | 0.49 | 185 | 3387 | 3417 | 30.4 | 29.3 | 44.38 | 44.02
2022-02-12 19:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.85 | 44.04 | 0.49 | 184 | 3430 | 3313 | 30.75 | 29.96 | 44.87 | 44.71
2022-02-12 20:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.76 | 44.16 | 0.49 | 188 | 3478 | 3300 | 28.97 | 29.91 | 44.96 | 44.36
2022-02-12 21:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.05 | 45.95 | 0.5 | 199 | 3498 | 3365 | 29.1 | 30.5 | 44.18 | 44.08
2022-02-12 22:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.16 | 45.63 | 0.5 | 182 | 3496 | 3303 | 29.04 | 29.39 | 44.35 | 44.96
2022-02-12 23:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.97 | 44.74 | 0.51 | 188 | 3454 | 3391 | 29.98 | 30.68 | 44.64 | 44.78
2022-02-13 | 6.22 | 489 | 103 | 10.4 | 45.66 | 0.51 | 194 | 3463 | 3330 | 29.64 | 29.34 | 44.28 | 44.86
2022-02-13 01:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.29 | 45.05 | 0.5 | 180 | 3461 | 3473 | 29.88 | 28.21 | 44.95 | 44.18
2022-02-13 02:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.02 | 44.44 | 0.51 | 194 | 3491 | 3328 | 30.2 | 28.89 | 44.57 | 44.14
2022-02-13 03:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.85 | 45.51 | 0.49 | 184 | 3468 | 3436 | 29.77 | 29.24 | 44.41 | 44.02
2022-02-13 04:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.91 | 44.48 | 0.51 | 184 | 3407 | 3319 | 28.98 | 31 | 44.99 | 44.22
2022-02-13 05:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.67 | 45.6 | 0.49 | 194 | 3371 | 3390 | 28.51 | 28.64 | 44.69 | 44.27
2022-02-13 06:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.34 | 45.55 | 0.51 | 190 | 3397 | 3489 | 30.95 | 28.49 | 44.34 | 44.66
2022-02-13 07:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.15 | 45.43 | 0.49 | 181 | 3414 | 3411 | 28.91 | 28.03 | 44.95 | 44.86
2022-02-13 08:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.79 | 44.23 | 0.5 | 197 | 3437 | 3380 | 29.65 | 28.96 | 44.25 | 44.6
2022-02-13 09:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.63 | 45.24 | 0.51 | 183 | 3477 | 3426 | 28.3 | 30.93 | 44.18 | 44.87
2022-02-13 10:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.33 | 44.4 | 0.51 | 193 | 3396 | 3344 | 29.8 | 28.62 | 44.64 | 44.43
2022-02-13 11:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.43 | 45.02 | 0.5 | 197 | 3416 | 3480 | 30.36 | 29.37 | 44.54 | 44.05
2022-02-13 12:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.8 | 45.66 | 0.5 | 198 | 3404 | 3442 | 30.77 | 29.13 | 44.81 | 44.73
2022-02-13 13:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.28 | 44.97 | 0.5 | 196 | 3461 | 3344 | 29.22 | 28.54 | 44.04 | 44.08
2022-02-13 14:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.48 | 44.61 | 0.5 | 192 | 3390 | 3314 | 30.53 | 28.83 | 44.44 | 44.6
2022-02-13 15:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.91 | 44.28 | 0.5 | 189 | 3397 | 3475 | 28.32 | 30.64 | 44.56 | 44.49
2022-02-13 16:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.74 | 45.23 | 0.5 | 192 | 3481 | 3468 | 30.2 | 28.32 | 44.38 | 44.9
2022-02-13 17:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.64 | 44.87 | 0.5 | 199 | 3438 | 3415 | 29.28 | 28.66 | 44.85 | 44.87
2022-02-13 18:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.51 | 44.09 | 0.5 | 197 | 3351 | 3386 | 28.35 | 30.31 | 44.68 | 44.84
2022-02-13 19:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.19 | 44.38 | 0.49 | 187 | 3381 | 3382 | 29.4 | 29.02 | 44.18 | 44.25
2022-02-13 20:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.44 | 44.19 | 0.49 | 193 | 3393 | 3432 | 30.99 | 29.54 | 44.98 | 44.27
2022-02-13 21:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.86 | 45.12 | 0.5 | 198 | 3365 | 3397 | 30.88 | 30.22 | 44.84 | 44.39
2022-02-13 22:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.04 | 44.58 | 0.5 | 198 | 3453 | 3391 | 30.39 | 29.41 | 44.61 | 44.6
2022-02-13 23:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.11 | 45.65 | 0.5 | 193 | 3454 | 3486 | 28.04 | 29.25 | 44.97 | 44.69
2022-02-14 | 6.15 | 489 | 104 | 10.61 | 44.55 | 0.5 | 199 | 3447 | 3358 | 30.99 | 28.72 | 44.09 | 44.44
2022-02-14 01:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.24 | 44.65 | 0.5 | 197 | 3362 | 3390 | 30.53 | 29.28 | 44.03 | 44.35
2022-02-14 02:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.41 | 44.02 | 0.5 | 183 | 3410 | 3377 | 28.87 | 30.21 | 44.89 | 44
2022-02-14 03:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.56 | 44.16 | 0.5 | 199 | 3453 | 3420 | 30.32 | 28.7 | 44.19 | 44.04
2022-02-14 04:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.73 | 45.75 | 0.5 | 199 | 3359 | 3303 | 28.76 | 29.89 | 44.55 | 44.74
2022-02-14 05:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.08 | 45.63 | 0.5 | 192 | 3368 | 3495 | 30.3 | 28.39 | 44.73 | 44.15
2022-02-14 06:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.4 | 44.71 | 0.5 | 195 | 3410 | 3325 | 30.46 | 30.48 | 44.45 | 44.52
2022-02-14 07:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.64 | 44.32 | 0.5 | 189 | 3373 | 3449 | 29.39 | 30.69 | 44.49 | 44.02
2022-02-14 08:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.54 | 45.35 | 0.5 | 197 | 3426 | 3457 | 28.08 | 28.44 | 44.73 | 44.65
2022-02-14 09:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.09 | 44.34 | 0.5 | 182 | 3362 | 3328 | 29.98 | 30.99 | 44.64 | 44.04
2022-02-14 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.6 | 44.52 | 0.5 | 188 | 3417 | 3497 | 29.87 | 28.12 | 44.14 | 44.78
2022-02-14 11:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.78 | 44.34 | 0.49 | 180 | 3472 | 3488 | 30.1 | 28.02 | 44.29 | 44.44
2022-02-14 12:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.21 | 44.88 | 0.49 | 190 | 3388 | 3337 | 30.39 | 30.65 | 44.59 | 44.17
2022-02-14 13:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.31 | 45.37 | 0.5 | 182 | 3442 | 3322 | 28.3 | 28.9 | 44.4 | 44.63
2022-02-14 14:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.86 | 44.65 | 0.5 | 190 | 3444 | 3499 | 30.35 | 30.04 | 44.97 | 44.25
2022-02-14 15:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.29 | 44.93 | 0.5 | 199 | 3483 | 3483 | 28.93 | 29.69 | 44.61 | 44.49
2022-02-14 16:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.02 | 45.55 | 0.5 | 180 | 3411 | 3477 | 28.99 | 29.96 | 44.19 | 44.24
2022-02-14 17:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.63 | 44.54 | 0.49 | 193 | 3390 | 3486 | 30.75 | 30.86 | 44.74 | 44.46
2022-02-14 18:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.7 | 44.67 | 0.49 | 182 | 3351 | 3385 | 30.81 | 28.09 | 44.34 | 44.64
2022-02-14 19:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.59 | 44.42 | 0.49 | 186 | 3420 | 3370 | 28.35 | 29.3 | 44.74 | 44.7
2022-02-14 20:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.55 | 45.58 | 0.5 | 193 | 3471 | 3487 | 28.59 | 30.35 | 44.67 | 44.64
2022-02-14 21:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.14 | 44.83 | 0.5 | 187 | 3431 | 3421 | 30.24 | 29.52 | 44.76 | 44.92
2022-02-14 22:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.21 | 45.95 | 0.5 | 186 | 3382 | 3429 | 30.4 | 30.62 | 44.05 | 44.67
2022-02-14 23:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.95 | 44.51 | 0.5 | 193 | 3384 | 3433 | 30.23 | 29.4 | 44.51 | 44.56
2022-02-15 | 6.22 | 492 | 104 | 10.15 | 44.4 | 0.51 | 199 | 3431 | 3482 | 30.73 | 28.36 | 44.88 | 44.19
2022-02-15 01:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.38 | 44.8 | 0.5 | 182 | 3488 | 3399 | 31 | 29.23 | 44.15 | 44.2
2022-02-15 02:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.24 | 45.17 | 0.51 | 180 | 3382 | 3499 | 28.18 | 28.95 | 44.6 | 44.94
2022-02-15 03:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.8 | 44.19 | 0.5 | 188 | 3375 | 3429 | 30.5 | 30.56 | 44.43 | 44.79
2022-02-15 04:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.49 | 45.34 | 0.5 | 181 | 3388 | 3329 | 30.84 | 29.58 | 44.01 | 44.29
2022-02-15 05:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.38 | 45.25 | 0.5 | 198 | 3369 | 3336 | 28.62 | 29.19 | 44.59 | 44.34
2022-02-15 06:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.99 | 44.31 | 0.49 | 186 | 3442 | 3336 | 30.4 | 28.98 | 44.1 | 44.24
2022-02-15 07:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.65 | 45.65 | 0.5 | 190 | 3484 | 3315 | 30.7 | 30.03 | 44.89 | 44.24
2022-02-15 08:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.95 | 44.87 | 0.5 | 198 | 3417 | 3314 | 29.33 | 28.61 | 44.53 | 44.52
2022-02-15 09:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.25 | 45.13 | 0.49 | 190 | 3478 | 3390 | 30.37 | 28.44 | 44.6 | 44.4
2022-02-15 10:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.9 | 44.21 | 0.51 | 187 | 3409 | 3465 | 30.74 | 30.62 | 44.19 | 44.02
2022-02-15 11:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.3 | 44.85 | 0.51 | 182 | 3496 | 3415 | 29.45 | 29.11 | 44.52 | 44.77
2022-02-15 12:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.82 | 45.89 | 0.51 | 194 | 3465 | 3402 | 30.79 | 30.91 | 44.92 | 44.39
2022-02-15 13:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.53 | 44.01 | 0.51 | 189 | 3464 | 3482 | 30.98 | 30.15 | 45 | 44.19
2022-02-15 14:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.56 | 45.42 | 0.49 | 186 | 3404 | 3430 | 30.33 | 28.58 | 44.25 | 44.14
2022-02-15 15:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.93 | 44.93 | 0.5 | 184 | 3433 | 3461 | 29.64 | 28.12 | 44.74 | 44.43
2022-02-15 16:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.14 | 44.86 | 0.5 | 182 | 3381 | 3318 | 29.3 | 30.65 | 44.05 | 44.43
2022-02-15 17:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.12 | 45.08 | 0.51 | 198 | 3482 | 3438 | 30.37 | 30.7 | 44.95 | 44.24
2022-02-15 18:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.97 | 44.32 | 0.5 | 196 | 3398 | 3442 | 30.7 | 28.28 | 44.93 | 44.55
2022-02-15 19:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.01 | 45.03 | 0.5 | 188 | 3378 | 3449 | 29.04 | 30.21 | 44.97 | 44.57
2022-02-15 20:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.76 | 44.36 | 0.5 | 191 | 3491 | 3484 | 28.27 | 28.52 | 44.45 | 44.58
2022-02-15 21:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.35 | 45.43 | 0.49 | 191 | 3424 | 3464 | 29.55 | 29.61 | 44.65 | 44.68
2022-02-15 22:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.1 | 45.14 | 0.49 | 193 | 3493 | 3428 | 28.95 | 29.9 | 44.64 | 44.19
2022-02-15 23:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.31 | 45.32 | 0.5 | 181 | 3422 | 3476 | 29.59 | 29.76 | 44.02 | 44.94
2022-02-16 | 6.21 | 491 | 104 | 10.66 | 45.2 | 0.5 | 193 | 3451 | 3415 | 29.28 | 30.59 | 44.81 | 44.16
2022-02-16 01:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.75 | 45.14 | 0.51 | 197 | 3374 | 3479 | 29.33 | 30.34 | 44.84 | 44.78
2022-02-16 02:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.48 | 45.51 | 0.5 | 186 | 3384 | 3415 | 30.12 | 28.47 | 44.89 | 44.25
2022-02-16 03:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.98 | 45.03 | 0.5 | 189 | 3438 | 3366 | 28.3 | 28.53 | 44.85 | 44.16
2022-02-16 04:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.8 | 44.78 | 0.49 | 180 | 3428 | 3480 | 28.29 | 28.94 | 44.39 | 44.8
2022-02-16 05:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.19 | 44.15 | 0.5 | 193 | 3380 | 3344 | 29.58 | 29.62 | 44.09 | 44.11
2022-02-16 06:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.8 | 44.77 | 0.5 | 196 | 3404 | 3332 | 29.06 | 29 | 44.38 | 44.92
2022-02-16 07:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.84 | 44.96 | 0.5 | 188 | 3368 | 3468 | 29.72 | 30.65 | 44.3 | 44.91
2022-02-16 08:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.8 | 45.77 | 0.5 | 181 | 3459 | 3484 | 28.86 | 30.21 | 44.37 | 44.48
2022-02-16 09:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.01 | 44.24 | 0.49 | 187 | 3393 | 3312 | 30.41 | 28.64 | 44.24 | 44.73
2022-02-16 10:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.8 | 45.02 | 0.49 | 190 | 3402 | 3480 | 29.04 | 29.51 | 44.03 | 44.27
2022-02-16 11:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.28 | 44.67 | 0.51 | 198 | 3352 | 3467 | 30.5 | 30.64 | 44.3 | 44.52
2022-02-16 12:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.41 | 44.61 | 0.49 | 197 | 3408 | 3323 | 29.13 | 29.78 | 44.55 | 44.66
2022-02-16 13:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.11 | 45.48 | 0.51 | 190 | 3442 | 3390 | 28.06 | 30.31 | 44.82 | 44.57
2022-02-16 14:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.86 | 45.64 | 0.51 | 192 | 3354 | 3306 | 30.79 | 28.61 | 44.87 | 44.46
2022-02-16 15:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.01 | 45.67 | 0.49 | 181 | 3360 | 3330 | 30.73 | 30.28 | 44.84 | 44.63
2022-02-16 16:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.26 | 46 | 0.5 | 188 | 3411 | 3480 | 30.33 | 30.98 | 44.77 | 44.88
2022-02-16 17:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10 | 45.73 | 0.49 | 181 | 3456 | 3302 | 29.1 | 29.18 | 44.1 | 44.71
2022-02-16 18:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.87 | 44.69 | 0.51 | 194 | 3497 | 3354 | 29.36 | 30.54 | 44.24 | 44.93
2022-02-16 19:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.58 | 45.24 | 0.5 | 188 | 3423 | 3395 | 29.65 | 29.78 | 44.36 | 44.68
2022-02-16 20:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10 | 44.25 | 0.49 | 184 | 3498 | 3465 | 28.84 | 29.28 | 44.31 | 44.9
2022-02-16 21:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.96 | 44.94 | 0.5 | 190 | 3479 | 3467 | 30.53 | 29.91 | 44.84 | 44.17
2022-02-16 22:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.62 | 45.7 | 0.49 | 198 | 3364 | 3383 | 30.43 | 29.19 | 44.46 | 44.68
2022-02-16 23:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.25 | 44.94 | 0.49 | 186 | 3457 | 3475 | 29.76 | 29.7 | 44.14 | 44.62
2022-02-17 | 6.16 | 489 | 104 | 10.2 | 45.72 | 0.49 | 191 | 3411 | 3301 | 29.04 | 28.8 | 44.42 | 44.05
2022-02-17 01:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.23 | 45.83 | 0.49 | 194 | 3392 | 3472 | 30.89 | 30.41 | 44.79 | 44.58
2022-02-17 02:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.41 | 45.65 | 0.51 | 190 | 3379 | 3325 | 29.78 | 30.15 | 44.44 | 44.98
2022-02-17 03:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.82 | 44.33 | 0.5 | 180 | 3399 | 3402 | 29.1 | 29.94 | 44.77 | 44.13
2022-02-17 04:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.23 | 45.47 | 0.51 | 183 | 3416 | 3357 | 28.82 | 30.95 | 44.97 | 44.89
2022-02-17 05:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.67 | 45.23 | 0.51 | 198 | 3381 | 3387 | 30.76 | 28.68 | 44.43 | 44.08
2022-02-17 06:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.8 | 45.69 | 0.5 | 198 | 3382 | 3327 | 29.72 | 29.84 | 44.91 | 44.26
2022-02-17 07:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.69 | 44.66 | 0.51 | 193 | 3478 | 3402 | 28.3 | 30.56 | 44.57 | 44.96
2022-02-17 08:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.03 | 44.63 | 0.49 | 194 | 3479 | 3412 | 28.71 | 29.13 | 44.42 | 44.61
2022-02-17 09:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.59 | 45.16 | 0.5 | 188 | 3444 | 3466 | 29.53 | 28.29 | 44.21 | 44.25
2022-02-17 10:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.77 | 45.03 | 0.5 | 193 | 3456 | 3301 | 30.14 | 29.41 | 44.96 | 44.34
2022-02-17 11:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.14 | 45.33 | 0.51 | 181 | 3481 | 3322 | 29.82 | 30.22 | 44.28 | 44.22
2022-02-17 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.79 | 44.26 | 0.5 | 197 | 3407 | 3306 | 30.54 | 30.95 | 44.72 | 44.94
2022-02-17 13:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.41 | 44.38 | 0.49 | 183 | 3413 | 3352 | 29.85 | 29.31 | 44.22 | 44.17
2022-02-17 14:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.19 | 44.66 | 0.51 | 195 | 3382 | 3410 | 28.2 | 28.01 | 44.78 | 44.45
2022-02-17 15:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.62 | 45.08 | 0.51 | 187 | 3466 | 3454 | 30.69 | 29.92 | 44.47 | 44.52
2022-02-17 16:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.24 | 45.57 | 0.51 | 192 | 3451 | 3358 | 29.97 | 30.46 | 44.27 | 44.82
2022-02-17 17:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.63 | 44.45 | 0.49 | 186 | 3365 | 3419 | 30.56 | 29.32 | 44.63 | 44.43
2022-02-17 18:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.46 | 44.43 | 0.51 | 199 | 3478 | 3365 | 29.48 | 30.46 | 44.29 | 44.07
2022-02-17 19:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.4 | 45.18 | 0.5 | 194 | 3383 | 3458 | 30.2 | 29.8 | 44.54 | 44.13
2022-02-17 20:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.91 | 45.8 | 0.5 | 193 | 3431 | 3358 | 30.45 | 29.66 | 44.32 | 44.1
2022-02-17 21:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.13 | 45.95 | 0.5 | 198 | 3409 | 3470 | 30.87 | 29.37 | 44.39 | 44.87
2022-02-17 22:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.21 | 44.39 | 0.5 | 198 | 3411 | 3351 | 28.49 | 29.65 | 44.08 | 44.51
2022-02-17 23:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.53 | 44.54 | 0.49 | 191 | 3439 | 3301 | 28.22 | 28.66 | 44.29 | 44.19
2022-02-18 | 6.12 | 489 | 104 | 10.15 | 45.1 | 0.51 | 192 | 3402 | 3367 | 29.42 | 28.48 | 44.37 | 44.95
2022-02-18 01:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.98 | 44.59 | 0.5 | 190 | 3379 | 3397 | 30.28 | 28.39 | 44.68 | 44.64
2022-02-18 02:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.31 | 45.93 | 0.51 | 193 | 3480 | 3414 | 28.9 | 28.21 | 44.68 | 44.16
2022-02-18 03:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.41 | 44.24 | 0.49 | 183 | 3494 | 3364 | 30.55 | 28.76 | 44.76 | 44.97
2022-02-18 04:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.99 | 44.86 | 0.51 | 190 | 3358 | 3337 | 30.39 | 28.72 | 44.65 | 44.26
2022-02-18 05:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.85 | 44.24 | 0.51 | 187 | 3399 | 3337 | 28.5 | 29.73 | 44.33 | 44.81
2022-02-18 06:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.5 | 45.28 | 0.5 | 186 | 3452 | 3323 | 30.37 | 28.42 | 44.1 | 44.34
2022-02-18 07:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.55 | 45.96 | 0.49 | 189 | 3479 | 3368 | 29.68 | 30.92 | 44.5 | 44.11
2022-02-18 08:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.15 | 45.13 | 0.51 | 191 | 3442 | 3382 | 28.8 | 29.95 | 44.2 | 44.42
2022-02-18 09:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.24 | 44.32 | 0.5 | 191 | 3439 | 3409 | 30.3 | 30.86 | 44.19 | 44.27
2022-02-18 10:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.64 | 44.39 | 0.5 | 192 | 3386 | 3357 | 30.87 | 28.23 | 44.73 | 44.22
2022-02-18 11:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.06 | 45.14 | 0.5 | 181 | 3456 | 3401 | 29.21 | 29.92 | 44.35 | 44.95
2022-02-18 12:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.06 | 45.62 | 0.49 | 187 | 3416 | 3363 | 29.07 | 30.72 | 44.59 | 44.13
2022-02-18 13:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.33 | 45.16 | 0.5 | 186 | 3355 | 3371 | 28.62 | 28.12 | 44.87 | 44.85
2022-02-18 14:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.73 | 45.68 | 0.5 | 198 | 3397 | 3453 | 29.33 | 28.52 | 44.82 | 44.11
2022-02-18 15:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.92 | 45.48 | 0.5 | 184 | 3457 | 3386 | 28.2 | 30.82 | 44.49 | 44.53
2022-02-18 16:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.49 | 45.46 | 0.49 | 183 | 3379 | 3302 | 28.61 | 30.52 | 44.72 | 44.21
2022-02-18 17:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.02 | 44.23 | 0.51 | 189 | 3469 | 3382 | 30.1 | 30.84 | 44.79 | 44.3
2022-02-18 18:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.48 | 45.87 | 0.5 | 180 | 3427 | 3386 | 30.22 | 28.91 | 44.43 | 44.42
2022-02-18 19:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.52 | 45.2 | 0.5 | 184 | 3394 | 3430 | 29.2 | 30.18 | 44.05 | 44.79
2022-02-18 20:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.75 | 45.82 | 0.5 | 190 | 3377 | 3455 | 29.88 | 29.36 | 44.63 | 44.81
2022-02-18 21:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.16 | 45.29 | 0.49 | 189 | 3361 | 3388 | 28.02 | 30.13 | 44.77 | 44.44
2022-02-18 22:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.58 | 44.85 | 0.5 | 181 | 3435 | 3326 | 28.3 | 29.99 | 44.05 | 44.61
2022-02-18 23:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.58 | 45.17 | 0.5 | 199 | 3384 | 3419 | 28.76 | 29.66 | 44.53 | 44.56
2022-02-19 | 6.13 | 490 | 103 | 10.75 | 45.16 | 0.49 | 198 | 3397 | 3497 | 28.06 | 30.76 | 44.43 | 44.02
2022-02-19 01:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.38 | 45.9 | 0.49 | 199 | 3429 | 3458 | 29 | 29.45 | 44.86 | 44.19
2022-02-19 02:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.71 | 45.89 | 0.49 | 199 | 3381 | 3424 | 30.68 | 28.2 | 44.72 | 44.21
2022-02-19 03:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.56 | 45.52 | 0.49 | 191 | 3378 | 3357 | 29.35 | 28.87 | 44.37 | 44.15
2022-02-19 04:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.14 | 44.16 | 0.5 | 196 | 3463 | 3486 | 28.24 | 29.97 | 44.99 | 44.34
2022-02-19 05:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.8 | 45.58 | 0.5 | 187 | 3385 | 3352 | 30.07 | 29.25 | 44.97 | 44.12
2022-02-19 06:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.51 | 45.17 | 0.49 | 192 | 3350 | 3426 | 30.06 | 29.69 | 44.41 | 44.09
2022-02-19 07:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.38 | 44 | 0.5 | 182 | 3416 | 3457 | 29.26 | 30.02 | 45 | 44.65
2022-02-19 08:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.81 | 45.36 | 0.49 | 199 | 3490 | 3349 | 30.48 | 30.82 | 44.27 | 44.28
2022-02-19 09:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.26 | 45.68 | 0.49 | 197 | 3428 | 3468 | 29.76 | 29.96 | 44.99 | 44.7
2022-02-19 10:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.61 | 44.28 | 0.49 | 197 | 3487 | 3418 | 30.64 | 29.25 | 44.97 | 44.39
2022-02-19 11:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.72 | 44.48 | 0.5 | 199 | 3496 | 3312 | 30.42 | 30.35 | 44.88 | 44.01
2022-02-19 12:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.54 | 44.44 | 0.51 | 188 | 3378 | 3360 | 29.72 | 28.68 | 44.89 | 44.75
2022-02-19 13:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.02 | 45.54 | 0.5 | 190 | 3413 | 3314 | 30.16 | 29.24 | 44.47 | 44.67
2022-02-19 14:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.61 | 44.46 | 0.5 | 196 | 3385 | 3432 | 29.13 | 30.18 | 44.11 | 44.48
2022-02-19 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.58 | 45.37 | 0.5 | 197 | 3466 | 3413 | 30.24 | 28.33 | 44.69 | 44.32
2022-02-19 16:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.97 | 45.24 | 0.5 | 191 | 3419 | 3343 | 28.57 | 28.66 | 44.42 | 44.95
2022-02-19 17:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.42 | 45.09 | 0.5 | 199 | 3457 | 3375 | 28.52 | 30.01 | 44.13 | 44.89
2022-02-19 18:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.05 | 44.9 | 0.49 | 192 | 3477 | 3485 | 28.41 | 29.9 | 44.35 | 44.36
2022-02-19 19:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.51 | 44.77 | 0.5 | 187 | 3431 | 3478 | 30.09 | 30.49 | 44.68 | 44.71
2022-02-19 20:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.22 | 44.94 | 0.49 | 191 | 3447 | 3400 | 30.92 | 28.39 | 44.6 | 44.54
2022-02-19 21:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.11 | 44.18 | 0.49 | 197 | 3470 | 3408 | 29.03 | 29.75 | 44.1 | 44.85
2022-02-19 22:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.9 | 44.81 | 0.49 | 194 | 3469 | 3324 | 29.54 | 29.05 | 44.55 | 44.16
2022-02-19 23:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.02 | 45.24 | 0.5 | 182 | 3357 | 3343 | 30.17 | 28.2 | 44.4 | 44.74
2022-02-20 | 6.29 | 489 | 103 | 10.54 | 44.27 | 0.5 | 188 | 3406 | 3498 | 28.39 | 30.63 | 44.93 | 44.31
2022-02-20 01:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.91 | 45.4 | 0.5 | 183 | 3444 | 3485 | 30.14 | 30.9 | 44.67 | 45
2022-02-20 02:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.43 | 45.09 | 0.49 | 185 | 3479 | 3342 | 29.36 | 29.43 | 44.49 | 44.77
2022-02-20 03:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.09 | 45.97 | 0.5 | 198 | 3450 | 3435 | 29.24 | 30.48 | 44.92 | 44.21
2022-02-20 04:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.31 | 44.43 | 0.5 | 180 | 3463 | 3368 | 28.8 | 28.62 | 44.46 | 44.42
2022-02-20 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.44 | 45.28 | 0.5 | 186 | 3449 | 3434 | 29.47 | 28.32 | 44.33 | 44.36
2022-02-20 06:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.5 | 45.79 | 0.51 | 186 | 3398 | 3300 | 29.49 | 30.49 | 44.37 | 44.65
2022-02-20 07:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.47 | 45.9 | 0.51 | 184 | 3362 | 3378 | 29.42 | 29.79 | 44.28 | 44.3
2022-02-20 08:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.94 | 45.09 | 0.5 | 199 | 3358 | 3408 | 28.91 | 30.65 | 44.71 | 44.89
2022-02-20 09:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.57 | 44.3 | 0.49 | 183 | 3404 | 3455 | 30.81 | 28.83 | 44.04 | 44.2
2022-02-20 10:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.02 | 45.97 | 0.49 | 184 | 3422 | 3451 | 29.66 | 30.97 | 44.22 | 44.04
2022-02-20 11:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.8 | 45.19 | 0.5 | 198 | 3381 | 3372 | 29.76 | 28.56 | 44.57 | 44.28
2022-02-20 12:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.98 | 45.12 | 0.51 | 198 | 3369 | 3498 | 30.47 | 30.97 | 44.95 | 44.59
2022-02-20 13:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.69 | 45.74 | 0.5 | 184 | 3485 | 3433 | 28.97 | 29.93 | 44.63 | 44.33
2022-02-20 14:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.75 | 44.07 | 0.5 | 181 | 3418 | 3472 | 30.22 | 29.48 | 44.28 | 44.28
2022-02-20 15:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.19 | 45.5 | 0.49 | 193 | 3365 | 3322 | 30.25 | 29.91 | 44.21 | 44.69
2022-02-20 16:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.21 | 45.35 | 0.5 | 191 | 3407 | 3407 | 30.12 | 28.96 | 44.01 | 44.79
2022-02-20 17:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.34 | 45.39 | 0.51 | 184 | 3360 | 3463 | 28.12 | 30.27 | 44.1 | 44.07
2022-02-20 18:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.57 | 44.45 | 0.5 | 193 | 3403 | 3445 | 30.26 | 30.34 | 44.87 | 44.81
2022-02-20 19:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.29 | 44.82 | 0.5 | 199 | 3382 | 3437 | 28.36 | 30.28 | 44.49 | 44.87
2022-02-20 20:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.72 | 44.35 | 0.5 | 185 | 3497 | 3441 | 30.67 | 30.37 | 44.86 | 44.6
2022-02-20 21:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.45 | 44.27 | 0.5 | 199 | 3474 | 3495 | 30.45 | 28.51 | 44.9 | 44.02
2022-02-20 22:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.92 | 45.81 | 0.5 | 180 | 3439 | 3427 | 28.3 | 30.05 | 44.45 | 44.81
2022-02-20 23:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.38 | 44.33 | 0.51 | 189 | 3378 | 3345 | 28.22 | 30.01 | 44.03 | 44.63
2022-02-21 | 6.28 | 492 | 103 | 10.94 | 44.49 | 0.5 | 182 | 3391 | 3479 | 30.74 | 28.43 | 44.22 | 44.41
2022-02-21 01:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.16 | 45.56 | 0.5 | 188 | 3456 | 3448 | 30.58 | 29.5 | 44.11 | 44.74
2022-02-21 02:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.38 | 44.21 | 0.49 | 183 | 3365 | 3369 | 30.27 | 30.79 | 44.41 | 44.98
2022-02-21 03:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.02 | 44.22 | 0.49 | 190 | 3449 | 3397 | 30.12 | 29.51 | 44.12 | 44.84
2022-02-21 04:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.03 | 45.06 | 0.5 | 198 | 3400 | 3405 | 29.14 | 29.2 | 44.92 | 44.08
2022-02-21 05:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.34 | 44.51 | 0.5 | 183 | 3365 | 3361 | 28.28 | 29.89 | 44.22 | 44.65
2022-02-21 06:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.38 | 45.15 | 0.5 | 187 | 3368 | 3300 | 28.98 | 28.31 | 44.88 | 44.73
2022-02-21 07:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.44 | 44.67 | 0.49 | 184 | 3404 | 3442 | 29.4 | 28.92 | 44.14 | 44.54
2022-02-21 08:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.01 | 45.42 | 0.5 | 197 | 3374 | 3311 | 30.42 | 28.32 | 44.02 | 44.13
2022-02-21 09:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.35 | 44.58 | 0.5 | 194 | 3449 | 3466 | 29.04 | 30.64 | 44.77 | 44.39
2022-02-21 10:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.35 | 44.69 | 0.51 | 199 | 3443 | 3317 | 28.14 | 28.56 | 44.4 | 44.22
2022-02-21 11:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.52 | 45.55 | 0.49 | 192 | 3426 | 3392 | 30.08 | 28.55 | 44.19 | 44.74
2022-02-21 12:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.18 | 45.61 | 0.49 | 186 | 3486 | 3451 | 30.78 | 28.42 | 44.94 | 44.56
2022-02-21 13:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.53 | 45.72 | 0.5 | 195 | 3403 | 3480 | 28.18 | 28.06 | 44.07 | 44.55
2022-02-21 14:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.32 | 44.59 | 0.5 | 183 | 3397 | 3448 | 29.03 | 29.39 | 44.98 | 44.9
2022-02-21 15:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.94 | 44.79 | 0.5 | 189 | 3469 | 3336 | 30.48 | 30.14 | 44.65 | 44.99
2022-02-21 16:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.21 | 45.82 | 0.5 | 194 | 3482 | 3319 | 30.07 | 30.08 | 44.17 | 44.03
2022-02-21 17:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.43 | 45.48 | 0.49 | 197 | 3466 | 3310 | 30.23 | 28.25 | 44.67 | 44.39
2022-02-21 18:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.4 | 45.58 | 0.49 | 190 | 3397 | 3334 | 29.08 | 30.07 | 44.44 | 44.29
2022-02-21 19:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.56 | 45.33 | 0.5 | 180 | 3439 | 3309 | 30.13 | 30.53 | 44.56 | 44.32
2022-02-21 20:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.48 | 45.48 | 0.5 | 190 | 3372 | 3366 | 28.15 | 30.11 | 44.86 | 44.08
2022-02-21 21:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.89 | 44.1 | 0.5 | 185 | 3427 | 3499 | 29.31 | 30.2 | 44.94 | 44.16
2022-02-21 22:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.69 | 44.89 | 0.51 | 192 | 3429 | 3363 | 30.37 | 30.45 | 44.56 | 44.19
2022-02-21 23:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.47 | 44.22 | 0.49 | 194 | 3427 | 3327 | 29.03 | 29.23 | 44.06 | 44.5
2022-02-22 | 6.28 | 494 | 104 | 10.44 | 45.99 | 0.5 | 198 | 3456 | 3364 | 29.91 | 30.27 | 44.76 | 44.96
2022-02-22 01:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.53 | 45.5 | 0.5 | 184 | 3482 | 3351 | 30.18 | 29.07 | 44.65 | 44.2
2022-02-22 02:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.05 | 44.83 | 0.5 | 189 | 3447 | 3391 | 28.09 | 29.07 | 44.69 | 44.52
2022-02-22 03:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.05 | 45.57 | 0.49 | 193 | 3384 | 3471 | 28.87 | 29.77 | 44.67 | 44.67
2022-02-22 04:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.58 | 45.34 | 0.49 | 180 | 3412 | 3372 | 29.79 | 30.17 | 44.67 | 44.52
2022-02-22 05:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.77 | 44.13 | 0.49 | 199 | 3455 | 3302 | 29.81 | 29.93 | 44.1 | 44.81
2022-02-22 06:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.18 | 45.6 | 0.49 | 196 | 3465 | 3489 | 29.39 | 29.63 | 44.2 | 44.01
2022-02-22 07:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.88 | 44.09 | 0.51 | 196 | 3422 | 3492 | 28.95 | 30.83 | 44.05 | 44.28
2022-02-22 08:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.75 | 45.59 | 0.5 | 189 | 3357 | 3467 | 29.8 | 29.98 | 44.46 | 44.29
2022-02-22 09:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.54 | 45.01 | 0.5 | 189 | 3423 | 3436 | 30.01 | 29.71 | 44.71 | 44.96
2022-02-22 10:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.97 | 44.44 | 0.49 | 186 | 3443 | 3483 | 29.49 | 30.01 | 44.07 | 44.63
2022-02-22 11:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.06 | 45.04 | 0.49 | 197 | 3408 | 3438 | 30.23 | 29.27 | 44.74 | 44.57
2022-02-22 12:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.43 | 45.39 | 0.5 | 185 | 3414 | 3372 | 29.04 | 29.96 | 44.39 | 44.95
2022-02-22 13:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.27 | 44.75 | 0.51 | 193 | 3454 | 3417 | 29.16 | 30.09 | 44.54 | 44.44
2022-02-22 14:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.8 | 45.83 | 0.51 | 182 | 3493 | 3380 | 30.4 | 28.36 | 44.79 | 44.24
2022-02-22 15:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.48 | 45.13 | 0.49 | 194 | 3482 | 3393 | 28.38 | 30.61 | 44.2 | 44.04
2022-02-22 16:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.13 | 45.94 | 0.5 | 181 | 3481 | 3394 | 30.53 | 30.6 | 44.67 | 44.06
2022-02-22 17:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.81 | 44.98 | 0.51 | 180 | 3421 | 3454 | 28.96 | 29.21 | 44.2 | 44.91
2022-02-22 18:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.55 | 44.28 | 0.51 | 190 | 3395 | 3382 | 28.4 | 29.57 | 44.17 | 44.86
2022-02-22 19:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.82 | 45.33 | 0.5 | 195 | 3366 | 3389 | 29.99 | 28.57 | 44.63 | 44.42
2022-02-22 20:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.28 | 44.55 | 0.5 | 188 | 3455 | 3397 | 28.39 | 28.53 | 44.84 | 44.77
2022-02-22 21:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.87 | 44.87 | 0.5 | 184 | 3496 | 3408 | 30.76 | 29.25 | 44 | 44.14
2022-02-22 22:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.42 | 45.81 | 0.51 | 199 | 3470 | 3482 | 29.38 | 28.2 | 44.05 | 44.51
2022-02-22 23:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.46 | 44.97 | 0.5 | 182 | 3487 | 3306 | 28.25 | 30.61 | 44.77 | 44.24
2022-02-23 | 6.27 | 490 | 104 | 10.23 | 46 | 0.5 | 189 | 3376 | 3478 | 29.7 | 28.27 | 44.72 | 44.69
2022-02-23 01:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.93 | 45.81 | 0.5 | 190 | 3441 | 3374 | 29.99 | 28.35 | 44.65 | 44.67
2022-02-23 02:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.49 | 44.21 | 0.51 | 193 | 3361 | 3333 | 30.8 | 29.38 | 44.26 | 44.52
2022-02-23 03:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.17 | 44.73 | 0.5 | 196 | 3457 | 3466 | 30.12 | 30.75 | 44.41 | 44.21
2022-02-23 04:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.08 | 44.92 | 0.5 | 191 | 3475 | 3351 | 30.71 | 30.57 | 44.25 | 44.27
2022-02-23 05:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.66 | 45.2 | 0.5 | 192 | 3407 | 3400 | 30.34 | 30 | 44.05 | 44.46
2022-02-23 06:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.61 | 45.49 | 0.5 | 196 | 3495 | 3394 | 29.17 | 30.31 | 44.22 | 44.09
2022-02-23 07:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.63 | 44.77 | 0.5 | 195 | 3499 | 3381 | 29.49 | 30.24 | 44.3 | 44.88
2022-02-23 08:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.74 | 44.34 | 0.5 | 191 | 3444 | 3494 | 29.07 | 28.37 | 44.27 | 44.64
2022-02-23 09:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.65 | 45.77 | 0.5 | 180 | 3498 | 3451 | 30.97 | 28.02 | 44.99 | 44.61
2022-02-23 10:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.39 | 45.27 | 0.5 | 198 | 3424 | 3305 | 28.42 | 29.75 | 44.02 | 44.73
2022-02-23 11:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.17 | 44.07 | 0.5 | 194 | 3361 | 3363 | 28.9 | 30.62 | 44.22 | 44.76
2022-02-23 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.52 | 44.81 | 0.5 | 182 | 3447 | 3322 | 28.83 | 28.52 | 44.42 | 44.18
2022-02-23 13:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.23 | 45.14 | 0.5 | 189 | 3457 | 3389 | 28.29 | 29.83 | 44.45 | 44.14
2022-02-23 14:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.6 | 45.5 | 0.5 | 199 | 3371 | 3487 | 30.8 | 29.09 | 44.77 | 44.41
2022-02-23 15:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.55 | 44.98 | 0.51 | 183 | 3448 | 3462 | 28.22 | 29.71 | 44.29 | 44.92
2022-02-23 16:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.88 | 45.38 | 0.49 | 187 | 3414 | 3385 | 29.43 | 28.11 | 44.3 | 44.22
2022-02-23 17:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.8 | 45.59 | 0.49 | 183 | 3361 | 3478 | 28.96 | 29.07 | 44.94 | 44.9
2022-02-23 18:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.1 | 44.43 | 0.5 | 191 | 3353 | 3398 | 28.24 | 30.64 | 44.75 | 44.14
2022-02-23 19:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.13 | 44.03 | 0.5 | 182 | 3456 | 3452 | 29.05 | 29.22 | 44.75 | 44.06
2022-02-23 20:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.76 | 45.29 | 0.5 | 189 | 3424 | 3361 | 30.32 | 30.27 | 44.81 | 44.61
2022-02-23 21:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.46 | 45.06 | 0.51 | 192 | 3409 | 3410 | 30.9 | 28.98 | 44.64 | 44.54
2022-02-23 22:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.77 | 45.41 | 0.49 | 197 | 3495 | 3397 | 29.82 | 29.45 | 44.68 | 44.32
2022-02-23 23:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.2 | 45.62 | 0.51 | 191 | 3359 | 3393 | 28.51 | 30.39 | 44.89 | 44.54
2022-02-24 | 6.25 | 491 | 103 | 10.23 | 44.45 | 0.49 | 199 | 3423 | 3493 | 30.44 | 29.5 | 44.05 | 44.59
2022-02-24 01:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.43 | 45.18 | 0.51 | 190 | 3417 | 3469 | 28.34 | 29.38 | 44.19 | 44.52
2022-02-24 02:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.83 | 45.63 | 0.51 | 193 | 3496 | 3479 | 29.68 | 29.12 | 44.56 | 44.85
2022-02-24 03:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.21 | 44.68 | 0.5 | 195 | 3456 | 3320 | 29.71 | 28.23 | 44.41 | 44.68
2022-02-24 04:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.37 | 45.04 | 0.5 | 189 | 3419 | 3300 | 30.34 | 29.64 | 44.57 | 44.31
2022-02-24 05:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.58 | 44.53 | 0.5 | 193 | 3371 | 3348 | 29.4 | 28.8 | 44.79 | 44.86
2022-02-24 06:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.11 | 45.92 | 0.5 | 182 | 3388 | 3327 | 29.95 | 30.35 | 44.88 | 44.78
2022-02-24 07:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.81 | 45.3 | 0.5 | 199 | 3488 | 3319 | 30.13 | 28.04 | 44.73 | 44.44
2022-02-24 08:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.08 | 44.65 | 0.49 | 195 | 3403 | 3409 | 29.59 | 29.77 | 44.08 | 44.13
2022-02-24 09:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.27 | 45.82 | 0.49 | 198 | 3478 | 3418 | 29.09 | 29.93 | 44.49 | 44.63
2022-02-24 10:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.57 | 44.72 | 0.5 | 191 | 3467 | 3415 | 28.06 | 29.75 | 44.36 | 44.82
2022-02-24 11:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.37 | 44.8 | 0.5 | 183 | 3395 | 3347 | 29.05 | 30.79 | 44.22 | 44.05
2022-02-24 12:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.56 | 45.81 | 0.5 | 191 | 3368 | 3312 | 28.67 | 29.56 | 44.48 | 44.54
2022-02-24 13:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.52 | 44.04 | 0.5 | 199 | 3412 | 3361 | 29.95 | 30.18 | 44.88 | 44.18
2022-02-24 14:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.22 | 45.28 | 0.5 | 183 | 3418 | 3304 | 28.32 | 29.19 | 44.98 | 44.27
2022-02-24 15:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.09 | 44.77 | 0.49 | 185 | 3486 | 3316 | 28.75 | 30.79 | 44.54 | 44.71
2022-02-24 16:00 | 6.13 | 494 | 104 | 11 | 44.39 | 0.51 | 199 | 3444 | 3398 | 28.75 | 30.68 | 44.59 | 44.78
2022-02-24 17:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.24 | 44.13 | 0.5 | 189 | 3481 | 3389 | 30.62 | 30.09 | 44.79 | 44.24
2022-02-24 18:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.65 | 45.86 | 0.5 | 199 | 3397 | 3316 | 30.8 | 28.31 | 44.79 | 44.02
2022-02-24 19:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.72 | 44.66 | 0.5 | 187 | 3433 | 3484 | 30.23 | 28.13 | 44.45 | 44.61
2022-02-24 20:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.08 | 45.53 | 0.5 | 193 | 3461 | 3366 | 30.53 | 29.83 | 44.14 | 44.5
2022-02-24 21:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.45 | 45.59 | 0.5 | 180 | 3461 | 3373 | 28.79 | 30.54 | 44.26 | 44.05
2022-02-24 22:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.73 | 45.67 | 0.51 | 192 | 3450 | 3398 | 30.54 | 28.04 | 44.97 | 44.86
2022-02-24 23:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.74 | 44.1 | 0.5 | 194 | 3409 | 3354 | 29.55 | 28.91 | 44.19 | 44.72
2022-02-25 | 6.16 | 489 | 104 | 10.83 | 46 | 0.5 | 198 | 3428 | 3423 | 29.12 | 30.45 | 44.99 | 44.29
2022-02-25 01:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.71 | 45.72 | 0.5 | 198 | 3484 | 3334 | 28.66 | 29.27 | 44.22 | 44.26
2022-02-25 02:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.68 | 44.86 | 0.5 | 194 | 3378 | 3360 | 29.29 | 28.79 | 44.09 | 44.73
2022-02-25 03:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.75 | 44.14 | 0.51 | 180 | 3441 | 3484 | 28.83 | 30.94 | 44.64 | 44.03
2022-02-25 04:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.69 | 44.43 | 0.51 | 192 | 3495 | 3360 | 30.62 | 29.36 | 44.93 | 44.82
2022-02-25 05:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.31 | 45.97 | 0.5 | 182 | 3386 | 3493 | 31 | 29.51 | 44.35 | 44.34
2022-02-25 06:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.26 | 44.05 | 0.5 | 190 | 3368 | 3314 | 29.97 | 30.63 | 44.31 | 44
2022-02-25 07:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.3 | 44.93 | 0.5 | 188 | 3479 | 3359 | 28.88 | 30.76 | 44.58 | 44.23
2022-02-25 08:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.5 | 44.68 | 0.51 | 196 | 3473 | 3301 | 30.84 | 29.64 | 44.67 | 44.85
2022-02-25 09:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.82 | 44.25 | 0.51 | 181 | 3497 | 3449 | 29.1 | 28.73 | 44.68 | 44.63
2022-02-25 10:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.07 | 44.26 | 0.51 | 199 | 3486 | 3433 | 29.67 | 30.66 | 44.16 | 44.42
2022-02-25 11:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.72 | 45.03 | 0.51 | 189 | 3355 | 3491 | 28.92 | 29.13 | 44.4 | 44.61
2022-02-25 12:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.09 | 44.58 | 0.51 | 194 | 3396 | 3344 | 28.03 | 30.29 | 44.51 | 44.44
2022-02-25 13:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.58 | 45.89 | 0.5 | 184 | 3432 | 3394 | 28.28 | 29.21 | 44.2 | 44.89
2022-02-25 14:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.42 | 44.52 | 0.5 | 189 | 3493 | 3444 | 28.09 | 29.19 | 44.84 | 44.16
2022-02-25 15:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.92 | 45.05 | 0.49 | 185 | 3367 | 3397 | 30.97 | 30.37 | 44.37 | 44.48
2022-02-25 16:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.28 | 45.78 | 0.51 | 188 | 3497 | 3447 | 30.71 | 29.37 | 44.5 | 44.54
2022-02-25 17:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.23 | 45.85 | 0.49 | 180 | 3437 | 3447 | 30.75 | 29.71 | 44.12 | 45
2022-02-25 18:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.44 | 45.07 | 0.5 | 182 | 3436 | 3477 | 28.46 | 29.65 | 44.81 | 44.79
2022-02-25 19:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.54 | 44.76 | 0.5 | 192 | 3356 | 3399 | 28.21 | 30.76 | 44.56 | 44.46
2022-02-25 20:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.38 | 44.77 | 0.5 | 191 | 3420 | 3300 | 29.85 | 29.57 | 44.16 | 44.21
2022-02-25 21:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.94 | 44.67 | 0.51 | 197 | 3452 | 3498 | 28.92 | 29.67 | 44.47 | 44.67
2022-02-25 22:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.64 | 45.36 | 0.51 | 194 | 3474 | 3401 | 28.71 | 29.38 | 44.23 | 44.48
2022-02-25 23:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.5 | 44.54 | 0.5 | 185 | 3418 | 3493 | 28.17 | 29.04 | 44.2 | 44.39
2022-02-26 | 6.13 | 494 | 103 | 10.05 | 44.07 | 0.49 | 186 | 3485 | 3450 | 28.06 | 30.69 | 44.19 | 44.5
2022-02-26 01:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.73 | 45.13 | 0.5 | 189 | 3456 | 3403 | 28.38 | 29.79 | 44.05 | 44.29
2022-02-26 02:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.84 | 45.27 | 0.5 | 199 | 3455 | 3384 | 29.99 | 28.6 | 44.12 | 44.39
2022-02-26 03:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.96 | 45.83 | 0.51 | 180 | 3482 | 3478 | 28.8 | 30.6 | 44.13 | 44.98
2022-02-26 04:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.03 | 45.45 | 0.49 | 192 | 3471 | 3307 | 28.53 | 28.83 | 44.49 | 44.91
2022-02-26 05:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.13 | 45.22 | 0.5 | 182 | 3403 | 3354 | 29.56 | 30.15 | 44.95 | 44.55
2022-02-26 06:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.46 | 45.74 | 0.5 | 181 | 3475 | 3442 | 30.95 | 29.63 | 44 | 44.79
2022-02-26 07:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.59 | 45.78 | 0.49 | 187 | 3445 | 3442 | 31 | 30.85 | 44.56 | 44.57
2022-02-26 08:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.67 | 45.04 | 0.5 | 183 | 3374 | 3417 | 30.59 | 30.16 | 44.22 | 44.56
2022-02-26 09:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.49 | 45.46 | 0.5 | 183 | 3352 | 3476 | 28.06 | 30.37 | 44.91 | 44.2
2022-02-26 10:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.95 | 44.16 | 0.5 | 189 | 3495 | 3453 | 30.87 | 28.49 | 44.36 | 44.76
2022-02-26 11:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.62 | 45.14 | 0.5 | 181 | 3374 | 3496 | 28.89 | 30.49 | 44.7 | 44.8
2022-02-26 12:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.47 | 44.07 | 0.49 | 186 | 3498 | 3456 | 30.34 | 30.11 | 44.29 | 44.98
2022-02-26 13:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.59 | 45.49 | 0.5 | 188 | 3487 | 3486 | 29.13 | 30.87 | 44.54 | 44.09
2022-02-26 14:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.14 | 45.56 | 0.5 | 199 | 3410 | 3330 | 29.48 | 29.62 | 44.83 | 44.6
2022-02-26 15:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.73 | 45.84 | 0.5 | 186 | 3454 | 3311 | 29.71 | 29.62 | 44.1 | 44.8
2022-02-26 16:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.42 | 45.83 | 0.5 | 182 | 3459 | 3311 | 28.83 | 28.9 | 44.55 | 44.58
2022-02-26 17:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.92 | 45.59 | 0.51 | 192 | 3377 | 3399 | 28.02 | 28.99 | 44.89 | 44.06
2022-02-26 18:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.48 | 44.04 | 0.49 | 195 | 3495 | 3453 | 30.17 | 28.92 | 44.65 | 44.23
2022-02-26 19:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.79 | 44.37 | 0.49 | 188 | 3483 | 3335 | 30.33 | 30.37 | 44.86 | 44.37
2022-02-26 20:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.86 | 44.69 | 0.5 | 194 | 3446 | 3493 | 28.61 | 30.32 | 44.85 | 44.23
2022-02-26 21:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.06 | 45.77 | 0.51 | 199 | 3426 | 3389 | 30.53 | 30.69 | 44.53 | 44.55
2022-02-26 22:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.49 | 44.49 | 0.51 | 182 | 3370 | 3314 | 29.59 | 30.48 | 44.01 | 44.81
2022-02-26 23:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.47 | 44.76 | 0.49 | 192 | 3464 | 3350 | 28.19 | 28.9 | 44.02 | 44.43
2022-02-27 | 6.27 | 491 | 103 | 10.95 | 44.23 | 0.5 | 199 | 3368 | 3342 | 28.1 | 30.33 | 44.24 | 44.76
2022-02-27 01:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.35 | 45.98 | 0.5 | 198 | 3380 | 3474 | 30.41 | 29.56 | 44.3 | 44.36
2022-02-27 02:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.52 | 44.14 | 0.49 | 198 | 3496 | 3412 | 30.69 | 28.29 | 44.49 | 44.92
2022-02-27 03:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.64 | 44.57 | 0.5 | 184 | 3392 | 3432 | 28.19 | 28.65 | 44.41 | 44.87
2022-02-27 04:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.54 | 44.16 | 0.49 | 197 | 3383 | 3314 | 29.19 | 30.64 | 44.66 | 44.85
2022-02-27 05:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.13 | 45.94 | 0.5 | 187 | 3365 | 3363 | 29.23 | 30.34 | 44.26 | 44.95
2022-02-27 06:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.41 | 45.39 | 0.5 | 198 | 3380 | 3372 | 29.64 | 30.86 | 44.96 | 44.35
2022-02-27 07:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.72 | 44.22 | 0.49 | 181 | 3467 | 3360 | 30.08 | 30.9 | 44.82 | 44.28
2022-02-27 08:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.58 | 45.72 | 0.49 | 195 | 3350 | 3360 | 30.35 | 30.4 | 44.74 | 44.48
2022-02-27 09:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.17 | 45.93 | 0.5 | 182 | 3495 | 3387 | 28.26 | 30.86 | 44.35 | 44.24
2022-02-27 10:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.31 | 44.23 | 0.5 | 199 | 3376 | 3353 | 30.36 | 28.57 | 44.51 | 44.56
2022-02-27 11:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.35 | 45.92 | 0.51 | 183 | 3379 | 3409 | 29.53 | 30.62 | 44.3 | 44.4
2022-02-27 12:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.69 | 44.94 | 0.5 | 197 | 3421 | 3326 | 29.45 | 30.29 | 44.33 | 44.49
2022-02-27 13:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.96 | 45.2 | 0.5 | 186 | 3452 | 3349 | 30.92 | 29.64 | 44.56 | 44.72
2022-02-27 14:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.97 | 45.86 | 0.5 | 199 | 3387 | 3395 | 29.61 | 29.4 | 44.5 | 44.7
2022-02-27 15:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.06 | 45.02 | 0.5 | 184 | 3377 | 3379 | 30.72 | 28.34 | 44.78 | 44.48
2022-02-27 16:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.64 | 44.74 | 0.51 | 180 | 3479 | 3483 | 30.99 | 28.76 | 44.16 | 44.7
2022-02-27 17:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.03 | 45.86 | 0.49 | 187 | 3445 | 3333 | 28.39 | 28.01 | 44.55 | 44.05
2022-02-27 18:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.89 | 45.34 | 0.5 | 193 | 3436 | 3352 | 28.39 | 29.56 | 44.99 | 44.46
2022-02-27 19:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.09 | 45.02 | 0.49 | 191 | 3416 | 3452 | 29.22 | 30.56 | 44.72 | 44.77
2022-02-27 20:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.92 | 44.41 | 0.51 | 182 | 3376 | 3373 | 29.4 | 30.52 | 44.49 | 44.64
2022-02-27 21:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.08 | 45.66 | 0.5 | 199 | 3484 | 3421 | 30.59 | 30.89 | 44.65 | 44.79
2022-02-27 22:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.78 | 44.51 | 0.49 | 188 | 3405 | 3491 | 28.56 | 28.83 | 44 | 44.56
2022-02-27 23:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.17 | 45.84 | 0.5 | 199 | 3432 | 3315 | 30.64 | 28.29 | 44.78 | 44.05
2022-02-28 | 6.27 | 493 | 103 | 10.88 | 44.66 | 0.5 | 190 | 3408 | 3346 | 28.86 | 28.32 | 44.43 | 44.44
2022-02-28 01:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.39 | 45.16 | 0.5 | 188 | 3379 | 3452 | 29.84 | 31 | 44.28 | 44.67
2022-02-28 02:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.25 | 44.09 | 0.5 | 185 | 3486 | 3403 | 29.07 | 30.58 | 44.36 | 44.32
2022-02-28 03:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.49 | 45.07 | 0.5 | 196 | 3418 | 3312 | 30.75 | 29.54 | 44.57 | 44.15
2022-02-28 04:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.98 | 44.75 | 0.49 | 184 | 3460 | 3330 | 30.96 | 30.62 | 44.77 | 44.87
2022-02-28 05:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.99 | 44.28 | 0.5 | 184 | 3445 | 3418 | 30.13 | 28.99 | 44 | 44.53
2022-02-28 06:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.25 | 45.98 | 0.51 | 185 | 3372 | 3476 | 29.21 | 29.79 | 44.12 | 44.35
2022-02-28 07:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.12 | 45.35 | 0.5 | 184 | 3420 | 3352 | 30.22 | 28.76 | 44.22 | 44.27
2022-02-28 08:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.5 | 44.36 | 0.51 | 182 | 3485 | 3473 | 29.11 | 30.81 | 44.07 | 44.23
2022-02-28 09:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.05 | 45.08 | 0.5 | 181 | 3490 | 3354 | 30.51 | 29.74 | 44.02 | 44.36
2022-02-28 10:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.44 | 45.59 | 0.5 | 192 | 3387 | 3328 | 28.09 | 28.85 | 44.81 | 44.91
2022-02-28 11:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.22 | 44.97 | 0.51 | 181 | 3423 | 3373 | 30.17 | 29.24 | 44.74 | 44.36
2022-02-28 12:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.93 | 44.87 | 0.49 | 186 | 3382 | 3418 | 28.93 | 29.94 | 44.17 | 44.16
2022-02-28 13:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.01 | 44.6 | 0.51 | 192 | 3364 | 3433 | 30.34 | 30.82 | 44.79 | 44.32
2022-02-28 14:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.11 | 45.59 | 0.5 | 187 | 3489 | 3333 | 30.85 | 30.29 | 44.24 | 44.58
2022-02-28 15:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.3 | 44.45 | 0.51 | 195 | 3414 | 3337 | 28.13 | 28.17 | 44.52 | 44.01
2022-02-28 16:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.1 | 45.83 | 0.49 | 184 | 3432 | 3320 | 30.26 | 29.06 | 44.66 | 44.8
2022-02-28 17:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.29 | 45.78 | 0.51 | 196 | 3425 | 3468 | 29.6 | 28.15 | 44.8 | 44.25
2022-02-28 18:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.45 | 44.57 | 0.51 | 191 | 3445 | 3308 | 28.21 | 29.91 | 44.27 | 44.25
2022-02-28 19:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.66 | 44.38 | 0.49 | 190 | 3443 | 3334 | 29.36 | 28.85 | 44.82 | 44.5
2022-02-28 20:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.1 | 45.04 | 0.49 | 180 | 3464 | 3467 | 29.99 | 30.19 | 44.46 | 44.57
2022-02-28 21:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.21 | 44.6 | 0.49 | 195 | 3369 | 3415 | 30.21 | 30.53 | 44.95 | 44.61
2022-02-28 22:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.51 | 45.96 | 0.51 | 195 | 3367 | 3447 | 28.53 | 29.18 | 44.44 | 44.06
2022-02-28 23:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.28 | 44.18 | 0.49 | 185 | 3436 | 3332 | 30.59 | 30.85 | 44.22 | 44.5
2022-03-01 | 6.17 | 492 | 104 | 10.93 | 44.01 | 0.51 | 185 | 3444 | 3433 | 30.64 | 30.89 | 44.61 | 44.5
2022-03-01 01:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.14 | 45.39 | 0.5 | 185 | 3410 | 3449 | 30.24 | 29.3 | 44.9 | 44.41
2022-03-01 02:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.08 | 45.56 | 0.49 | 199 | 3436 | 3471 | 28.61 | 29.21 | 44.16 | 44.62
2022-03-01 03:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.48 | 44.19 | 0.51 | 192 | 3385 | 3415 | 28.68 | 28.57 | 44.83 | 44.01
2022-03-01 04:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.57 | 44.08 | 0.5 | 183 | 3365 | 3467 | 30.45 | 29.54 | 44.5 | 44.07
2022-03-01 05:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.99 | 45.64 | 0.5 | 180 | 3392 | 3487 | 30.96 | 29.44 | 44.2 | 44.17
2022-03-01 06:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.8 | 45.96 | 0.49 | 192 | 3489 | 3463 | 30.11 | 30.62 | 44.01 | 44.04
2022-03-01 07:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.42 | 44.09 | 0.49 | 199 | 3464 | 3352 | 29.37 | 30.37 | 44.66 | 44.52
2022-03-01 08:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.16 | 44.98 | 0.51 | 193 | 3425 | 3482 | 28.91 | 28.59 | 44.37 | 44.13
2022-03-01 09:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.31 | 45.79 | 0.51 | 181 | 3387 | 3485 | 28.62 | 30.55 | 44.35 | 44.33
2022-03-01 10:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.45 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3498 | 3330 | 30.77 | 28.19 | 44.54 | 44.2
2022-03-01 11:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.84 | 45.04 | 0.49 | 180 | 3380 | 3418 | 30.72 | 30.7 | 44.93 | 44.33
2022-03-01 12:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.04 | 45.59 | 0.49 | 181 | 3374 | 3391 | 31 | 29.76 | 44.75 | 44.48
2022-03-01 13:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.44 | 44.96 | 0.51 | 182 | 3498 | 3325 | 30.63 | 29.56 | 44.77 | 44.52
2022-03-01 14:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.18 | 44.92 | 0.5 | 181 | 3489 | 3340 | 30.87 | 30.35 | 44.58 | 44.12
2022-03-01 15:00 | 6.11 | 494 | 104 | 11 | 45.73 | 0.51 | 180 | 3431 | 3316 | 30.51 | 30.7 | 44.21 | 44.33
2022-03-01 16:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.79 | 44.52 | 0.49 | 196 | 3450 | 3354 | 29.46 | 29.2 | 44.68 | 44.77
2022-03-01 17:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.97 | 44.22 | 0.5 | 182 | 3459 | 3347 | 28.77 | 28.06 | 44.38 | 44.25
2022-03-01 18:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.9 | 45.32 | 0.49 | 191 | 3414 | 3470 | 30.51 | 30.6 | 44.3 | 44.06
2022-03-01 19:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.21 | 44.7 | 0.5 | 193 | 3453 | 3457 | 28.23 | 28.16 | 44.28 | 44.12
2022-03-01 20:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.27 | 44.3 | 0.5 | 194 | 3375 | 3465 | 29.99 | 28.21 | 44.25 | 44.76
2022-03-01 21:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.02 | 44.28 | 0.49 | 181 | 3381 | 3334 | 30.74 | 29.58 | 44.09 | 44.84
2022-03-01 22:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.94 | 45.62 | 0.51 | 194 | 3369 | 3409 | 29.11 | 28.28 | 44.03 | 44.91
2022-03-01 23:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.65 | 45.72 | 0.51 | 184 | 3493 | 3404 | 30.72 | 29.27 | 44.01 | 44.01
2022-03-02 | 6.12 | 489 | 103 | 10.11 | 44.19 | 0.49 | 186 | 3486 | 3464 | 30.63 | 29.64 | 44 | 44.06
2022-03-02 01:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.29 | 44.88 | 0.49 | 197 | 3373 | 3479 | 30.25 | 29.83 | 44.96 | 44.69
2022-03-02 02:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.49 | 45.87 | 0.5 | 196 | 3448 | 3417 | 29.76 | 29 | 44.81 | 44.75
2022-03-02 03:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.33 | 44.99 | 0.49 | 181 | 3432 | 3462 | 30.93 | 28.97 | 44.5 | 44.69
2022-03-02 04:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.9 | 45.79 | 0.5 | 195 | 3412 | 3300 | 29.65 | 30.4 | 44.38 | 44.62
2022-03-02 05:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.08 | 44.29 | 0.5 | 199 | 3393 | 3364 | 29.87 | 28.03 | 44.52 | 44.39
2022-03-02 06:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.75 | 44.3 | 0.5 | 189 | 3353 | 3378 | 30.96 | 29.55 | 44.29 | 44.27
2022-03-02 07:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.98 | 45.79 | 0.49 | 189 | 3396 | 3416 | 29.58 | 28.33 | 44.16 | 44.42
2022-03-02 08:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.03 | 45.46 | 0.5 | 184 | 3387 | 3393 | 30.03 | 29.33 | 44.34 | 44.14
2022-03-02 09:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.68 | 45.39 | 0.5 | 184 | 3423 | 3415 | 28.75 | 29.38 | 44.95 | 44.44
2022-03-02 10:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.12 | 44.84 | 0.49 | 196 | 3409 | 3351 | 28.34 | 28.12 | 44.97 | 44.62
2022-03-02 11:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.78 | 45.19 | 0.5 | 183 | 3457 | 3304 | 28.18 | 30.06 | 44.39 | 44.91
2022-03-02 12:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.11 | 45.91 | 0.51 | 183 | 3379 | 3337 | 29.02 | 30.21 | 44.24 | 44.46
2022-03-02 13:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.79 | 45.06 | 0.5 | 191 | 3476 | 3317 | 29.04 | 28.22 | 44.18 | 44.43
2022-03-02 14:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.35 | 44.69 | 0.51 | 190 | 3360 | 3338 | 29.05 | 28.3 | 44.61 | 44.87
2022-03-02 15:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.8 | 44.73 | 0.5 | 184 | 3356 | 3425 | 29.48 | 30.81 | 44.43 | 44.57
2022-03-02 16:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.76 | 45.94 | 0.51 | 183 | 3497 | 3330 | 28.03 | 29.42 | 44.57 | 44.65
2022-03-02 17:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.47 | 44.1 | 0.51 | 186 | 3477 | 3332 | 28.64 | 28.5 | 44.18 | 44.04
2022-03-02 18:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.96 | 45.63 | 0.5 | 197 | 3499 | 3385 | 30.54 | 28.33 | 44.37 | 44.32
2022-03-02 19:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.09 | 44.62 | 0.5 | 195 | 3444 | 3486 | 28.23 | 29.37 | 44.18 | 44.71
2022-03-02 20:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.03 | 44.2 | 0.49 | 181 | 3490 | 3370 | 30.03 | 28.66 | 44.6 | 44.22
2022-03-02 21:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.53 | 44.57 | 0.51 | 188 | 3410 | 3477 | 28.87 | 28.46 | 44.72 | 44.69
2022-03-02 22:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.29 | 44.29 | 0.5 | 198 | 3439 | 3459 | 28.75 | 29.37 | 44.37 | 44.35
2022-03-02 23:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.41 | 44.67 | 0.51 | 183 | 3396 | 3481 | 28.59 | 28.9 | 44.7 | 44.46
2022-03-03 | 6.24 | 493 | 103 | 10.97 | 44.96 | 0.49 | 191 | 3383 | 3409 | 28.67 | 30.21 | 44.7 | 44.07
2022-03-03 01:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.76 | 44.79 | 0.5 | 184 | 3466 | 3361 | 28.8 | 28.16 | 44.47 | 44.27
2022-03-03 02:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.04 | 45.58 | 0.5 | 185 | 3496 | 3372 | 28.11 | 30.95 | 44.05 | 44.84
2022-03-03 03:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.18 | 45.65 | 0.51 | 183 | 3488 | 3376 | 29.32 | 30.96 | 44.47 | 44.09
2022-03-03 04:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.07 | 44.91 | 0.49 | 190 | 3437 | 3314 | 28.77 | 30.2 | 44.49 | 44.39
2022-03-03 05:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.03 | 45.64 | 0.5 | 182 | 3414 | 3386 | 30.69 | 30.89 | 44.13 | 44.54
2022-03-03 06:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.61 | 45.37 | 0.51 | 197 | 3398 | 3443 | 30.53 | 28.09 | 44.19 | 44.66
2022-03-03 07:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.48 | 44.7 | 0.5 | 193 | 3363 | 3323 | 30.32 | 29.14 | 44.8 | 44.93
2022-03-03 08:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.96 | 44.07 | 0.5 | 187 | 3490 | 3431 | 29.54 | 29.67 | 44.35 | 44.92
2022-03-03 09:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.45 | 45.38 | 0.49 | 181 | 3391 | 3331 | 30.77 | 29.11 | 44.67 | 44.32
2022-03-03 10:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.01 | 45.43 | 0.5 | 191 | 3354 | 3314 | 29.07 | 29.48 | 44.13 | 44.93
2022-03-03 11:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.25 | 44.29 | 0.5 | 185 | 3495 | 3310 | 30.82 | 28.73 | 44.79 | 44.03
2022-03-03 12:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.1 | 44.74 | 0.49 | 183 | 3479 | 3395 | 28.08 | 29.13 | 44.44 | 44.41
2022-03-03 13:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.9 | 44.19 | 0.5 | 196 | 3483 | 3316 | 29.09 | 30.04 | 44.68 | 44.74
2022-03-03 14:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.8 | 45.9 | 0.51 | 182 | 3358 | 3481 | 30.74 | 30.25 | 44.22 | 44.25
2022-03-03 15:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.53 | 45.04 | 0.51 | 188 | 3434 | 3336 | 29.83 | 30.49 | 44.72 | 44.61
2022-03-03 16:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.87 | 45.02 | 0.5 | 185 | 3401 | 3409 | 28.6 | 28.98 | 44.13 | 44.97
2022-03-03 17:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.05 | 45.46 | 0.5 | 197 | 3452 | 3390 | 28.27 | 29.76 | 44.85 | 44.17
2022-03-03 18:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.37 | 44.69 | 0.5 | 188 | 3354 | 3441 | 29.52 | 29.17 | 44.43 | 44.43
2022-03-03 19:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.01 | 45.83 | 0.5 | 189 | 3452 | 3381 | 28.74 | 28.07 | 44.51 | 44.8
2022-03-03 20:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.3 | 44.12 | 0.5 | 181 | 3409 | 3383 | 28.28 | 30.59 | 44.61 | 44.48
2022-03-03 21:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.65 | 44.57 | 0.5 | 191 | 3368 | 3346 | 30.85 | 30.85 | 44.25 | 44.19
2022-03-03 22:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.55 | 44.35 | 0.5 | 192 | 3415 | 3350 | 29.77 | 29.59 | 44.44 | 44.29
2022-03-03 23:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.14 | 45.65 | 0.49 | 184 | 3365 | 3336 | 29.3 | 29.95 | 44.44 | 44.48
2022-03-04 | 6.24 | 489 | 104 | 10.74 | 44.25 | 0.49 | 186 | 3492 | 3363 | 30.79 | 29.06 | 44.02 | 44.41
2022-03-04 01:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.78 | 44.64 | 0.49 | 195 | 3469 | 3436 | 30.4 | 29.9 | 44.31 | 44.89
2022-03-04 02:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.14 | 44.56 | 0.51 | 192 | 3379 | 3461 | 30.58 | 30.54 | 44.7 | 44.43
2022-03-04 03:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.32 | 44.67 | 0.49 | 182 | 3353 | 3440 | 28.94 | 28.38 | 44.57 | 44.22
2022-03-04 04:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.93 | 45.07 | 0.51 | 182 | 3371 | 3308 | 30.37 | 30.31 | 44.15 | 44.1
2022-03-04 05:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.11 | 45.89 | 0.5 | 190 | 3402 | 3427 | 30.89 | 29.29 | 44.37 | 44.02
2022-03-04 06:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.52 | 44.04 | 0.5 | 198 | 3484 | 3387 | 29.51 | 28.47 | 44.98 | 44.95
2022-03-04 07:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.92 | 44.75 | 0.5 | 180 | 3497 | 3461 | 29.58 | 28.51 | 44.67 | 44.98
2022-03-04 08:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.99 | 44.76 | 0.5 | 190 | 3353 | 3443 | 30.36 | 28.92 | 44.78 | 44.83
2022-03-04 09:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.78 | 45.75 | 0.51 | 190 | 3447 | 3407 | 30.2 | 30.11 | 44.85 | 44.12
2022-03-04 10:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.88 | 45.56 | 0.5 | 188 | 3446 | 3335 | 28.67 | 29.72 | 44.94 | 44.17
2022-03-04 11:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.41 | 44.03 | 0.5 | 187 | 3383 | 3403 | 30.39 | 29.38 | 44.73 | 44.41
2022-03-04 12:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.5 | 45.16 | 0.5 | 191 | 3489 | 3416 | 30.52 | 28.88 | 44.36 | 44.3
2022-03-04 13:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.58 | 44.71 | 0.49 | 182 | 3390 | 3346 | 30.35 | 29.54 | 44.1 | 44.65
2022-03-04 14:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.21 | 45.71 | 0.5 | 180 | 3413 | 3328 | 30.63 | 29.04 | 44.77 | 44.04
2022-03-04 15:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.43 | 44.72 | 0.5 | 185 | 3461 | 3468 | 28.99 | 28.54 | 44.8 | 44.27
2022-03-04 16:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.75 | 44.47 | 0.49 | 198 | 3401 | 3385 | 30.25 | 29.26 | 44.33 | 44.79
2022-03-04 17:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.92 | 44.95 | 0.5 | 199 | 3431 | 3413 | 28.41 | 28.41 | 44.85 | 44.16
2022-03-04 18:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.61 | 44.74 | 0.49 | 195 | 3455 | 3415 | 29.17 | 28.96 | 44.31 | 44.77
2022-03-04 19:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.08 | 45.75 | 0.5 | 185 | 3491 | 3496 | 28.33 | 29.56 | 44.01 | 44.99
2022-03-04 20:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.13 | 44.28 | 0.51 | 186 | 3462 | 3347 | 28.7 | 28.79 | 44.31 | 44.5
2022-03-04 21:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.68 | 44.65 | 0.51 | 186 | 3378 | 3407 | 30.92 | 28.54 | 44.93 | 44.28
2022-03-04 22:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.05 | 45.62 | 0.5 | 198 | 3416 | 3300 | 28.58 | 29.32 | 44.77 | 44.73
2022-03-04 23:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.89 | 44.05 | 0.49 | 192 | 3461 | 3334 | 30.95 | 29.99 | 44.56 | 44.5
2022-03-05 | 6.17 | 492 | 104 | 10.23 | 44.88 | 0.5 | 181 | 3368 | 3461 | 28.49 | 30.8 | 44.77 | 44.89
2022-03-05 01:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.54 | 45.01 | 0.5 | 195 | 3435 | 3313 | 29.43 | 29.95 | 44.61 | 44.87
2022-03-05 02:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.44 | 45.94 | 0.51 | 180 | 3458 | 3384 | 29.82 | 30.09 | 44.42 | 44.53
2022-03-05 03:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.6 | 45.15 | 0.5 | 180 | 3361 | 3425 | 30.87 | 28.24 | 44.96 | 44.05
2022-03-05 04:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.91 | 44.38 | 0.5 | 195 | 3391 | 3483 | 30.15 | 30.11 | 44.76 | 44.14
2022-03-05 05:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.4 | 44.47 | 0.5 | 184 | 3480 | 3309 | 28.95 | 30.35 | 44.87 | 44.06
2022-03-05 06:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.26 | 44.54 | 0.51 | 199 | 3445 | 3393 | 28.07 | 30.87 | 44.63 | 44.83
2022-03-05 07:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.05 | 45.3 | 0.51 | 186 | 3493 | 3376 | 29.67 | 30.84 | 44.89 | 44.68
2022-03-05 08:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.91 | 44.09 | 0.5 | 183 | 3451 | 3405 | 30.68 | 29.62 | 44.87 | 44.74
2022-03-05 09:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.02 | 44.47 | 0.5 | 180 | 3441 | 3385 | 28.9 | 28.8 | 44.07 | 44.67
2022-03-05 10:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.79 | 45 | 0.5 | 198 | 3428 | 3446 | 29.55 | 28.57 | 44.04 | 44.67
2022-03-05 11:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.52 | 45.41 | 0.5 | 198 | 3460 | 3378 | 29.16 | 28.64 | 44.03 | 44.29
2022-03-05 12:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.66 | 45.59 | 0.49 | 192 | 3395 | 3365 | 28.43 | 30.46 | 44.51 | 44.67
2022-03-05 13:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.77 | 45.19 | 0.49 | 192 | 3475 | 3332 | 28.58 | 28.2 | 44.84 | 44.36
2022-03-05 14:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.59 | 44.66 | 0.49 | 187 | 3371 | 3465 | 29.85 | 30.1 | 44.92 | 44.34
2022-03-05 15:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.84 | 45.89 | 0.51 | 184 | 3372 | 3397 | 29.22 | 29.97 | 44.54 | 44.12
2022-03-05 16:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.78 | 44.78 | 0.49 | 183 | 3478 | 3364 | 28.11 | 28.9 | 44.22 | 44.69
2022-03-05 17:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.72 | 44.05 | 0.5 | 182 | 3474 | 3302 | 29.24 | 30.68 | 44.98 | 44.75
2022-03-05 18:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.56 | 45.91 | 0.51 | 182 | 3376 | 3381 | 29.31 | 28.24 | 44.02 | 44.05
2022-03-05 19:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.04 | 45.21 | 0.51 | 186 | 3438 | 3365 | 29.01 | 29.78 | 44.55 | 44.56
2022-03-05 20:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.61 | 44.79 | 0.49 | 191 | 3452 | 3459 | 28.01 | 30.66 | 44.24 | 44.32
2022-03-05 21:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.01 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3473 | 3493 | 29.8 | 28.38 | 44.41 | 44.92
2022-03-05 22:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.92 | 44.56 | 0.51 | 184 | 3443 | 3460 | 28.04 | 30.19 | 44.63 | 44.15
2022-03-05 23:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.04 | 44.53 | 0.51 | 185 | 3492 | 3463 | 29.31 | 28.22 | 44.56 | 44.12
2022-03-06 | 6.26 | 490 | 104 | 10.65 | 44.06 | 0.5 | 181 | 3393 | 3397 | 30.23 | 28.53 | 44.54 | 44.49
2022-03-06 01:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.06 | 45.5 | 0.49 | 193 | 3474 | 3462 | 30.32 | 29.98 | 44.3 | 44.97
2022-03-06 02:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.73 | 44.85 | 0.5 | 185 | 3432 | 3460 | 28.97 | 29.55 | 44.9 | 44.11
2022-03-06 03:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.34 | 45.59 | 0.51 | 183 | 3433 | 3316 | 28.54 | 29.1 | 44.99 | 44.94
2022-03-06 04:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.1 | 44.48 | 0.5 | 180 | 3400 | 3482 | 28.74 | 30.97 | 44.27 | 44.79
2022-03-06 05:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.7 | 45.48 | 0.51 | 185 | 3454 | 3412 | 28.92 | 30.66 | 44.02 | 44.36
2022-03-06 06:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.49 | 44.32 | 0.5 | 192 | 3485 | 3482 | 29.39 | 30.75 | 44.96 | 44.35
2022-03-06 07:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.83 | 44.27 | 0.49 | 193 | 3429 | 3358 | 30.32 | 29.17 | 44.17 | 44.03
2022-03-06 08:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.82 | 45.87 | 0.51 | 184 | 3426 | 3447 | 30.69 | 28.66 | 44.89 | 44.13
2022-03-06 09:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.97 | 44.64 | 0.51 | 181 | 3395 | 3417 | 28.99 | 30.85 | 44.26 | 44.73
2022-03-06 10:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.9 | 45.82 | 0.51 | 195 | 3407 | 3439 | 30.72 | 30.62 | 44.58 | 44.25
2022-03-06 11:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.06 | 45.73 | 0.51 | 193 | 3417 | 3444 | 30.13 | 30.35 | 44.08 | 44.82
2022-03-06 12:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.38 | 44.29 | 0.51 | 198 | 3457 | 3481 | 28.01 | 30.04 | 44.12 | 44.94
2022-03-06 13:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.01 | 45.74 | 0.51 | 185 | 3452 | 3331 | 28.94 | 30.26 | 44.87 | 44.54
2022-03-06 14:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.92 | 45.37 | 0.49 | 189 | 3460 | 3361 | 30.43 | 30.92 | 45 | 44.97
2022-03-06 15:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.18 | 45.58 | 0.5 | 198 | 3458 | 3427 | 30.52 | 29.2 | 44.73 | 44.26
2022-03-06 16:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.44 | 44.52 | 0.51 | 191 | 3411 | 3336 | 29.49 | 28.98 | 44.84 | 44.95
2022-03-06 17:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.04 | 45.24 | 0.49 | 188 | 3456 | 3496 | 29.8 | 30.15 | 44.46 | 44.9
2022-03-06 18:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.13 | 44.34 | 0.5 | 196 | 3497 | 3415 | 28.01 | 28.5 | 44.17 | 44.55
2022-03-06 19:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.32 | 44.69 | 0.5 | 185 | 3357 | 3432 | 28.88 | 30.28 | 44.82 | 44.07
2022-03-06 20:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.93 | 45 | 0.51 | 185 | 3429 | 3360 | 29.38 | 29.76 | 44.04 | 44.81
2022-03-06 21:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.43 | 44.73 | 0.51 | 197 | 3448 | 3434 | 29.44 | 29.52 | 44.12 | 44.16
2022-03-06 22:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.41 | 44.61 | 0.5 | 188 | 3486 | 3349 | 29.89 | 28.44 | 44.01 | 44.33
2022-03-06 23:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.27 | 44.8 | 0.51 | 180 | 3352 | 3398 | 28.44 | 28.18 | 44.75 | 44.17
2022-03-07 | 6.23 | 491 | 103 | 10.72 | 44.29 | 0.51 | 185 | 3439 | 3385 | 30.02 | 28.62 | 44.96 | 44.3
2022-03-07 01:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.13 | 44.45 | 0.5 | 198 | 3448 | 3396 | 28.86 | 28.68 | 44.8 | 44.15
2022-03-07 02:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.53 | 45.67 | 0.51 | 196 | 3417 | 3471 | 30.97 | 28.78 | 44.9 | 44.96
2022-03-07 03:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.15 | 45.65 | 0.51 | 192 | 3385 | 3488 | 29.49 | 29.27 | 44.8 | 44.96
2022-03-07 04:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.33 | 45.45 | 0.51 | 188 | 3404 | 3434 | 28.52 | 29.76 | 44.14 | 44.81
2022-03-07 05:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.49 | 45.07 | 0.5 | 184 | 3384 | 3377 | 29.18 | 29.39 | 44.68 | 44.77
2022-03-07 06:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.56 | 45.46 | 0.5 | 195 | 3360 | 3323 | 29.75 | 30.62 | 44.04 | 44.53
2022-03-07 07:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.99 | 45.49 | 0.5 | 194 | 3358 | 3311 | 29.23 | 30.31 | 44.43 | 44.81
2022-03-07 08:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.04 | 45.92 | 0.5 | 189 | 3446 | 3481 | 30.66 | 30.24 | 44.11 | 44.81
2022-03-07 09:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.67 | 45.77 | 0.49 | 187 | 3365 | 3472 | 30.8 | 30.63 | 44.44 | 44.67
2022-03-07 10:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.86 | 45.57 | 0.5 | 190 | 3392 | 3450 | 30.59 | 30.77 | 44.14 | 44.17
2022-03-07 11:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.78 | 45.73 | 0.49 | 187 | 3433 | 3436 | 28.59 | 30.75 | 44.23 | 44.58
2022-03-07 12:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.59 | 44.19 | 0.51 | 196 | 3399 | 3457 | 30.43 | 29.99 | 44.38 | 44.16
2022-03-07 13:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.58 | 45.21 | 0.51 | 194 | 3403 | 3461 | 30.95 | 30.58 | 44.66 | 44.67
2022-03-07 14:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.25 | 44.86 | 0.51 | 187 | 3407 | 3471 | 28.97 | 30.24 | 44.2 | 44.48
2022-03-07 15:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.57 | 45.43 | 0.51 | 185 | 3467 | 3415 | 30.03 | 29.46 | 44.16 | 44.41
2022-03-07 16:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.3 | 44.52 | 0.5 | 194 | 3471 | 3325 | 30.11 | 28.42 | 44.64 | 44.72
2022-03-07 17:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.44 | 45.79 | 0.49 | 196 | 3430 | 3416 | 30.88 | 30.59 | 44.87 | 44.17
2022-03-07 18:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.76 | 45.55 | 0.5 | 199 | 3482 | 3490 | 28.19 | 28.84 | 44.54 | 44.33
2022-03-07 19:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.65 | 45.16 | 0.5 | 186 | 3366 | 3361 | 28.1 | 29.2 | 44.47 | 44.09
2022-03-07 20:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.71 | 45.13 | 0.49 | 184 | 3487 | 3310 | 30.5 | 30.09 | 44.13 | 44.81
2022-03-07 21:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.49 | 44.66 | 0.5 | 187 | 3463 | 3374 | 30.12 | 29.26 | 44.17 | 44.85
2022-03-07 22:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.53 | 45.92 | 0.5 | 189 | 3429 | 3390 | 29.97 | 28.62 | 44.72 | 44.96
2022-03-07 23:00 | 6.18 | 489 | 104 | 11 | 45.75 | 0.51 | 199 | 3495 | 3482 | 29.93 | 30.54 | 44.39 | 44.59
2022-03-08 | 6.21 | 490 | 103 | 10.16 | 45.28 | 0.5 | 186 | 3372 | 3444 | 30.84 | 28.24 | 44.25 | 44.41
2022-03-08 01:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.35 | 45.7 | 0.49 | 194 | 3371 | 3456 | 30.62 | 30.48 | 44.25 | 44.69
2022-03-08 02:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.48 | 45.66 | 0.49 | 190 | 3474 | 3482 | 28.58 | 29.91 | 44.89 | 44.96
2022-03-08 03:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.55 | 44.46 | 0.49 | 186 | 3483 | 3440 | 28.79 | 28.28 | 44.04 | 44.4
2022-03-08 04:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.43 | 44.18 | 0.5 | 184 | 3444 | 3491 | 29.54 | 30.15 | 44.41 | 44.56
2022-03-08 05:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.51 | 44.3 | 0.5 | 184 | 3384 | 3459 | 29.11 | 29.02 | 44.07 | 45
2022-03-08 06:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.27 | 45.93 | 0.5 | 197 | 3390 | 3301 | 30.1 | 29.28 | 44.35 | 44.74
2022-03-08 07:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.59 | 45.77 | 0.49 | 196 | 3353 | 3384 | 28.76 | 28.84 | 44.69 | 44.84
2022-03-08 08:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.87 | 45.36 | 0.49 | 183 | 3457 | 3391 | 29.94 | 29.34 | 44.23 | 44.42
2022-03-08 09:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.15 | 45.31 | 0.5 | 180 | 3461 | 3350 | 30.21 | 28.86 | 44.08 | 44.77
2022-03-08 10:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.15 | 44.35 | 0.51 | 188 | 3466 | 3390 | 30.77 | 29.11 | 44.1 | 44.79
2022-03-08 11:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.04 | 44.39 | 0.49 | 188 | 3467 | 3387 | 28.26 | 29.87 | 44.22 | 44.48
2022-03-08 12:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.68 | 45.32 | 0.51 | 193 | 3385 | 3369 | 29.04 | 28.02 | 44.22 | 44.99
2022-03-08 13:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.58 | 45.35 | 0.5 | 189 | 3488 | 3497 | 30.9 | 29.57 | 44.88 | 44.43
2022-03-08 14:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.66 | 45.7 | 0.49 | 195 | 3464 | 3491 | 29.82 | 28.39 | 44.71 | 44.33
2022-03-08 15:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.19 | 44.09 | 0.5 | 180 | 3447 | 3406 | 29.69 | 30.89 | 44.87 | 44.53
2022-03-08 16:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.96 | 44.5 | 0.49 | 197 | 3391 | 3403 | 28.72 | 28.72 | 44.04 | 44.93
2022-03-08 17:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.92 | 45.23 | 0.49 | 194 | 3430 | 3485 | 30.42 | 28.73 | 44.3 | 44.7
2022-03-08 18:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.51 | 44.86 | 0.49 | 199 | 3422 | 3338 | 29.76 | 28.47 | 44.02 | 44.93
2022-03-08 19:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.55 | 44.88 | 0.5 | 192 | 3415 | 3470 | 29.35 | 29.99 | 44.42 | 44.49
2022-03-08 20:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.67 | 44.18 | 0.51 | 187 | 3498 | 3405 | 29.37 | 28.91 | 44.92 | 44.05
2022-03-08 21:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.22 | 45.66 | 0.51 | 187 | 3429 | 3312 | 30.57 | 29.67 | 44.47 | 44.33
2022-03-08 22:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.16 | 45.34 | 0.5 | 191 | 3379 | 3451 | 28.49 | 28.98 | 44.04 | 44.07
2022-03-08 23:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.19 | 44.25 | 0.5 | 191 | 3405 | 3343 | 28.94 | 30.52 | 44.58 | 44.64
2022-03-09 | 6.17 | 490 | 103 | 10.31 | 45.37 | 0.51 | 198 | 3464 | 3344 | 28.94 | 28.99 | 44.6 | 44.23
2022-03-09 01:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.22 | 45.84 | 0.5 | 188 | 3467 | 3326 | 30.28 | 30.92 | 44.37 | 44.13
2022-03-09 02:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.45 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3444 | 3336 | 28.29 | 29.17 | 44.22 | 44.64
2022-03-09 03:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.78 | 45.5 | 0.49 | 198 | 3494 | 3427 | 29.73 | 29.05 | 44.17 | 44.27
2022-03-09 04:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.94 | 45.42 | 0.5 | 198 | 3350 | 3463 | 30.92 | 29.32 | 44.25 | 44.32
2022-03-09 05:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.36 | 44.94 | 0.5 | 197 | 3457 | 3400 | 30.8 | 29.36 | 44.26 | 44.65
2022-03-09 06:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.93 | 44.6 | 0.49 | 188 | 3364 | 3308 | 30.62 | 28.58 | 44.87 | 44.55
2022-03-09 07:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.82 | 44.9 | 0.51 | 192 | 3360 | 3391 | 29.43 | 28.93 | 44.64 | 44.11
2022-03-09 08:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.67 | 45.47 | 0.5 | 196 | 3354 | 3444 | 28.36 | 30.71 | 44.19 | 44.7
2022-03-09 09:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.29 | 45.27 | 0.51 | 183 | 3395 | 3438 | 30.06 | 29.18 | 44.91 | 44.2
2022-03-09 10:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.06 | 45.18 | 0.5 | 198 | 3494 | 3329 | 30.04 | 29.05 | 44.89 | 44.02
2022-03-09 11:00 | 6.25 | 490 | 103 | 11 | 44.87 | 0.51 | 199 | 3370 | 3380 | 30.63 | 28.36 | 44.01 | 44.2
2022-03-09 12:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.66 | 45.15 | 0.51 | 185 | 3374 | 3315 | 28.59 | 28.19 | 44.21 | 44.28
2022-03-09 13:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.37 | 44.58 | 0.5 | 199 | 3413 | 3320 | 28.29 | 30.23 | 44.15 | 44.96
2022-03-09 14:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.37 | 44.5 | 0.51 | 194 | 3352 | 3436 | 30.51 | 28.35 | 44.27 | 44.68
2022-03-09 15:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.96 | 44.9 | 0.5 | 192 | 3367 | 3353 | 29.45 | 30.05 | 44.89 | 44.77
2022-03-09 16:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.11 | 44.16 | 0.5 | 196 | 3469 | 3466 | 28.65 | 30.41 | 44.02 | 44.67
2022-03-09 17:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.83 | 45 | 0.5 | 192 | 3446 | 3319 | 28.57 | 28.16 | 44.37 | 44.36
2022-03-09 18:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.18 | 44.99 | 0.49 | 198 | 3494 | 3443 | 30.11 | 29.42 | 44.6 | 44.78
2022-03-09 19:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.47 | 44.12 | 0.5 | 184 | 3360 | 3359 | 28.92 | 29.01 | 44.83 | 44.52
2022-03-09 20:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.36 | 45.92 | 0.49 | 192 | 3403 | 3437 | 29.92 | 30.03 | 44.71 | 44.37
2022-03-09 21:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.01 | 44.73 | 0.49 | 196 | 3472 | 3498 | 28.16 | 29.27 | 44.04 | 44.05
2022-03-09 22:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.96 | 44.13 | 0.51 | 189 | 3429 | 3425 | 28.52 | 30.23 | 44.85 | 44.67
2022-03-09 23:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.66 | 44.94 | 0.5 | 195 | 3351 | 3355 | 30.44 | 29.23 | 44.65 | 44.52
2022-03-10 | 6.2 | 492 | 104 | 10.5 | 45.61 | 0.49 | 198 | 3389 | 3390 | 30.52 | 28.01 | 44.95 | 44.96
2022-03-10 01:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.95 | 45.73 | 0.49 | 196 | 3407 | 3338 | 29.62 | 28.89 | 44.03 | 44.21
2022-03-10 02:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.51 | 45.36 | 0.51 | 186 | 3414 | 3463 | 29.91 | 28.48 | 44.06 | 44.56
2022-03-10 03:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.79 | 45.91 | 0.5 | 187 | 3387 | 3371 | 29.97 | 30.47 | 44.88 | 44.05
2022-03-10 04:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.64 | 44.95 | 0.49 | 183 | 3399 | 3404 | 29.08 | 30.77 | 44.04 | 44.34
2022-03-10 05:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.08 | 44.26 | 0.5 | 182 | 3436 | 3389 | 30.02 | 28.74 | 44.36 | 44.42
2022-03-10 06:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.27 | 45.52 | 0.5 | 183 | 3461 | 3447 | 28.4 | 30.79 | 44.61 | 44.45
2022-03-10 07:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.53 | 44.37 | 0.5 | 183 | 3411 | 3424 | 28.53 | 29.91 | 44.9 | 44.95
2022-03-10 08:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.23 | 44.37 | 0.49 | 186 | 3489 | 3329 | 28.75 | 30.74 | 44.22 | 44.67
2022-03-10 09:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.5 | 44.9 | 0.5 | 188 | 3462 | 3337 | 29.94 | 29.9 | 44.62 | 44.58
2022-03-10 10:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.34 | 44.48 | 0.49 | 188 | 3353 | 3409 | 29.13 | 29.45 | 44.28 | 44.97
2022-03-10 11:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.33 | 44.31 | 0.51 | 181 | 3370 | 3359 | 29.72 | 29.63 | 44.65 | 44.88
2022-03-10 12:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.59 | 44.73 | 0.5 | 185 | 3381 | 3375 | 30.35 | 28.04 | 44.92 | 44.32
2022-03-10 13:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.73 | 45.08 | 0.5 | 199 | 3352 | 3311 | 30.42 | 28.7 | 44.64 | 44.66
2022-03-10 14:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.28 | 44.14 | 0.5 | 186 | 3403 | 3496 | 28.39 | 28.62 | 44.34 | 44.23
2022-03-10 15:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.98 | 45.87 | 0.51 | 195 | 3437 | 3383 | 28.32 | 29.28 | 44.35 | 44.26
2022-03-10 16:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.6 | 44.59 | 0.5 | 198 | 3472 | 3339 | 30.48 | 30.6 | 44.51 | 44.82
2022-03-10 17:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.69 | 45.52 | 0.5 | 185 | 3396 | 3306 | 30.35 | 30.83 | 44.52 | 44.52
2022-03-10 18:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.68 | 45.27 | 0.49 | 197 | 3460 | 3316 | 28.91 | 28.05 | 44.66 | 44.36
2022-03-10 19:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.49 | 44.19 | 0.49 | 188 | 3357 | 3330 | 28.46 | 30.89 | 44.17 | 44.4
2022-03-10 20:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.91 | 45.68 | 0.49 | 187 | 3373 | 3300 | 30.65 | 30.49 | 44.13 | 44.61
2022-03-10 21:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.44 | 45.87 | 0.5 | 185 | 3353 | 3331 | 28.57 | 28.06 | 44.19 | 44.04
2022-03-10 22:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.69 | 44.28 | 0.5 | 195 | 3391 | 3437 | 30.03 | 30.74 | 44.08 | 44.75
2022-03-10 23:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.63 | 44.82 | 0.51 | 191 | 3353 | 3376 | 29.04 | 28 | 44.88 | 44.48
2022-03-11 | 6.24 | 490 | 103 | 10.18 | 45 | 0.49 | 189 | 3409 | 3482 | 28.28 | 28.66 | 44.49 | 44.33
2022-03-11 01:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.98 | 45.43 | 0.5 | 192 | 3474 | 3301 | 30.37 | 30.16 | 44.88 | 44.12
2022-03-11 02:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.57 | 45.99 | 0.49 | 196 | 3479 | 3401 | 29.55 | 29.05 | 44.09 | 44.56
2022-03-11 03:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.34 | 44.88 | 0.5 | 194 | 3425 | 3375 | 29.84 | 30.06 | 44.91 | 44.56
2022-03-11 04:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.31 | 45.09 | 0.49 | 180 | 3434 | 3322 | 29.94 | 30.26 | 44.29 | 44.58
2022-03-11 05:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.46 | 45.69 | 0.5 | 186 | 3371 | 3462 | 30.65 | 28.74 | 44.24 | 44.76
2022-03-11 06:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.52 | 45.73 | 0.5 | 190 | 3379 | 3486 | 30.68 | 30.2 | 44.49 | 44.24
2022-03-11 07:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.15 | 45.52 | 0.5 | 194 | 3451 | 3401 | 30.05 | 28.48 | 44.41 | 44.39
2022-03-11 08:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.22 | 44.76 | 0.51 | 194 | 3403 | 3332 | 29.94 | 28.82 | 44.74 | 44.31
2022-03-11 09:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.51 | 44.84 | 0.49 | 198 | 3498 | 3426 | 29.56 | 30.11 | 44.53 | 44.51
2022-03-11 10:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.36 | 44.64 | 0.5 | 190 | 3417 | 3481 | 29.5 | 29.11 | 44.68 | 44.3
2022-03-11 11:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.98 | 44.23 | 0.5 | 182 | 3416 | 3307 | 28.32 | 28.04 | 44.87 | 44.79
2022-03-11 12:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.9 | 45.93 | 0.51 | 190 | 3387 | 3431 | 30.84 | 28.16 | 44.63 | 44.88
2022-03-11 13:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.57 | 44.86 | 0.49 | 188 | 3490 | 3407 | 28.1 | 30.4 | 44.16 | 44.34
2022-03-11 14:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.99 | 44.52 | 0.5 | 186 | 3359 | 3343 | 28.13 | 29.28 | 44.5 | 44.98
2022-03-11 15:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.52 | 44.84 | 0.5 | 193 | 3460 | 3326 | 28.09 | 30.42 | 44.72 | 44.76
2022-03-11 16:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.69 | 44.03 | 0.5 | 190 | 3354 | 3474 | 29.5 | 29.51 | 44.87 | 44.29
2022-03-11 17:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.62 | 44.15 | 0.5 | 197 | 3378 | 3417 | 30.24 | 30.66 | 44.5 | 44.91
2022-03-11 18:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.85 | 45.58 | 0.5 | 196 | 3422 | 3326 | 29.67 | 30.79 | 44.94 | 44.67
2022-03-11 19:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.28 | 44.4 | 0.5 | 185 | 3435 | 3423 | 30.2 | 30.36 | 44.09 | 44
2022-03-11 20:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.56 | 44.66 | 0.5 | 197 | 3415 | 3492 | 29.57 | 30.95 | 44.84 | 44.36
2022-03-11 21:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.38 | 44.36 | 0.5 | 182 | 3372 | 3475 | 29.79 | 28.87 | 44.66 | 44.68
2022-03-11 22:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.56 | 44.13 | 0.49 | 186 | 3458 | 3372 | 28.18 | 29.24 | 44.94 | 44.8
2022-03-11 23:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.65 | 44.81 | 0.51 | 193 | 3420 | 3323 | 28.89 | 29.35 | 44.67 | 44.32
2022-03-12 | 6.3 | 492 | 104 | 10.71 | 44.08 | 0.5 | 188 | 3359 | 3344 | 28.04 | 28.26 | 44.28 | 44.94
2022-03-12 01:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.72 | 45.71 | 0.51 | 197 | 3414 | 3440 | 30.8 | 29.83 | 44.83 | 44.34
2022-03-12 02:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.29 | 44.67 | 0.5 | 183 | 3357 | 3466 | 29.96 | 30.41 | 44.28 | 44.49
2022-03-12 03:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.21 | 44.43 | 0.5 | 180 | 3358 | 3318 | 28.33 | 30.38 | 44.32 | 44.43
2022-03-12 04:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.08 | 45.66 | 0.49 | 193 | 3449 | 3321 | 29.67 | 29.16 | 44.53 | 44.79
2022-03-12 05:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.94 | 45.91 | 0.5 | 192 | 3451 | 3433 | 30.28 | 28.28 | 44.4 | 44.46
2022-03-12 06:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.22 | 45.64 | 0.49 | 199 | 3388 | 3336 | 29.13 | 30.06 | 44.79 | 44.21
2022-03-12 07:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.74 | 45.99 | 0.49 | 186 | 3430 | 3490 | 28.1 | 30.98 | 44.5 | 44.5
2022-03-12 08:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.65 | 44.74 | 0.51 | 191 | 3363 | 3455 | 28.5 | 28.42 | 44.48 | 44.07
2022-03-12 09:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.52 | 44.94 | 0.5 | 194 | 3478 | 3320 | 28.68 | 30.65 | 44.45 | 44.35
2022-03-12 10:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.83 | 45.82 | 0.5 | 193 | 3464 | 3452 | 29.45 | 29.39 | 44.86 | 44.91
2022-03-12 11:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.18 | 44.44 | 0.49 | 192 | 3430 | 3306 | 28.86 | 28.31 | 44.57 | 44.65
2022-03-12 12:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.07 | 44.6 | 0.5 | 186 | 3395 | 3383 | 28.57 | 28.43 | 44.02 | 44.11
2022-03-12 13:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.49 | 45.92 | 0.49 | 186 | 3386 | 3478 | 28.67 | 29.3 | 44.34 | 44.73
2022-03-12 14:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.67 | 45.74 | 0.49 | 190 | 3444 | 3429 | 28.56 | 30.95 | 44.26 | 44.34
2022-03-12 15:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.59 | 44.37 | 0.5 | 196 | 3490 | 3328 | 30.42 | 30.38 | 44.67 | 44.44
2022-03-12 16:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.41 | 44.6 | 0.5 | 181 | 3388 | 3346 | 31 | 30.85 | 44.88 | 44.46
2022-03-12 17:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.94 | 45.39 | 0.51 | 186 | 3351 | 3460 | 29.41 | 28.31 | 44.32 | 44.38
2022-03-12 18:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.05 | 44.59 | 0.49 | 189 | 3389 | 3381 | 28.48 | 30.8 | 44.32 | 44.96
2022-03-12 19:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.04 | 45.73 | 0.5 | 196 | 3455 | 3430 | 30.13 | 28.18 | 44.11 | 44.09
2022-03-12 20:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.87 | 45.89 | 0.49 | 189 | 3468 | 3336 | 29.41 | 29.34 | 44.95 | 44.79
2022-03-12 21:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.19 | 44.79 | 0.5 | 184 | 3370 | 3406 | 30.95 | 29.2 | 44.3 | 44.48
2022-03-12 22:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.95 | 45.61 | 0.5 | 190 | 3419 | 3351 | 28.48 | 29.18 | 44.95 | 44.56
2022-03-12 23:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.94 | 45.33 | 0.5 | 184 | 3432 | 3368 | 29.12 | 29.69 | 44.81 | 44.82
2022-03-13 | 6.13 | 494 | 104 | 10.77 | 45.76 | 0.49 | 194 | 3427 | 3464 | 29.55 | 30.64 | 44.24 | 44.64
2022-03-13 01:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.03 | 44.41 | 0.49 | 186 | 3381 | 3408 | 30.18 | 28.07 | 44.47 | 44.17
2022-03-13 02:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.42 | 45.83 | 0.5 | 186 | 3495 | 3397 | 29.02 | 30.55 | 44.07 | 44.02
2022-03-13 03:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.84 | 44.99 | 0.49 | 198 | 3475 | 3417 | 29.3 | 28.1 | 44.53 | 44.87
2022-03-13 04:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.07 | 45.51 | 0.5 | 190 | 3418 | 3382 | 28.99 | 30.8 | 44.31 | 44.65
2022-03-13 05:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.46 | 44.45 | 0.51 | 189 | 3469 | 3411 | 30 | 29.9 | 44.48 | 44.29
2022-03-13 06:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.96 | 44.88 | 0.5 | 194 | 3430 | 3471 | 29.54 | 30.09 | 44.85 | 44.27
2022-03-13 07:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.2 | 44.35 | 0.5 | 185 | 3378 | 3355 | 28.94 | 28.37 | 44.26 | 44.89
2022-03-13 08:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.07 | 45.4 | 0.51 | 184 | 3404 | 3319 | 30.7 | 28.87 | 44.93 | 44.65
2022-03-13 09:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.88 | 45.23 | 0.5 | 183 | 3374 | 3377 | 30.6 | 30.14 | 44.91 | 44.59
2022-03-13 10:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.63 | 44.13 | 0.51 | 196 | 3423 | 3369 | 28.6 | 30.59 | 44.31 | 44.78
2022-03-13 11:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.82 | 44.26 | 0.5 | 182 | 3416 | 3341 | 28.99 | 28.85 | 44.23 | 44.92
2022-03-13 12:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.9 | 45.71 | 0.51 | 180 | 3433 | 3482 | 29.57 | 29.31 | 44.73 | 44.69
2022-03-13 13:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.68 | 45.11 | 0.5 | 196 | 3498 | 3411 | 28.57 | 29.45 | 44.96 | 44.64
2022-03-13 14:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.91 | 44.78 | 0.5 | 189 | 3451 | 3494 | 28 | 30.24 | 44.48 | 44.74
2022-03-13 15:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.8 | 45.88 | 0.5 | 192 | 3364 | 3331 | 30.91 | 29.04 | 44.66 | 44.13
2022-03-13 16:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.29 | 44.25 | 0.51 | 187 | 3439 | 3394 | 29.12 | 28.39 | 44.02 | 44.81
2022-03-13 17:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.18 | 45.45 | 0.51 | 199 | 3358 | 3440 | 28.08 | 29.07 | 44.4 | 44.26
2022-03-13 18:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.99 | 45.38 | 0.5 | 188 | 3492 | 3495 | 28.23 | 30.66 | 44.01 | 44.97
2022-03-13 19:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.2 | 44.46 | 0.5 | 197 | 3481 | 3364 | 28.37 | 29.98 | 44.55 | 44.24
2022-03-13 20:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.94 | 44.16 | 0.51 | 185 | 3470 | 3313 | 30.24 | 29.37 | 44.3 | 44.6
2022-03-13 21:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.46 | 45.86 | 0.51 | 196 | 3427 | 3401 | 28.64 | 30.04 | 44.97 | 44.91
2022-03-13 22:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.95 | 44.31 | 0.49 | 183 | 3372 | 3395 | 28.28 | 30.62 | 44.41 | 44.93
2022-03-13 23:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.29 | 45.87 | 0.5 | 188 | 3383 | 3317 | 29.93 | 29.39 | 44.74 | 44.02
2022-03-14 | 6.21 | 492 | 103 | 10.91 | 45.35 | 0.5 | 193 | 3405 | 3452 | 28.02 | 28.33 | 44.49 | 44.27
2022-03-14 01:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.89 | 45.48 | 0.5 | 193 | 3441 | 3454 | 30.96 | 30.6 | 44.84 | 44.62
2022-03-14 02:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.58 | 44.39 | 0.5 | 187 | 3397 | 3436 | 29.05 | 30.18 | 45 | 44.6
2022-03-14 03:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.94 | 44.37 | 0.5 | 180 | 3370 | 3404 | 28.45 | 28.26 | 44.99 | 44.93
2022-03-14 04:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.04 | 45.33 | 0.5 | 182 | 3413 | 3483 | 28.88 | 30.93 | 44.34 | 44.21
2022-03-14 05:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.53 | 44.77 | 0.5 | 197 | 3412 | 3333 | 29.71 | 30.18 | 44.58 | 44.47
2022-03-14 06:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.14 | 44.45 | 0.5 | 192 | 3485 | 3450 | 30.95 | 30.26 | 44.83 | 44.53
2022-03-14 07:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.41 | 44.29 | 0.5 | 186 | 3436 | 3393 | 28.42 | 29.98 | 44.48 | 44.46
2022-03-14 08:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.68 | 45.74 | 0.51 | 197 | 3437 | 3420 | 30.2 | 30.13 | 44.69 | 44.52
2022-03-14 09:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.94 | 44.93 | 0.49 | 191 | 3439 | 3480 | 29.96 | 29.78 | 44.13 | 44.87
2022-03-14 10:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.7 | 45.3 | 0.51 | 196 | 3378 | 3416 | 29.04 | 28.87 | 44.07 | 44.99
2022-03-14 11:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.16 | 44.99 | 0.51 | 196 | 3363 | 3483 | 30.96 | 29.76 | 44.51 | 44.48
2022-03-14 12:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.99 | 44.01 | 0.5 | 189 | 3499 | 3434 | 28.33 | 29.46 | 44.31 | 44.54
2022-03-14 13:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.47 | 44.26 | 0.5 | 195 | 3415 | 3400 | 28.76 | 30.08 | 44.24 | 44.93
2022-03-14 14:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.26 | 44.43 | 0.5 | 196 | 3414 | 3383 | 30.05 | 28.41 | 44.39 | 44.49
2022-03-14 15:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.77 | 45.18 | 0.5 | 182 | 3480 | 3314 | 29.38 | 28.43 | 44.68 | 44.96
2022-03-14 16:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.8 | 45.47 | 0.5 | 187 | 3466 | 3308 | 29.42 | 29.35 | 44.7 | 44.83
2022-03-14 17:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.57 | 45.28 | 0.51 | 185 | 3380 | 3316 | 30.55 | 30.19 | 44.62 | 44.57
2022-03-14 18:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.31 | 45.5 | 0.51 | 195 | 3394 | 3311 | 28.51 | 29.69 | 44.97 | 44.62
2022-03-14 19:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.05 | 44.64 | 0.5 | 181 | 3383 | 3357 | 28.17 | 28.46 | 44.5 | 44.38
2022-03-14 20:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.47 | 44.39 | 0.5 | 197 | 3451 | 3478 | 28.32 | 28.26 | 44.07 | 44.42
2022-03-14 21:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.43 | 45.29 | 0.51 | 187 | 3494 | 3398 | 28.54 | 29.64 | 44.08 | 44.49
2022-03-14 22:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.82 | 44.9 | 0.5 | 184 | 3362 | 3356 | 29.91 | 29.69 | 44.68 | 44.05
2022-03-14 23:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.16 | 44.3 | 0.5 | 199 | 3454 | 3478 | 30.69 | 28.4 | 44.84 | 44.44
2022-03-15 | 6.12 | 489 | 104 | 10.33 | 45.25 | 0.51 | 195 | 3400 | 3307 | 30.16 | 29.05 | 44.93 | 44.05
2022-03-15 01:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.73 | 45.66 | 0.51 | 190 | 3411 | 3479 | 28.36 | 30.45 | 44.38 | 44.41
2022-03-15 02:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.35 | 44.8 | 0.5 | 196 | 3407 | 3369 | 28.16 | 28.57 | 44.91 | 44.96
2022-03-15 03:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.46 | 45.9 | 0.51 | 199 | 3367 | 3330 | 30.03 | 30.49 | 44.71 | 44.09
2022-03-15 04:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.17 | 44.37 | 0.49 | 185 | 3393 | 3424 | 30.83 | 29.66 | 44.23 | 44.79
2022-03-15 05:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.14 | 45.86 | 0.5 | 194 | 3492 | 3444 | 28.81 | 29.51 | 44.2 | 44.61
2022-03-15 06:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.39 | 44.35 | 0.5 | 181 | 3394 | 3450 | 28.23 | 30.84 | 44.8 | 44.25
2022-03-15 07:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.96 | 45.73 | 0.51 | 187 | 3357 | 3496 | 30.26 | 29.12 | 44.87 | 44.15
2022-03-15 08:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.37 | 44.32 | 0.5 | 185 | 3457 | 3446 | 28.94 | 28.59 | 44.1 | 44.55
2022-03-15 09:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.03 | 44.55 | 0.5 | 184 | 3441 | 3486 | 30.99 | 30.62 | 44.21 | 44.82
2022-03-15 10:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.74 | 45.49 | 0.5 | 188 | 3432 | 3394 | 29.78 | 30.95 | 44.39 | 44.33
2022-03-15 11:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.49 | 44.22 | 0.5 | 183 | 3441 | 3353 | 30.03 | 28.95 | 44.83 | 44.41
2022-03-15 12:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.56 | 45.91 | 0.5 | 195 | 3426 | 3349 | 29.86 | 28.86 | 44.89 | 44.61
2022-03-15 13:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.24 | 45.4 | 0.49 | 182 | 3459 | 3468 | 30 | 28.39 | 44.44 | 44.16
2022-03-15 14:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.59 | 45.55 | 0.49 | 188 | 3394 | 3485 | 29.88 | 30.2 | 44.12 | 44.26
2022-03-15 15:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.36 | 44.03 | 0.5 | 189 | 3367 | 3362 | 29 | 29.84 | 44.75 | 44.97
2022-03-15 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.27 | 45.68 | 0.5 | 180 | 3486 | 3425 | 29.81 | 30.62 | 44.67 | 44.87
2022-03-15 17:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.93 | 45.32 | 0.49 | 186 | 3391 | 3432 | 28.46 | 30.59 | 44.76 | 44.25
2022-03-15 18:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.05 | 44.63 | 0.5 | 186 | 3473 | 3464 | 29.28 | 28.18 | 44.69 | 44.66
2022-03-15 19:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.97 | 45.6 | 0.51 | 196 | 3437 | 3329 | 29.08 | 29.41 | 44.96 | 44.67
2022-03-15 20:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.38 | 45.7 | 0.51 | 191 | 3489 | 3454 | 30.71 | 28.97 | 44.21 | 44.01
2022-03-15 21:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.66 | 44.77 | 0.51 | 193 | 3388 | 3369 | 29.13 | 28.61 | 44.31 | 44.73
2022-03-15 22:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.53 | 44.06 | 0.49 | 182 | 3459 | 3403 | 29.85 | 28.93 | 44.55 | 44.48
2022-03-15 23:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.61 | 45.68 | 0.5 | 192 | 3416 | 3384 | 29.81 | 28.45 | 44.59 | 44.78
2022-03-16 | 6.3 | 493 | 104 | 10.65 | 44.67 | 0.51 | 189 | 3350 | 3455 | 28.58 | 30.71 | 44.67 | 45
2022-03-16 01:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.13 | 45.3 | 0.51 | 193 | 3494 | 3449 | 29.11 | 28.3 | 44.25 | 44.11
2022-03-16 02:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.1 | 45.97 | 0.5 | 185 | 3467 | 3439 | 28.34 | 29.98 | 44.18 | 44.57
2022-03-16 03:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.16 | 45.91 | 0.51 | 198 | 3378 | 3472 | 30.89 | 30.71 | 44.55 | 44.43
2022-03-16 04:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.15 | 45.05 | 0.5 | 199 | 3392 | 3452 | 29.13 | 28.94 | 44.27 | 44.02
2022-03-16 05:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.95 | 44.21 | 0.5 | 181 | 3456 | 3439 | 28.57 | 30.71 | 44.59 | 44.14
2022-03-16 06:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.93 | 44.54 | 0.5 | 194 | 3401 | 3404 | 29.19 | 30.51 | 44.78 | 44.81
2022-03-16 07:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.35 | 45.42 | 0.51 | 186 | 3424 | 3316 | 30.91 | 29.25 | 44.01 | 44.77
2022-03-16 08:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.28 | 45.46 | 0.51 | 180 | 3360 | 3466 | 30.61 | 28.25 | 44.39 | 44.75
2022-03-16 09:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.81 | 44.65 | 0.5 | 193 | 3378 | 3411 | 28.84 | 30.49 | 44.09 | 44.18
2022-03-16 10:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.35 | 45.61 | 0.5 | 190 | 3450 | 3453 | 28.91 | 28.76 | 44.79 | 44.23
2022-03-16 11:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.81 | 44.23 | 0.5 | 194 | 3477 | 3401 | 30.13 | 30.69 | 44.09 | 44.07
2022-03-16 12:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.91 | 44.5 | 0.5 | 189 | 3437 | 3411 | 28.62 | 28.17 | 44.01 | 44.23
2022-03-16 13:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10 | 44.66 | 0.51 | 184 | 3480 | 3437 | 28.78 | 28.31 | 44.77 | 44.04
2022-03-16 14:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.64 | 44.46 | 0.51 | 198 | 3385 | 3331 | 30.44 | 28.86 | 44.66 | 44.02
2022-03-16 15:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.69 | 45.7 | 0.5 | 188 | 3365 | 3398 | 30.09 | 30.35 | 44.52 | 44.23
2022-03-16 16:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.36 | 44.56 | 0.5 | 189 | 3389 | 3310 | 29.73 | 29.34 | 44.32 | 44.23
2022-03-16 17:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.39 | 45.6 | 0.51 | 194 | 3365 | 3465 | 30.99 | 29.04 | 44.86 | 44.06
2022-03-16 18:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.66 | 45.07 | 0.5 | 197 | 3370 | 3348 | 28.92 | 29.95 | 44.58 | 44.4
2022-03-16 19:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.86 | 45.69 | 0.51 | 194 | 3481 | 3395 | 29.86 | 28.39 | 44.35 | 44.57
2022-03-16 20:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.91 | 45.04 | 0.5 | 194 | 3459 | 3300 | 29.3 | 28.33 | 44.22 | 44.7
2022-03-16 21:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.22 | 45.6 | 0.51 | 186 | 3438 | 3442 | 29.82 | 29.91 | 44.05 | 44.28
2022-03-16 22:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.66 | 44.61 | 0.51 | 198 | 3400 | 3478 | 30.36 | 30.24 | 44.54 | 44.45
2022-03-16 23:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.65 | 45.09 | 0.51 | 191 | 3374 | 3457 | 30.68 | 30.86 | 44.35 | 44.29
2022-03-17 | 6.11 | 492 | 104 | 10.55 | 45.38 | 0.49 | 195 | 3411 | 3336 | 30.37 | 30.3 | 44.86 | 44.34
2022-03-17 01:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.06 | 44.53 | 0.49 | 196 | 3427 | 3306 | 30.11 | 30.75 | 44.47 | 44
2022-03-17 02:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.4 | 44.13 | 0.5 | 181 | 3356 | 3320 | 28.17 | 29.26 | 44.98 | 44.28
2022-03-17 03:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.68 | 44.01 | 0.5 | 180 | 3356 | 3487 | 29.84 | 29.23 | 44.24 | 44.54
2022-03-17 04:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.46 | 44.97 | 0.49 | 188 | 3374 | 3478 | 30.39 | 30.66 | 44.04 | 44.7
2022-03-17 05:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.04 | 44.89 | 0.5 | 180 | 3368 | 3475 | 30.6 | 30.39 | 44.49 | 44.88
2022-03-17 06:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.55 | 44.62 | 0.5 | 184 | 3496 | 3384 | 30.22 | 28.66 | 44.49 | 44.57
2022-03-17 07:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.46 | 45.94 | 0.49 | 196 | 3460 | 3367 | 28.47 | 28.41 | 44.65 | 44.22
2022-03-17 08:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.03 | 45.26 | 0.51 | 187 | 3440 | 3380 | 30.15 | 30.28 | 44.69 | 44.2
2022-03-17 09:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.11 | 45.41 | 0.5 | 181 | 3497 | 3457 | 29.22 | 29.1 | 44.48 | 44.96
2022-03-17 10:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.59 | 44.66 | 0.5 | 195 | 3454 | 3440 | 28.81 | 28.02 | 44.17 | 44.31
2022-03-17 11:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.21 | 45.74 | 0.5 | 188 | 3350 | 3434 | 29.05 | 30.5 | 44.39 | 44.21
2022-03-17 12:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.54 | 44.27 | 0.5 | 184 | 3460 | 3308 | 29.61 | 30.58 | 44.59 | 44.64
2022-03-17 13:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.18 | 45.52 | 0.5 | 184 | 3406 | 3459 | 29.02 | 28.73 | 44.43 | 44.56
2022-03-17 14:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.24 | 45.75 | 0.49 | 193 | 3465 | 3417 | 28.93 | 28.63 | 44.85 | 44.78
2022-03-17 15:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.21 | 45.49 | 0.51 | 192 | 3418 | 3471 | 29.96 | 30.08 | 44.67 | 44.59
2022-03-17 16:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.35 | 44.3 | 0.51 | 191 | 3385 | 3327 | 28.49 | 28.88 | 44.78 | 44.63
2022-03-17 17:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.11 | 44.95 | 0.51 | 192 | 3438 | 3406 | 28.66 | 28.23 | 44.74 | 44.65
2022-03-17 18:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.98 | 44.47 | 0.51 | 185 | 3424 | 3415 | 29.56 | 29.29 | 44.09 | 45
2022-03-17 19:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.64 | 45.01 | 0.5 | 193 | 3375 | 3362 | 29.5 | 28.96 | 44.41 | 44.27
2022-03-17 20:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.94 | 45.03 | 0.49 | 187 | 3433 | 3383 | 28.6 | 30.93 | 44.89 | 44.32
2022-03-17 21:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.06 | 45.76 | 0.49 | 186 | 3386 | 3377 | 28.64 | 29.78 | 44.83 | 44.3
2022-03-17 22:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.17 | 45.58 | 0.5 | 195 | 3499 | 3360 | 29.84 | 29.34 | 44.03 | 44.43
2022-03-17 23:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.57 | 45.33 | 0.49 | 180 | 3382 | 3369 | 29.4 | 29.85 | 44.97 | 44.06
2022-03-18 | 6.19 | 489 | 103 | 10.27 | 44.16 | 0.49 | 191 | 3465 | 3495 | 30.23 | 30.26 | 44.89 | 44.79
2022-03-18 01:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.85 | 45.12 | 0.49 | 188 | 3457 | 3429 | 30.63 | 28.4 | 44.74 | 44.49
2022-03-18 02:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.1 | 44.95 | 0.51 | 182 | 3354 | 3336 | 28.13 | 30.85 | 44.81 | 44.29
2022-03-18 03:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.26 | 44.53 | 0.5 | 187 | 3462 | 3330 | 30.53 | 30.7 | 44.94 | 44.93
2022-03-18 04:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.19 | 44.07 | 0.5 | 192 | 3442 | 3426 | 29.2 | 30.72 | 44.83 | 44.09
2022-03-18 05:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.37 | 44.15 | 0.5 | 188 | 3491 | 3435 | 29.62 | 30.16 | 44.83 | 44.3
2022-03-18 06:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.09 | 45.6 | 0.5 | 198 | 3391 | 3310 | 29.61 | 28.97 | 44.42 | 45
2022-03-18 07:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.23 | 45.45 | 0.5 | 184 | 3434 | 3419 | 30.27 | 30.71 | 44.55 | 44.08
2022-03-18 08:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.01 | 44.6 | 0.49 | 196 | 3415 | 3362 | 29.22 | 28.21 | 44.65 | 44.11
2022-03-18 09:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.69 | 44.99 | 0.5 | 187 | 3432 | 3440 | 28.21 | 29.44 | 44.5 | 44.11
2022-03-18 10:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.64 | 44.51 | 0.49 | 195 | 3366 | 3304 | 30.49 | 29.86 | 44.51 | 44.54
2022-03-18 11:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10 | 44.77 | 0.5 | 187 | 3476 | 3377 | 29.82 | 28.84 | 44.33 | 44.05
2022-03-18 12:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.43 | 45.45 | 0.5 | 191 | 3417 | 3401 | 28.37 | 28.79 | 44.67 | 44.94
2022-03-18 13:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.62 | 44.85 | 0.49 | 191 | 3494 | 3450 | 28.86 | 28.49 | 44.99 | 44.62
2022-03-18 14:00 | 6.19 | 493 | 104 | 11 | 44.65 | 0.5 | 193 | 3498 | 3352 | 30.73 | 28.47 | 44.83 | 44.01
2022-03-18 15:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.4 | 45.14 | 0.51 | 181 | 3427 | 3427 | 30.77 | 29.89 | 44.12 | 44.62
2022-03-18 16:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.93 | 44.91 | 0.51 | 195 | 3486 | 3453 | 29.45 | 28.55 | 44.29 | 44.46
2022-03-18 17:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.69 | 45.45 | 0.5 | 193 | 3461 | 3335 | 30.89 | 28.48 | 44.3 | 44.47
2022-03-18 18:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.71 | 45.35 | 0.51 | 183 | 3437 | 3323 | 30.41 | 30.58 | 44.91 | 44.67
2022-03-18 19:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.27 | 45.15 | 0.5 | 187 | 3475 | 3415 | 29.88 | 28.21 | 44.45 | 44.53
2022-03-18 20:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.33 | 45.59 | 0.5 | 196 | 3354 | 3336 | 29.15 | 30.99 | 44.43 | 44.61
2022-03-18 21:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.29 | 44.8 | 0.49 | 183 | 3356 | 3497 | 28.81 | 29.13 | 44.32 | 44.09
2022-03-18 22:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.39 | 45.23 | 0.49 | 186 | 3467 | 3350 | 28.8 | 30.25 | 44.56 | 44.54
2022-03-18 23:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.54 | 44.63 | 0.5 | 180 | 3439 | 3371 | 29.79 | 29.55 | 44.14 | 44.38
2022-03-19 | 6.12 | 491 | 104 | 10.53 | 45.76 | 0.5 | 197 | 3438 | 3431 | 28.8 | 28.95 | 44.93 | 44.95
2022-03-19 01:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.71 | 45.01 | 0.49 | 185 | 3369 | 3364 | 28.97 | 29.07 | 44.14 | 44.53
2022-03-19 02:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.86 | 44.44 | 0.49 | 194 | 3375 | 3366 | 28.84 | 30.27 | 44.73 | 44.91
2022-03-19 03:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.32 | 45.35 | 0.49 | 180 | 3425 | 3409 | 30.73 | 29.53 | 44.18 | 44.46
2022-03-19 04:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.81 | 44.16 | 0.49 | 184 | 3364 | 3331 | 30.79 | 30.98 | 44.01 | 44.48
2022-03-19 05:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.42 | 45.01 | 0.5 | 188 | 3456 | 3425 | 29.46 | 30.5 | 44.48 | 44.85
2022-03-19 06:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.8 | 44.1 | 0.51 | 195 | 3471 | 3351 | 29.29 | 30.73 | 44.92 | 44.22
2022-03-19 07:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10 | 44.62 | 0.49 | 197 | 3487 | 3335 | 28.69 | 29.87 | 44.87 | 44.99
2022-03-19 08:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.37 | 44.97 | 0.49 | 195 | 3406 | 3409 | 29.32 | 29.35 | 44.18 | 44.88
2022-03-19 09:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.81 | 45.21 | 0.51 | 184 | 3432 | 3315 | 28.04 | 29.97 | 44.1 | 44.39
2022-03-19 10:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.81 | 45.95 | 0.51 | 188 | 3401 | 3383 | 28.07 | 28.12 | 44.48 | 44.75
2022-03-19 11:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.12 | 44.94 | 0.5 | 184 | 3463 | 3444 | 30.92 | 28.77 | 44.93 | 44.55
2022-03-19 12:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.1 | 45.9 | 0.5 | 182 | 3419 | 3446 | 30.2 | 29.44 | 44.35 | 44.2
2022-03-19 13:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.19 | 45.84 | 0.51 | 184 | 3428 | 3462 | 30.45 | 30.47 | 44.43 | 44.55
2022-03-19 14:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.79 | 45.21 | 0.49 | 187 | 3399 | 3490 | 29.64 | 30.44 | 44.56 | 44.99
2022-03-19 15:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.45 | 44.18 | 0.5 | 199 | 3369 | 3343 | 28.37 | 30.42 | 44.6 | 45
2022-03-19 16:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.67 | 44.79 | 0.49 | 189 | 3491 | 3306 | 29.87 | 28.57 | 44.68 | 44.1
2022-03-19 17:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.82 | 45.39 | 0.51 | 194 | 3453 | 3414 | 29.53 | 30.8 | 44.27 | 44.92
2022-03-19 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.3 | 44.74 | 0.49 | 189 | 3476 | 3446 | 28.59 | 30.37 | 44.82 | 44.31
2022-03-19 19:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.08 | 44.49 | 0.49 | 191 | 3352 | 3330 | 28.76 | 30.88 | 44.91 | 44.41
2022-03-19 20:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.37 | 45.73 | 0.5 | 185 | 3410 | 3434 | 30.01 | 30.27 | 44.86 | 44.57
2022-03-19 21:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.35 | 44.84 | 0.5 | 196 | 3438 | 3310 | 28.32 | 28.79 | 44.01 | 44.76
2022-03-19 22:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.57 | 44.29 | 0.5 | 186 | 3410 | 3486 | 28.42 | 30.7 | 44.51 | 44.1
2022-03-19 23:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.33 | 44.98 | 0.5 | 193 | 3491 | 3362 | 28.89 | 30.3 | 44.12 | 44.39
2022-03-20 | 6.27 | 494 | 104 | 10.78 | 44.36 | 0.51 | 198 | 3456 | 3303 | 29.15 | 28.09 | 45 | 44.63
2022-03-20 01:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.59 | 45.66 | 0.49 | 196 | 3489 | 3362 | 29.83 | 29.99 | 44.98 | 44.9
2022-03-20 02:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.34 | 45.68 | 0.5 | 198 | 3413 | 3462 | 28.53 | 29.29 | 44.21 | 44.48
2022-03-20 03:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.6 | 45.28 | 0.51 | 187 | 3400 | 3372 | 29.41 | 28.93 | 44.91 | 44.95
2022-03-20 04:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.89 | 45.82 | 0.5 | 186 | 3457 | 3336 | 29.79 | 28.29 | 44.58 | 44.66
2022-03-20 05:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.47 | 45.75 | 0.5 | 198 | 3446 | 3331 | 29.75 | 28.84 | 44.85 | 44.46
2022-03-20 06:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.37 | 45.75 | 0.5 | 198 | 3394 | 3404 | 30.44 | 29.95 | 44.99 | 44.03
2022-03-20 07:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.92 | 44.26 | 0.5 | 193 | 3395 | 3424 | 30.7 | 28.3 | 44.57 | 44.24
2022-03-20 08:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.04 | 44.55 | 0.51 | 186 | 3356 | 3473 | 28.16 | 28.28 | 44.78 | 44.34
2022-03-20 09:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.05 | 45.87 | 0.51 | 187 | 3477 | 3371 | 29.47 | 30.42 | 44.28 | 44.2
2022-03-20 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.22 | 44.88 | 0.5 | 196 | 3434 | 3358 | 29.41 | 28.37 | 44.76 | 44.28
2022-03-20 11:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.52 | 45.11 | 0.5 | 199 | 3354 | 3464 | 29.8 | 29.36 | 44.05 | 44.31
2022-03-20 12:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.93 | 44.06 | 0.5 | 186 | 3377 | 3388 | 28.05 | 29.86 | 44.04 | 44.06
2022-03-20 13:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.14 | 45.7 | 0.51 | 190 | 3488 | 3486 | 29.57 | 30.08 | 44.49 | 44.88
2022-03-20 14:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.16 | 44.23 | 0.51 | 180 | 3449 | 3483 | 30.72 | 28.99 | 44.47 | 44.4
2022-03-20 15:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.54 | 45.73 | 0.5 | 180 | 3468 | 3352 | 29.34 | 29.69 | 44.95 | 44.37
2022-03-20 16:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.17 | 44.6 | 0.49 | 183 | 3456 | 3482 | 28.28 | 29.47 | 44.65 | 44.76
2022-03-20 17:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.87 | 45.51 | 0.5 | 191 | 3370 | 3481 | 28.16 | 28.72 | 44.83 | 44.2
2022-03-20 18:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.93 | 44.59 | 0.49 | 181 | 3466 | 3427 | 28.61 | 28.4 | 44.23 | 44.13
2022-03-20 19:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.92 | 45.34 | 0.5 | 190 | 3360 | 3340 | 28.51 | 29.13 | 44.79 | 44.94
2022-03-20 20:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.71 | 44.69 | 0.5 | 187 | 3384 | 3447 | 29.53 | 30.86 | 44.52 | 44.1
2022-03-20 21:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.93 | 45.75 | 0.5 | 181 | 3383 | 3386 | 30.73 | 28.08 | 44.44 | 44.34
2022-03-20 22:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.23 | 44.26 | 0.49 | 191 | 3417 | 3308 | 28.16 | 29.17 | 44.2 | 44.71
2022-03-20 23:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.3 | 45.45 | 0.49 | 185 | 3447 | 3430 | 30.72 | 28.12 | 44.3 | 44.85
2022-03-21 | 6.25 | 494 | 103 | 10.09 | 45.46 | 0.49 | 183 | 3398 | 3467 | 30.75 | 30.31 | 44.93 | 44.68
2022-03-21 01:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.72 | 44.74 | 0.49 | 199 | 3372 | 3425 | 29.94 | 28.8 | 44.81 | 44.68
2022-03-21 02:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.65 | 44.73 | 0.49 | 183 | 3478 | 3315 | 28.65 | 30.7 | 44.35 | 44.69
2022-03-21 03:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.91 | 44.4 | 0.49 | 190 | 3429 | 3474 | 30.38 | 30.03 | 44.45 | 44.58
2022-03-21 04:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.21 | 44.16 | 0.51 | 185 | 3399 | 3384 | 29.03 | 29.97 | 44.69 | 44.4
2022-03-21 05:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.04 | 45.28 | 0.49 | 194 | 3424 | 3406 | 30.57 | 28.38 | 44.05 | 44.59
2022-03-21 06:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.68 | 44.76 | 0.5 | 186 | 3426 | 3448 | 28.42 | 28.68 | 44.07 | 44.23
2022-03-21 07:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.5 | 44.21 | 0.51 | 191 | 3354 | 3417 | 28.11 | 30.93 | 44.02 | 44.04
2022-03-21 08:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.49 | 44.39 | 0.49 | 189 | 3451 | 3418 | 28.59 | 28.86 | 44.08 | 44.32
2022-03-21 09:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.94 | 45.61 | 0.5 | 198 | 3470 | 3391 | 29.21 | 29.08 | 44.78 | 44.11
2022-03-21 10:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.64 | 44.52 | 0.5 | 184 | 3354 | 3445 | 29.65 | 28.21 | 44.71 | 44.11
2022-03-21 11:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.93 | 45.04 | 0.5 | 190 | 3365 | 3351 | 29.55 | 28.79 | 44.91 | 44.02
2022-03-21 12:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.88 | 44.53 | 0.49 | 189 | 3356 | 3478 | 28.31 | 28.21 | 44.91 | 44.36
2022-03-21 13:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.56 | 45 | 0.5 | 189 | 3366 | 3371 | 28.53 | 29.07 | 44.86 | 44.39
2022-03-21 14:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.46 | 45.45 | 0.49 | 188 | 3480 | 3360 | 30.37 | 29.57 | 44.3 | 44.08
2022-03-21 15:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.33 | 45.66 | 0.49 | 199 | 3436 | 3477 | 28.74 | 29.33 | 44.29 | 44.79
2022-03-21 16:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.51 | 45.72 | 0.5 | 187 | 3374 | 3495 | 30.63 | 29.44 | 44.91 | 44.16
2022-03-21 17:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.28 | 44.14 | 0.5 | 180 | 3450 | 3451 | 28.34 | 29.31 | 44.47 | 44.96
2022-03-21 18:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.54 | 45.36 | 0.49 | 195 | 3437 | 3362 | 30.91 | 28.92 | 44.03 | 44.65
2022-03-21 19:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.47 | 44.29 | 0.5 | 191 | 3416 | 3434 | 29.76 | 28.62 | 44.78 | 44.7
2022-03-21 20:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.98 | 44.83 | 0.5 | 180 | 3447 | 3373 | 30.77 | 30.57 | 44.36 | 44.94
2022-03-21 21:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.31 | 44.31 | 0.5 | 194 | 3482 | 3472 | 30.67 | 29.83 | 44.18 | 44.99
2022-03-21 22:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.18 | 45.04 | 0.5 | 185 | 3379 | 3467 | 29.99 | 28.25 | 44.29 | 44.28
2022-03-21 23:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.2 | 44.44 | 0.49 | 192 | 3430 | 3421 | 29.45 | 31 | 44.73 | 44.51
2022-03-22 | 6.15 | 493 | 104 | 10.99 | 44.56 | 0.5 | 180 | 3399 | 3418 | 28.14 | 28.73 | 44.63 | 44.62
2022-03-22 01:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.76 | 44.04 | 0.51 | 191 | 3373 | 3459 | 29.42 | 30.54 | 44.77 | 44.31
2022-03-22 02:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.81 | 45.87 | 0.49 | 195 | 3428 | 3439 | 29.15 | 28.03 | 44.91 | 44.78
2022-03-22 03:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.06 | 45.05 | 0.5 | 189 | 3494 | 3424 | 30.93 | 28.08 | 44.77 | 44.4
2022-03-22 04:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.02 | 44.27 | 0.49 | 198 | 3481 | 3453 | 28.79 | 29.62 | 44.07 | 44.7
2022-03-22 05:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.47 | 44.91 | 0.51 | 186 | 3353 | 3445 | 29.25 | 28.31 | 44.91 | 44.62
2022-03-22 06:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.21 | 45.07 | 0.51 | 197 | 3444 | 3448 | 29.25 | 29.19 | 44.55 | 44.69
2022-03-22 07:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.61 | 45.1 | 0.51 | 199 | 3449 | 3374 | 30.97 | 28.53 | 44.49 | 44.76
2022-03-22 08:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.01 | 45.5 | 0.51 | 191 | 3483 | 3390 | 29.44 | 29.22 | 44.01 | 44.57
2022-03-22 09:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.15 | 45.27 | 0.49 | 196 | 3455 | 3439 | 28.69 | 29.27 | 44.13 | 44.75
2022-03-22 10:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.69 | 45.48 | 0.51 | 186 | 3358 | 3442 | 28.43 | 28.67 | 44.58 | 44.2
2022-03-22 11:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.61 | 44.31 | 0.49 | 182 | 3480 | 3333 | 29.64 | 30 | 44.1 | 44.75
2022-03-22 12:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.99 | 44.29 | 0.5 | 197 | 3478 | 3370 | 29.22 | 29.11 | 44.58 | 44.6
2022-03-22 13:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.23 | 44.17 | 0.49 | 194 | 3450 | 3393 | 30.02 | 28.76 | 44.03 | 44.68
2022-03-22 14:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.35 | 45.76 | 0.5 | 193 | 3401 | 3427 | 28.37 | 30.35 | 44.29 | 44.01
2022-03-22 15:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.27 | 45.05 | 0.5 | 180 | 3493 | 3465 | 29.14 | 30.25 | 44.3 | 44.23
2022-03-22 16:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.01 | 44.45 | 0.5 | 194 | 3424 | 3371 | 28.19 | 28.82 | 44.13 | 44.12
2022-03-22 17:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.59 | 46 | 0.5 | 198 | 3394 | 3361 | 28.04 | 30.2 | 44.52 | 44.47
2022-03-22 18:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.56 | 45.06 | 0.51 | 193 | 3432 | 3319 | 30.06 | 28.01 | 44.67 | 44.12
2022-03-22 19:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.9 | 45.1 | 0.49 | 192 | 3440 | 3454 | 29.67 | 29.93 | 44.92 | 44.09
2022-03-22 20:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.66 | 44.97 | 0.51 | 194 | 3399 | 3498 | 29.57 | 30.77 | 44.2 | 44.43
2022-03-22 21:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.53 | 44.9 | 0.5 | 182 | 3426 | 3402 | 28.71 | 29.8 | 44 | 44.47
2022-03-22 22:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.23 | 44.86 | 0.51 | 190 | 3409 | 3347 | 28.81 | 28.8 | 44.59 | 44.32
2022-03-22 23:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.2 | 45.6 | 0.5 | 197 | 3351 | 3426 | 28.13 | 30.88 | 44.19 | 44.53
2022-03-23 | 6.14 | 489 | 104 | 10.5 | 44.9 | 0.5 | 191 | 3350 | 3339 | 29.3 | 30.46 | 44.87 | 44.46
2022-03-23 01:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.95 | 45.67 | 0.5 | 180 | 3354 | 3369 | 30.88 | 28.91 | 44.98 | 44.4
2022-03-23 02:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.94 | 45.49 | 0.5 | 191 | 3373 | 3318 | 28.84 | 30.67 | 44.09 | 44.29
2022-03-23 03:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.02 | 44.21 | 0.5 | 181 | 3492 | 3394 | 29.27 | 30.57 | 44.87 | 44.89
2022-03-23 04:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.12 | 44.07 | 0.51 | 197 | 3404 | 3476 | 29.3 | 29.81 | 44.29 | 44.81
2022-03-23 05:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.46 | 44.37 | 0.49 | 182 | 3386 | 3437 | 28.17 | 29.42 | 44.77 | 44.93
2022-03-23 06:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.2 | 44.28 | 0.5 | 190 | 3492 | 3442 | 29.5 | 30.65 | 44.84 | 44.45
2022-03-23 07:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.61 | 44.63 | 0.51 | 183 | 3496 | 3419 | 30.66 | 28.03 | 44.1 | 44.3
2022-03-23 08:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.47 | 44.14 | 0.5 | 198 | 3447 | 3307 | 28.96 | 30.86 | 44.28 | 44.35
2022-03-23 09:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.49 | 44.23 | 0.49 | 199 | 3380 | 3429 | 29.44 | 30.41 | 44.34 | 44.68
2022-03-23 10:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.96 | 44.95 | 0.5 | 188 | 3365 | 3456 | 30.66 | 30.37 | 44.77 | 44.41
2022-03-23 11:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.32 | 44.22 | 0.5 | 192 | 3394 | 3370 | 30.64 | 29.49 | 44.44 | 44.36
2022-03-23 12:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.39 | 44.59 | 0.49 | 181 | 3473 | 3376 | 30.86 | 30.51 | 44.95 | 44.14
2022-03-23 13:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.7 | 45.69 | 0.5 | 197 | 3461 | 3356 | 29.93 | 28.43 | 44.8 | 44.36
2022-03-23 14:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.38 | 44.37 | 0.5 | 189 | 3460 | 3417 | 28.61 | 28.59 | 44.97 | 44.79
2022-03-23 15:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.14 | 44.8 | 0.5 | 192 | 3450 | 3488 | 28.83 | 28.62 | 44.99 | 44.81
2022-03-23 16:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.63 | 44.04 | 0.5 | 191 | 3405 | 3461 | 28.03 | 30.06 | 44.07 | 44.14
2022-03-23 17:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.62 | 45.3 | 0.5 | 182 | 3369 | 3312 | 30.76 | 30.41 | 44.47 | 44.11
2022-03-23 18:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.03 | 45.8 | 0.49 | 198 | 3415 | 3429 | 29.28 | 29.35 | 44.33 | 44.92
2022-03-23 19:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.77 | 44.87 | 0.5 | 193 | 3358 | 3425 | 29.24 | 30.84 | 44.4 | 44.77
2022-03-23 20:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.78 | 45.7 | 0.5 | 199 | 3447 | 3475 | 28.16 | 28.67 | 44.58 | 44.37
2022-03-23 21:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.05 | 44.49 | 0.5 | 193 | 3400 | 3481 | 28.3 | 30.32 | 44.45 | 44.5
2022-03-23 22:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.97 | 45.49 | 0.49 | 188 | 3449 | 3425 | 28.24 | 28.7 | 44.59 | 44.98
2022-03-23 23:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.09 | 44.97 | 0.5 | 185 | 3453 | 3447 | 28.52 | 29.05 | 44.18 | 44.96
2022-03-24 | 6.21 | 494 | 103 | 10.47 | 44.11 | 0.5 | 180 | 3457 | 3302 | 30.47 | 30.39 | 44.54 | 44.11
2022-03-24 01:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.2 | 45.82 | 0.51 | 194 | 3466 | 3377 | 29.1 | 29.54 | 44.91 | 44.51
2022-03-24 02:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.14 | 45.24 | 0.51 | 186 | 3363 | 3453 | 28.8 | 30.37 | 44.61 | 44.14
2022-03-24 03:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.52 | 44.26 | 0.5 | 195 | 3436 | 3350 | 29.39 | 29.28 | 44.24 | 44.01
2022-03-24 04:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.59 | 45.91 | 0.51 | 193 | 3414 | 3457 | 29.84 | 30.31 | 44.32 | 44.43
2022-03-24 05:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.71 | 44.42 | 0.51 | 187 | 3411 | 3368 | 30.6 | 29.31 | 44.4 | 44.71
2022-03-24 06:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.34 | 45.39 | 0.49 | 198 | 3466 | 3330 | 30.25 | 29.32 | 44.19 | 44.79
2022-03-24 07:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.87 | 45.46 | 0.51 | 187 | 3457 | 3384 | 28.83 | 28.51 | 44.35 | 44.25
2022-03-24 08:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.13 | 44.76 | 0.5 | 181 | 3392 | 3469 | 30.71 | 28.77 | 44.35 | 44.62
2022-03-24 09:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.49 | 45.41 | 0.49 | 195 | 3415 | 3454 | 28.49 | 30.52 | 44.68 | 44.11
2022-03-24 10:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.56 | 44.59 | 0.5 | 185 | 3495 | 3309 | 30.8 | 30.29 | 44.44 | 44.71
2022-03-24 11:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.05 | 44.6 | 0.49 | 192 | 3383 | 3393 | 30.66 | 30.69 | 44.41 | 44.11
2022-03-24 12:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.84 | 45.56 | 0.5 | 193 | 3406 | 3496 | 30.39 | 29.75 | 44.85 | 44.15
2022-03-24 13:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.72 | 45.61 | 0.5 | 185 | 3456 | 3490 | 28.33 | 28.51 | 44.72 | 44.6
2022-03-24 14:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.12 | 44.61 | 0.5 | 197 | 3420 | 3332 | 28.59 | 29.2 | 44.08 | 44.51
2022-03-24 15:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.24 | 44.06 | 0.49 | 192 | 3482 | 3406 | 30.91 | 29.36 | 44.08 | 44.28
2022-03-24 16:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.98 | 45.92 | 0.5 | 188 | 3473 | 3445 | 30.84 | 28.57 | 44.4 | 44.9
2022-03-24 17:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.64 | 45.94 | 0.5 | 193 | 3391 | 3458 | 28.58 | 28.65 | 44.91 | 44.31
2022-03-24 18:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.37 | 44.91 | 0.5 | 180 | 3459 | 3392 | 30.19 | 30.91 | 44.6 | 44.28
2022-03-24 19:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.42 | 44.42 | 0.51 | 195 | 3477 | 3440 | 30.44 | 29.83 | 44.56 | 44.34
2022-03-24 20:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.03 | 45.43 | 0.51 | 189 | 3421 | 3308 | 28.2 | 29.63 | 44.71 | 44.82
2022-03-24 21:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.25 | 44.69 | 0.5 | 184 | 3438 | 3333 | 28.14 | 28.39 | 44.96 | 44.2
2022-03-24 22:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.18 | 44.23 | 0.49 | 186 | 3499 | 3325 | 30.46 | 30.81 | 44.64 | 44.17
2022-03-24 23:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.26 | 45.22 | 0.49 | 196 | 3382 | 3411 | 29.82 | 29.57 | 44.81 | 44.63
2022-03-25 | 6.13 | 493 | 103 | 10.07 | 44.22 | 0.49 | 182 | 3490 | 3445 | 30.29 | 28.47 | 44.83 | 44.51
2022-03-25 01:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.99 | 44.6 | 0.5 | 189 | 3467 | 3311 | 30.75 | 29.4 | 44.07 | 44.28
2022-03-25 02:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.7 | 44.48 | 0.5 | 189 | 3498 | 3460 | 29.34 | 30.48 | 44.74 | 44.69
2022-03-25 03:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.09 | 45.33 | 0.5 | 192 | 3444 | 3478 | 29.78 | 28.51 | 44.19 | 44.66
2022-03-25 04:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.41 | 44.91 | 0.49 | 180 | 3444 | 3379 | 28.99 | 28.59 | 44.96 | 44.07
2022-03-25 05:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.39 | 44.76 | 0.5 | 199 | 3487 | 3391 | 30.9 | 28.56 | 44.12 | 44.81
2022-03-25 06:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.57 | 44.4 | 0.51 | 193 | 3419 | 3362 | 28.86 | 30.62 | 44.54 | 44.48
2022-03-25 07:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.04 | 45.7 | 0.51 | 189 | 3458 | 3408 | 30.68 | 30.17 | 44.72 | 44.94
2022-03-25 08:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.19 | 45.55 | 0.5097 | 191 | 3453 | 3300 | 28.18 | 29.39 | 44.5 | 44.22
2022-03-25 09:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.65 | 44.2 | 0.5094 | 196 | 3444 | 3482 | 30.9 | 28.76 | 44.43 | 44.9
2022-03-25 10:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.2 | 44.47 | 0.5091 | 199 | 3386 | 3425 | 29.96 | 29.19 | 44.28 | 44.81
2022-03-25 11:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.9 | 44.76 | 0.5088 | 198 | 3392 | 3337 | 30.18 | 29.64 | 44.68 | 44.66
2022-03-25 12:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.71 | 45.28 | 0.5085 | 182 | 3409 | 3354 | 30.86 | 29.81 | 44.94 | 44.96
2022-03-25 13:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.44 | 44.15 | 0.5082 | 199 | 3385 | 3382 | 28.04 | 29.33 | 44.46 | 44.99
2022-03-25 14:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.29 | 45.87 | 0.5079 | 199 | 3429 | 3416 | 28.21 | 30.62 | 44.21 | 44.65
2022-03-25 15:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.66 | 45.1 | 0.5076 | 193 | 3373 | 3398 | 30.87 | 30.71 | 44.77 | 44.01
2022-03-25 16:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.96 | 44.28 | 0.5073 | 191 | 3440 | 3484 | 28.26 | 29.55 | 44.07 | 44.79
2022-03-25 17:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10 | 44.92 | 0.507 | 189 | 3404 | 3380 | 29.93 | 29.86 | 44.46 | 44.45
2022-03-25 18:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.3 | 45.97 | 0.5067 | 190 | 3393 | 3328 | 28.12 | 29.49 | 44.61 | 44.79
2022-03-25 19:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.36 | 45.8 | 0.5064 | 191 | 3437 | 3387 | 28.21 | 30.29 | 44.1 | 44.97
2022-03-25 20:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.13 | 45.13 | 0.5061 | 180 | 3438 | 3483 | 29.98 | 30.98 | 44.25 | 44.39
2022-03-25 21:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.26 | 44.91 | 0.5058 | 188 | 3420 | 3491 | 30.55 | 30.6 | 44.48 | 44.59
2022-03-25 22:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.51 | 45.45 | 0.5055 | 184 | 3418 | 3477 | 29 | 28.58 | 44.73 | 44.16
2022-03-25 23:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.7 | 45.63 | 0.5052 | 180 | 3469 | 3488 | 30.67 | 30.25 | 44.16 | 45
2022-03-26 | 6.25 | 494 | 103 | 10.79 | 45.63 | 0.5049 | 191 | 3429 | 3497 | 29.85 | 30.16 | 44 | 44.5
2022-03-26 01:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.78 | 45.11 | 0.5046 | 197 | 3392 | 3381 | 30.13 | 30.31 | 44.28 | 44.03
2022-03-26 02:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.02 | 45.27 | 0.5043 | 194 | 3373 | 3333 | 28.64 | 29.24 | 44.38 | 44.78
2022-03-26 03:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.12 | 45.73 | 0.504 | 193 | 3476 | 3392 | 29.14 | 30.67 | 44.04 | 44.76
2022-03-26 04:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.38 | 45.42 | 0.5037 | 183 | 3406 | 3444 | 28.48 | 29.34 | 44.17 | 44.08
2022-03-26 05:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.74 | 44.89 | 0.5034 | 194 | 3422 | 3397 | 29.64 | 29.96 | 44.32 | 44.45
2022-03-26 06:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.48 | 45.3 | 0.5031 | 180 | 3352 | 3393 | 30.8 | 30.57 | 44.94 | 44.84
2022-03-26 07:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.84 | 45.31 | 0.5028 | 180 | 3461 | 3457 | 28.76 | 30.62 | 44.86 | 44.76
2022-03-26 08:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.13 | 44.59 | 0.5025 | 184 | 3497 | 3478 | 30.61 | 28.47 | 44.69 | 44.99
2022-03-26 09:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.51 | 44.8 | 0.5022 | 190 | 3379 | 3390 | 28.65 | 30.28 | 44.77 | 44
2022-03-26 10:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.66 | 45.14 | 0.5019 | 192 | 3485 | 3488 | 30.56 | 29.73 | 44.35 | 44.74
2022-03-26 11:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.97 | 45.59 | 0.5016 | 198 | 3411 | 3300 | 30.68 | 30.34 | 44.65 | 44.33
2022-03-26 12:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.02 | 45.1 | 0.5013 | 185 | 3416 | 3342 | 29.89 | 29.89 | 44.06 | 44.27
2022-03-26 13:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.32 | 44.15 | 0.501 | 194 | 3454 | 3333 | 30.78 | 30.53 | 44.35 | 44.73
2022-03-26 14:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.96 | 44.01 | 0.5007 | 192 | 3358 | 3495 | 30.26 | 30.28 | 44.38 | 45
2022-03-26 15:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.37 | 44.14 | 0.5004 | 192 | 3408 | 3315 | 30.7 | 28.66 | 44.57 | 44.57
2022-03-26 16:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.43 | 45.1 | 0.5001 | 198 | 3380 | 3317 | 28.54 | 29.48 | 44.36 | 44.68
2022-03-26 17:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.01 | 45.49 | 0.4998 | 182 | 3483 | 3488 | 28.03 | 28.3 | 44.07 | 44.88
2022-03-26 18:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.04 | 44.52 | 0.4995 | 196 | 3408 | 3365 | 28.42 | 28.86 | 44.71 | 44.39
2022-03-26 19:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.4 | 45.63 | 0.4992 | 181 | 3373 | 3452 | 30.21 | 30.91 | 44.19 | 44.59
2022-03-26 20:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.88 | 45.52 | 0.4989 | 197 | 3462 | 3443 | 28.29 | 30.22 | 44.98 | 44.59
2022-03-26 21:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.66 | 45.59 | 0.4986 | 199 | 3351 | 3441 | 29.65 | 29.53 | 44.75 | 44.71
2022-03-26 22:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.65 | 45.69 | 0.4983 | 196 | 3458 | 3415 | 28.42 | 28.77 | 44.12 | 44.33
2022-03-26 23:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.43 | 45.97 | 0.498 | 197 | 3440 | 3392 | 30.82 | 30.37 | 44.21 | 44.84
2022-03-27 | 6.25 | 489 | 103 | 10.77 | 45.25 | 0.4977 | 199 | 3472 | 3458 | 28.14 | 30.03 | 44.87 | 44.51
2022-03-27 01:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.85 | 45.09 | 0.4974 | 185 | 3414 | 3482 | 29.17 | 29.71 | 44.28 | 44.5
2022-03-27 02:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.81 | 44.85 | 0.4971 | 193 | 3476 | 3327 | 29.78 | 30.57 | 44.6 | 44.68
2022-03-27 03:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.19 | 44.76 | 0.4968 | 191 | 3390 | 3309 | 30.9 | 28.25 | 44.88 | 44.43
2022-03-27 04:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.15 | 44.37 | 0.4965 | 188 | 3465 | 3387 | 29.04 | 28.81 | 44.05 | 44.17
2022-03-27 05:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.9 | 44.31 | 0.4962 | 181 | 3383 | 3393 | 28.62 | 30.19 | 44.83 | 44.77
2022-03-27 06:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.99 | 45.96 | 0.4959 | 191 | 3440 | 3322 | 30.54 | 28.09 | 44.15 | 44.95
2022-03-27 07:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.56 | 44.08 | 0.4956 | 196 | 3484 | 3437 | 28.25 | 28.09 | 44.17 | 44.57
2022-03-27 08:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.58 | 44.45 | 0.4953 | 185 | 3474 | 3319 | 28.8 | 29.01 | 44.06 | 44.29
2022-03-27 09:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.93 | 45.11 | 0.495 | 188 | 3494 | 3351 | 29.95 | 28.05 | 44.04 | 44.82
2022-03-27 10:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.54 | 45.51 | 0.4947 | 198 | 3460 | 3395 | 30.23 | 28.6 | 44.11 | 44.8
2022-03-27 11:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.42 | 44.05 | 0.4944 | 197 | 3448 | 3490 | 29.9 | 30.53 | 44.19 | 44.01
2022-03-27 12:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.55 | 44.3 | 0.4941 | 184 | 3409 | 3480 | 30.08 | 30.1 | 44.32 | 44.67
2022-03-27 13:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.67 | 44.19 | 0.4938 | 193 | 3396 | 3360 | 30.68 | 29.58 | 44.19 | 44.83
2022-03-27 14:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.66 | 44.74 | 0.4935 | 195 | 3461 | 3412 | 29.85 | 28.86 | 44.28 | 44.42
2022-03-27 15:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.05 | 45.96 | 0.4932 | 187 | 3430 | 3417 | 30.68 | 28.54 | 44.83 | 44.22
2022-03-27 16:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.52 | 45.51 | 0.4929 | 196 | 3360 | 3398 | 30.67 | 30.45 | 44.02 | 44.96
2022-03-27 17:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.12 | 45.58 | 0.4926 | 180 | 3397 | 3472 | 28.77 | 30.16 | 44.3 | 44.43
2022-03-27 18:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.79 | 44.42 | 0.4923 | 189 | 3372 | 3341 | 28.47 | 30.62 | 44.54 | 44.68
2022-03-27 19:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.94 | 44.75 | 0.492 | 187 | 3368 | 3339 | 30.53 | 30.1 | 44.26 | 44.36
2022-03-27 20:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.3 | 45.33 | 0.4917 | 182 | 3390 | 3310 | 28.97 | 30.85 | 44.01 | 44.63
2022-03-27 21:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.94 | 44.2 | 0.4914 | 189 | 3453 | 3412 | 29.13 | 28.69 | 44.44 | 44.38
2022-03-27 22:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.52 | 45.81 | 0.4911 | 191 | 3427 | 3461 | 28.84 | 30.61 | 44.59 | 44.6
2022-03-27 23:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.42 | 45.1 | 0.4908 | 194 | 3415 | 3350 | 29.45 | 29.91 | 44.17 | 44.38
2022-03-28 | 6.17 | 491 | 103 | 10.97 | 44.55 | 0.4905 | 188 | 3385 | 3379 | 28.98 | 29.38 | 44.16 | 44.25
2022-03-28 01:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.05 | 44.96 | 0.4902 | 192 | 3432 | 3479 | 28.91 | 28.51 | 44.48 | 44.97
2022-03-28 02:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.82 | 45.74 | 0.4899 | 184 | 3469 | 3477 | 28.86 | 28.73 | 44.56 | 44.37
2022-03-28 03:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.71 | 45.56 | 0.4896 | 192 | 3399 | 3401 | 29.78 | 29.15 | 44.74 | 44.72
2022-03-28 04:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.6 | 44.22 | 0.4893 | 190 | 3421 | 3352 | 29.81 | 30.09 | 44.64 | 44.72
2022-03-28 05:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.25 | 45.82 | 0.489 | 186 | 3397 | 3499 | 30.81 | 29.01 | 44.64 | 44.79
2022-03-28 06:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.01 | 45.75 | 0.4887 | 180 | 3350 | 3429 | 30.88 | 28.66 | 44.88 | 44.42
2022-03-28 07:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.37 | 44.73 | 0.4884 | 186 | 3370 | 3443 | 28.85 | 28.81 | 44.14 | 44.8
2022-03-28 08:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.24 | 45.3 | 0.4881 | 186 | 3489 | 3345 | 28.86 | 29.69 | 44.74 | 44.45
2022-03-28 09:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.28 | 45.62 | 0.4878 | 192 | 3406 | 3372 | 28.67 | 30.5 | 44.06 | 44.23
2022-03-28 10:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.13 | 44.47 | 0.4875 | 183 | 3377 | 3423 | 30.89 | 30.8 | 44.27 | 44.45
2022-03-28 11:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.52 | 45.46 | 0.4872 | 191 | 3399 | 3323 | 28.85 | 28.01 | 44.62 | 44.06
2022-03-28 12:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.45 | 44.98 | 0.4869 | 197 | 3397 | 3484 | 29.93 | 30.91 | 44.03 | 44.86
2022-03-28 13:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.04 | 45.39 | 0.4866 | 185 | 3481 | 3355 | 29.47 | 30.36 | 44.85 | 44.95
2022-03-28 14:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.42 | 45.89 | 0.4863 | 181 | 3466 | 3382 | 29.34 | 28.27 | 44.4 | 44.44
2022-03-28 15:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10 | 44.38 | 0.486 | 185 | 3427 | 3415 | 29.48 | 28.66 | 44.45 | 44.05
2022-03-28 16:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.43 | 45.79 | 0.4857 | 193 | 3417 | 3347 | 28.9 | 30.63 | 44.93 | 44.09
2022-03-28 17:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.12 | 44.13 | 0.4854 | 191 | 3470 | 3409 | 29.21 | 29.96 | 44.67 | 44.39
2022-03-28 18:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.39 | 45.48 | 0.4851 | 192 | 3497 | 3331 | 30.27 | 28.04 | 44.97 | 44.17
2022-03-28 19:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.25 | 44.53 | 0.4848 | 181 | 3384 | 3335 | 28.14 | 30.2 | 44.03 | 44.45
2022-03-28 20:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.77 | 45.07 | 0.4845 | 183 | 3396 | 3345 | 29 | 30.23 | 44.91 | 44.92
2022-03-28 21:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.49 | 45.16 | 0.4842 | 190 | 3488 | 3487 | 28.65 | 28.15 | 44.62 | 44.6
2022-03-28 22:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.23 | 44.15 | 0.4839 | 197 | 3489 | 3419 | 30.06 | 28.19 | 44.98 | 44.23
2022-03-28 23:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.52 | 44.76 | 0.4836 | 184 | 3373 | 3414 | 29.28 | 29.13 | 44.75 | 44.67
2022-03-29 | 6.16 | 492 | 104 | 10.55 | 45.77 | 0.4833 | 192 | 3411 | 3418 | 29.09 | 29.5 | 44.79 | 44.62
2022-03-29 01:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.12 | 44.39 | 0.483 | 180 | 3405 | 3395 | 29.96 | 30.7 | 44.52 | 44.01
2022-03-29 02:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.32 | 45.44 | 0.4827 | 194 | 3395 | 3444 | 30.35 | 28.87 | 44.71 | 44.24
2022-03-29 03:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.87 | 45.18 | 0.4824 | 185 | 3410 | 3369 | 28.88 | 29.45 | 44.62 | 44.03
2022-03-29 04:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.05 | 45.11 | 0.4821 | 199 | 3389 | 3492 | 29.2 | 28.11 | 44.15 | 44.56
2022-03-29 05:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.02 | 44.55 | 0.4818 | 199 | 3486 | 3351 | 28.41 | 30.55 | 44.69 | 44.46
2022-03-29 06:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.48 | 44.95 | 0.4815 | 182 | 3403 | 3487 | 30.19 | 30.01 | 44.35 | 44.79
2022-03-29 07:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.85 | 44.47 | 0.4812 | 187 | 3363 | 3373 | 29.98 | 30.36 | 44.6 | 44.59
2022-03-29 08:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.78 | 45.43 | 0.4809 | 186 | 3366 | 3376 | 28.48 | 28.88 | 44.06 | 44.54
2022-03-29 09:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.38 | 44.74 | 0.4806 | 198 | 3460 | 3449 | 30.45 | 30.03 | 44.94 | 44.94
2022-03-29 10:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.61 | 45.16 | 0.4803 | 182 | 3419 | 3382 | 30.91 | 30.61 | 44.57 | 44.11
2022-03-29 11:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.1 | 45.75 | 0.48 | 199 | 3436 | 3425 | 30.16 | 29.33 | 44.35 | 44.84
2022-03-29 12:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.01 | 44.03 | 0.4797 | 195 | 3445 | 3387 | 29.16 | 30.87 | 44.96 | 44.53
2022-03-29 13:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.48 | 44.82 | 0.4794 | 194 | 3373 | 3407 | 30.49 | 30.49 | 44.59 | 44.6
2022-03-29 14:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.04 | 45.43 | 0.4791 | 180 | 3481 | 3479 | 28.77 | 28.29 | 44.88 | 44.47
2022-03-29 15:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.29 | 44.88 | 0.4788 | 193 | 3426 | 3498 | 28.18 | 28.26 | 44.29 | 44.9
2022-03-29 16:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.81 | 45.86 | 0.4785 | 191 | 3481 | 3377 | 28.52 | 30.55 | 44.85 | 44.19
2022-03-29 17:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.65 | 44.48 | 0.4782 | 192 | 3403 | 3452 | 29.12 | 30.54 | 44.51 | 44.77
2022-03-29 18:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.38 | 44.92 | 0.4779 | 185 | 3435 | 3414 | 30.9 | 30.49 | 44.22 | 44.02
2022-03-29 19:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.22 | 44.22 | 0.4776 | 197 | 3474 | 3351 | 30.86 | 30.61 | 44.53 | 44.94
2022-03-29 20:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.98 | 45.4 | 0.4773 | 197 | 3396 | 3311 | 29.8 | 30.81 | 44.13 | 44.58
2022-03-29 21:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.88 | 44.47 | 0.477 | 197 | 3374 | 3348 | 28.01 | 30.44 | 44.52 | 44.07
2022-03-29 22:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.46 | 44.68 | 0.4767 | 182 | 3417 | 3381 | 30.97 | 29.96 | 44.11 | 44.58
2022-03-29 23:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.06 | 44.2 | 0.4764 | 183 | 3434 | 3487 | 30.01 | 28.6 | 44.69 | 44.58
2022-03-30 | 6.13 | 491 | 103 | 10.54 | 45.93 | 0.4761 | 191 | 3436 | 3442 | 30.76 | 28.55 | 44.53 | 44.28
2022-03-30 01:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.64 | 44.52 | 0.4758 | 197 | 3451 | 3367 | 29.34 | 30.37 | 44.94 | 44.45
2022-03-30 02:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.71 | 44.87 | 0.4755 | 194 | 3429 | 3485 | 29.41 | 29.92 | 44.71 | 44.29
2022-03-30 03:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.22 | 45.9 | 0.4752 | 192 | 3449 | 3367 | 30.69 | 30.66 | 44.69 | 44.44
2022-03-30 04:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.34 | 44.79 | 0.4749 | 186 | 3476 | 3424 | 30.92 | 28.69 | 44.95 | 44.79
2022-03-30 05:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.29 | 45.79 | 0.4746 | 187 | 3358 | 3310 | 28.56 | 28.59 | 44.13 | 44.26
2022-03-30 06:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.59 | 44.34 | 0.4743 | 199 | 3440 | 3451 | 28.18 | 29.77 | 44.11 | 44.07
2022-03-30 07:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.72 | 45.6 | 0.474 | 198 | 3404 | 3481 | 29.03 | 30.75 | 44.37 | 44.93
2022-03-30 08:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.8 | 45.84 | 0.4737 | 185 | 3371 | 3344 | 30.15 | 29.3 | 44.13 | 44.6
2022-03-30 09:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.35 | 45.67 | 0.4734 | 181 | 3388 | 3428 | 29.72 | 30.07 | 44.32 | 44.32
2022-03-30 10:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.17 | 45.89 | 0.4731 | 195 | 3390 | 3442 | 28.36 | 29.74 | 44.29 | 44.82
2022-03-30 11:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.43 | 45.86 | 0.4728 | 190 | 3456 | 3399 | 28.55 | 28.16 | 44.44 | 44.11
2022-03-30 12:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.98 | 45.27 | 0.4725 | 197 | 3410 | 3364 | 29.72 | 30.2 | 44.97 | 44.35
2022-03-30 13:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.37 | 44.26 | 0.4722 | 184 | 3412 | 3490 | 29.08 | 28.27 | 44.64 | 44.39
2022-03-30 14:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.4 | 44.59 | 0.4719 | 184 | 3445 | 3446 | 29.31 | 29.73 | 44.31 | 44.98
2022-03-30 15:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.14 | 45.1 | 0.4716 | 194 | 3423 | 3487 | 29.94 | 28.31 | 44.26 | 44.05
2022-03-30 16:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.46 | 44.44 | 0.4713 | 194 | 3401 | 3366 | 28.56 | 29.06 | 44.3 | 44.48
2022-03-30 17:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.41 | 45.88 | 0.471 | 189 | 3380 | 3325 | 28.84 | 30.11 | 44.89 | 44.66
2022-03-30 18:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.12 | 45.29 | 0.4707 | 193 | 3353 | 3397 | 29.32 | 29.82 | 44.76 | 44.78
2022-03-30 19:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.31 | 45.68 | 0.4704 | 181 | 3442 | 3483 | 29.32 | 28.59 | 44.43 | 44.05
2022-03-30 20:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.2 | 45.9 | 0.4701 | 198 | 3394 | 3332 | 29.43 | 30.13 | 44.62 | 44.15
2022-03-30 21:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.9 | 45.15 | 0.4698 | 188 | 3360 | 3324 | 30.11 | 28.76 | 44.05 | 44.48
2022-03-30 22:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.74 | 44.37 | 0.4695 | 186 | 3357 | 3412 | 28.68 | 28.82 | 44.93 | 44.84
2022-03-30 23:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.25 | 45.84 | 0.4692 | 190 | 3423 | 3335 | 28.95 | 29.79 | 44.01 | 44.33
2022-03-31 | 6.23 | 492 | 103 | 10.82 | 45.2 | 0.4689 | 181 | 3423 | 3418 | 29.58 | 29.04 | 44.44 | 44.22
2022-03-31 01:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.86 | 45.06 | 0.4686 | 180 | 3391 | 3347 | 30.66 | 28.63 | 44.86 | 44.01
2022-03-31 02:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.13 | 44.1 | 0.4683 | 182 | 3485 | 3308 | 28.79 | 29.26 | 45 | 44.66
2022-03-31 03:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.69 | 44.07 | 0.468 | 195 | 3403 | 3314 | 28.67 | 29.51 | 44.83 | 44.91
2022-03-31 04:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.2 | 44.23 | 0.4677 | 189 | 3417 | 3302 | 29.58 | 29.42 | 44.6 | 44.27
2022-03-31 05:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.8 | 45.2 | 0.4674 | 182 | 3396 | 3386 | 29.81 | 29 | 44.44 | 44.72
2022-03-31 06:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.09 | 44.33 | 0.4671 | 189 | 3469 | 3401 | 28.48 | 28.95 | 44.18 | 44.59
2022-03-31 07:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.48 | 44.23 | 0.4668 | 184 | 3389 | 3457 | 28.01 | 29.16 | 44.04 | 44.44
2022-03-31 08:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.51 | 44.89 | 0.4665 | 190 | 3448 | 3443 | 29.98 | 30.36 | 44.19 | 44.26
2022-03-31 09:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.73 | 44.68 | 0.4662 | 195 | 3411 | 3328 | 29.25 | 28.2 | 44.61 | 44.75
2022-03-31 10:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.81 | 44.27 | 0.4659 | 198 | 3443 | 3361 | 29.29 | 28.87 | 44.61 | 44.71
2022-03-31 11:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.19 | 44.41 | 0.4656 | 180 | 3428 | 3374 | 30.83 | 29.57 | 44.34 | 44.53
2022-03-31 12:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.84 | 45.45 | 0.4653 | 187 | 3391 | 3399 | 28.72 | 28.1 | 44.79 | 44.78
2022-03-31 13:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.94 | 44.79 | 0.465 | 180 | 3493 | 3452 | 30.33 | 28.23 | 44.89 | 44.03
2022-03-31 14:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.62 | 44.09 | 0.4647 | 186 | 3393 | 3308 | 30.51 | 29.91 | 44.84 | 44.56
2022-03-31 15:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.51 | 44.59 | 0.4644 | 196 | 3380 | 3477 | 29.93 | 28.19 | 44.56 | 44.01
2022-03-31 16:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.81 | 45.23 | 0.4641 | 196 | 3401 | 3327 | 30.5 | 28.23 | 44.33 | 44.19
2022-03-31 17:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.12 | 44.31 | 0.4638 | 191 | 3354 | 3327 | 30.1 | 29.15 | 44.8 | 44.32
2022-03-31 18:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.8 | 45.44 | 0.4635 | 198 | 3394 | 3408 | 28.57 | 28.2 | 44.14 | 44.66
2022-03-31 19:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.37 | 45.88 | 0.4632 | 182 | 3478 | 3449 | 28.74 | 30.09 | 44.31 | 44.91
2022-03-31 20:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.15 | 44.79 | 0.4629 | 193 | 3413 | 3455 | 30.19 | 29.7 | 44.41 | 44.54
2022-03-31 21:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.19 | 45.47 | 0.4626 | 184 | 3368 | 3403 | 29.5 | 30.44 | 44.08 | 44.33
2022-03-31 22:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.81 | 45.06 | 0.4623 | 184 | 3455 | 3496 | 29.41 | 30.5 | 44.34 | 44.19
2022-03-31 23:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.64 | 45.17 | 0.462 | 188 | 3460 | 3474 | 29.05 | 30.69 | 44.55 | 44.43
2022-04-01 | 6.14 | 493 | 104 | 10.79 | 45.09 | 0.4617 | 190 | 3437 | 3423 | 28.19 | 29.85 | 44.03 | 44.83
2022-04-01 01:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.2 | 44.75 | 0.4614 | 190 | 3481 | 3309 | 30.22 | 28.35 | 44.24 | 44.63
2022-04-01 02:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.98 | 44.27 | 0.4611 | 192 | 3469 | 3380 | 30.35 | 29.18 | 44.96 | 44.83
2022-04-01 03:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.57 | 44.38 | 0.4608 | 181 | 3363 | 3481 | 29.08 | 28.45 | 44.83 | 44.58
2022-04-01 04:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.63 | 45.03 | 0.4605 | 185 | 3393 | 3357 | 29.44 | 30.25 | 44.51 | 44.63
2022-04-01 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.51 | 45.06 | 0.4602 | 196 | 3446 | 3438 | 30.95 | 29.09 | 44.95 | 44.2
2022-04-01 06:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.79 | 45.57 | 0.4599 | 199 | 3441 | 3461 | 29.09 | 30.67 | 44.74 | 44.49
2022-04-01 07:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.19 | 44.9 | 0.4596 | 191 | 3448 | 3446 | 28.4 | 30.4 | 44.42 | 44.35
2022-04-01 08:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.04 | 44.26 | 0.4593 | 196 | 3496 | 3408 | 29.23 | 28.86 | 44.47 | 44.76
2022-04-01 09:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.13 | 44.13 | 0.459 | 183 | 3479 | 3416 | 29.89 | 28.12 | 44.5 | 44.01
2022-04-01 10:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.98 | 45.92 | 0.4587 | 189 | 3482 | 3461 | 28.91 | 29.25 | 44.38 | 44.06
2022-04-01 11:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.38 | 44.15 | 0.4584 | 185 | 3446 | 3442 | 28.78 | 30.26 | 44.65 | 44.09
2022-04-01 12:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.51 | 45.33 | 0.4581 | 180 | 3393 | 3372 | 29.02 | 28.64 | 44.06 | 44.02
2022-04-01 13:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.38 | 45.27 | 0.4578 | 197 | 3485 | 3338 | 29.02 | 28.14 | 44.82 | 44.18
2022-04-01 14:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.86 | 45.94 | 0.4575 | 193 | 3400 | 3344 | 29.07 | 29.59 | 44.04 | 44.5
2022-04-01 15:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.71 | 44.08 | 0.4572 | 196 | 3473 | 3429 | 28.95 | 29.99 | 44.41 | 44.04
2022-04-01 16:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.92 | 44.06 | 0.4569 | 181 | 3458 | 3303 | 28.23 | 28.59 | 44.22 | 44.19
2022-04-01 17:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.35 | 44.13 | 0.4566 | 197 | 3386 | 3343 | 28.49 | 28.38 | 44.9 | 44.32
2022-04-01 18:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.09 | 44.07 | 0.4563 | 194 | 3404 | 3487 | 30.69 | 29.99 | 44.64 | 44.03
2022-04-01 19:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.92 | 45.45 | 0.456 | 180 | 3481 | 3404 | 29.92 | 29.45 | 44.3 | 44.78
2022-04-01 20:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.89 | 45.88 | 0.4557 | 185 | 3454 | 3368 | 29.27 | 29.48 | 44.76 | 44.29
2022-04-01 21:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.86 | 44.44 | 0.4554 | 191 | 3370 | 3346 | 30.62 | 28.11 | 44.5 | 44.54
2022-04-01 22:00 | 6.19 | 493 | 103 | 11 | 44.4 | 0.4551 | 186 | 3387 | 3424 | 30.94 | 30.59 | 44.79 | 44.01
2022-04-01 23:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.39 | 45.77 | 0.4548 | 188 | 3379 | 3369 | 30.42 | 29.58 | 44.87 | 44.66
2022-04-02 | 6.16 | 491 | 104 | 10.92 | 44.24 | 0.4545 | 186 | 3369 | 3346 | 29.67 | 30.72 | 44.09 | 44.59
2022-04-02 01:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.26 | 44.86 | 0.4542 | 183 | 3427 | 3437 | 29.1 | 29.84 | 44.4 | 44.71
2022-04-02 02:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.59 | 46 | 0.4539 | 183 | 3386 | 3451 | 29.59 | 30.97 | 44.02 | 44.12
2022-04-02 03:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.23 | 44.19 | 0.4536 | 189 | 3482 | 3462 | 30.72 | 30.61 | 44.02 | 44.06
2022-04-02 04:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.54 | 44.3 | 0.4533 | 194 | 3448 | 3335 | 28.92 | 30.34 | 44.77 | 44.47
2022-04-02 05:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.08 | 44.49 | 0.453 | 182 | 3426 | 3482 | 28.02 | 30.87 | 44.53 | 44.68
2022-04-02 06:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.86 | 45.41 | 0.4527 | 187 | 3480 | 3346 | 29.94 | 28.09 | 44.22 | 44.87
2022-04-02 07:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.97 | 45.29 | 0.4524 | 186 | 3442 | 3300 | 30.07 | 30.34 | 44.72 | 44.39
2022-04-02 08:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.51 | 45.92 | 0.4521 | 186 | 3353 | 3355 | 30.36 | 30.81 | 44.5 | 44.44
2022-04-02 09:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.65 | 44.52 | 0.4518 | 196 | 3385 | 3485 | 29.36 | 29.59 | 44.57 | 44.92
2022-04-02 10:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.97 | 45.26 | 0.4515 | 199 | 3369 | 3330 | 30.01 | 28.21 | 45 | 44.28
2022-04-02 11:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.05 | 45.18 | 0.4512 | 181 | 3449 | 3475 | 29.09 | 28.68 | 44.36 | 44.83
2022-04-02 12:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.96 | 44.46 | 0.4509 | 197 | 3389 | 3434 | 28.96 | 28.35 | 44.27 | 44.23
2022-04-02 13:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.38 | 45.1 | 0.4506 | 192 | 3377 | 3435 | 29.68 | 30.47 | 44.69 | 44.09
2022-04-02 14:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.24 | 45.49 | 0.4503 | 199 | 3499 | 3476 | 28.38 | 30.62 | 44.94 | 44.97
2022-04-02 15:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.81 | 45.88 | 0.45 | 198 | 3473 | 3376 | 28.48 | 28.69 | 44.46 | 44.38
2022-04-02 16:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.63 | 44.46 | 0.4497 | 181 | 3463 | 3407 | 29.46 | 30.74 | 44.65 | 44.38
2022-04-02 17:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.79 | 45.96 | 0.4494 | 185 | 3369 | 3463 | 28.72 | 29.61 | 44.28 | 44.9
2022-04-02 18:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.82 | 45.07 | 0.4491 | 192 | 3372 | 3441 | 28.85 | 28.23 | 44.64 | 44.73
2022-04-02 19:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.32 | 45.18 | 0.4488 | 181 | 3432 | 3432 | 28.44 | 28.15 | 44.06 | 44.06
2022-04-02 20:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.69 | 44.8 | 0.4485 | 196 | 3447 | 3394 | 29.22 | 28.47 | 44.44 | 44.02
2022-04-02 21:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.87 | 45.97 | 0.4482 | 185 | 3352 | 3469 | 30.17 | 30.13 | 44.76 | 44.63
2022-04-02 22:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.64 | 45.58 | 0.4479 | 181 | 3363 | 3354 | 29.76 | 29.44 | 44.93 | 44.21
2022-04-02 23:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.11 | 44.29 | 0.4476 | 193 | 3370 | 3473 | 30.3 | 30 | 44.3 | 44.38
2022-04-03 | 6.29 | 491 | 103 | 10.48 | 45.08 | 0.4473 | 194 | 3458 | 3329 | 30.34 | 30.54 | 44.99 | 44.48
2022-04-03 01:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.44 | 44.33 | 0.447 | 186 | 3400 | 3497 | 28.87 | 28.76 | 44.82 | 44.61
2022-04-03 02:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.01 | 44.72 | 0.4467 | 184 | 3444 | 3385 | 28.92 | 29.68 | 44.38 | 44.27
2022-04-03 03:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.05 | 45.43 | 0.4464 | 188 | 3388 | 3397 | 29.96 | 30.59 | 44.77 | 44.86
2022-04-03 04:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.56 | 44.99 | 0.4461 | 188 | 3449 | 3487 | 30.01 | 30.07 | 44.25 | 44.42
2022-04-03 05:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.75 | 44.7 | 0.4458 | 189 | 3386 | 3482 | 28.63 | 28.66 | 44.34 | 44.14
2022-04-03 06:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.78 | 44.37 | 0.4455 | 182 | 3353 | 3371 | 30.48 | 28.23 | 44.6 | 44.41
2022-04-03 07:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.52 | 45.05 | 0.4452 | 189 | 3472 | 3376 | 29.11 | 30.22 | 44.93 | 44.63
2022-04-03 08:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.96 | 45.34 | 0.4449 | 187 | 3467 | 3448 | 29.72 | 30.66 | 44.46 | 44.53
2022-04-03 09:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.02 | 45.8 | 0.4446 | 180 | 3491 | 3398 | 30.33 | 29.36 | 44.09 | 44.08
2022-04-03 10:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.75 | 44.15 | 0.4443 | 191 | 3496 | 3407 | 29.46 | 28.17 | 44.51 | 44.2
2022-04-03 11:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.47 | 44.17 | 0.444 | 194 | 3380 | 3466 | 30.93 | 29.19 | 44.8 | 44.64
2022-04-03 12:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.46 | 45.78 | 0.4437 | 196 | 3379 | 3346 | 28.19 | 28.76 | 44.37 | 44.35
2022-04-03 13:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.07 | 44.1 | 0.4434 | 184 | 3453 | 3310 | 29.21 | 28.05 | 44.36 | 44.71
2022-04-03 14:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.7 | 44.42 | 0.4431 | 195 | 3483 | 3475 | 28.07 | 29.4 | 44.66 | 44.52
2022-04-03 15:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.58 | 44.04 | 0.4428 | 197 | 3392 | 3318 | 29.18 | 28.13 | 44.04 | 44.78
2022-04-03 16:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.72 | 44.89 | 0.4425 | 196 | 3461 | 3410 | 28.07 | 28.65 | 44.86 | 44.49
2022-04-03 17:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.32 | 45.26 | 0.4422 | 194 | 3408 | 3302 | 28.94 | 30.38 | 44.6 | 44.36
2022-04-03 18:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.21 | 45.96 | 0.4419 | 183 | 3494 | 3441 | 30.81 | 29.48 | 44.86 | 44.44
2022-04-03 19:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.89 | 45.61 | 0.4416 | 186 | 3419 | 3362 | 30.39 | 28.28 | 44.12 | 44.63
2022-04-03 20:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.66 | 44.46 | 0.4413 | 188 | 3371 | 3493 | 30.2 | 28.8 | 44.12 | 44.72
2022-04-03 21:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.51 | 44.89 | 0.441 | 180 | 3425 | 3486 | 30.09 | 29.88 | 44.36 | 44.37
2022-04-03 22:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.03 | 44.14 | 0.4407 | 187 | 3498 | 3352 | 28.63 | 29.64 | 44.77 | 44.96
2022-04-03 23:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.52 | 44.98 | 0.4404 | 187 | 3480 | 3337 | 29.41 | 28.9 | 44.67 | 44.31
2022-04-04 | 6.15 | 489 | 103 | 10.3 | 45.88 | 0.4401 | 191 | 3493 | 3451 | 28.79 | 29.54 | 44.04 | 44.78
2022-04-04 01:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.6 | 45.14 | 0.4398 | 185 | 3382 | 3423 | 30.53 | 30.64 | 44.21 | 44.34
2022-04-04 02:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.79 | 45.1 | 0.4395 | 190 | 3499 | 3483 | 30.78 | 30.42 | 44.49 | 44.73
2022-04-04 03:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.72 | 44.93 | 0.4392 | 184 | 3465 | 3331 | 29.42 | 28.84 | 44.41 | 44.79
2022-04-04 04:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.87 | 45.26 | 0.4389 | 190 | 3426 | 3360 | 29.78 | 30.3 | 44 | 44.52
2022-04-04 05:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.09 | 45.98 | 0.4386 | 196 | 3385 | 3459 | 29.48 | 29.74 | 44.82 | 44.69
2022-04-04 06:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.18 | 44.03 | 0.4383 | 182 | 3440 | 3465 | 28.2 | 30 | 44.1 | 44.73
2022-04-04 07:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.58 | 45.37 | 0.438 | 196 | 3454 | 3327 | 28.28 | 30.51 | 44.94 | 44.19
2022-04-04 08:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.58 | 44.94 | 0.4377 | 191 | 3421 | 3301 | 30.9 | 30.31 | 44.41 | 44.14
2022-04-04 09:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.39 | 45.5 | 0.4374 | 184 | 3388 | 3494 | 30.58 | 30.21 | 44.29 | 44.09
2022-04-04 10:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.24 | 44.61 | 0.4371 | 185 | 3365 | 3315 | 28.21 | 28.44 | 44.07 | 44.78
2022-04-04 11:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.57 | 44.26 | 0.4368 | 199 | 3412 | 3398 | 29.65 | 30.17 | 44.51 | 44.17
2022-04-04 12:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.28 | 44.14 | 0.4365 | 184 | 3420 | 3444 | 28.51 | 30.44 | 44.54 | 44.93
2022-04-04 13:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.27 | 44.94 | 0.4362 | 189 | 3430 | 3483 | 28.71 | 29.12 | 44.95 | 44.22
2022-04-04 14:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.19 | 44.41 | 0.4359 | 192 | 3433 | 3364 | 30.56 | 29.74 | 44.69 | 44.84
2022-04-04 15:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.3 | 45.34 | 0.4356 | 199 | 3472 | 3354 | 30.6 | 29.55 | 44.27 | 44.64
2022-04-04 16:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.12 | 45.96 | 0.4353 | 197 | 3419 | 3410 | 29.78 | 29.09 | 44.72 | 44.71
2022-04-04 17:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.32 | 44.69 | 0.435 | 195 | 3493 | 3367 | 29.97 | 30.02 | 44.99 | 44.64
2022-04-04 18:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.15 | 45.16 | 0.4347 | 194 | 3469 | 3300 | 29.82 | 28.04 | 44.5 | 44.41
2022-04-04 19:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.82 | 44.17 | 0.4344 | 196 | 3368 | 3392 | 28.54 | 29.57 | 44.22 | 44.09
2022-04-04 20:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.83 | 44.4 | 0.4341 | 187 | 3464 | 3492 | 30.87 | 29.46 | 44.83 | 44.35
2022-04-04 21:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.7 | 44.98 | 0.4338 | 196 | 3374 | 3319 | 30.21 | 30.38 | 44.17 | 44.93
2022-04-04 22:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.58 | 44.62 | 0.4335 | 189 | 3420 | 3424 | 28.18 | 30.9 | 44.51 | 44.62
2022-04-04 23:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.21 | 45.52 | 0.4332 | 198 | 3475 | 3424 | 29.42 | 30.84 | 44.8 | 44.6
2022-04-05 | 6.17 | 491 | 103 | 10.33 | 45.78 | 0.4329 | 193 | 3390 | 3353 | 28.28 | 28.9 | 44.38 | 44.52
2022-04-05 01:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.24 | 44.34 | 0.4326 | 182 | 3398 | 3421 | 30.68 | 28.53 | 44 | 44.88
2022-04-05 02:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.75 | 44.42 | 0.4323 | 185 | 3354 | 3302 | 28.45 | 28.63 | 44.35 | 44.8
2022-04-05 03:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.22 | 45.32 | 0.432 | 198 | 3476 | 3366 | 28.74 | 29.99 | 44.47 | 44.21
2022-04-05 04:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.29 | 45.57 | 0.4317 | 183 | 3360 | 3386 | 30.45 | 28.38 | 44.31 | 44.94
2022-04-05 05:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.39 | 45.61 | 0.4314 | 192 | 3399 | 3384 | 30.3 | 28.29 | 44.77 | 44.13
2022-04-05 06:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.3 | 44.97 | 0.4311 | 190 | 3431 | 3329 | 28.35 | 29.43 | 44.3 | 44.09
2022-04-05 07:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.48 | 44.5 | 0.4308 | 186 | 3394 | 3380 | 29.79 | 28.08 | 44.91 | 44.19
2022-04-05 08:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.46 | 45.32 | 0.4305 | 184 | 3468 | 3386 | 29.37 | 29.49 | 44.31 | 44.6
2022-04-05 09:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.79 | 44.24 | 0.4302 | 189 | 3458 | 3427 | 29.3 | 30.48 | 44.97 | 44.83
2022-04-05 10:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.48 | 45.17 | 0.4299 | 195 | 3471 | 3358 | 29.33 | 30.35 | 44.45 | 44.42
2022-04-05 11:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.42 | 45.23 | 0.4296 | 182 | 3360 | 3355 | 30.19 | 29.11 | 44.15 | 44.24
2022-04-05 12:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.38 | 44.43 | 0.4293 | 180 | 3412 | 3328 | 29.91 | 28.55 | 44.52 | 44.32
2022-04-05 13:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.44 | 45.37 | 0.429 | 185 | 3454 | 3339 | 28.14 | 29.52 | 44.45 | 44.32
2022-04-05 14:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.92 | 45.87 | 0.4287 | 195 | 3416 | 3389 | 28.47 | 28.39 | 44.87 | 44.14
2022-04-05 15:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.78 | 45.96 | 0.4284 | 184 | 3371 | 3385 | 29.51 | 28.74 | 44.77 | 44.49
2022-04-05 16:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.12 | 44.52 | 0.4281 | 187 | 3423 | 3458 | 30.25 | 28.1 | 44.57 | 44.1
2022-04-05 17:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.29 | 45.81 | 0.4278 | 184 | 3386 | 3384 | 29.13 | 29.24 | 44.43 | 44.18
2022-04-05 18:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.96 | 44.03 | 0.4275 | 194 | 3350 | 3442 | 29.65 | 29.12 | 44.88 | 44.02
2022-04-05 19:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.18 | 45.86 | 0.4272 | 193 | 3408 | 3480 | 28.92 | 28.14 | 44.04 | 44.62
2022-04-05 20:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.73 | 45.52 | 0.4269 | 194 | 3430 | 3436 | 29.9 | 28.34 | 44.79 | 44.61
2022-04-05 21:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.95 | 44.62 | 0.4266 | 185 | 3377 | 3498 | 29.24 | 29.17 | 44.65 | 44.95
2022-04-05 22:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.57 | 45.64 | 0.4263 | 192 | 3381 | 3331 | 29.67 | 29.73 | 44.76 | 44.57
2022-04-05 23:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.98 | 45.48 | 0.426 | 182 | 3466 | 3451 | 28.65 | 30.46 | 44.75 | 44.71
2022-04-06 | 6.19 | 489 | 103 | 10.25 | 44.9 | 0.4257 | 195 | 3407 | 3346 | 29.67 | 28.91 | 44.17 | 44.29
2022-04-06 01:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.19 | 45.86 | 0.4254 | 183 | 3422 | 3430 | 29.02 | 28.23 | 44.36 | 44.03
2022-04-06 02:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.99 | 45.26 | 0.4251 | 196 | 3385 | 3474 | 30.19 | 29.19 | 44.38 | 44.01
2022-04-06 03:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.93 | 45.98 | 0.4248 | 196 | 3495 | 3431 | 28.44 | 30 | 44.33 | 44.71
2022-04-06 04:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.71 | 45.03 | 0.4245 | 183 | 3485 | 3496 | 28.05 | 28.66 | 44.58 | 44.51
2022-04-06 05:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.86 | 45.12 | 0.4242 | 184 | 3375 | 3490 | 29.23 | 28.77 | 44.19 | 44.8
2022-04-06 06:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.55 | 45.65 | 0.4239 | 193 | 3448 | 3372 | 29.08 | 28.83 | 44.07 | 44.11
2022-04-06 07:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.26 | 45.51 | 0.4236 | 183 | 3430 | 3349 | 30.73 | 30.73 | 44.59 | 44.2
2022-04-06 08:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.59 | 45.01 | 0.4233 | 198 | 3467 | 3420 | 28.45 | 29.3 | 44.02 | 44.24
2022-04-06 09:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.75 | 44.53 | 0.423 | 182 | 3375 | 3459 | 29.13 | 28.18 | 44.59 | 44.19
2022-04-06 10:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.39 | 45.06 | 0.4227 | 193 | 3354 | 3350 | 29.49 | 29.98 | 44.97 | 44.93
2022-04-06 11:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.41 | 45.93 | 0.4224 | 197 | 3480 | 3462 | 28.11 | 30.74 | 44.42 | 44.42
2022-04-06 12:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.7 | 44.35 | 0.4221 | 194 | 3455 | 3305 | 28.68 | 30.26 | 44.86 | 44.41
2022-04-06 13:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.07 | 44.53 | 0.4218 | 194 | 3424 | 3389 | 28.63 | 28.71 | 44.41 | 44.49
2022-04-06 14:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.84 | 44.98 | 0.4215 | 180 | 3445 | 3394 | 28.22 | 30.45 | 44.45 | 44
2022-04-06 15:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.98 | 44.85 | 0.4212 | 193 | 3424 | 3311 | 29.89 | 30.36 | 44.4 | 44.64
2022-04-06 16:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.53 | 45.87 | 0.4209 | 182 | 3426 | 3436 | 30.5 | 29.3 | 44.72 | 44.54
2022-04-06 17:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.54 | 44.2 | 0.4206 | 193 | 3497 | 3332 | 28.88 | 28.43 | 44.31 | 44.05
2022-04-06 18:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.43 | 44.39 | 0.4203 | 189 | 3484 | 3357 | 29.31 | 28.34 | 44.64 | 44.4
2022-04-06 19:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.5 | 45.41 | 0.42 | 196 | 3370 | 3386 | 29.81 | 29.34 | 44.09 | 44.46
2022-04-06 20:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.1 | 44.27 | 0.4197 | 188 | 3435 | 3469 | 29.8 | 29.79 | 44.88 | 44.04
2022-04-06 21:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.76 | 45.91 | 0.4194 | 187 | 3448 | 3404 | 29.02 | 29.3 | 44.41 | 44.64
2022-04-06 22:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.94 | 45.2 | 0.4191 | 192 | 3374 | 3360 | 29.21 | 28.42 | 44.76 | 44.6
2022-04-06 23:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.44 | 45.88 | 0.4188 | 190 | 3389 | 3375 | 29.01 | 28.13 | 44.53 | 44.87
2022-04-07 | 6.28 | 490 | 103 | 10.22 | 44.75 | 0.4185 | 196 | 3462 | 3314 | 28.88 | 30.77 | 44.53 | 44.84
2022-04-07 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.97 | 44.55 | 0.4182 | 199 | 3431 | 3397 | 28.34 | 28.53 | 44.36 | 44.66
2022-04-07 02:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.83 | 44.14 | 0.4179 | 193 | 3454 | 3437 | 30.55 | 28.62 | 44.42 | 44.97
2022-04-07 03:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.38 | 44.78 | 0.4176 | 184 | 3457 | 3364 | 29.1 | 28.43 | 44.11 | 44.08
2022-04-07 04:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.82 | 45.33 | 0.4173 | 188 | 3486 | 3435 | 30.59 | 28.52 | 44.61 | 44.92
2022-04-07 05:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.04 | 44.32 | 0.417 | 195 | 3463 | 3314 | 28.92 | 29.75 | 44.17 | 44.23
2022-04-07 06:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.03 | 45.9 | 0.4167 | 188 | 3355 | 3424 | 30.24 | 28.47 | 44.56 | 44.07
2022-04-07 07:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.65 | 45.74 | 0.4164 | 180 | 3490 | 3440 | 30.29 | 30.16 | 44.57 | 44.97
2022-04-07 08:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.56 | 45.88 | 0.4161 | 192 | 3435 | 3442 | 30.27 | 30.5 | 44.76 | 44.75
2022-04-07 09:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.56 | 44.63 | 0.4158 | 187 | 3350 | 3449 | 30.31 | 30.94 | 44.64 | 44.29
2022-04-07 10:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.93 | 45.38 | 0.4155 | 197 | 3442 | 3477 | 29.93 | 30.67 | 44.5 | 44.35
2022-04-07 11:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.43 | 44.46 | 0.4152 | 183 | 3499 | 3335 | 30.68 | 30.62 | 44.1 | 44.26
2022-04-07 12:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.87 | 44.35 | 0.4149 | 185 | 3435 | 3313 | 28.32 | 30.44 | 44.82 | 44.19
2022-04-07 13:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.69 | 45.67 | 0.4146 | 196 | 3445 | 3349 | 28.3 | 28.86 | 44.06 | 44.94
2022-04-07 14:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.3 | 44.56 | 0.4143 | 192 | 3441 | 3363 | 28.04 | 28.92 | 44.28 | 44.77
2022-04-07 15:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.98 | 45.2 | 0.414 | 198 | 3466 | 3326 | 30.87 | 28 | 44.98 | 44.12
2022-04-07 16:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.84 | 45.89 | 0.4137 | 193 | 3454 | 3304 | 29.15 | 29.11 | 44.65 | 44.24
2022-04-07 17:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.6 | 44.17 | 0.4134 | 187 | 3442 | 3357 | 30.95 | 28.15 | 44.51 | 44.14
2022-04-07 18:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.15 | 45.2 | 0.4131 | 187 | 3445 | 3434 | 28.13 | 29.73 | 44.93 | 44.69
2022-04-07 19:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.43 | 45.32 | 0.4128 | 189 | 3423 | 3498 | 29.01 | 28.15 | 44.61 | 44.16
2022-04-07 20:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.49 | 45.08 | 0.4125 | 197 | 3426 | 3337 | 29.01 | 30.4 | 44.62 | 44.15
2022-04-07 21:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.65 | 44.91 | 0.4122 | 181 | 3430 | 3341 | 29.21 | 30.25 | 44.12 | 44.34
2022-04-07 22:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.72 | 44.19 | 0.4119 | 183 | 3479 | 3357 | 29.88 | 28.01 | 44.54 | 44.74
2022-04-07 23:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.79 | 44.7 | 0.4116 | 185 | 3354 | 3366 | 29.31 | 30.01 | 44.9 | 44.5
2022-04-08 | 6.21 | 492 | 103 | 10.4 | 44.66 | 0.4113 | 198 | 3397 | 3433 | 30.03 | 29.32 | 44.09 | 44.26
2022-04-08 01:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.1 | 44.71 | 0.411 | 199 | 3440 | 3421 | 28.62 | 29.77 | 44.9 | 44.26
2022-04-08 02:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.2 | 44.77 | 0.4107 | 187 | 3361 | 3308 | 29.24 | 30.81 | 44.48 | 44.58
2022-04-08 03:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.66 | 44.63 | 0.4104 | 190 | 3438 | 3310 | 30.79 | 28.21 | 44.13 | 44.88
2022-04-08 04:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.09 | 44.17 | 0.4101 | 185 | 3465 | 3467 | 30.38 | 30.95 | 44.96 | 44.13
2022-04-08 05:00 | 6.24 | 492 | 103 | 11 | 44.56 | 0.4098 | 195 | 3360 | 3435 | 28.44 | 30.52 | 44 | 44.84
2022-04-08 06:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.4 | 45.76 | 0.4095 | 185 | 3391 | 3423 | 30.26 | 30.74 | 44.66 | 44.22
2022-04-08 07:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.03 | 45.91 | 0.4092 | 195 | 3474 | 3428 | 30.81 | 29.95 | 44.53 | 44.52
2022-04-08 08:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.09 | 44.45 | 0.4089 | 192 | 3458 | 3457 | 29.82 | 28.35 | 44.49 | 44.91
2022-04-08 09:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.97 | 44.68 | 0.4086 | 184 | 3459 | 3421 | 29.96 | 31 | 44.67 | 44.45
2022-04-08 10:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.86 | 45.51 | 0.4083 | 183 | 3495 | 3306 | 28.43 | 30.03 | 44.59 | 44.43
2022-04-08 11:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.49 | 45.27 | 0.408 | 190 | 3401 | 3495 | 30.3 | 30.13 | 44.03 | 44.28
2022-04-08 12:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.67 | 45.26 | 0.4077 | 185 | 3473 | 3422 | 28.15 | 29.25 | 44.97 | 44.77
2022-04-08 13:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.32 | 45.68 | 0.4074 | 184 | 3484 | 3445 | 29.33 | 28.87 | 44.52 | 44.08
2022-04-08 14:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.69 | 45.66 | 0.4071 | 190 | 3439 | 3362 | 30.08 | 28.06 | 44.75 | 44.12
2022-04-08 15:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.96 | 45.82 | 0.4068 | 186 | 3451 | 3383 | 28.89 | 29.07 | 44.07 | 44.62
2022-04-08 16:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.26 | 45.22 | 0.4065 | 188 | 3451 | 3330 | 30.62 | 28.79 | 44.46 | 44.06
2022-04-08 17:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.27 | 44.69 | 0.4062 | 195 | 3471 | 3464 | 30.89 | 30.07 | 44.75 | 44.46
2022-04-08 18:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.62 | 45.33 | 0.4059 | 180 | 3388 | 3464 | 28.96 | 30.93 | 44.18 | 44.21
2022-04-08 19:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.01 | 45.73 | 0.4056 | 184 | 3474 | 3310 | 30.8 | 28.47 | 44.05 | 44.52
2022-04-08 20:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.97 | 44.07 | 0.4053 | 198 | 3467 | 3489 | 28.14 | 29.02 | 44.17 | 44.52
2022-04-08 21:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.81 | 44.56 | 0.405 | 196 | 3466 | 3371 | 29.52 | 30.31 | 44.53 | 44.25
2022-04-08 22:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.49 | 45.42 | 0.4047 | 198 | 3417 | 3452 | 28.94 | 28.99 | 44.9 | 44.24
2022-04-08 23:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.06 | 44.99 | 0.4044 | 184 | 3364 | 3463 | 29.42 | 30.12 | 44.5 | 44.04
2022-04-09 | 6.25 | 489 | 103 | 10.06 | 44.61 | 0.4041 | 188 | 3415 | 3448 | 28.26 | 28.52 | 44.67 | 44.69
2022-04-09 01:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.01 | 44.53 | 0.4038 | 192 | 3354 | 3379 | 30.77 | 30.14 | 44.49 | 44.08
2022-04-09 02:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.08 | 45.73 | 0.4035 | 197 | 3420 | 3368 | 28.85 | 28.11 | 44.23 | 44.77
2022-04-09 03:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.07 | 45.03 | 0.4032 | 187 | 3357 | 3308 | 30.88 | 30.78 | 44.5 | 44.03
2022-04-09 04:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.68 | 45.74 | 0.4029 | 183 | 3410 | 3421 | 29.26 | 29.4 | 44.01 | 44.18
2022-04-09 05:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.04 | 45.39 | 0.4026 | 190 | 3360 | 3437 | 29.87 | 29.34 | 44.32 | 44.29
2022-04-09 06:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.68 | 44.79 | 0.4023 | 183 | 3467 | 3403 | 28.59 | 30.11 | 44.47 | 44.62
2022-04-09 07:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.93 | 44.13 | 0.402 | 197 | 3493 | 3469 | 29.27 | 28.7 | 44.23 | 44.22
2022-04-09 08:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.42 | 45.19 | 0.4017 | 194 | 3352 | 3307 | 28.15 | 29.07 | 44.91 | 44.1
2022-04-09 09:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.59 | 45.54 | 0.4014 | 181 | 3386 | 3373 | 29.17 | 29.4 | 44.34 | 44.56
2022-04-09 10:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.74 | 44.57 | 0.4011 | 198 | 3406 | 3428 | 28.56 | 30.99 | 44.84 | 44.76
2022-04-09 11:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.2 | 44.71 | 0.4008 | 190 | 3486 | 3471 | 30.37 | 28.66 | 44.17 | 44.36
2022-04-09 12:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.57 | 44.71 | 0.4005 | 190 | 3454 | 3484 | 30.59 | 30.88 | 44.64 | 44.15
2022-04-09 13:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.59 | 45.67 | 0.4002 | 193 | 3381 | 3365 | 30.57 | 30.83 | 44.57 | 44.51
2022-04-09 14:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.45 | 45.05 | 0.3999 | 187 | 3384 | 3380 | 29.92 | 30.76 | 44.12 | 44.09
2022-04-09 15:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.71 | 44.94 | 0.3996 | 199 | 3436 | 3426 | 28.34 | 29.25 | 44.94 | 44.22
2022-04-09 16:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.43 | 44.06 | 0.3993 | 186 | 3466 | 3440 | 30.58 | 28.16 | 44.3 | 44.58
2022-04-09 17:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.67 | 45.34 | 0.399 | 183 | 3489 | 3428 | 31 | 29.32 | 44.1 | 44.14
2022-04-09 18:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.11 | 44.71 | 0.3987 | 199 | 3429 | 3495 | 30.5 | 29.5 | 44.65 | 44.96
2022-04-09 19:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.58 | 45.75 | 0.3984 | 190 | 3417 | 3375 | 29.34 | 28.27 | 44.47 | 44.4
2022-04-09 20:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.16 | 44.68 | 0.3981 | 182 | 3452 | 3384 | 30.23 | 29.98 | 44.58 | 44.59
2022-04-09 21:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.94 | 44.57 | 0.3978 | 184 | 3488 | 3434 | 29.17 | 30.01 | 44.62 | 44.43
2022-04-09 22:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.04 | 45.54 | 0.3975 | 187 | 3494 | 3401 | 29.25 | 29.11 | 44.72 | 44.77
2022-04-09 23:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.94 | 44.38 | 0.3972 | 189 | 3413 | 3397 | 29.46 | 29.37 | 44.96 | 44.29
2022-04-10 | 6.2 | 491 | 104 | 10.71 | 44.61 | 0.3969 | 182 | 3372 | 3447 | 28.98 | 28.5 | 44.27 | 44.04
2022-04-10 01:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.13 | 45.6 | 0.3966 | 196 | 3456 | 3347 | 30.59 | 28.46 | 44.28 | 44.58
2022-04-10 02:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.12 | 45.75 | 0.3963 | 185 | 3378 | 3447 | 30.61 | 30.23 | 44.74 | 44.44
2022-04-10 03:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.53 | 44.94 | 0.396 | 194 | 3427 | 3323 | 29.54 | 30.48 | 44.02 | 44.27
2022-04-10 04:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.8 | 45.3 | 0.3957 | 196 | 3425 | 3381 | 29.93 | 30.42 | 44.07 | 44.01
2022-04-10 05:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.86 | 45.93 | 0.3954 | 181 | 3360 | 3333 | 30.46 | 28.62 | 44.79 | 44.53
2022-04-10 06:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.92 | 44.29 | 0.3951 | 191 | 3458 | 3447 | 30.08 | 28.32 | 44.18 | 44.04
2022-04-10 07:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.75 | 44.73 | 0.3948 | 182 | 3374 | 3316 | 29.63 | 30.29 | 44.63 | 44.64
2022-04-10 08:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.51 | 45.12 | 0.3945 | 195 | 3457 | 3401 | 28.56 | 30.53 | 44.77 | 44.48
2022-04-10 09:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.72 | 45.78 | 0.3942 | 183 | 3380 | 3321 | 30.27 | 28.98 | 44.19 | 44.39
2022-04-10 10:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.09 | 44.55 | 0.3939 | 181 | 3445 | 3350 | 30.3 | 30.86 | 44.91 | 44.2
2022-04-10 11:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.11 | 45.6 | 0.3936 | 184 | 3410 | 3481 | 29.96 | 28.68 | 44.62 | 44.64
2022-04-10 12:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.84 | 44.51 | 0.3933 | 194 | 3368 | 3392 | 29.88 | 28.08 | 44.66 | 44.09
2022-04-10 13:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.08 | 44.55 | 0.393 | 182 | 3497 | 3457 | 28.68 | 28.4 | 44.67 | 44.92
2022-04-10 14:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.44 | 44.64 | 0.3927 | 197 | 3436 | 3375 | 29.13 | 30.46 | 44.28 | 44.46
2022-04-10 15:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.58 | 45.89 | 0.3924 | 186 | 3479 | 3302 | 28.84 | 28.64 | 44.5 | 44.89
2022-04-10 16:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.21 | 45.64 | 0.3921 | 186 | 3393 | 3327 | 29.33 | 30.9 | 44.31 | 44.38
2022-04-10 17:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.92 | 45.82 | 0.3918 | 189 | 3397 | 3401 | 28.21 | 28.85 | 44.14 | 44.92
2022-04-10 18:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.06 | 45.78 | 0.3915 | 191 | 3442 | 3364 | 30.33 | 30.6 | 44.95 | 44.91
2022-04-10 19:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.33 | 44.53 | 0.3912 | 187 | 3376 | 3335 | 29.27 | 28.75 | 44.13 | 44.91
2022-04-10 20:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.56 | 44.77 | 0.3909 | 193 | 3447 | 3442 | 30.43 | 30.28 | 44.82 | 44.14
2022-04-10 21:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.87 | 44.02 | 0.3906 | 181 | 3494 | 3349 | 30.38 | 30.05 | 44.79 | 44.98
2022-04-10 22:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.68 | 45.35 | 0.3903 | 190 | 3472 | 3394 | 29.25 | 30.79 | 44.4 | 44.52
2022-04-10 23:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.01 | 44.82 | 0.39 | 183 | 3493 | 3400 | 28.06 | 29.77 | 44.03 | 44.46
2022-04-11 | 6.18 | 491 | 104 | 11 | 45.97 | 0.3897 | 187 | 3371 | 3433 | 29.48 | 29.86 | 44.07 | 44.64
2022-04-11 01:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.35 | 45.58 | 0.3894 | 189 | 3397 | 3494 | 28.82 | 30.16 | 44.81 | 44.36
2022-04-11 02:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.27 | 44.49 | 0.3891 | 184 | 3390 | 3453 | 29.48 | 28.97 | 44.21 | 44.22
2022-04-11 03:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.9 | 44.87 | 0.3888 | 196 | 3389 | 3435 | 28.14 | 28.17 | 44.26 | 44.38
2022-04-11 04:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.73 | 44.55 | 0.3885 | 199 | 3461 | 3476 | 29 | 30.04 | 44.18 | 44.21
2022-04-11 05:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.71 | 45.57 | 0.3882 | 183 | 3460 | 3412 | 30.95 | 30.98 | 44.98 | 44.5
2022-04-11 06:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.89 | 45.49 | 0.3879 | 183 | 3434 | 3472 | 29.65 | 29.83 | 44.4 | 44.05
2022-04-11 07:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.64 | 45.37 | 0.3876 | 199 | 3367 | 3349 | 28.34 | 28.7 | 44.06 | 44.48
2022-04-11 08:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.24 | 45.7 | 0.3873 | 180 | 3437 | 3326 | 29.2 | 30.42 | 44.93 | 44.94
2022-04-11 09:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.88 | 44.07 | 0.387 | 189 | 3376 | 3318 | 29.54 | 28.16 | 44.21 | 44.97
2022-04-11 10:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.72 | 45.06 | 0.3867 | 186 | 3489 | 3496 | 30.11 | 30.88 | 44.45 | 44.35
2022-04-11 11:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.75 | 44.61 | 0.3864 | 194 | 3469 | 3440 | 30.56 | 29.42 | 44.46 | 44.93
2022-04-11 12:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.01 | 44.16 | 0.3861 | 194 | 3453 | 3429 | 30.95 | 29.96 | 44.88 | 44.18
2022-04-11 13:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.37 | 46 | 0.3858 | 189 | 3421 | 3334 | 28.76 | 30.42 | 44.34 | 44.78
2022-04-11 14:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.1 | 44.56 | 0.3855 | 189 | 3395 | 3412 | 30.57 | 29.33 | 44.38 | 44.07
2022-04-11 15:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.53 | 44.71 | 0.3852 | 190 | 3476 | 3337 | 29.41 | 29.57 | 44.24 | 44.44
2022-04-11 16:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.62 | 44.4 | 0.3849 | 199 | 3451 | 3329 | 30.34 | 29.9 | 44.86 | 44.19
2022-04-11 17:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.42 | 45.32 | 0.3846 | 190 | 3498 | 3449 | 28.58 | 28.81 | 44.82 | 44.97
2022-04-11 18:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.49 | 44.5 | 0.3843 | 180 | 3399 | 3437 | 28.72 | 30.46 | 44.75 | 44.18
2022-04-11 19:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.57 | 45.44 | 0.384 | 198 | 3432 | 3303 | 28.08 | 30.77 | 44.15 | 44.56
2022-04-11 20:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.09 | 44.62 | 0.3837 | 188 | 3372 | 3492 | 30.86 | 29.41 | 44.96 | 44.97
2022-04-11 21:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.24 | 45.84 | 0.3834 | 189 | 3428 | 3343 | 28.01 | 29.95 | 44.08 | 44.6
2022-04-11 22:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.09 | 44.81 | 0.3831 | 188 | 3397 | 3305 | 30.74 | 30.14 | 44.84 | 44.76
2022-04-11 23:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.37 | 45.95 | 0.3828 | 183 | 3365 | 3429 | 30.23 | 29.56 | 44.7 | 44.32
2022-04-12 | 6.2 | 489 | 104 | 10.19 | 45.89 | 0.3825 | 184 | 3445 | 3432 | 29.22 | 28.19 | 44.8 | 44.57
2022-04-12 01:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.4 | 45.16 | 0.3822 | 189 | 3440 | 3385 | 29.02 | 29.45 | 44.93 | 44.39
2022-04-12 02:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.51 | 45.36 | 0.3819 | 191 | 3371 | 3364 | 29.04 | 29.08 | 44.61 | 44.11
2022-04-12 03:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.48 | 44.72 | 0.3816 | 186 | 3461 | 3405 | 29.34 | 29.53 | 44.15 | 44.17
2022-04-12 04:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.45 | 44.23 | 0.3813 | 198 | 3470 | 3454 | 29.17 | 28.33 | 44.82 | 44.61
2022-04-12 05:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.28 | 45.59 | 0.381 | 199 | 3485 | 3477 | 29.14 | 29.72 | 44.21 | 44.69
2022-04-12 06:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.83 | 44.66 | 0.3807 | 188 | 3440 | 3392 | 29.64 | 29.32 | 44.14 | 44.91
2022-04-12 07:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.57 | 45.25 | 0.3804 | 188 | 3460 | 3379 | 30.58 | 30.6 | 44.38 | 44.43
2022-04-12 08:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.43 | 45.32 | 0.3801 | 187 | 3487 | 3328 | 28.05 | 29.08 | 44.11 | 44.14
2022-04-12 09:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.61 | 44.26 | 0.3798 | 195 | 3425 | 3423 | 29.95 | 29.48 | 44.95 | 44.42
2022-04-12 10:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.15 | 45.51 | 0.3795 | 187 | 3350 | 3499 | 28.74 | 28.57 | 44.85 | 44.16
2022-04-12 11:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.68 | 44.75 | 0.3792 | 192 | 3499 | 3312 | 30.32 | 30.78 | 44.22 | 44.9
2022-04-12 12:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.73 | 44.8 | 0.3789 | 180 | 3468 | 3409 | 29.31 | 29.25 | 44.5 | 44.68
2022-04-12 13:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.48 | 44.85 | 0.3786 | 180 | 3390 | 3454 | 28.88 | 29.84 | 44.24 | 44.35
2022-04-12 14:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.59 | 45.27 | 0.3783 | 182 | 3489 | 3415 | 30.27 | 28.17 | 44.08 | 44.63
2022-04-12 15:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.52 | 45.28 | 0.378 | 199 | 3481 | 3431 | 30.88 | 28.43 | 44.74 | 44.28
2022-04-12 16:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.34 | 45.73 | 0.3777 | 192 | 3393 | 3357 | 30.87 | 30.52 | 44.98 | 44.18
2022-04-12 17:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.18 | 45.05 | 0.3774 | 199 | 3372 | 3415 | 29.84 | 30.98 | 44.09 | 44.09
2022-04-12 18:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.1 | 45.4 | 0.3771 | 189 | 3440 | 3426 | 28.38 | 28.8 | 44.96 | 44.64
2022-04-12 19:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.34 | 44.92 | 0.3768 | 196 | 3462 | 3341 | 30.65 | 29.82 | 44.68 | 44.47
2022-04-12 20:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.87 | 45.27 | 0.3765 | 186 | 3408 | 3471 | 30.78 | 29.35 | 44.45 | 44.3
2022-04-12 21:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.33 | 44.34 | 0.3762 | 196 | 3492 | 3310 | 29.22 | 30.24 | 44.31 | 44.81
2022-04-12 22:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.19 | 45.51 | 0.3759 | 194 | 3447 | 3422 | 29.86 | 29.19 | 44.62 | 44.8
2022-04-12 23:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.84 | 44.42 | 0.3756 | 182 | 3495 | 3476 | 30.06 | 29.69 | 44.19 | 44.02
2022-04-13 | 6.25 | 493 | 104 | 10.65 | 44.68 | 0.3753 | 195 | 3375 | 3392 | 28.34 | 28.16 | 44.39 | 44.61
2022-04-13 01:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.15 | 44.59 | 0.375 | 182 | 3394 | 3309 | 29.34 | 29.09 | 44.11 | 44.16
2022-04-13 02:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.94 | 45.87 | 0.3747 | 195 | 3390 | 3348 | 28.32 | 29.01 | 44.17 | 44.59
2022-04-13 03:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.1 | 45.39 | 0.3744 | 192 | 3409 | 3430 | 28.14 | 30.38 | 44.31 | 44.31
2022-04-13 04:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.85 | 44.83 | 0.3741 | 189 | 3391 | 3402 | 28.39 | 28.85 | 44.96 | 44.88
2022-04-13 05:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.05 | 45.77 | 0.3738 | 199 | 3482 | 3358 | 30.82 | 28.58 | 44.93 | 44.28
2022-04-13 06:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.56 | 45.62 | 0.3735 | 199 | 3411 | 3412 | 28.38 | 29.9 | 44.86 | 44.64
2022-04-13 07:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.3 | 44.39 | 0.3732 | 186 | 3366 | 3308 | 29.72 | 30.76 | 44.29 | 44.83
2022-04-13 08:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.97 | 45.21 | 0.3729 | 199 | 3363 | 3493 | 29.44 | 30.26 | 44.14 | 44.2
2022-04-13 09:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.04 | 44.55 | 0.3726 | 186 | 3469 | 3428 | 28.95 | 28.59 | 44.64 | 44.92
2022-04-13 10:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.55 | 44.05 | 0.3723 | 193 | 3352 | 3383 | 28.66 | 30.36 | 44.09 | 44.56
2022-04-13 11:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.72 | 44.71 | 0.372 | 180 | 3414 | 3424 | 28.55 | 30.34 | 44.53 | 44.25
2022-04-13 12:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.72 | 44.91 | 0.3717 | 199 | 3360 | 3428 | 29.55 | 28.36 | 44.08 | 44.01
2022-04-13 13:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.02 | 44.1 | 0.3714 | 195 | 3353 | 3427 | 28.07 | 30.23 | 44.63 | 44.17
2022-04-13 14:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.64 | 45.19 | 0.3711 | 197 | 3429 | 3451 | 30.91 | 29.81 | 44.97 | 44.66
2022-04-13 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.19 | 45.83 | 0.3708 | 183 | 3377 | 3440 | 30.45 | 29.39 | 44.93 | 44.29
2022-04-13 16:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.3 | 44.85 | 0.3705 | 194 | 3398 | 3490 | 28.79 | 30.65 | 44.95 | 44.92
2022-04-13 17:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.81 | 45.86 | 0.3702 | 193 | 3494 | 3390 | 28.81 | 29.01 | 44.03 | 44.49
2022-04-13 18:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.91 | 45.23 | 0.3699 | 181 | 3489 | 3349 | 28.34 | 30.89 | 44.08 | 44.86
2022-04-13 19:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.07 | 45.81 | 0.3696 | 192 | 3492 | 3446 | 28.74 | 29.6 | 44.5 | 44.15
2022-04-13 20:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.37 | 45.26 | 0.3693 | 196 | 3394 | 3406 | 30.37 | 28.91 | 44.4 | 44.76
2022-04-13 21:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.37 | 44.33 | 0.369 | 191 | 3386 | 3330 | 30.8 | 29.37 | 44.52 | 44.44
2022-04-13 22:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.9 | 44.42 | 0.3687 | 185 | 3437 | 3474 | 28.47 | 28.18 | 44.91 | 44.89
2022-04-13 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.67 | 44.71 | 0.3684 | 193 | 3448 | 3492 | 29.28 | 28.7 | 44.92 | 44.41
2022-04-14 | 6.16 | 493 | 104 | 10.74 | 45.94 | 0.3681 | 194 | 3465 | 3447 | 28.09 | 30.69 | 44.11 | 44.66
2022-04-14 01:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.81 | 45.76 | 0.3678 | 197 | 3490 | 3469 | 30.12 | 29.58 | 44.05 | 44.84
2022-04-14 02:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.52 | 45.68 | 0.3675 | 186 | 3407 | 3395 | 29.77 | 29.48 | 44.75 | 44.26
2022-04-14 03:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.92 | 45.89 | 0.3672 | 189 | 3412 | 3398 | 29.16 | 30.26 | 44.76 | 44.11
2022-04-14 04:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.98 | 45.87 | 0.3669 | 192 | 3451 | 3481 | 30.72 | 28.53 | 44.45 | 44.37
2022-04-14 05:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.69 | 44.59 | 0.3666 | 197 | 3427 | 3463 | 30.6 | 29.63 | 44.32 | 44.6
2022-04-14 06:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.7 | 45.42 | 0.3663 | 190 | 3437 | 3356 | 28.73 | 28.62 | 44.13 | 44.28
2022-04-14 07:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.61 | 45.37 | 0.366 | 195 | 3411 | 3316 | 30.53 | 28.32 | 44.3 | 44.82
2022-04-14 08:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.97 | 45.3 | 0.3657 | 197 | 3371 | 3347 | 30.28 | 29.51 | 44.61 | 44.49
2022-04-14 09:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.9 | 44.12 | 0.3654 | 198 | 3415 | 3417 | 28.67 | 28.97 | 44.89 | 44.54
2022-04-14 10:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.05 | 44.59 | 0.3651 | 190 | 3389 | 3488 | 30.13 | 29.26 | 44.98 | 44.9
2022-04-14 11:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.77 | 44.98 | 0.3648 | 189 | 3402 | 3303 | 28.45 | 30.17 | 44.16 | 44.79
2022-04-14 12:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.54 | 44.42 | 0.3645 | 197 | 3420 | 3327 | 29.87 | 30.36 | 44.09 | 44.48
2022-04-14 13:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.76 | 44.63 | 0.3642 | 198 | 3365 | 3464 | 30.25 | 30.31 | 44.02 | 44.1
2022-04-14 14:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.05 | 44.67 | 0.3639 | 186 | 3475 | 3305 | 28.57 | 28.49 | 44.62 | 44.57
2022-04-14 15:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.88 | 45.45 | 0.3636 | 187 | 3446 | 3453 | 29.25 | 30.54 | 44.03 | 44.59
2022-04-14 16:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.73 | 45.32 | 0.3633 | 194 | 3431 | 3452 | 29.23 | 28.02 | 44.97 | 44.79
2022-04-14 17:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.73 | 45.24 | 0.363 | 187 | 3430 | 3340 | 28.71 | 28.29 | 44.91 | 44.53
2022-04-14 18:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.89 | 44.38 | 0.3627 | 182 | 3439 | 3498 | 29.45 | 29.75 | 44.78 | 44.04
2022-04-14 19:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.23 | 44.13 | 0.3624 | 192 | 3359 | 3353 | 30 | 30.95 | 44.68 | 44.49
2022-04-14 20:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.28 | 44.52 | 0.3621 | 186 | 3410 | 3385 | 28.45 | 30.97 | 44.78 | 44.56
2022-04-14 21:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.73 | 45.37 | 0.3618 | 182 | 3425 | 3340 | 30.1 | 29.38 | 44.34 | 44.53
2022-04-14 22:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.57 | 45.6 | 0.3615 | 197 | 3498 | 3464 | 28.57 | 29.28 | 44.62 | 44.17
2022-04-14 23:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.06 | 45 | 0.3612 | 184 | 3395 | 3302 | 28.81 | 30.76 | 44.25 | 44.23
2022-04-15 | 6.23 | 490 | 104 | 10.15 | 44.71 | 0.3609 | 194 | 3388 | 3442 | 28.3 | 28.78 | 44.09 | 44.92
2022-04-15 01:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.59 | 44.3 | 0.3606 | 186 | 3482 | 3318 | 30.47 | 30.6 | 44.96 | 44.68
2022-04-15 02:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.08 | 45.13 | 0.3603 | 196 | 3478 | 3444 | 28.94 | 28.16 | 44.82 | 44.94
2022-04-15 03:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.97 | 45.32 | 0.36 | 189 | 3434 | 3330 | 29.71 | 29.62 | 44.35 | 44.01
2022-04-15 04:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.75 | 44.97 | 0.3597 | 185 | 3445 | 3356 | 28.64 | 29.8 | 44.36 | 44.04
2022-04-15 05:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.79 | 45.82 | 0.3594 | 188 | 3442 | 3379 | 30.57 | 30.64 | 44.75 | 44.39
2022-04-15 06:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.87 | 44.41 | 0.3591 | 184 | 3376 | 3378 | 28.62 | 28.49 | 44.11 | 44.58
2022-04-15 07:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.22 | 45.53 | 0.3588 | 197 | 3476 | 3445 | 30.43 | 30.16 | 44.2 | 44.66
2022-04-15 08:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.87 | 45.41 | 0.3585 | 188 | 3444 | 3312 | 28.35 | 28.44 | 44.91 | 44.46
2022-04-15 09:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.29 | 45.03 | 0.3582 | 180 | 3398 | 3401 | 28.01 | 29.45 | 44.31 | 44.59
2022-04-15 10:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.95 | 45.6 | 0.3579 | 183 | 3463 | 3494 | 30.09 | 28.1 | 44.54 | 44.27
2022-04-15 11:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.71 | 44.87 | 0.3576 | 196 | 3456 | 3388 | 29.47 | 30.46 | 44.39 | 44.2
2022-04-15 12:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.17 | 45.82 | 0.3573 | 187 | 3355 | 3496 | 29.99 | 30.98 | 44.06 | 44.21
2022-04-15 13:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.37 | 44.81 | 0.357 | 196 | 3374 | 3317 | 30.74 | 28.5 | 44.16 | 44.69
2022-04-15 14:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.05 | 44.64 | 0.3567 | 191 | 3368 | 3439 | 30.67 | 28.97 | 44.89 | 44.92
2022-04-15 15:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.31 | 44.97 | 0.3564 | 196 | 3357 | 3305 | 28.11 | 29.35 | 44.03 | 44.16
2022-04-15 16:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10 | 45.51 | 0.3561 | 191 | 3402 | 3448 | 28.27 | 28.43 | 44.71 | 44.32
2022-04-15 17:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.16 | 45 | 0.3558 | 188 | 3430 | 3425 | 29.78 | 30.72 | 44.55 | 44.36
2022-04-15 18:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.99 | 44.38 | 0.3555 | 182 | 3413 | 3442 | 28.68 | 30.7 | 44.26 | 44.42
2022-04-15 19:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.56 | 45.15 | 0.3552 | 199 | 3467 | 3418 | 29.99 | 29.13 | 44.87 | 44.42
2022-04-15 20:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.61 | 45.97 | 0.3549 | 197 | 3403 | 3415 | 29.33 | 30.67 | 44.24 | 44.13
2022-04-15 21:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.64 | 44.61 | 0.3546 | 192 | 3463 | 3387 | 30 | 30.52 | 44.12 | 44.1
2022-04-15 22:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.87 | 45.71 | 0.3543 | 187 | 3491 | 3382 | 29.39 | 28.99 | 44 | 44.56
2022-04-15 23:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.14 | 45.03 | 0.354 | 181 | 3492 | 3447 | 30.74 | 28.21 | 44.61 | 44.33
2022-04-16 | 6.13 | 489 | 103 | 10.61 | 44.15 | 0.3537 | 188 | 3359 | 3487 | 29.64 | 28.41 | 44.07 | 44.27
2022-04-16 01:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.38 | 44.32 | 0.3534 | 192 | 3471 | 3361 | 30.7 | 28.21 | 44.58 | 44.92
2022-04-16 02:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.57 | 45.74 | 0.3531 | 180 | 3471 | 3339 | 29.62 | 30.4 | 44.56 | 44.35
2022-04-16 03:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.41 | 45.7 | 0.3528 | 193 | 3468 | 3435 | 28.36 | 28.57 | 44.13 | 44.92
2022-04-16 04:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.41 | 44.6 | 0.3525 | 189 | 3428 | 3459 | 29.82 | 28.07 | 44.58 | 44.1
2022-04-16 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.4733 | 44.77 | 0.3522 | 186 | 3376 | 3379 | 28.79 | 30.89 | 44.22 | 44.32
2022-04-16 06:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.5366 | 44.2 | 0.3519 | 196 | 3472 | 3458 | 28.91 | 29.24 | 44.4 | 44.18
2022-04-16 07:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.5999 | 44.26 | 0.3516 | 190 | 3405 | 3488 | 28.86 | 28.09 | 44.92 | 44.05
2022-04-16 08:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.6632 | 44.21 | 0.3513 | 197 | 3397 | 3367 | 30.77 | 28.59 | 44.17 | 44.82
2022-04-16 09:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.7265 | 44.04 | 0.351 | 199 | 3399 | 3331 | 30.86 | 30.01 | 44.9 | 44.37
2022-04-16 10:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.7898 | 45.47 | 0.3507 | 189 | 3405 | 3395 | 30.85 | 30.38 | 44.88 | 44.88
2022-04-16 11:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.8531 | 45.46 | 0.3504 | 181 | 3458 | 3497 | 29.16 | 30.28 | 44.69 | 44.25
2022-04-16 12:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.9164 | 45.28 | 0.3501 | 182 | 3378 | 3481 | 29.59 | 28.68 | 44.32 | 44.52
2022-04-16 13:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.9797 | 45.05 | 0.3498 | 182 | 3350 | 3419 | 30.2 | 30.4 | 44.57 | 44.8
2022-04-16 14:00 | 6.26 | 492 | 104 | 11.043 | 45.05 | 0.3495 | 184 | 3471 | 3310 | 28.61 | 29.72 | 44.25 | 44.71
2022-04-16 15:00 | 6.21 | 493 | 103 | 11.1063 | 44.16 | 0.3492 | 191 | 3489 | 3337 | 30.68 | 28.97 | 44.54 | 44.55
2022-04-16 16:00 | 6.15 | 492 | 103 | 11.1696 | 44.51 | 0.3489 | 199 | 3369 | 3474 | 28.55 | 28.71 | 44.43 | 44.15
2022-04-16 17:00 | 6.12 | 492 | 103 | 11.2329 | 45.97 | 0.3486 | 188 | 3489 | 3496 | 30.14 | 29.82 | 44.67 | 44.72
2022-04-16 18:00 | 6.26 | 490 | 103 | 11.2962 | 44.14 | 0.3483 | 183 | 3446 | 3467 | 29.06 | 28.52 | 44.85 | 44.9
2022-04-16 19:00 | 6.12 | 489 | 103 | 11.3595 | 44.05 | 0.348 | 181 | 3442 | 3352 | 30.25 | 28.9 | 44.66 | 44.6
2022-04-16 20:00 | 6.17 | 489 | 103 | 11.4228 | 45.4 | 0.3477 | 181 | 3417 | 3355 | 29.14 | 30.29 | 44.64 | 44.26
2022-04-16 21:00 | 6.16 | 490 | 103 | 11.4861 | 44 | 0.3474 | 180 | 3492 | 3302 | 30.96 | 29.59 | 44.74 | 44.1
2022-04-16 22:00 | 6.18 | 491 | 104 | 11.5494 | 44.12 | 0.3471 | 183 | 3475 | 3420 | 29.61 | 30.09 | 44.54 | 44.94
2022-04-16 23:00 | 6.19 | 494 | 104 | 11.6127 | 44.48 | 0.3468 | 182 | 3403 | 3374 | 29.72 | 30.12 | 44.31 | 44.91
2022-04-17 | 6.2 | 490 | 103 | 11.676 | 45.69 | 0.3465 | 195 | 3459 | 3323 | 28.36 | 30.26 | 44.79 | 44.37
2022-04-17 01:00 | 6.17 | 493 | 104 | 11.7393 | 44.65 | 0.3462 | 183 | 3447 | 3325 | 29.06 | 30.19 | 44.91 | 44.25
2022-04-17 02:00 | 6.18 | 491 | 103 | 11.8026 | 45.59 | 0.3459 | 188 | 3365 | 3367 | 30.73 | 29.44 | 44.23 | 44.83
2022-04-17 03:00 | 6.14 | 489 | 104 | 11.8659 | 45.64 | 0.3456 | 189 | 3464 | 3348 | 30.73 | 30.16 | 44.85 | 44.3
2022-04-17 04:00 | 6.2 | 493 | 104 | 11.9292 | 45.72 | 0.3453 | 180 | 3446 | 3370 | 29.12 | 29.85 | 44.23 | 44.45
2022-04-17 05:00 | 6.12 | 491 | 103 | 11.9925 | 45.11 | 0.345 | 181 | 3449 | 3387 | 28.2 | 29.71 | 44.54 | 44.74
2022-04-17 06:00 | 6.19 | 492 | 104 | 12.0558 | 44.37 | 0.3447 | 186 | 3434 | 3456 | 29.55 | 28.54 | 44.58 | 44.44
2022-04-17 07:00 | 6.29 | 489 | 103 | 12.1191 | 45.38 | 0.3444 | 191 | 3480 | 3302 | 30.84 | 28.87 | 44.25 | 44.65
2022-04-17 08:00 | 6.15 | 490 | 104 | 12.1824 | 45.93 | 0.3441 | 194 | 3356 | 3325 | 29.48 | 30.07 | 44.21 | 44.94
2022-04-17 09:00 | 6.16 | 489 | 103 | 12.2457 | 44.48 | 0.3438 | 180 | 3494 | 3361 | 29.32 | 28.61 | 44.08 | 44.55
2022-04-17 10:00 | 6.22 | 494 | 103 | 12.309 | 44.94 | 0.3435 | 195 | 3390 | 3342 | 28.94 | 30.14 | 44.63 | 44.54
2022-04-17 11:00 | 6.28 | 492 | 104 | 12.3723 | 45.1 | 0.3432 | 188 | 3399 | 3338 | 28.78 | 30.25 | 44.66 | 44.33
2022-04-17 12:00 | 6.26 | 494 | 104 | 12.4356 | 45.33 | 0.3429 | 182 | 3370 | 3387 | 29.61 | 29.29 | 44.08 | 44.48
2022-04-17 13:00 | 6.3 | 491 | 104 | 12.4989 | 45.76 | 0.3426 | 193 | 3418 | 3441 | 30.72 | 28.45 | 44.42 | 44.38
2022-04-17 14:00 | 6.26 | 491 | 103 | 12.5622 | 44.65 | 0.3423 | 182 | 3477 | 3334 | 28.89 | 30.15 | 44.08 | 44.59
2022-04-17 15:00 | 6.16 | 490 | 104 | 12.6255 | 44.32 | 0.342 | 190 | 3430 | 3437 | 28.75 | 28.99 | 44.68 | 44.44
2022-04-17 16:00 | 6.24 | 491 | 104 | 12.6888 | 45.06 | 0.3417 | 184 | 3398 | 3394 | 29.08 | 28.57 | 44.22 | 44.09
2022-04-17 17:00 | 6.27 | 494 | 104 | 12.7521 | 44.12 | 0.3414 | 197 | 3475 | 3383 | 29.13 | 30.2 | 44.55 | 44.75
2022-04-17 18:00 | 6.16 | 491 | 104 | 12.8154 | 45.57 | 0.3411 | 186 | 3366 | 3481 | 28.24 | 30.69 | 44.29 | 44.23
2022-04-17 19:00 | 6.12 | 493 | 104 | 12.8787 | 44.44 | 0.3408 | 181 | 3486 | 3405 | 30.55 | 28.48 | 44.12 | 44.94
2022-04-17 20:00 | 6.15 | 493 | 103 | 12.942 | 44.35 | 0.3405 | 194 | 3406 | 3421 | 29.45 | 29.27 | 44.02 | 44.31
2022-04-17 21:00 | 6.27 | 491 | 103 | 13.0053 | 44.28 | 0.3402 | 184 | 3483 | 3308 | 29.77 | 30.78 | 44.29 | 44.13
2022-04-17 22:00 | 6.2 | 493 | 103 | 13.0686 | 44.01 | 0.3399 | 180 | 3430 | 3312 | 30.77 | 29.84 | 44.93 | 44.34
2022-04-17 23:00 | 6.29 | 489 | 103 | 13.1319 | 45.68 | 0.3396 | 196 | 3411 | 3497 | 30.34 | 30.34 | 44.27 | 44.38
2022-04-18 | 6.14 | 490 | 104 | 13.1952 | 45.57 | 0.3393 | 192 | 3388 | 3488 | 30.12 | 28.23 | 44.42 | 44.18
2022-04-18 01:00 | 6.16 | 493 | 103 | 13.2585 | 45.46 | 0.339 | 187 | 3474 | 3376 | 30.98 | 29.6 | 44.05 | 44.58
2022-04-18 02:00 | 6.18 | 491 | 103 | 13.3218 | 45.14 | 0.3387 | 193 | 3440 | 3487 | 29.53 | 29.76 | 44.47 | 44.52
2022-04-18 03:00 | 6.17 | 492 | 103 | 13.3851 | 45.08 | 0.3384 | 198 | 3368 | 3429 | 28.68 | 28.82 | 44.38 | 44.51
2022-04-18 04:00 | 6.15 | 491 | 103 | 13.4484 | 45.76 | 0.3381 | 185 | 3418 | 3429 | 28.9 | 29.76 | 44.19 | 45
2022-04-18 05:00 | 6.12 | 490 | 103 | 13.5117 | 45.46 | 0.3378 | 191 | 3367 | 3453 | 28.86 | 28.89 | 44.04 | 44.97
2022-04-18 06:00 | 6.16 | 493 | 103 | 13.575 | 45.9 | 0.3375 | 197 | 3476 | 3395 | 30.15 | 29.56 | 44.83 | 44.09
2022-04-18 07:00 | 6.11 | 493 | 104 | 13.6383 | 45.58 | 0.3372 | 197 | 3419 | 3372 | 28.23 | 28.84 | 44.55 | 44.08
2022-04-18 08:00 | 6.25 | 490 | 104 | 13.7016 | 44.72 | 0.3369 | 182 | 3449 | 3327 | 30.84 | 28.84 | 44.75 | 44
2022-04-18 09:00 | 6.15 | 489 | 103 | 13.7649 | 45.34 | 0.3366 | 184 | 3425 | 3446 | 30.35 | 28.84 | 44.24 | 44.7
2022-04-18 10:00 | 6.25 | 490 | 103 | 13.8282 | 44.71 | 0.3363 | 184 | 3483 | 3425 | 28.77 | 30.24 | 44.35 | 44.63
2022-04-18 11:00 | 6.2 | 492 | 103 | 13.8915 | 45.96 | 0.336 | 198 | 3469 | 3490 | 29.51 | 30.51 | 44.68 | 44.41
2022-04-18 12:00 | 6.24 | 493 | 103 | 13.9548 | 45.49 | 0.3357 | 182 | 3361 | 3386 | 28.46 | 28.64 | 44.89 | 44.1
2022-04-18 13:00 | 6.18 | 489 | 103 | 14.0181 | 44.74 | 0.3354 | 188 | 3405 | 3405 | 28.15 | 28.66 | 44.17 | 44.88
2022-04-18 14:00 | 6.22 | 492 | 104 | 14.0814 | 45.87 | 0.3351 | 188 | 3400 | 3366 | 28.23 | 28.58 | 44.68 | 44.02
2022-04-18 15:00 | 6.24 | 494 | 104 | 14.1447 | 44.15 | 0.3348 | 191 | 3479 | 3448 | 30.39 | 28.94 | 44.27 | 44.18
2022-04-18 16:00 | 6.23 | 492 | 103 | 14.208 | 44.33 | 0.3345 | 190 | 3427 | 3375 | 30.26 | 30.02 | 44.54 | 44.09
2022-04-18 17:00 | 6.19 | 490 | 103 | 14.2713 | 44.5 | 0.3342 | 196 | 3436 | 3441 | 28.59 | 30.99 | 44.06 | 44.19
2022-04-18 18:00 | 6.27 | 492 | 103 | 14.3346 | 44.16 | 0.3339 | 191 | 3403 | 3484 | 29.26 | 29.39 | 44.94 | 44.76
2022-04-18 19:00 | 6.25 | 493 | 104 | 14.3979 | 44.03 | 0.3336 | 197 | 3489 | 3393 | 29.97 | 28.46 | 44.96 | 44.76
2022-04-18 20:00 | 6.21 | 493 | 103 | 14.4612 | 44.16 | 0.3333 | 196 | 3397 | 3334 | 29.12 | 30.71 | 44.83 | 44.4
2022-04-18 21:00 | 6.17 | 493 | 104 | 14.5245 | 44.97 | 0.333 | 182 | 3409 | 3376 | 28.91 | 28.5 | 44.61 | 44.16
2022-04-18 22:00 | 6.28 | 489 | 104 | 14.5878 | 45.62 | 0.3327 | 190 | 3438 | 3355 | 28.99 | 30.89 | 44.38 | 44.22
2022-04-18 23:00 | 6.22 | 494 | 103 | 14.6511 | 44.71 | 0.3324 | 181 | 3465 | 3448 | 29.82 | 28.32 | 44.85 | 44.95
2022-04-19 | 6.11 | 489 | 104 | 14.7144 | 44.15 | 0.3321 | 188 | 3351 | 3332 | 28.24 | 30.26 | 44.15 | 44.34
2022-04-19 01:00 | 6.22 | 489 | 103 | 14.7777 | 45.28 | 0.3318 | 195 | 3469 | 3321 | 28.5 | 28.1 | 44.85 | 44.89
2022-04-19 02:00 | 6.29 | 490 | 104 | 14.841 | 45.27 | 0.3315 | 181 | 3432 | 3315 | 29.39 | 28.63 | 44.23 | 44.62
2022-04-19 03:00 | 6.11 | 490 | 104 | 14.9043 | 45.26 | 0.3312 | 187 | 3490 | 3390 | 30.73 | 29.88 | 44.93 | 44.52
2022-04-19 04:00 | 6.22 | 492 | 104 | 14.9676 | 44.15 | 0.3309 | 185 | 3352 | 3315 | 29.48 | 30.68 | 44.61 | 44.91
2022-04-19 05:00 | 6.15 | 494 | 104 | 15.0309 | 45.91 | 0.3306 | 197 | 3442 | 3485 | 29.32 | 28.74 | 44.85 | 44.13
2022-04-19 06:00 | 6.28 | 494 | 104 | 15.0942 | 45.59 | 0.3303 | 189 | 3471 | 3445 | 29.8 | 30.19 | 44.23 | 44.63
2022-04-19 07:00 | 6.22 | 494 | 104 | 15.1575 | 45.62 | 0.33 | 184 | 3375 | 3374 | 30.99 | 30.81 | 44.72 | 44.85
2022-04-19 08:00 | 6.11 | 492 | 103 | 15.2208 | 44.35 | 0.3297 | 193 | 3473 | 3457 | 29.79 | 29.26 | 44.76 | 44.58
2022-04-19 09:00 | 6.11 | 493 | 103 | 15.2841 | 44.26 | 0.3294 | 180 | 3499 | 3483 | 30.82 | 29.97 | 44.53 | 44.77
2022-04-19 10:00 | 6.18 | 489 | 103 | 15.3474 | 44.63 | 0.3291 | 189 | 3436 | 3411 | 28.66 | 28.5 | 44.82 | 44.33
2022-04-19 11:00 | 6.19 | 492 | 103 | 15.4107 | 45.49 | 0.3288 | 184 | 3421 | 3443 | 30.18 | 30.33 | 44.72 | 44.2
2022-04-19 12:00 | 6.29 | 489 | 104 | 15.474 | 45.58 | 0.3285 | 187 | 3408 | 3479 | 29.79 | 30.66 | 44.59 | 44.92
2022-04-19 13:00 | 6.12 | 490 | 104 | 15.5373 | 45.06 | 0.3282 | 196 | 3466 | 3334 | 28.73 | 29.24 | 44.06 | 44.71
2022-04-19 14:00 | 6.12 | 494 | 104 | 15.6006 | 44.07 | 0.3279 | 181 | 3410 | 3403 | 29.95 | 29.88 | 44.4 | 44.67
2022-04-19 15:00 | 6.19 | 491 | 104 | 15.6639 | 45.08 | 0.3276 | 196 | 3461 | 3439 | 29.45 | 28.09 | 44.76 | 44.37
2022-04-19 16:00 | 6.13 | 491 | 103 | 15.7272 | 44.08 | 0.3273 | 188 | 3463 | 3310 | 30.42 | 30.01 | 44.63 | 44.18
2022-04-19 17:00 | 6.27 | 492 | 104 | 15.7905 | 45.47 | 0.327 | 185 | 3463 | 3454 | 28.15 | 30.67 | 44.04 | 44.24
2022-04-19 18:00 | 6.18 | 490 | 103 | 15.8538 | 44.31 | 0.3267 | 198 | 3440 | 3462 | 29.43 | 28.83 | 44.8 | 44.06
2022-04-19 19:00 | 6.11 | 489 | 103 | 15.9171 | 44.59 | 0.3264 | 187 | 3406 | 3330 | 28 | 30.93 | 44.59 | 44.68
2022-04-19 20:00 | 6.3 | 493 | 104 | 15.9804 | 45.51 | 0.3261 | 190 | 3369 | 3378 | 28.13 | 29.2 | 44.33 | 44.16
2022-04-19 21:00 | 6.17 | 491 | 103 | 16.0437 | 44.16 | 0.3258 | 192 | 3456 | 3367 | 29.8 | 28.18 | 44.07 | 44.51
2022-04-19 22:00 | 6.27 | 494 | 103 | 16.107 | 45.37 | 0.3255 | 188 | 3370 | 3355 | 28.47 | 29.4 | 44.8 | 44.15
2022-04-19 23:00 | 6.18 | 494 | 104 | 16.1703 | 44.69 | 0.3252 | 199 | 3405 | 3366 | 28.6 | 30.48 | 44.31 | 44.54
2022-04-20 | 6.28 | 490 | 103 | 16.2336 | 44.1 | 0.3249 | 181 | 3440 | 3401 | 28.84 | 28.81 | 44.25 | 44.11
2022-04-20 01:00 | 6.14 | 494 | 103 | 16.2969 | 45.78 | 0.3246 | 192 | 3450 | 3367 | 30.71 | 29.01 | 44.47 | 44.62
2022-04-20 02:00 | 6.17 | 490 | 103 | 16.3602 | 44.93 | 0.3243 | 180 | 3450 | 3499 | 29.29 | 28.08 | 44.74 | 44.88
2022-04-20 03:00 | 6.27 | 493 | 103 | 16.4235 | 44.75 | 0.324 | 197 | 3407 | 3364 | 28.3 | 29.49 | 44.3 | 44.51
2022-04-20 04:00 | 6.16 | 494 | 103 | 16.4868 | 44.44 | 0.3237 | 187 | 3449 | 3495 | 29.45 | 28.69 | 44.75 | 44.32
2022-04-20 05:00 | 6.17 | 490 | 104 | 16.5501 | 44.88 | 0.3234 | 184 | 3457 | 3427 | 29.18 | 28.09 | 44.23 | 44.4
2022-04-20 06:00 | 6.15 | 492 | 103 | 16.6134 | 44.01 | 0.3231 | 184 | 3473 | 3314 | 29.26 | 29.77 | 44.1 | 44.02
2022-04-20 07:00 | 6.17 | 491 | 104 | 16.6767 | 44.75 | 0.3228 | 184 | 3458 | 3413 | 29.21 | 29.27 | 44.06 | 44.23
2022-04-20 08:00 | 6.29 | 489 | 104 | 16.74 | 45.39 | 0.3225 | 195 | 3397 | 3301 | 30.15 | 29.62 | 44.8 | 44.47
2022-04-20 09:00 | 6.18 | 490 | 103 | 16.8033 | 45.47 | 0.3222 | 195 | 3367 | 3340 | 29.1 | 28.19 | 44.13 | 44.56
2022-04-20 10:00 | 6.13 | 489 | 103 | 16.8666 | 45.87 | 0.3219 | 192 | 3449 | 3332 | 30.78 | 28.18 | 45 | 44.8
2022-04-20 11:00 | 6.23 | 492 | 103 | 16.9299 | 45.45 | 0.3216 | 192 | 3489 | 3498 | 29.95 | 29.67 | 44.19 | 45
2022-04-20 12:00 | 6.13 | 490 | 104 | 16.9932 | 44.68 | 0.3213 | 194 | 3388 | 3355 | 28.37 | 28.36 | 44.94 | 44.25
2022-04-20 13:00 | 6.15 | 491 | 103 | 17.0565 | 44.84 | 0.321 | 193 | 3380 | 3327 | 29.99 | 30.1 | 44.68 | 44.97
2022-04-20 14:00 | 6.1 | 491 | 103 | 17.1198 | 45.69 | 0.3207 | 183 | 3418 | 3479 | 28.75 | 30.71 | 44.55 | 44.46
2022-04-20 15:00 | 6.25 | 494 | 104 | 17.1831 | 45.61 | 0.3204 | 190 | 3380 | 3410 | 29.22 | 28.77 | 44.33 | 44.26
2022-04-20 16:00 | 6.16 | 492 | 103 | 17.2464 | 44.26 | 0.3201 | 192 | 3398 | 3386 | 28.8 | 29.67 | 44.92 | 44.68
2022-04-20 17:00 | 6.12 | 491 | 104 | 17.3097 | 45.73 | 0.3198 | 185 | 3358 | 3330 | 30.46 | 30.27 | 44.8 | 44.65
2022-04-20 18:00 | 6.14 | 489 | 104 | 17.373 | 45.53 | 0.3195 | 199 | 3476 | 3471 | 29.49 | 29.65 | 44.48 | 44.78
2022-04-20 19:00 | 6.14 | 489 | 104 | 17.4363 | 45.43 | 0.3192 | 192 | 3431 | 3464 | 29.24 | 28.78 | 44.47 | 44.64
2022-04-20 20:00 | 6.28 | 490 | 103 | 17.4996 | 44.37 | 0.3189 | 184 | 3386 | 3349 | 28.31 | 28.63 | 44.58 | 44.32
2022-04-20 21:00 | 6.23 | 494 | 104 | 17.5629 | 45.14 | 0.3186 | 183 | 3489 | 3476 | 30.32 | 29.51 | 44.33 | 44.8
2022-04-20 22:00 | 6.15 | 494 | 103 | 17.6262 | 44.72 | 0.3183 | 198 | 3414 | 3438 | 28.95 | 28.22 | 44.62 | 44.71
2022-04-20 23:00 | 6.29 | 491 | 104 | 17.6895 | 44.85 | 0.318 | 199 | 3380 | 3464 | 30.73 | 29.84 | 44.55 | 44.69
2022-04-21 | 6.23 | 490 | 103 | 17.7528 | 45.02 | 0.3177 | 185 | 3496 | 3420 | 30.49 | 30.36 | 44.12 | 44.75
2022-04-21 01:00 | 6.19 | 493 | 104 | 17.8161 | 44.72 | 0.3174 | 184 | 3408 | 3334 | 29.14 | 28.85 | 44.14 | 44.5
2022-04-21 02:00 | 6.15 | 492 | 103 | 17.8794 | 44.52 | 0.3171 | 184 | 3400 | 3330 | 29.49 | 28.86 | 44.38 | 44.44
2022-04-21 03:00 | 6.24 | 493 | 103 | 17.9427 | 45.21 | 0.3168 | 194 | 3457 | 3407 | 29.61 | 29 | 44.05 | 44.22
2022-04-21 04:00 | 6.14 | 494 | 104 | 18.006 | 44.79 | 0.3165 | 192 | 3446 | 3375 | 30.46 | 28.62 | 44.35 | 44
2022-04-21 05:00 | 6.25 | 494 | 103 | 18.0693 | 45.87 | 0.3162 | 180 | 3405 | 3452 | 30.3 | 29.57 | 44.72 | 44.48
2022-04-21 06:00 | 6.16 | 493 | 103 | 18.1326 | 45.6 | 0.3159 | 192 | 3411 | 3400 | 28.32 | 28.14 | 44.35 | 44.23
2022-04-21 07:00 | 6.19 | 494 | 103 | 18.1959 | 44.43 | 0.3156 | 185 | 3490 | 3340 | 30.72 | 28.51 | 44.71 | 44.69
2022-04-21 08:00 | 6.13 | 489 | 104 | 18.2592 | 44.65 | 0.3153 | 180 | 3488 | 3382 | 29.84 | 29.66 | 44.62 | 44.33
2022-04-21 09:00 | 6.21 | 489 | 104 | 18.3225 | 45.72 | 0.315 | 190 | 3382 | 3482 | 29.86 | 29.12 | 44.32 | 44.19
2022-04-21 10:00 | 6.24 | 492 | 103 | 18.3858 | 45.45 | 0.3147 | 184 | 3471 | 3441 | 28.52 | 30.12 | 44.33 | 44.73
2022-04-21 11:00 | 6.19 | 494 | 103 | 18.4491 | 45.45 | 0.3144 | 181 | 3452 | 3470 | 28.35 | 28.55 | 44.25 | 44.52
2022-04-21 12:00 | 6.29 | 489 | 103 | 18.5124 | 45.13 | 0.3141 | 180 | 3461 | 3493 | 30.09 | 30.3 | 44.29 | 44.95
2022-04-21 13:00 | 6.18 | 494 | 103 | 18.5757 | 44.76 | 0.3138 | 185 | 3373 | 3415 | 28.82 | 29.39 | 44.98 | 44.68
2022-04-21 14:00 | 6.29 | 492 | 103 | 18.639 | 45.44 | 0.3135 | 194 | 3415 | 3459 | 28.54 | 30.75 | 44.5 | 44.36
2022-04-21 15:00 | 6.29 | 490 | 103 | 18.7023 | 44.53 | 0.3132 | 181 | 3446 | 3476 | 29.68 | 29.18 | 44.21 | 44.43
2022-04-21 16:00 | 6.27 | 494 | 104 | 18.7656 | 44.75 | 0.3129 | 185 | 3484 | 3365 | 30.51 | 28.5 | 44.77 | 44.79
2022-04-21 17:00 | 6.23 | 492 | 103 | 18.8289 | 44.17 | 0.3126 | 199 | 3492 | 3447 | 28.87 | 29.22 | 44.51 | 44.74
2022-04-21 18:00 | 6.28 | 489 | 103 | 18.8922 | 45.5 | 0.3123 | 197 | 3464 | 3360 | 30.86 | 29.37 | 44.92 | 44.61
2022-04-21 19:00 | 6.13 | 489 | 104 | 18.9555 | 44.22 | 0.312 | 189 | 3415 | 3439 | 29.77 | 29.68 | 44.16 | 44.16
2022-04-21 20:00 | 6.27 | 494 | 104 | 19.0188 | 45.98 | 0.3117 | 193 | 3393 | 3414 | 29.6 | 30.51 | 44.63 | 44.47
2022-04-21 21:00 | 6.15 | 491 | 104 | 19.0821 | 45.55 | 0.3114 | 186 | 3492 | 3437 | 30.19 | 30.83 | 44.11 | 44.29
2022-04-21 22:00 | 6.16 | 492 | 103 | 19.1454 | 45.72 | 0.3111 | 192 | 3438 | 3440 | 30.14 | 28.44 | 44.62 | 44.09
2022-04-21 23:00 | 6.13 | 491 | 103 | 19.2087 | 44.06 | 0.3108 | 196 | 3380 | 3378 | 28.62 | 30.54 | 44.93 | 44.29
2022-04-22 | 6.14 | 493 | 104 | 19.272 | 45.7 | 0.3105 | 184 | 3489 | 3418 | 30.09 | 30.89 | 44.22 | 44.17
2022-04-22 01:00 | 6.2 | 492 | 104 | 19.3353 | 45.22 | 0.3102 | 181 | 3368 | 3331 | 30.25 | 30.85 | 44.66 | 44.67
2022-04-22 02:00 | 6.17 | 491 | 104 | 19.3986 | 44.14 | 0.3099 | 191 | 3426 | 3338 | 30.46 | 30.49 | 44.92 | 44.51
2022-04-22 03:00 | 6.2 | 494 | 104 | 19.4619 | 44.07 | 0.3096 | 198 | 3436 | 3467 | 28.05 | 29.56 | 44.07 | 44.88
2022-04-22 04:00 | 6.21 | 492 | 104 | 19.5252 | 44.38 | 0.3093 | 189 | 3458 | 3375 | 29.47 | 29.68 | 44.9 | 44.07
2022-04-22 05:00 | 6.22 | 494 | 103 | 19.5885 | 44.41 | 0.309 | 186 | 3381 | 3402 | 30.98 | 29.33 | 44.05 | 44.22
2022-04-22 06:00 | 6.2 | 493 | 104 | 19.6518 | 45.88 | 0.3087 | 198 | 3368 | 3444 | 29.93 | 30.85 | 44.38 | 44.85
2022-04-22 07:00 | 6.27 | 489 | 103 | 19.7151 | 45.19 | 0.3084 | 180 | 3438 | 3305 | 28.84 | 29.91 | 44.75 | 44.19
2022-04-22 08:00 | 6.13 | 494 | 104 | 19.7784 | 44.93 | 0.3081 | 190 | 3370 | 3461 | 29.26 | 29.43 | 44.39 | 44.24
2022-04-22 09:00 | 6.14 | 491 | 103 | 19.8417 | 44.49 | 0.3078 | 193 | 3450 | 3333 | 30.72 | 30.22 | 44.07 | 44.13
2022-04-22 10:00 | 6.29 | 490 | 103 | 19.905 | 44.61 | 0.3075 | 180 | 3442 | 3335 | 29.94 | 30.87 | 44.27 | 44.75
2022-04-22 11:00 | 6.27 | 493 | 103 | 19.9683 | 45.19 | 0.3072 | 195 | 3437 | 3457 | 28.2 | 30.23 | 44.39 | 44.05
2022-04-22 12:00 | 6.18 | 491 | 104 | 20.0316 | 44.06 | 0.3069 | 197 | 3460 | 3414 | 28.08 | 28.59 | 44.13 | 44.91
2022-04-22 13:00 | 6.14 | 491 | 103 | 20.0949 | 44.65 | 0.3066 | 184 | 3409 | 3393 | 30.21 | 28.15 | 44.62 | 44.81
2022-04-22 14:00 | 6.13 | 494 | 104 | 20.1582 | 44.58 | 0.3063 | 190 | 3401 | 3380 | 28.7 | 28.54 | 44.15 | 44.78
2022-04-22 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 20.2215 | 45.21 | 0.306 | 188 | 3403 | 3471 | 30.23 | 28.13 | 44.51 | 44.55
2022-04-22 16:00 | 6.17 | 493 | 104 | 20.2848 | 45.3 | 0.3057 | 184 | 3433 | 3343 | 29.76 | 28.87 | 44.66 | 44.75
2022-04-22 17:00 | 6.2 | 493 | 103 | 20.3481 | 44.58 | 0.3054 | 195 | 3415 | 3438 | 28.23 | 29.72 | 44.45 | 44.41
2022-04-22 18:00 | 6.22 | 494 | 103 | 20.4114 | 45.66 | 0.3051 | 199 | 3428 | 3354 | 30.44 | 28.48 | 44.97 | 44.99
2022-04-22 19:00 | 6.14 | 493 | 103 | 20.4747 | 45.15 | 0.3048 | 197 | 3467 | 3463 | 30.37 | 28.74 | 44.86 | 44.18
2022-04-22 20:00 | 6.29 | 493 | 104 | 20.538 | 45.02 | 0.3045 | 189 | 3486 | 3443 | 30.28 | 29.06 | 44.82 | 44
2022-04-22 21:00 | 6.12 | 492 | 103 | 20.6013 | 44.14 | 0.3042 | 185 | 3484 | 3364 | 28.47 | 30.38 | 44.9 | 44.35
2022-04-22 22:00 | 6.1 | 492 | 104 | 20.6646 | 44.98 | 0.3039 | 186 | 3439 | 3309 | 28.09 | 28.35 | 44.02 | 44.25
2022-04-22 23:00 | 6.12 | 493 | 103 | 20.7279 | 44.85 | 0.3036 | 184 | 3446 | 3463 | 30.03 | 29.17 | 44.02 | 44.03
2022-04-23 | 6.15 | 490 | 104 | 20.7912 | 44.15 | 0.3033 | 182 | 3468 | 3371 | 29.66 | 29.75 | 44.11 | 44.11
2022-04-23 01:00 | 6.25 | 492 | 103 | 20.8545 | 45.37 | 0.303 | 199 | 3396 | 3480 | 30.2 | 29.75 | 44.48 | 44.37
2022-04-23 02:00 | 6.23 | 491 | 104 | 20.9178 | 45.64 | 0.3027 | 198 | 3375 | 3365 | 30.04 | 28.39 | 44.94 | 44.71
2022-04-23 03:00 | 6.16 | 490 | 104 | 20.9811 | 44.16 | 0.3024 | 182 | 3412 | 3301 | 30.63 | 28.69 | 44.18 | 44.17
2022-04-23 04:00 | 6.12 | 491 | 103 | 21.0444 | 45.19 | 0.3021 | 186 | 3370 | 3444 | 30.71 | 28.45 | 44.01 | 44.98
2022-04-23 05:00 | 6.12 | 494 | 103 | 21.1077 | 44.77 | 0.3018 | 193 | 3472 | 3496 | 29 | 30.57 | 44.43 | 44.13
2022-04-23 06:00 | 6.19 | 490 | 104 | 21.171 | 44.24 | 0.3015 | 192 | 3352 | 3462 | 29.11 | 28.96 | 44.57 | 44.27
2022-04-23 07:00 | 6.22 | 493 | 103 | 21.2343 | 45.66 | 0.3012 | 199 | 3472 | 3479 | 28.99 | 30.39 | 44.99 | 44.27
2022-04-23 08:00 | 6.3 | 489 | 104 | 21.2976 | 44.36 | 0.3009 | 185 | 3364 | 3429 | 29.66 | 30.99 | 44 | 44.25
2022-04-23 09:00 | 6.29 | 492 | 104 | 21.3609 | 45.06 | 0.3006 | 196 | 3412 | 3493 | 29.19 | 29.47 | 44.99 | 44.94
2022-04-23 10:00 | 6.21 | 491 | 103 | 21.4242 | 44.97 | 0.3003 | 187 | 3498 | 3435 | 28.66 | 28.88 | 44.5 | 44.75
2022-04-23 11:00 | 6.26 | 489 | 103 | 21.4875 | 45.35 | 0.3 | 195 | 3415 | 3430 | 28.56 | 30.43 | 44.03 | 44.85
2022-04-23 12:00 | 6.26 | 494 | 104 | 21.5508 | 44.36 | 0.3 | 181 | 3418 | 3492 | 30.81 | 29.51 | 44.38 | 44.71
2022-04-23 13:00 | 6.29 | 490 | 104 | 21.6141 | 44.44 | 0.3 | 196 | 3492 | 3300 | 29.48 | 29.37 | 44.54 | 44.32
2022-04-23 14:00 | 6.29 | 494 | 104 | 21.6774 | 45.99 | 0.3 | 197 | 3450 | 3312 | 28.92 | 30.03 | 44.69 | 44.84
2022-04-23 15:00 | 6.12 | 493 | 104 | 21.7407 | 44.69 | 0.3 | 181 | 3421 | 3478 | 30.12 | 29.84 | 44.62 | 44.09
2022-04-23 16:00 | 6.2 | 494 | 104 | 21.804 | 44.2 | 0.3 | 184 | 3476 | 3318 | 28.45 | 29.64 | 44.29 | 44.29
2022-04-23 17:00 | 6.19 | 490 | 103 | 21.8673 | 44.61 | 0.3 | 198 | 3431 | 3441 | 28.64 | 30.63 | 44.08 | 44.55
2022-04-23 18:00 | 6.14 | 489 | 104 | 21.9306 | 44.92 | 0.3 | 187 | 3423 | 3408 | 28.36 | 30.32 | 44.75 | 44.67
2022-04-23 19:00 | 6.18 | 489 | 103 | 21.9939 | 44.1 | 0.3 | 194 | 3372 | 3364 | 29.16 | 30.4 | 44.75 | 44.7
2022-04-23 20:00 | 6.14 | 493 | 103 | 22.0572 | 45.18 | 0.3 | 189 | 3476 | 3318 | 29.84 | 30.91 | 44.97 | 44.74
2022-04-23 21:00 | 6.26 | 492 | 103 | 22.1205 | 45.24 | 0.3 | 198 | 3424 | 3393 | 30.42 | 29.24 | 45 | 44.45
2022-04-23 22:00 | 6.28 | 491 | 104 | 22.1838 | 45.86 | 0.3 | 193 | 3448 | 3431 | 30.85 | 30.74 | 44.84 | 44.43
2022-04-23 23:00 | 6.28 | 493 | 103 | 22.2471 | 45.59 | 0.3 | 196 | 3477 | 3313 | 30.82 | 30.93 | 44.46 | 44.26
2022-04-24 | 6.11 | 492 | 104 | 22.3104 | 45.7 | 0.3 | 183 | 3389 | 3314 | 30.04 | 30.87 | 44.78 | 44.38
2022-04-24 01:00 | 6.28 | 490 | 103 | 22.3737 | 44.84 | 0.3 | 195 | 3463 | 3488 | 30.7 | 28.92 | 44.85 | 44.19
2022-04-24 02:00 | 6.28 | 490 | 103 | 22.437 | 44.37 | 0.3 | 198 | 3360 | 3375 | 30.51 | 30.66 | 44.1 | 44.78
2022-04-24 03:00 | 6.16 | 489 | 104 | 22.5003 | 44.06 | 0.3 | 187 | 3431 | 3441 | 30.42 | 30.77 | 44.02 | 44.8
2022-04-24 04:00 | 6.25 | 489 | 103 | 22.5636 | 44.92 | 0.3 | 185 | 3361 | 3462 | 29.14 | 28.06 | 44.56 | 44.57
2022-04-24 05:00 | 6.17 | 493 | 103 | 22.6269 | 45.15 | 0.3 | 187 | 3361 | 3359 | 29.09 | 30.49 | 44.64 | 44.47
2022-04-24 06:00 | 6.21 | 492 | 104 | 22.6902 | 45.39 | 0.3 | 195 | 3425 | 3379 | 28.41 | 29.57 | 44.2 | 44.89
2022-04-24 07:00 | 6.28 | 492 | 103 | 22.7535 | 45.75 | 0.3 | 184 | 3465 | 3352 | 28.29 | 30.79 | 44.87 | 44.34
2022-04-24 08:00 | 6.29 | 493 | 104 | 22.8168 | 45.92 | 0.3 | 193 | 3465 | 3306 | 30.95 | 30.77 | 44.98 | 44.9
2022-04-24 09:00 | 6.15 | 489 | 103 | 22.8801 | 44 | 0.3 | 181 | 3483 | 3450 | 29.14 | 28.22 | 44.04 | 44.78
2022-04-24 10:00 | 6.26 | 489 | 104 | 22.9434 | 44.12 | 0.3 | 187 | 3379 | 3404 | 29.24 | 30.89 | 44.35 | 44.42
2022-04-24 11:00 | 6.28 | 491 | 103 | 23.0067 | 45.29 | 0.3 | 197 | 3402 | 3495 | 30.83 | 29.86 | 44.22 | 44.53
2022-04-24 12:00 | 6.27 | 489 | 103 | 23.07 | 45.72 | 0.3 | 193 | 3394 | 3392 | 28.31 | 30.34 | 44.08 | 44.21
2022-04-24 13:00 | 6.13 | 494 | 104 | 23.1333 | 45.31 | 0.3 | 197 | 3372 | 3483 | 28.66 | 28.44 | 44.98 | 44.33
2022-04-24 14:00 | 6.25 | 490 | 103 | 23.1966 | 44.27 | 0.3 | 198 | 3362 | 3355 | 29.06 | 28.4 | 44.05 | 44.18
2022-04-24 15:00 | 6.11 | 494 | 103 | 23.2599 | 44.2 | 0.3 | 186 | 3354 | 3362 | 30.5 | 29.54 | 44.96 | 44.75
2022-04-24 16:00 | 6.15 | 490 | 103 | 23.3232 | 45.97 | 0.3 | 198 | 3393 | 3442 | 28.17 | 30.35 | 44.12 | 44.17
2022-04-24 17:00 | 6.2 | 490 | 104 | 23.3865 | 44.36 | 0.3 | 189 | 3414 | 3495 | 28.95 | 28.74 | 44.78 | 44.22
2022-04-24 18:00 | 6.11 | 492 | 103 | 23.4498 | 45.22 | 0.3 | 197 | 3385 | 3358 | 28.01 | 30.28 | 44.41 | 44.03
2022-04-24 19:00 | 6.12 | 492 | 103 | 23.5131 | 45.39 | 0.3 | 185 | 3412 | 3390 | 29.89 | 29.11 | 44.25 | 44.9
2022-04-24 20:00 | 6.22 | 490 | 103 | 23.5764 | 45.81 | 0.3 | 197 | 3371 | 3400 | 28.82 | 28.61 | 44.28 | 44.01
2022-04-24 21:00 | 6.19 | 493 | 103 | 23.6397 | 44.89 | 0.3 | 190 | 3472 | 3404 | 29.5 | 28.47 | 44.98 | 44.91
2022-04-24 22:00 | 6.24 | 493 | 104 | 23.703 | 44.56 | 0.3 | 189 | 3371 | 3364 | 30.54 | 30.55 | 44.12 | 44.42
2022-04-24 23:00 | 6.11 | 492 | 104 | 23.7663 | 45.99 | 0.3 | 183 | 3484 | 3303 | 28.29 | 30.01 | 45 | 44.05
2022-04-25 | 6.11 | 491 | 103 | 23.8296 | 45.56 | 0.3 | 189 | 3400 | 3362 | 29.16 | 29.23 | 44.24 | 44.62
2022-04-25 01:00 | 6.15 | 489 | 104 | 23.8929 | 45.31 | 0.3 | 185 | 3387 | 3338 | 28.91 | 30.26 | 44.5 | 44.95
2022-04-25 02:00 | 6.13 | 490 | 103 | 23.9562 | 44.66 | 0.3 | 180 | 3414 | 3315 | 29.58 | 30.08 | 44.87 | 44.76
2022-04-25 03:00 | 6.27 | 491 | 103 | 24.0195 | 44.83 | 0.3 | 188 | 3367 | 3462 | 30.54 | 29.64 | 44.26 | 44.9
2022-04-25 04:00 | 6.16 | 490 | 104 | 24.0828 | 44.64 | 0.3 | 197 | 3460 | 3331 | 29.72 | 30.58 | 44.57 | 44.98
2022-04-25 05:00 | 6.22 | 493 | 104 | 24.1461 | 44.18 | 0.3 | 183 | 3419 | 3383 | 29.08 | 29.72 | 44.68 | 44.88
2022-04-25 06:00 | 6.27 | 494 | 104 | 24.2094 | 45.82 | 0.3 | 195 | 3421 | 3402 | 29.09 | 28.06 | 44.55 | 44.78
2022-04-25 07:00 | 6.27 | 491 | 104 | 24.2727 | 45.01 | 0.3 | 199 | 3422 | 3444 | 28.7 | 29.69 | 44.08 | 44.74
2022-04-25 08:00 | 6.12 | 490 | 104 | 24.336 | 45.49 | 0.3 | 190 | 3461 | 3488 | 29.39 | 29.51 | 44.75 | 44.01
2022-04-25 09:00 | 6.22 | 494 | 104 | 24.3993 | 45.78 | 0.3 | 186 | 3456 | 3428 | 30.97 | 28.5 | 44.56 | 44.46
2022-04-25 10:00 | 6.22 | 489 | 104 | 24.4626 | 44.09 | 0.3 | 186 | 3459 | 3338 | 28.2 | 29.09 | 44.65 | 44.81
2022-04-25 11:00 | 6.24 | 492 | 104 | 24.5259 | 45.25 | 0.3 | 186 | 3431 | 3408 | 28.66 | 30.67 | 44.83 | 44.05
2022-04-25 12:00 | 6.16 | 491 | 103 | 24.5892 | 45.67 | 0.3 | 187 | 3445 | 3364 | 28.96 | 28.28 | 44.77 | 44.99
2022-04-25 13:00 | 6.13 | 493 | 103 | 24.6525 | 44.31 | 0.3 | 194 | 3366 | 3382 | 28.85 | 30.03 | 44.99 | 44.6
2022-04-25 14:00 | 6.22 | 491 | 103 | 24.7158 | 45.95 | 0.3 | 183 | 3420 | 3307 | 29.45 | 28.45 | 44.69 | 44.09
2022-04-25 15:00 | 6.18 | 490 | 104 | 24.7791 | 45.91 | 0.3 | 183 | 3398 | 3334 | 30.63 | 29.78 | 44.91 | 44.23
2022-04-25 16:00 | 6.15 | 491 | 104 | 24.8424 | 45.77 | 0.3 | 182 | 3460 | 3464 | 29.76 | 29.54 | 44.52 | 44.65
2022-04-25 17:00 | 6.14 | 490 | 103 | 24.9057 | 45.3 | 0.3 | 193 | 3485 | 3393 | 29.79 | 29.18 | 44.75 | 44.83
2022-04-25 18:00 | 6.24 | 491 | 103 | 24.969 | 44.06 | 0.3 | 193 | 3433 | 3441 | 28.23 | 30.79 | 44.92 | 44.89
2022-04-25 19:00 | 6.14 | 492 | 103 | 25.0323 | 44.55 | 0.3 | 199 | 3443 | 3482 | 30.05 | 29.77 | 44.23 | 44.05
2022-04-25 20:00 | 6.2 | 491 | 104 | 25.0956 | 45.97 | 0.3 | 199 | 3486 | 3342 | 29.18 | 29.96 | 44.19 | 44.37
2022-04-25 21:00 | 6.3 | 493 | 103 | 25.1589 | 44.7 | 0.3 | 188 | 3381 | 3370 | 30.17 | 28.48 | 44.25 | 44.53
2022-04-25 22:00 | 6.28 | 494 | 103 | 25.2222 | 45.58 | 0.3 | 192 | 3358 | 3335 | 30.97 | 29.95 | 44.44 | 44.06
2022-04-25 23:00 | 6.26 | 489 | 103 | 25.2855 | 45.27 | 0.3 | 186 | 3427 | 3318 | 28.77 | 29.98 | 44.4 | 44.62
2022-04-26 | 6.11 | 490 | 103 | 25.3488 | 44.48 | 0.3 | 193 | 3437 | 3390 | 28.89 | 28.86 | 44.71 | 44.96
2022-04-26 01:00 | 6.12 | 492 | 103 | 25.4121 | 45.58 | 0.3 | 191 | 3364 | 3434 | 30.53 | 28.5 | 44.67 | 44.33
2022-04-26 02:00 | 6.16 | 493 | 104 | 25.4754 | 44.28 | 0.3 | 192 | 3431 | 3327 | 28.15 | 30.44 | 44.91 | 44.43
2022-04-26 03:00 | 6.11 | 489 | 104 | 25.5387 | 44.71 | 0.3 | 180 | 3467 | 3359 | 29.37 | 30.3 | 44.42 | 44.37
2022-04-26 04:00 | 6.14 | 491 | 104 | 25.602 | 45.22 | 0.3 | 182 | 3488 | 3457 | 28.65 | 30.76 | 44.04 | 44.21
2022-04-26 05:00 | 6.3 | 490 | 103 | 25.6653 | 44.38 | 0.3 | 191 | 3375 | 3480 | 29.15 | 30.06 | 44.27 | 44.32
2022-04-26 06:00 | 6.22 | 492 | 103 | 25.7286 | 44.92 | 0.3 | 183 | 3443 | 3380 | 29.07 | 28.87 | 44.83 | 44.6
2022-04-26 07:00 | 6.13 | 492 | 103 | 25.7919 | 45.79 | 0.3 | 194 | 3388 | 3485 | 30.85 | 28.01 | 44.07 | 44.54
2022-04-26 08:00 | 6.11 | 491 | 104 | 25.8552 | 45.78 | 0.3 | 195 | 3453 | 3422 | 30.25 | 30.76 | 44.19 | 44.86
2022-04-26 09:00 | 6.16 | 493 | 104 | 25.9185 | 45.93 | 0.3 | 180 | 3486 | 3396 | 29.57 | 29.98 | 44.66 | 44.45
2022-04-26 10:00 | 6.21 | 491 | 104 | 25.9818 | 44.19 | 0.3 | 189 | 3497 | 3457 | 30.16 | 28.4 | 44.04 | 44.36
2022-04-26 11:00 | 6.14 | 494 | 104 | 26.0451 | 44.05 | 0.3 | 182 | 3480 | 3332 | 30.03 | 30.59 | 45 | 44.02
2022-04-26 12:00 | 6.13 | 492 | 103 | 26.1084 | 45.56 | 0.3 | 195 | 3413 | 3327 | 30.31 | 30.73 | 44.88 | 44.03
2022-04-26 13:00 | 6.23 | 491 | 103 | 26.1717 | 45.3 | 0.3 | 190 | 3476 | 3386 | 29.91 | 29.14 | 44.5 | 44.64
2022-04-26 14:00 | 6.11 | 493 | 104 | 26.235 | 45.06 | 0.3 | 188 | 3403 | 3497 | 28.34 | 28.3 | 44.2 | 44.91
2022-04-26 15:00 | 6.19 | 493 | 103 | 26.2983 | 45.84 | 0.3 | 196 | 3386 | 3368 | 29.19 | 30.96 | 44.66 | 44.92
2022-04-26 16:00 | 6.28 | 491 | 104 | 26.3616 | 45.41 | 0.3 | 194 | 3389 | 3320 | 28.71 | 29.49 | 44.11 | 44.34
2022-04-26 17:00 | 6.13 | 494 | 103 | 26.4249 | 44.4 | 0.3 | 193 | 3454 | 3434 | 29.85 | 30.82 | 44.65 | 44.27
2022-04-26 18:00 | 6.11 | 491 | 103 | 26.4882 | 44.21 | 0.3 | 192 | 3419 | 3424 | 29.97 | 30.6 | 44.75 | 44.91
2022-04-26 19:00 | 6.18 | 492 | 103 | 26.5515 | 44.48 | 0.3 | 192 | 3420 | 3347 | 28.41 | 30.09 | 44.18 | 44.89
2022-04-26 20:00 | 6.2 | 494 | 103 | 26.6148 | 44.43 | 0.3 | 188 | 3401 | 3401 | 28.85 | 30.12 | 44.11 | 44.28
2022-04-26 21:00 | 6.17 | 494 | 103 | 26.6781 | 45.42 | 0.3 | 199 | 3369 | 3391 | 29.74 | 29.25 | 44.66 | 44.43
2022-04-26 22:00 | 6.14 | 492 | 104 | 26.7414 | 44.46 | 0.3 | 198 | 3413 | 3392 | 29.57 | 29.36 | 44.56 | 44.95
2022-04-26 23:00 | 6.28 | 490 | 103 | 26.8047 | 44.36 | 0.3 | 193 | 3368 | 3451 | 29.68 | 30.74 | 44.53 | 44
2022-04-27 | 6.16 | 492 | 103 | 26.868 | 45.62 | 0.3 | 180 | 3498 | 3446 | 30.06 | 30.61 | 44.77 | 44.59
2022-04-27 01:00 | 6.14 | 493 | 103 | 26.9313 | 44.84 | 0.3 | 189 | 3365 | 3399 | 28.54 | 30.39 | 44.43 | 44.25
2022-04-27 02:00 | 6.3 | 491 | 104 | 26.9946 | 45.85 | 0.3 | 188 | 3487 | 3461 | 28.11 | 29.34 | 44.4 | 44.84
2022-04-27 03:00 | 6.24 | 493 | 104 | 27.0579 | 44.63 | 0.3 | 190 | 3405 | 3448 | 30.81 | 29.12 | 44.79 | 44.17
2022-04-27 04:00 | 6.13 | 491 | 104 | 27.1212 | 44.7 | 0.3 | 199 | 3475 | 3435 | 28.33 | 30.09 | 44.67 | 44.86
2022-04-27 05:00 | 6.22 | 492 | 103 | 27.1845 | 45.19 | 0.3 | 184 | 3362 | 3493 | 28.01 | 29.83 | 44.31 | 44.41
2022-04-27 06:00 | 6.17 | 489 | 103 | 27.2478 | 44.67 | 0.3 | 181 | 3362 | 3398 | 30.93 | 30.54 | 44.15 | 44.81
2022-04-27 07:00 | 6.22 | 494 | 104 | 27.3111 | 45.37 | 0.3 | 192 | 3434 | 3401 | 30.52 | 30.05 | 44.03 | 44.41
2022-04-27 08:00 | 6.23 | 490 | 104 | 27.3744 | 45.87 | 0.3 | 183 | 3398 | 3367 | 30.78 | 28.76 | 44.56 | 44.64
2022-04-27 09:00 | 6.17 | 493 | 104 | 27.4377 | 44.87 | 0.3 | 192 | 3419 | 3445 | 30.8 | 28.69 | 44.73 | 44.32
2022-04-27 10:00 | 6.26 | 490 | 103 | 27.501 | 44.39 | 0.3 | 199 | 3420 | 3439 | 29.62 | 28.91 | 44.54 | 44.39
2022-04-27 11:00 | 6.12 | 493 | 103 | 27.5643 | 45.35 | 0.3 | 183 | 3459 | 3306 | 30.23 | 28.11 | 44.96 | 44.18
2022-04-27 12:00 | 6.17 | 494 | 103 | 27.6276 | 44.92 | 0.3 | 187 | 3417 | 3378 | 28.15 | 28.41 | 44.91 | 44.03
2022-04-27 13:00 | 6.26 | 490 | 103 | 27.6909 | 44.56 | 0.3 | 181 | 3460 | 3386 | 29.74 | 30.43 | 44.54 | 44.49
2022-04-27 14:00 | 6.13 | 490 | 104 | 27.7542 | 45.35 | 0.3 | 198 | 3480 | 3358 | 29.13 | 28.36 | 44.87 | 44.78
2022-04-27 15:00 | 6.19 | 494 | 104 | 27.8175 | 45.49 | 0.3 | 196 | 3366 | 3352 | 30.88 | 29.31 | 44.94 | 44.6
2022-04-27 16:00 | 6.24 | 494 | 103 | 27.8808 | 44.55 | 0.3 | 190 | 3483 | 3441 | 30.01 | 29.96 | 44.42 | 44.76
2022-04-27 17:00 | 6.13 | 493 | 103 | 27.9441 | 44.8 | 0.3 | 187 | 3479 | 3462 | 28.35 | 29.01 | 44.72 | 44.93
2022-04-27 18:00 | 6.21 | 490 | 103 | 28.0074 | 45.43 | 0.3 | 184 | 3455 | 3484 | 28.83 | 29.44 | 44.33 | 44.13
2022-04-27 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 28.0707 | 46 | 0.3 | 183 | 3432 | 3481 | 30.82 | 29.64 | 44.29 | 44.23
2022-04-27 20:00 | 6.22 | 489 | 103 | 28.134 | 44.61 | 0.3 | 183 | 3485 | 3411 | 28.06 | 28.15 | 44.63 | 44.92
2022-04-27 21:00 | 6.19 | 489 | 104 | 28.1973 | 45.54 | 0.3 | 198 | 3477 | 3371 | 29.62 | 30.51 | 44.67 | 44.2
2022-04-27 22:00 | 6.23 | 490 | 103 | 28.2606 | 45.52 | 0.3 | 189 | 3410 | 3418 | 28.79 | 30.74 | 44.75 | 44.07
2022-04-27 23:00 | 6.2 | 493 | 104 | 28.3239 | 45.92 | 0.3 | 183 | 3494 | 3413 | 29.94 | 28.59 | 44.31 | 44.83
2022-04-28 | 6.26 | 491 | 103 | 28.3872 | 44.97 | 0.3 | 190 | 3411 | 3427 | 29.33 | 30.09 | 44.4 | 44.63
2022-04-28 01:00 | 6.21 | 494 | 104 | 28.4505 | 44.29 | 0.3 | 187 | 3457 | 3450 | 29.89 | 30.72 | 44.44 | 44.87
2022-04-28 02:00 | 6.18 | 491 | 104 | 28.5138 | 45.89 | 0.3 | 189 | 3496 | 3444 | 28.08 | 30.53 | 44.38 | 44.09
2022-04-28 03:00 | 6.28 | 494 | 103 | 28.5771 | 45.22 | 0.3 | 183 | 3357 | 3364 | 30.87 | 28.19 | 44.43 | 44.34
2022-04-28 04:00 | 6.18 | 494 | 103 | 28.6404 | 44.73 | 0.3 | 199 | 3434 | 3360 | 29.92 | 30.21 | 44.33 | 44.17
2022-04-28 05:00 | 6.25 | 490 | 104 | 28.7037 | 45.73 | 0.3 | 192 | 3408 | 3325 | 28.17 | 30.43 | 44.2 | 44.14
2022-04-28 06:00 | 6.17 | 493 | 103 | 28.767 | 45.2 | 0.3 | 183 | 3468 | 3387 | 28.23 | 30.35 | 44.55 | 44.24
2022-04-28 07:00 | 6.28 | 493 | 104 | 28.8303 | 44.34 | 0.3 | 194 | 3494 | 3447 | 29.68 | 29.15 | 44.67 | 44.95
2022-04-28 08:00 | 6.15 | 490 | 104 | 28.8936 | 45.03 | 0.3 | 186 | 3376 | 3367 | 29.04 | 28.88 | 44.4 | 44.86
2022-04-28 09:00 | 6.16 | 492 | 103 | 28.9569 | 44.87 | 0.3 | 189 | 3440 | 3381 | 28.16 | 29.21 | 44.33 | 44.9
2022-04-28 10:00 | 6.28 | 490 | 104 | 29.0202 | 44.86 | 0.3 | 191 | 3360 | 3401 | 30.01 | 29.62 | 44.62 | 44.23
2022-04-28 11:00 | 6.12 | 492 | 103 | 29.0835 | 45.6 | 0.3 | 187 | 3417 | 3420 | 30.49 | 28.05 | 45 | 44.63
2022-04-28 12:00 | 6.27 | 494 | 103 | 29.1468 | 44.45 | 0.3 | 193 | 3450 | 3461 | 30.2 | 29.97 | 44.52 | 44.05
2022-04-28 13:00 | 6.27 | 491 | 104 | 29.2101 | 45.69 | 0.3 | 186 | 3413 | 3425 | 30.02 | 30.74 | 44.42 | 45
2022-04-28 14:00 | 6.18 | 490 | 103 | 29.2734 | 45.2 | 0.3 | 192 | 3456 | 3358 | 28.77 | 29.25 | 44.92 | 44.3
2022-04-28 15:00 | 6.22 | 490 | 104 | 29.3367 | 45.96 | 0.3 | 182 | 3353 | 3308 | 29.15 | 28.84 | 44.13 | 44.52
2022-04-28 16:00 | 6.13 | 489 | 104 | 29.4 | 44.93 | 0.3 | 190 | 3453 | 3342 | 28.63 | 28.68 | 44.5 | 44.51
2022-04-28 17:00 | 6.15 | 489 | 104 | 29.4633 | 45.81 | 0.3 | 199 | 3457 | 3386 | 30.26 | 29.24 | 44.07 | 44.03
2022-04-28 18:00 | 6.25 | 494 | 104 | 29.5266 | 44.05 | 0.3 | 185 | 3486 | 3487 | 30.11 | 28.11 | 44.36 | 44.79
2022-04-28 19:00 | 6.21 | 490 | 103 | 29.5899 | 45.22 | 0.3 | 180 | 3403 | 3472 | 28.33 | 29.72 | 44.11 | 44.94
2022-04-28 20:00 | 6.2 | 491 | 103 | 29.6532 | 45.09 | 0.3 | 184 | 3470 | 3330 | 29.62 | 30.5 | 44.12 | 44.44
2022-04-28 21:00 | 6.18 | 492 | 103 | 29.7165 | 44.19 | 0.3 | 199 | 3488 | 3302 | 29.4 | 28.57 | 44.47 | 44.22
2022-04-28 22:00 | 6.1 | 493 | 104 | 29.7798 | 44.62 | 0.3 | 189 | 3485 | 3364 | 28.42 | 29.29 | 44.93 | 44.57
2022-04-28 23:00 | 6.13 | 489 | 104 | 29.8431 | 44.44 | 0.3 | 187 | 3366 | 3378 | 28.27 | 28.75 | 44.85 | 44.54
2022-04-29 | 6.14 | 489 | 104 | 29.9064 | 45.17 | 0.3 | 182 | 3411 | 3329 | 30.12 | 30.48 | 44.52 | 44.78
2022-04-29 01:00 | 6.27 | 493 | 103 | 29.9697 | 44.08 | 0.3 | 193 | 3430 | 3314 | 28.67 | 29 | 44.45 | 44.9
2022-04-29 02:00 | 6.13 | 489 | 103 | 30.033 | 44.09 | 0.3 | 196 | 3494 | 3437 | 29.41 | 30.44 | 44.94 | 44.05
2022-04-29 03:00 | 6.12 | 494 | 104 | 30.0963 | 45.36 | 0.3 | 197 | 3427 | 3444 | 28.84 | 29.81 | 44.15 | 44.71
2022-04-29 04:00 | 6.24 | 491 | 104 | 30.1596 | 44.74 | 0.3 | 185 | 3476 | 3350 | 28.12 | 29.57 | 44.81 | 44.06
2022-04-29 05:00 | 6.18 | 493 | 103 | 30.2229 | 44.27 | 0.3 | 193 | 3377 | 3396 | 29.53 | 28.58 | 44.21 | 44.18
2022-04-29 06:00 | 6.19 | 491 | 103 | 30.2862 | 44.32 | 0.3 | 191 | 3472 | 3305 | 29.65 | 29.68 | 44.9 | 44.96
2022-04-29 07:00 | 6.29 | 494 | 104 | 30.3495 | 45.96 | 0.3 | 191 | 3481 | 3414 | 29.35 | 28.21 | 44.51 | 44.12
2022-04-29 08:00 | 6.26 | 489 | 103 | 30.4128 | 44.1 | 0.3 | 187 | 3415 | 3354 | 28.62 | 30.73 | 44.77 | 44.32
2022-04-29 09:00 | 6.16 | 493 | 103 | 30.4761 | 45.12 | 0.3 | 196 | 3402 | 3355 | 30.91 | 29.98 | 44.5 | 44.45
2022-04-29 10:00 | 6.17 | 491 | 103 | 30.5394 | 44.6 | 0.3 | 196 | 3419 | 3427 | 29.82 | 29.12 | 44.85 | 44.96
2022-04-29 11:00 | 6.21 | 491 | 104 | 30.6027 | 45.46 | 0.3 | 199 | 3390 | 3302 | 28.16 | 30.17 | 44.27 | 44.34
2022-04-29 12:00 | 6.11 | 491 | 103 | 30.666 | 44.85 | 0.3 | 190 | 3475 | 3355 | 30.03 | 30.55 | 44.69 | 44.24
2022-04-29 13:00 | 6.23 | 492 | 104 | 30.7293 | 45.95 | 0.3 | 193 | 3486 | 3427 | 30.9 | 29.17 | 44.03 | 44.24
2022-04-29 14:00 | 6.25 | 490 | 103 | 30.7926 | 45.48 | 0.3 | 182 | 3418 | 3497 | 30.16 | 28.81 | 44.9 | 44.83
2022-04-29 15:00 | 6.13 | 490 | 104 | 30.8559 | 45.91 | 0.3 | 189 | 3371 | 3311 | 30.93 | 28.08 | 44.71 | 44.46
2022-04-29 16:00 | 6.29 | 492 | 104 | 30.9192 | 45.87 | 0.3 | 185 | 3433 | 3429 | 28.02 | 29.67 | 44.27 | 44.33
2022-04-29 17:00 | 6.12 | 491 | 104 | 30.9825 | 45.18 | 0.3 | 193 | 3352 | 3430 | 29.78 | 28.76 | 44.56 | 44.85
2022-04-29 18:00 | 6.2 | 494 | 103 | 31.0458 | 44.17 | 0.3 | 188 | 3490 | 3460 | 29.52 | 30.55 | 44.55 | 44.5
2022-04-29 19:00 | 6.24 | 494 | 104 | 31.1091 | 45.32 | 0.3 | 181 | 3449 | 3388 | 29.8 | 29.84 | 44.34 | 44.34
2022-04-29 20:00 | 6.17 | 494 | 103 | 31.1724 | 44.92 | 0.3 | 195 | 3368 | 3497 | 28.88 | 30.23 | 44.96 | 44.07
2022-04-29 21:00 | 6.26 | 492 | 104 | 31.2357 | 44.97 | 0.3 | 191 | 3461 | 3320 | 29.75 | 28.08 | 44.24 | 44.64
2022-04-29 22:00 | 6.15 | 494 | 103 | 31.299 | 44.74 | 0.3 | 198 | 3496 | 3496 | 30.7 | 30.2 | 44.86 | 44.75
2022-04-29 23:00 | 6.1 | 490 | 103 | 31.3623 | 45.1 | 0.3 | 194 | 3370 | 3338 | 30.03 | 28.41 | 44.99 | 44.76
2022-04-30 | 6.19 | 490 | 104 | 31.4256 | 45.64 | 0.3 | 183 | 3368 | 3426 | 29.62 | 29.42 | 44.3 | 44.39
2022-04-30 01:00 | 6.2 | 489 | 104 | 31.4889 | 45.1 | 0.3 | 183 | 3495 | 3316 | 29.94 | 30.08 | 44.4 | 44.49
2022-04-30 02:00 | 6.16 | 492 | 103 | 31.5522 | 44.41 | 0.3 | 198 | 3368 | 3396 | 29.44 | 30.57 | 44.63 | 44.37
2022-04-30 03:00 | 6.11 | 494 | 103 | 31.6155 | 45.31 | 0.3 | 183 | 3443 | 3429 | 30.89 | 30.22 | 44.87 | 44.03
2022-04-30 04:00 | 6.18 | 492 | 103 | 31.6788 | 44.96 | 0.3 | 181 | 3464 | 3452 | 28.31 | 30.25 | 44.55 | 44.94
2022-04-30 05:00 | 6.21 | 492 | 103 | 31.7421 | 44.74 | 0.3 | 182 | 3436 | 3453 | 30.98 | 30.05 | 44.36 | 44.66
2022-04-30 06:00 | 6.26 | 492 | 104 | 31.8054 | 44.17 | 0.3 | 182 | 3384 | 3484 | 28.91 | 29.26 | 44.79 | 44.35
2022-04-30 07:00 | 6.13 | 491 | 103 | 31.8687 | 45.25 | 0.3 | 192 | 3482 | 3408 | 29.36 | 29.02 | 44.78 | 44.92
2022-04-30 08:00 | 6.22 | 491 | 104 | 31.932 | 44.87 | 0.3 | 193 | 3494 | 3432 | 28 | 28.95 | 44.53 | 44.61
2022-04-30 09:00 | 6.13 | 491 | 104 | 31.9953 | 44.34 | 0.3 | 189 | 3381 | 3348 | 30.56 | 30.24 | 44.28 | 44.84
2022-04-30 10:00 | 6.12 | 492 | 103 | 32.0586 | 45.63 | 0.3 | 194 | 3495 | 3432 | 29.77 | 30.95 | 44.1 | 44.49
2022-04-30 11:00 | 6.14 | 494 | 103 | 32.1219 | 44.41 | 0.3 | 195 | 3382 | 3369 | 28.63 | 28.34 | 44.4 | 44.16
2022-04-30 12:00 | 6.19 | 491 | 104 | 32.1852 | 45.59 | 0.3 | 180 | 3406 | 3463 | 28.82 | 29.02 | 44.65 | 44.42
2022-04-30 13:00 | 6.12 | 493 | 104 | 32.2485 | 45.39 | 0.3 | 183 | 3389 | 3453 | 29.72 | 29.24 | 44.81 | 44.27
2022-04-30 14:00 | 6.11 | 491 | 104 | 32.3118 | 44.6 | 0.3 | 185 | 3358 | 3382 | 29.78 | 30.76 | 44.13 | 44.58
2022-04-30 15:00 | 6.2 | 493 | 104 | 32.3751 | 45.71 | 0.3 | 186 | 3379 | 3402 | 28.74 | 29.69 | 44.78 | 44.09
2022-04-30 16:00 | 6.23 | 490 | 103 | 32.4384 | 45.96 | 0.3 | 193 | 3440 | 3375 | 30.09 | 30.07 | 44.07 | 44.52
2022-04-30 17:00 | 6.12 | 494 | 104 | 32.5017 | 44.35 | 0.3 | 183 | 3453 | 3401 | 28.81 | 28.83 | 44.06 | 44.66
2022-04-30 18:00 | 6.11 | 490 | 103 | 32.565 | 45.43 | 0.3 | 184 | 3479 | 3457 | 29.23 | 30.45 | 44.4 | 44.88
2022-04-30 19:00 | 6.22 | 490 | 103 | 32.6283 | 44.75 | 0.3 | 186 | 3358 | 3375 | 29.05 | 30.4 | 44.13 | 44.77
2022-04-30 20:00 | 6.18 | 492 | 104 | 32.6916 | 44.54 | 0.3 | 187 | 3447 | 3365 | 29.71 | 30.13 | 44.25 | 44.7
2022-04-30 21:00 | 6.28 | 492 | 103 | 32.7549 | 45.08 | 0.3 | 194 | 3383 | 3324 | 28.43 | 29.98 | 44.65 | 44.74
2022-04-30 22:00 | 6.19 | 490 | 103 | 32.8182 | 45.88 | 0.3 | 194 | 3479 | 3331 | 29.33 | 30.72 | 44.44 | 44.11
2022-04-30 23:00 | 6.11 | 492 | 104 | 32.8815 | 45.88 | 0.3 | 193 | 3421 | 3300 | 30.54 | 28.12 | 44.46 | 44.38
2022-05-01 | 6.23 | 491 | 104 | 32.9448 | 45.68 | 0.3 | 191 | 3453 | 3417 | 30.18 | 28.1 | 44.19 | 44.18
2022-05-01 01:00 | 6.11 | 493 | 103 | 33.0081 | 45.07 | 0.3 | 181 | 3404 | 3303 | 29.94 | 30.35 | 44.5 | 44.8
2022-05-01 02:00 | 6.18 | 491 | 104 | 33.0714 | 44.24 | 0.3 | 189 | 3388 | 3301 | 29.48 | 28.9 | 44.55 | 44.42
2022-05-01 03:00 | 6.15 | 489 | 104 | 33.1347 | 44.75 | 0.3 | 194 | 3360 | 3467 | 30.51 | 30.01 | 44.93 | 44.8
2022-05-01 04:00 | 6.2 | 494 | 104 | 33.198 | 44.46 | 0.3 | 192 | 3366 | 3370 | 29.77 | 29.46 | 44.33 | 44.04
2022-05-01 05:00 | 6.28 | 491 | 103 | 33.2613 | 44.83 | 0.3 | 191 | 3494 | 3329 | 30.98 | 28.93 | 44.23 | 44.91
2022-05-01 06:00 | 6.18 | 494 | 104 | 33.3246 | 44.87 | 0.3 | 184 | 3363 | 3309 | 28.26 | 29.7 | 44.85 | 44.2
2022-05-01 07:00 | 6.21 | 492 | 104 | 33.3879 | 44.24 | 0.3 | 199 | 3360 | 3412 | 28.75 | 29.2 | 44.21 | 44.62
2022-05-01 08:00 | 6.17 | 491 | 103 | 33.4512 | 45.7 | 0.3 | 188 | 3411 | 3381 | 30.8 | 30.01 | 44.2 | 44.26
2022-05-01 09:00 | 6.1 | 494 | 104 | 33.5145 | 45.19 | 0.3 | 192 | 3380 | 3357 | 30.88 | 30.88 | 44.96 | 44.08
2022-05-01 10:00 | 6.26 | 490 | 104 | 33.5778 | 44.82 | 0.3 | 182 | 3444 | 3320 | 29.96 | 28.64 | 44.05 | 44.7
2022-05-01 11:00 | 6.2 | 493 | 104 | 33.6411 | 45.01 | 0.3 | 182 | 3365 | 3480 | 29.77 | 30.29 | 44.67 | 44.47
2022-05-01 12:00 | 6.28 | 491 | 104 | 33.7044 | 45.36 | 0.3 | 180 | 3385 | 3494 | 28.88 | 30.71 | 44.21 | 44.1
2022-05-01 13:00 | 6.25 | 490 | 103 | 33.7677 | 45.35 | 0.3 | 197 | 3439 | 3464 | 30.97 | 28.93 | 44.26 | 44.83
2022-05-01 14:00 | 6.15 | 489 | 104 | 33.831 | 44.88 | 0.3 | 182 | 3486 | 3483 | 30.84 | 29.37 | 44.42 | 44.65
2022-05-01 15:00 | 6.21 | 494 | 103 | 33.8943 | 45.66 | 0.3 | 185 | 3452 | 3393 | 28.23 | 28.2 | 44.9 | 44.86
2022-05-01 16:00 | 6.27 | 489 | 104 | 33.9576 | 45.67 | 0.3 | 182 | 3401 | 3325 | 30.44 | 30.44 | 44.89 | 44.51
2022-05-01 17:00 | 6.13 | 493 | 103 | 34.0209 | 44.61 | 0.3 | 192 | 3456 | 3308 | 29.04 | 29.48 | 44.01 | 44.52
2022-05-01 18:00 | 6.13 | 490 | 103 | 34.0842 | 44.67 | 0.3 | 188 | 3386 | 3425 | 28.1 | 29.09 | 44.47 | 44.86
2022-05-01 19:00 | 6.14 | 494 | 103 | 34.1475 | 45.19 | 0.3 | 199 | 3446 | 3384 | 28.65 | 29.79 | 44.32 | 44.61
2022-05-01 20:00 | 6.28 | 494 | 104 | 32.8808 | 45.79 | 0.321 | 185 | 3442 | 3499 | 28.98 | 30.93 | 44.35 | 44.81
2022-05-01 21:00 | 6.12 | 490 | 103 | 31.6141 | 44.58 | 0.321 | 192 | 3498 | 3499 | 30.07 | 29.01 | 44.23 | 44.1
2022-05-01 22:00 | 6.29 | 493 | 104 | 30.3474 | 45.34 | 0.321 | 181 | 3375 | 3396 | 30.87 | 30.77 | 44.95 | 44.69
2022-05-01 23:00 | 6.23 | 493 | 103 | 29.0807 | 45.79 | 0.321 | 191 | 3463 | 3430 | 28.74 | 28.05 | 44.93 | 44.29
2022-05-02 | 6.22 | 492 | 103 | 27.814 | 44.12 | 0.321 | 198 | 3352 | 3308 | 28.47 | 30.23 | 44.41 | 44.5
2022-05-02 01:00 | 6.23 | 492 | 103 | 26.5473 | 44.99 | 0.342 | 197 | 3493 | 3390 | 29.29 | 30.32 | 44.44 | 44.93
2022-05-02 02:00 | 6.28 | 494 | 104 | 25.2806 | 45.6 | 0.342 | 184 | 3486 | 3430 | 29.29 | 28.36 | 44.45 | 44.14
2022-05-02 03:00 | 6.23 | 489 | 104 | 24.0139 | 44.41 | 0.342 | 184 | 3410 | 3322 | 28.93 | 29.45 | 44.66 | 44.83
2022-05-02 04:00 | 6.15 | 491 | 103 | 22.7472 | 45.41 | 0.342 | 183 | 3421 | 3419 | 29.8 | 30.99 | 44.41 | 44.62
2022-05-02 05:00 | 6.14 | 489 | 103 | 21.4805 | 45.6 | 0.342 | 188 | 3432 | 3329 | 30.02 | 30.21 | 44.36 | 44.5
2022-05-02 06:00 | 6.25 | 492 | 103 | 20.2138 | 45.84 | 0.363 | 189 | 3491 | 3397 | 29.95 | 28.67 | 44.25 | 44.9
2022-05-02 07:00 | 6.12 | 494 | 103 | 18.9471 | 45.33 | 0.363 | 198 | 3380 | 3474 | 28.77 | 28.38 | 44.52 | 44.23
2022-05-02 08:00 | 6.23 | 493 | 104 | 17.6804 | 44.7 | 0.363 | 189 | 3485 | 3314 | 30.4 | 30.81 | 44.95 | 44.56
2022-05-02 09:00 | 6.3 | 489 | 103 | 16.4137 | 44.83 | 0.363 | 193 | 3464 | 3368 | 30.63 | 28.54 | 44.25 | 44.94
2022-05-02 10:00 | 6.29 | 493 | 103 | 15.147 | 44.84 | 0.363 | 184 | 3449 | 3478 | 28.1 | 29.67 | 44.86 | 44.35
2022-05-02 11:00 | 6.17 | 494 | 104 | 13.8803 | 44.46 | 0.384 | 191 | 3398 | 3433 | 30.27 | 29.8 | 44.01 | 44.36
2022-05-02 12:00 | 6.14 | 489 | 104 | 12.6136 | 44.45 | 0.384 | 187 | 3465 | 3391 | 30.08 | 28.97 | 44.44 | 44.68
2022-05-02 13:00 | 6.13 | 491 | 103 | 11.3469 | 44.5 | 0.384 | 188 | 3420 | 3333 | 29.86 | 29.38 | 44.43 | 44.51
2022-05-02 14:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.05 | 45.59 | 0.384 | 188 | 3366 | 3410 | 29.85 | 30.48 | 44.8 | 44.18
2022-05-02 15:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.41 | 45.06 | 0.384 | 199 | 3441 | 3490 | 30.74 | 30.72 | 44.19 | 44.58
2022-05-02 16:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.2 | 45.17 | 0.405 | 187 | 3380 | 3318 | 30.71 | 30.42 | 44.71 | 44.47
2022-05-02 17:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.14 | 44.04 | 0.405 | 183 | 3474 | 3493 | 29.79 | 29.97 | 44.99 | 44.72
2022-05-02 18:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.79 | 45.07 | 0.405 | 195 | 3370 | 3386 | 28.49 | 29.92 | 44.57 | 44.8
2022-05-02 19:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.84 | 45.95 | 0.405 | 197 | 3495 | 3479 | 30.12 | 29.59 | 44.41 | 44.64
2022-05-02 20:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.77 | 45.3 | 0.405 | 192 | 3441 | 3411 | 29.81 | 29.29 | 44.38 | 44.84
2022-05-02 21:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.51 | 45.65 | 0.426 | 193 | 3478 | 3300 | 30.44 | 30.81 | 44.03 | 44.1
2022-05-02 22:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.22 | 44.84 | 0.426 | 188 | 3402 | 3375 | 28.79 | 30.5 | 44.58 | 44.14
2022-05-02 23:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.07 | 45.33 | 0.426 | 191 | 3414 | 3467 | 30.61 | 30.4 | 44.16 | 45
2022-05-03 | 6.13 | 492 | 103 | 10.13 | 44.81 | 0.426 | 181 | 3431 | 3355 | 30.29 | 28.46 | 44.13 | 44.97
2022-05-03 01:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.81 | 44.42 | 0.426 | 192 | 3457 | 3398 | 28.18 | 30.98 | 44.61 | 44.17
2022-05-03 02:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.03 | 44.17 | 0.447 | 198 | 3382 | 3348 | 29.16 | 28.73 | 44.78 | 44.42
2022-05-03 03:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.11 | 45.16 | 0.447 | 183 | 3368 | 3402 | 29.34 | 29.68 | 44.96 | 44.68
2022-05-03 04:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.62 | 44.85 | 0.447 | 182 | 3449 | 3480 | 28.04 | 29.23 | 44.51 | 44.73
2022-05-03 05:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.92 | 45.79 | 0.447 | 193 | 3461 | 3370 | 30.89 | 28.61 | 45 | 44.82
2022-05-03 06:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.33 | 45.14 | 0.447 | 185 | 3444 | 3301 | 28.01 | 29.98 | 44.67 | 44.73
2022-05-03 07:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.03 | 45.81 | 0.468 | 198 | 3358 | 3355 | 28.58 | 29.53 | 44.83 | 44.36
2022-05-03 08:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.74 | 45.25 | 0.468 | 188 | 3380 | 3377 | 30.3 | 30.26 | 44.89 | 44.41
2022-05-03 09:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.37 | 44.29 | 0.468 | 184 | 3379 | 3486 | 28.58 | 28.79 | 44.89 | 44.95
2022-05-03 10:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.05 | 44.15 | 0.468 | 181 | 3428 | 3442 | 28.75 | 29.53 | 44.96 | 44.44
2022-05-03 11:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.62 | 44.94 | 0.468 | 196 | 3450 | 3389 | 28.62 | 30.12 | 44.67 | 44.35
2022-05-03 12:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.66 | 45.7 | 0.489 | 185 | 3485 | 3381 | 28.74 | 29.34 | 44.92 | 44.2
2022-05-03 13:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.21 | 45.14 | 0.489 | 190 | 3426 | 3405 | 28.27 | 29.95 | 44.83 | 44.99
2022-05-03 14:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.65 | 44.56 | 0.489 | 181 | 3368 | 3330 | 30.92 | 30.19 | 44.43 | 44.52
2022-05-03 15:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.94 | 44.74 | 0.489 | 183 | 3366 | 3396 | 29.52 | 30.74 | 44.24 | 44.95
2022-05-03 16:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.24 | 45.46 | 0.489 | 188 | 3435 | 3460 | 28.18 | 29.49 | 44.93 | 44.52
2022-05-03 17:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.61 | 44.97 | 0.51 | 190 | 3440 | 3336 | 30.28 | 30.8 | 44.2 | 44.96
2022-05-03 18:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.02 | 44.47 | 0.51 | 187 | 3478 | 3302 | 30.4 | 28.13 | 44.14 | 44.09
2022-05-03 19:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.44 | 44.93 | 0.51 | 186 | 3498 | 3343 | 28.73 | 28.42 | 44.09 | 44.9
2022-05-03 20:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.38 | 45.39 | 0.51 | 196 | 3356 | 3398 | 30.74 | 28.92 | 44.08 | 44.29
2022-05-03 21:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.45 | 44.16 | 0.51 | 190 | 3469 | 3482 | 29.89 | 30.74 | 44.89 | 44.6
2022-05-03 22:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.17 | 45.67 | 0.49 | 185 | 3381 | 3301 | 29.3 | 28.75 | 44.53 | 44.67
2022-05-03 23:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.39 | 45.9 | 0.5 | 196 | 3430 | 3430 | 30.29 | 28.8 | 44.83 | 44.64
2022-05-04 | 6.18 | 490 | 103 | 10.9 | 45.82 | 0.49 | 181 | 3478 | 3481 | 29.42 | 29.71 | 44.4 | 44.74
2022-05-04 01:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.87 | 45.68 | 0.5 | 189 | 3437 | 3399 | 28.51 | 28.92 | 44.75 | 44.4
2022-05-04 02:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.17 | 44.68 | 0.5 | 192 | 3460 | 3352 | 30.36 | 29.95 | 44.45 | 44.97
2022-05-04 03:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.67 | 44.52 | 0.51 | 187 | 3483 | 3443 | 29.3 | 30.28 | 44.72 | 44.41
2022-05-04 04:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.05 | 45.47 | 0.5 | 190 | 3427 | 3426 | 29.83 | 30.06 | 44.93 | 44
2022-05-04 05:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.06 | 44.01 | 0.49 | 192 | 3414 | 3481 | 28.46 | 29.08 | 44.29 | 44.59
2022-05-04 06:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.36 | 44.37 | 0.51 | 189 | 3489 | 3470 | 28.3 | 30.58 | 44.24 | 44.99
2022-05-04 07:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.24 | 44.83 | 0.5 | 189 | 3431 | 3312 | 29.41 | 28.12 | 44.43 | 44.99
2022-05-04 08:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.41 | 45.24 | 0.49 | 193 | 3493 | 3356 | 29.21 | 29.69 | 44.78 | 44.5
2022-05-04 09:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.44 | 44.02 | 0.5 | 193 | 3443 | 3475 | 28.36 | 30.35 | 44.89 | 44.77
2022-05-04 10:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.29 | 45.05 | 0.49 | 180 | 3482 | 3348 | 28.11 | 28.44 | 44.7 | 44.6
2022-05-04 11:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.19 | 45.45 | 0.49 | 185 | 3443 | 3377 | 29.98 | 29.77 | 44.97 | 44.53
2022-05-04 12:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.87 | 45.89 | 0.49 | 184 | 3405 | 3407 | 30.62 | 28.05 | 44.74 | 44.17
2022-05-04 13:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.91 | 44.23 | 0.49 | 184 | 3422 | 3360 | 28.02 | 30.73 | 44.57 | 44.37
2022-05-04 14:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.31 | 44.4 | 0.49 | 194 | 3393 | 3448 | 28.53 | 29.64 | 44.54 | 44.54
2022-05-04 15:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.67 | 45.93 | 0.51 | 188 | 3393 | 3489 | 29.23 | 30.48 | 44.26 | 44.29
2022-05-04 16:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.08 | 45.59 | 0.49 | 186 | 3408 | 3440 | 30.51 | 28.22 | 44.54 | 44.62
2022-05-04 17:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.14 | 45.75 | 0.5 | 196 | 3387 | 3448 | 29.97 | 28.65 | 44.22 | 44.79
2022-05-04 18:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.71 | 44.35 | 0.5 | 192 | 3369 | 3443 | 29.94 | 30.65 | 44.43 | 44.03
2022-05-04 19:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.96 | 45.74 | 0.5 | 180 | 3484 | 3460 | 29.89 | 29.58 | 44.28 | 44.19
2022-05-04 20:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.13 | 44.45 | 0.51 | 181 | 3435 | 3312 | 30.34 | 29.01 | 44.59 | 44.08
2022-05-04 21:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.61 | 45.75 | 0.49 | 195 | 3428 | 3300 | 28.41 | 30.33 | 44.14 | 44.88
2022-05-04 22:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.27 | 44.02 | 0.5 | 183 | 3357 | 3348 | 29.34 | 28.22 | 44.82 | 44.99
2022-05-04 23:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.56 | 44.49 | 0.51 | 184 | 3360 | 3407 | 28.12 | 29.09 | 44.68 | 44.95
2022-05-05 | 6.13 | 493 | 104 | 10.13 | 45.51 | 0.5 | 182 | 3385 | 3430 | 28.37 | 30.72 | 44.97 | 44.76
2022-05-05 01:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.66 | 45.84 | 0.51 | 193 | 3364 | 3353 | 30.5 | 29.69 | 44.64 | 44.31
2022-05-05 02:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.36 | 45.54 | 0.49 | 191 | 3386 | 3467 | 30.82 | 29.83 | 44.93 | 44.88
2022-05-05 03:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.21 | 44.71 | 0.5 | 196 | 3407 | 3449 | 30.59 | 30.98 | 44.9 | 44.61
2022-05-05 04:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.67 | 44.62 | 0.51 | 199 | 3489 | 3340 | 30.87 | 30.84 | 44.79 | 44.3
2022-05-05 05:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.84 | 44.34 | 0.51 | 197 | 3387 | 3483 | 28.69 | 28.41 | 44.27 | 44.98
2022-05-05 06:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.25 | 45.86 | 0.49 | 184 | 3449 | 3408 | 28.63 | 29.4 | 44.79 | 44.13
2022-05-05 07:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.41 | 44.15 | 0.5 | 194 | 3484 | 3438 | 29.61 | 28.69 | 44.18 | 44.73
2022-05-05 08:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.87 | 45.22 | 0.51 | 193 | 3455 | 3483 | 29.43 | 29.05 | 44.5 | 44.89
2022-05-05 09:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.29 | 44.52 | 0.49 | 180 | 3440 | 3474 | 29.56 | 28.68 | 44.52 | 44.66
2022-05-05 10:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.94 | 45.63 | 0.5 | 185 | 3382 | 3301 | 30.26 | 28.23 | 44.26 | 44.59
2022-05-05 11:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.65 | 45.75 | 0.49 | 194 | 3353 | 3353 | 30.17 | 29.46 | 44.24 | 44.03
2022-05-05 12:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.14 | 45.32 | 0.5 | 190 | 3389 | 3349 | 29.56 | 30.66 | 44.67 | 44.65
2022-05-05 13:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.09 | 44.99 | 0.5 | 195 | 3423 | 3478 | 30.56 | 30.22 | 44.71 | 44.51
2022-05-05 14:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.85 | 44.12 | 0.51 | 199 | 3430 | 3367 | 28.13 | 29.79 | 44.08 | 44.63
2022-05-05 15:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.67 | 45.07 | 0.5 | 194 | 3490 | 3314 | 28.36 | 30.93 | 44.47 | 44.97
2022-05-05 16:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.32 | 45.76 | 0.5 | 197 | 3370 | 3493 | 28.91 | 29.71 | 44.82 | 44.02
2022-05-05 17:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.33 | 44.41 | 0.51 | 185 | 3416 | 3304 | 30.36 | 29.12 | 44.94 | 44.48
2022-05-05 18:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.37 | 44.11 | 0.5 | 183 | 3459 | 3399 | 28.73 | 28.38 | 44.14 | 44.6
2022-05-05 19:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.7 | 45.44 | 0.5 | 196 | 3498 | 3495 | 29.34 | 30.05 | 44.26 | 44.59
2022-05-05 20:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.81 | 45.4 | 0.5 | 199 | 3391 | 3377 | 28.62 | 28.88 | 44.7 | 44.74
2022-05-05 21:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.04 | 44.84 | 0.49 | 188 | 3367 | 3471 | 30.45 | 28.56 | 44.81 | 44.1
2022-05-05 22:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.51 | 46 | 0.49 | 195 | 3445 | 3374 | 30.7 | 28.16 | 44.09 | 44.77
2022-05-05 23:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.21 | 45.87 | 0.5 | 186 | 3358 | 3409 | 29.48 | 30.41 | 44.85 | 44.08
2022-05-06 | 6.12 | 494 | 104 | 10.98 | 45.1 | 0.49 | 183 | 3461 | 3400 | 30.58 | 30.32 | 44.09 | 44.04
2022-05-06 01:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.9 | 45.23 | 0.5 | 189 | 3466 | 3398 | 29.46 | 29.08 | 44.42 | 44.72
2022-05-06 02:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.15 | 44.97 | 0.51 | 187 | 3387 | 3479 | 30.54 | 29.42 | 44.85 | 44.04
2022-05-06 03:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.52 | 45.98 | 0.49 | 185 | 3364 | 3323 | 30.21 | 29.86 | 44.75 | 44.16
2022-05-06 04:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.8 | 44.74 | 0.5 | 195 | 3440 | 3321 | 28.88 | 28.63 | 44.77 | 44.88
2022-05-06 05:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.08 | 44.21 | 0.49 | 192 | 3385 | 3407 | 29.24 | 29.87 | 44.18 | 44.39
2022-05-06 06:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.95 | 45.16 | 0.5 | 186 | 3480 | 3368 | 28.13 | 30.71 | 44.63 | 44.02
2022-05-06 07:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.75 | 44.4 | 0.49 | 198 | 3426 | 3410 | 30.8 | 30.92 | 44.62 | 44.49
2022-05-06 08:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.08 | 44.23 | 0.51 | 187 | 3473 | 3359 | 29.28 | 30.57 | 44.81 | 44.71
2022-05-06 09:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.41 | 44.59 | 0.51 | 187 | 3403 | 3401 | 28.71 | 28.89 | 44.4 | 44.71
2022-05-06 10:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.25 | 44.77 | 0.51 | 195 | 3392 | 3460 | 28.4 | 30.66 | 44.89 | 44.72
2022-05-06 11:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.39 | 45.74 | 0.49 | 183 | 3378 | 3346 | 30.95 | 29.05 | 44.31 | 44.34
2022-05-06 12:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.52 | 45.08 | 0.51 | 187 | 3377 | 3386 | 28.13 | 30.26 | 44.75 | 44.32
2022-05-06 13:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.86 | 45.49 | 0.5 | 182 | 3484 | 3423 | 29.21 | 28.48 | 44.52 | 44.15
2022-05-06 14:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.18 | 44.01 | 0.5 | 195 | 3487 | 3355 | 30.35 | 30.93 | 44.98 | 44.54
2022-05-06 15:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.28 | 45.75 | 0.5 | 190 | 3456 | 3469 | 29.32 | 28.85 | 44.41 | 44.32
2022-05-06 16:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.64 | 45.38 | 0.51 | 187 | 3495 | 3497 | 30.76 | 30.68 | 44.04 | 44.82
2022-05-06 17:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.99 | 44.55 | 0.51 | 180 | 3395 | 3440 | 28.84 | 29.76 | 44.6 | 44.35
2022-05-06 18:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.95 | 44.04 | 0.49 | 195 | 3377 | 3378 | 28.17 | 30.48 | 44.54 | 44.81
2022-05-06 19:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.3 | 45.55 | 0.5 | 183 | 3489 | 3468 | 29.99 | 30.27 | 44.37 | 44.46
2022-05-06 20:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.79 | 44.33 | 0.51 | 181 | 3378 | 3367 | 28.27 | 28.16 | 44.9 | 44.62
2022-05-06 21:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.2 | 45.66 | 0.5 | 194 | 3443 | 3456 | 29.92 | 29.06 | 44.51 | 44.33
2022-05-06 22:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.94 | 45.56 | 0.51 | 187 | 3379 | 3310 | 30.58 | 28.15 | 44.55 | 44.68
2022-05-06 23:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.36 | 44.17 | 0.51 | 185 | 3427 | 3426 | 29.49 | 30.35 | 44.22 | 44.74
2022-05-07 | 6.27 | 492 | 103 | 10.93 | 44.01 | 0.5 | 197 | 3478 | 3435 | 30.75 | 30.29 | 44.14 | 44.71
2022-05-07 01:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.97 | 44.12 | 0.5 | 181 | 3489 | 3442 | 30.67 | 29.67 | 44.95 | 44.96
2022-05-07 02:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.51 | 45.4 | 0.5 | 186 | 3448 | 3363 | 29.34 | 30.26 | 44.23 | 44.97
2022-05-07 03:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.78 | 44.75 | 0.49 | 183 | 3401 | 3426 | 30.32 | 28.7 | 44.87 | 44.26
2022-05-07 04:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.24 | 44.77 | 0.51 | 186 | 3423 | 3398 | 28.91 | 30.52 | 44.4 | 44.82
2022-05-07 05:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.95 | 44.02 | 0.5 | 182 | 3368 | 3324 | 29.2 | 29.1 | 44.8 | 44.86
2022-05-07 06:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.04 | 44.51 | 0.51 | 180 | 3498 | 3370 | 30.81 | 29.03 | 44.46 | 44.71
2022-05-07 07:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.17 | 44.05 | 0.5 | 190 | 3421 | 3429 | 28.71 | 30.88 | 44.36 | 44.66
2022-05-07 08:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.61 | 45.61 | 0.5 | 194 | 3357 | 3487 | 28.09 | 29.35 | 44.2 | 44.72
2022-05-07 09:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.13 | 44.38 | 0.49 | 195 | 3395 | 3430 | 28.37 | 28.33 | 44.45 | 44.55
2022-05-07 10:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.35 | 44.03 | 0.5 | 198 | 3451 | 3360 | 30.11 | 30.99 | 44.44 | 44.56
2022-05-07 11:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.46 | 45.87 | 0.51 | 193 | 3415 | 3482 | 29.67 | 29.64 | 44.93 | 44.27
2022-05-07 12:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.66 | 45.61 | 0.5 | 184 | 3411 | 3370 | 30.49 | 29.27 | 44.38 | 44.51
2022-05-07 13:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.25 | 45.75 | 0.49 | 183 | 3435 | 3342 | 28.44 | 29.92 | 44.24 | 44.73
2022-05-07 14:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.16 | 44.01 | 0.5 | 187 | 3469 | 3316 | 29.28 | 29.68 | 44.15 | 44.81
2022-05-07 15:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.21 | 45.76 | 0.49 | 194 | 3468 | 3331 | 28.94 | 28.13 | 44.36 | 44.67
2022-05-07 16:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.71 | 45.95 | 0.51 | 194 | 3360 | 3472 | 30.31 | 29.51 | 44.83 | 44.31
2022-05-07 17:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.08 | 44.05 | 0.5 | 186 | 3430 | 3336 | 29.19 | 30.56 | 44.72 | 44.92
2022-05-07 18:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.79 | 45.41 | 0.49 | 180 | 3366 | 3419 | 30.01 | 28.56 | 44.14 | 44.19
2022-05-07 19:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.28 | 45.85 | 0.5 | 181 | 3475 | 3322 | 28.75 | 30.39 | 44.17 | 44.35
2022-05-07 20:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.89 | 44.55 | 0.5 | 184 | 3402 | 3381 | 28.38 | 30.85 | 44.87 | 44.04
2022-05-07 21:00 | 6.1 | 494 | 104 | 10.97 | 45.57 | 0.5 | 181 | 3393 | 3341 | 29.43 | 30.92 | 44.16 | 44.63
2022-05-07 22:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.12 | 45.64 | 0.5 | 184 | 3442 | 3321 | 29.24 | 30.17 | 44.59 | 44.86
2022-05-07 23:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.48 | 45.85 | 0.5 | 199 | 3443 | 3406 | 30.75 | 29.7 | 44.85 | 44.03
2022-05-08 | 6.2 | 490 | 103 | 10.88 | 44.4 | 0.5 | 186 | 3484 | 3448 | 30.88 | 29.88 | 44.21 | 44.66
2022-05-08 01:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.29 | 45.72 | 0.49 | 185 | 3461 | 3421 | 28.91 | 30.73 | 44.07 | 44.57
2022-05-08 02:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.01 | 44.1 | 0.5 | 195 | 3367 | 3409 | 28.92 | 28.84 | 44.02 | 44.63
2022-05-08 03:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.78 | 45.23 | 0.5 | 194 | 3422 | 3460 | 30.38 | 30.37 | 44.39 | 44.87
2022-05-08 04:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.44 | 44.18 | 0.51 | 189 | 3444 | 3415 | 30.84 | 28.96 | 44.22 | 44.25
2022-05-08 05:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.86 | 45.32 | 0.5 | 191 | 3453 | 3487 | 29.17 | 29.69 | 44.01 | 44.77
2022-05-08 06:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.34 | 45.87 | 0.5 | 187 | 3350 | 3458 | 29.7 | 28.69 | 44.36 | 44.96
2022-05-08 07:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.11 | 44.13 | 0.49 | 199 | 3387 | 3418 | 28.67 | 29.26 | 44.62 | 44.04
2022-05-08 08:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.78 | 45.6 | 0.5 | 194 | 3361 | 3409 | 30.15 | 30.82 | 44.68 | 44.52
2022-05-08 09:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.46 | 45.58 | 0.49 | 180 | 3431 | 3399 | 29.23 | 30.72 | 44.56 | 44.71
2022-05-08 10:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.37 | 45.29 | 0.5 | 196 | 3397 | 3455 | 29.69 | 29.83 | 44.53 | 44.2
2022-05-08 11:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.93 | 45.65 | 0.5 | 183 | 3497 | 3493 | 30.5 | 30.99 | 44.76 | 44.53
2022-05-08 12:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.28 | 45.68 | 0.51 | 199 | 3395 | 3394 | 30.84 | 29.05 | 44 | 44.51
2022-05-08 13:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.65 | 45.37 | 0.51 | 184 | 3466 | 3416 | 28.09 | 29.03 | 44.94 | 44.68
2022-05-08 14:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.43 | 45.06 | 0.51 | 183 | 3350 | 3430 | 29.62 | 29 | 44.49 | 44.42
2022-05-08 15:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.28 | 44.75 | 0.5 | 195 | 3380 | 3352 | 30.8 | 29.42 | 44.83 | 44.89
2022-05-08 16:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.09 | 44.83 | 0.5 | 181 | 3460 | 3351 | 29.71 | 28.76 | 44.26 | 44.6
2022-05-08 17:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.13 | 45.23 | 0.49 | 190 | 3488 | 3449 | 28.24 | 29.37 | 44.79 | 44.84
2022-05-08 18:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.72 | 45.73 | 0.49 | 180 | 3398 | 3415 | 28.12 | 29.92 | 44.56 | 44.58
2022-05-08 19:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.18 | 44.21 | 0.49 | 182 | 3411 | 3462 | 29.29 | 30.23 | 44.03 | 44.19
2022-05-08 20:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.78 | 44.32 | 0.5 | 194 | 3418 | 3434 | 28.5 | 30.71 | 44.25 | 44.77
2022-05-08 21:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.57 | 44.81 | 0.49 | 180 | 3447 | 3431 | 29.26 | 30.9 | 44.97 | 44.65
2022-05-08 22:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.43 | 45.66 | 0.5 | 183 | 3368 | 3308 | 28.41 | 30.79 | 44.22 | 44.64
2022-05-08 23:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.48 | 44.81 | 0.51 | 188 | 3367 | 3398 | 28.57 | 28.6 | 44.29 | 44.42
2022-05-09 | 6.21 | 493 | 104 | 10.75 | 45.18 | 0.5 | 181 | 3495 | 3308 | 28.84 | 29.23 | 44.07 | 44.27
2022-05-09 01:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.78 | 44.51 | 0.5 | 185 | 3473 | 3483 | 30.68 | 30.72 | 44.69 | 44.44
2022-05-09 02:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.94 | 45 | 0.5 | 193 | 3388 | 3480 | 29.31 | 29.82 | 44.42 | 44.46
2022-05-09 03:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.28 | 45.23 | 0.49 | 189 | 3457 | 3326 | 28.53 | 30.42 | 44.3 | 44.99
2022-05-09 04:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.36 | 44.2 | 0.51 | 194 | 3354 | 3353 | 29.04 | 30.2 | 44.06 | 44.53
2022-05-09 05:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.94 | 45.74 | 0.49 | 189 | 3407 | 3419 | 30.7 | 28.55 | 44.12 | 44.97
2022-05-09 06:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.33 | 45.85 | 0.49 | 181 | 3451 | 3333 | 30.45 | 29.87 | 44.02 | 44.6
2022-05-09 07:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.08 | 44.59 | 0.51 | 197 | 3421 | 3369 | 29.26 | 30.09 | 44.54 | 44.22
2022-05-09 08:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.75 | 45 | 0.51 | 189 | 3415 | 3404 | 28.78 | 29.63 | 44.68 | 44.6
2022-05-09 09:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.98 | 45.48 | 0.51 | 188 | 3444 | 3470 | 30.04 | 28.37 | 44.87 | 44.27
2022-05-09 10:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.52 | 45.68 | 0.51 | 197 | 3471 | 3326 | 29.14 | 29.56 | 44.61 | 44.17
2022-05-09 11:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.11 | 45.07 | 0.51 | 183 | 3371 | 3379 | 30.85 | 29.65 | 44.69 | 44.05
2022-05-09 12:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.32 | 45.88 | 0.5 | 191 | 3370 | 3319 | 29.47 | 30.33 | 44.41 | 44.27
2022-05-09 13:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.83 | 45.02 | 0.5 | 191 | 3414 | 3458 | 30.97 | 29.43 | 44.55 | 44.9
2022-05-09 14:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.48 | 44.58 | 0.5 | 186 | 3397 | 3416 | 28.52 | 30.18 | 44.38 | 44.26
2022-05-09 15:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.96 | 44.6 | 0.5 | 184 | 3479 | 3331 | 28.97 | 29.06 | 44.18 | 44.7
2022-05-09 16:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.07 | 44.1 | 0.51 | 197 | 3395 | 3326 | 28.18 | 30.45 | 44.98 | 44.47
2022-05-09 17:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.43 | 45.06 | 0.49 | 196 | 3489 | 3383 | 28.39 | 30.07 | 44.16 | 44.11
2022-05-09 18:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.21 | 45.66 | 0.5 | 180 | 3486 | 3346 | 28.57 | 30.76 | 44.54 | 44.83
2022-05-09 19:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.75 | 45.02 | 0.5 | 184 | 3391 | 3494 | 28.15 | 30.68 | 44.64 | 44.76
2022-05-09 20:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.83 | 44.67 | 0.5 | 199 | 3419 | 3498 | 28.52 | 30.96 | 44 | 44.09
2022-05-09 21:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.25 | 45.94 | 0.5 | 193 | 3490 | 3388 | 30.81 | 30.93 | 44.81 | 44.55
2022-05-09 22:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.04 | 45.18 | 0.5 | 197 | 3393 | 3454 | 28.93 | 29.53 | 44.03 | 44.11
2022-05-09 23:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.25 | 45.63 | 0.5 | 195 | 3404 | 3387 | 28.47 | 29.65 | 44.16 | 44.87
2022-05-10 | 6.17 | 493 | 104 | 10.99 | 44.27 | 0.5 | 182 | 3367 | 3436 | 29.89 | 29 | 44.7 | 44.6
2022-05-10 01:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.27 | 45.87 | 0.49 | 185 | 3438 | 3470 | 28.18 | 29.76 | 44.37 | 44.54
2022-05-10 02:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.23 | 44.03 | 0.49 | 186 | 3439 | 3355 | 29.05 | 29.69 | 44.88 | 44.88
2022-05-10 03:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.86 | 44.06 | 0.5 | 183 | 3398 | 3431 | 29.92 | 28.89 | 44.17 | 44.57
2022-05-10 04:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.78 | 44.23 | 0.51 | 185 | 3377 | 3436 | 28.58 | 28.44 | 44.26 | 44.86
2022-05-10 05:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.51 | 45.31 | 0.49 | 182 | 3451 | 3427 | 29.41 | 29.25 | 44.66 | 44.04
2022-05-10 06:00 | 6.25 | 494 | 103 | 11 | 44.73 | 0.5 | 187 | 3452 | 3316 | 28.05 | 28.98 | 44.98 | 44.09
2022-05-10 07:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.52 | 45.73 | 0.49 | 187 | 3356 | 3379 | 30.59 | 28.31 | 44.11 | 44.75
2022-05-10 08:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.08 | 44.44 | 0.5 | 187 | 3480 | 3386 | 29.29 | 30 | 44.63 | 44.79
2022-05-10 09:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.67 | 45.73 | 0.49 | 194 | 3443 | 3464 | 28.92 | 30.3 | 44.76 | 44.85
2022-05-10 10:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.7 | 44.3 | 0.5 | 199 | 3357 | 3351 | 30.44 | 28.08 | 44.07 | 44.17
2022-05-10 11:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.06 | 44.35 | 0.49 | 182 | 3432 | 3369 | 30.54 | 30.12 | 44.3 | 44.25
2022-05-10 12:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.49 | 45.6 | 0.49 | 187 | 3365 | 3359 | 28.7 | 29.88 | 44.03 | 44.22
2022-05-10 13:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.25 | 45.74 | 0.49 | 196 | 3385 | 3382 | 28.63 | 30.21 | 44.77 | 44.91
2022-05-10 14:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.79 | 45.67 | 0.5 | 186 | 3429 | 3382 | 28.64 | 28.38 | 44.22 | 44.65
2022-05-10 15:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.02 | 45.26 | 0.5 | 197 | 3412 | 3349 | 28.83 | 28.29 | 44.6 | 44.01
2022-05-10 16:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.41 | 44.31 | 0.5 | 181 | 3497 | 3403 | 30.75 | 29.38 | 44.14 | 44.47
2022-05-10 17:00 | 6.16 | 490 | 104 | 11 | 44.35 | 0.5 | 199 | 3373 | 3484 | 29.61 | 28.96 | 44.04 | 44.24
2022-05-10 18:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.56 | 45.38 | 0.51 | 194 | 3430 | 3308 | 28.79 | 28.38 | 44.53 | 44.05
2022-05-10 19:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.93 | 45.69 | 0.5 | 191 | 3415 | 3357 | 30.57 | 30.62 | 44.63 | 44.34
2022-05-10 20:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.36 | 44.91 | 0.51 | 180 | 3482 | 3352 | 30.78 | 30.91 | 44.26 | 44.68
2022-05-10 21:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.21 | 44.41 | 0.49 | 187 | 3412 | 3365 | 28.03 | 28.37 | 44.92 | 44.5
2022-05-10 22:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.28 | 44.63 | 0.49 | 189 | 3384 | 3359 | 29.61 | 28.15 | 44.8 | 44.47
2022-05-10 23:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.86 | 45.77 | 0.49 | 191 | 3359 | 3363 | 30.47 | 29.86 | 44.01 | 44.29
2022-05-11 | 6.17 | 490 | 104 | 10.62 | 45.4 | 0.49 | 188 | 3496 | 3479 | 30.56 | 30.8 | 44.75 | 44.15
2022-05-11 01:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.11 | 44.35 | 0.49 | 197 | 3353 | 3314 | 29.04 | 30.24 | 44.5 | 44.98
2022-05-11 02:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.66 | 45.73 | 0.5 | 185 | 3386 | 3356 | 28.31 | 30.44 | 44.72 | 44.07
2022-05-11 03:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.41 | 45.67 | 0.51 | 197 | 3419 | 3470 | 28.35 | 29.04 | 44.84 | 44.88
2022-05-11 04:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.19 | 44.97 | 0.51 | 194 | 3368 | 3373 | 28.01 | 29.66 | 44 | 44.13
2022-05-11 05:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.21 | 45.73 | 0.5 | 187 | 3453 | 3321 | 29.49 | 29.79 | 44.97 | 44.81
2022-05-11 06:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.67 | 45.27 | 0.5 | 183 | 3364 | 3377 | 29.58 | 28.34 | 44.11 | 44.45
2022-05-11 07:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.36 | 44.87 | 0.51 | 196 | 3488 | 3486 | 29.3 | 28.41 | 44.49 | 44.09
2022-05-11 08:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.52 | 44.52 | 0.51 | 198 | 3490 | 3428 | 29.02 | 30.82 | 44.36 | 44.06
2022-05-11 09:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.32 | 45.28 | 0.51 | 186 | 3450 | 3334 | 30.95 | 28.75 | 44.22 | 44.81
2022-05-11 10:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.1 | 44.63 | 0.49 | 191 | 3418 | 3472 | 28.59 | 29.82 | 44.59 | 44.48
2022-05-11 11:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.71 | 45.4 | 0.5 | 197 | 3357 | 3488 | 28.66 | 30.79 | 44.62 | 44.63
2022-05-11 12:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.52 | 45.21 | 0.5 | 189 | 3449 | 3475 | 28.2 | 29.55 | 44.98 | 44.62
2022-05-11 13:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.46 | 45.12 | 0.49 | 192 | 3459 | 3403 | 28.85 | 30.35 | 44.52 | 44.4
2022-05-11 14:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.65 | 45.79 | 0.51 | 180 | 3428 | 3446 | 30.72 | 30.37 | 44.9 | 44.91
2022-05-11 15:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.32 | 44.21 | 0.5 | 190 | 3405 | 3316 | 30.33 | 28.63 | 44.85 | 44.47
2022-05-11 16:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.79 | 44.3 | 0.49 | 196 | 3475 | 3485 | 28.51 | 30.91 | 44.87 | 44.51
2022-05-11 17:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.58 | 45.51 | 0.5 | 190 | 3438 | 3430 | 29.89 | 29.67 | 44.5 | 44.37
2022-05-11 18:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.12 | 44.5 | 0.5 | 181 | 3496 | 3427 | 29.51 | 29.74 | 44.72 | 44.23
2022-05-11 19:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.07 | 44.97 | 0.51 | 195 | 3380 | 3330 | 28.84 | 30.68 | 44.1 | 44.56
2022-05-11 20:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.78 | 44.83 | 0.49 | 192 | 3371 | 3336 | 28.28 | 28.32 | 44.87 | 44.02
2022-05-11 21:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.89 | 44.63 | 0.5 | 197 | 3438 | 3465 | 30.38 | 30.33 | 44.9 | 44.58
2022-05-11 22:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.66 | 45.01 | 0.51 | 184 | 3490 | 3419 | 28.13 | 28.83 | 44.01 | 44.19
2022-05-11 23:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.13 | 44.81 | 0.49 | 186 | 3471 | 3318 | 30.82 | 29.62 | 44.07 | 44.56
2022-05-12 | 6.17 | 492 | 103 | 10.99 | 44.97 | 0.51 | 191 | 3445 | 3323 | 30.54 | 29.57 | 44.45 | 44.61
2022-05-12 01:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.21 | 45.76 | 0.5 | 181 | 3371 | 3370 | 30.01 | 29.23 | 44.84 | 44.73
2022-05-12 02:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.58 | 45.8 | 0.5 | 187 | 3462 | 3323 | 30.08 | 28.57 | 44.28 | 44.2
2022-05-12 03:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.82 | 45.88 | 0.49 | 199 | 3383 | 3461 | 28.02 | 29.63 | 44.86 | 44.67
2022-05-12 04:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.54 | 45.43 | 0.51 | 189 | 3470 | 3381 | 30.45 | 29.47 | 44.71 | 44.9
2022-05-12 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.37 | 44.3 | 0.51 | 192 | 3415 | 3472 | 28.99 | 30.61 | 44.44 | 44.25
2022-05-12 06:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.14 | 45.22 | 0.5 | 185 | 3442 | 3356 | 30.42 | 30.37 | 44.17 | 44.82
2022-05-12 07:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.03 | 44.47 | 0.51 | 189 | 3438 | 3465 | 28.36 | 29.32 | 44.59 | 44.69
2022-05-12 08:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.06 | 44.92 | 0.5 | 184 | 3437 | 3464 | 29.76 | 29.37 | 44.14 | 44.59
2022-05-12 09:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.34 | 45.27 | 0.5 | 189 | 3374 | 3410 | 29.8 | 28.07 | 44.58 | 44.86
2022-05-12 10:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.71 | 45.62 | 0.5 | 196 | 3401 | 3353 | 30.38 | 28.83 | 44.38 | 44.27
2022-05-12 11:00 | 6.1 | 490 | 103 | 10.58 | 44.95 | 0.5 | 194 | 3499 | 3456 | 30.03 | 30.55 | 44.72 | 44.35
2022-05-12 12:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.71 | 45.38 | 0.51 | 192 | 3412 | 3384 | 29.38 | 29.72 | 44.43 | 44.2
2022-05-12 13:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.36 | 44.81 | 0.51 | 183 | 3367 | 3469 | 29.4 | 29.71 | 44.07 | 44.99
2022-05-12 14:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.68 | 44.96 | 0.49 | 195 | 3435 | 3438 | 30.73 | 29.3 | 44.32 | 44.73
2022-05-12 15:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.66 | 45.82 | 0.51 | 181 | 3367 | 3337 | 28.61 | 28.4 | 44.47 | 44.26
2022-05-12 16:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.64 | 45.02 | 0.51 | 188 | 3446 | 3471 | 29.16 | 30.03 | 44.48 | 44.51
2022-05-12 17:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.1 | 44.21 | 0.5 | 196 | 3394 | 3493 | 29.05 | 30.34 | 44.43 | 44.64
2022-05-12 18:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.84 | 45.94 | 0.51 | 194 | 3354 | 3421 | 29.82 | 30.35 | 44.08 | 44.07
2022-05-12 19:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.55 | 44.4 | 0.49 | 181 | 3481 | 3427 | 30.45 | 28.62 | 44.66 | 44.82
2022-05-12 20:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.4 | 44.59 | 0.49 | 191 | 3390 | 3486 | 29.62 | 29.5 | 44.14 | 44.05
2022-05-12 21:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.9 | 44.46 | 0.5 | 195 | 3450 | 3369 | 28.62 | 30.5 | 44.22 | 44.83
2022-05-12 22:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.89 | 44.01 | 0.49 | 192 | 3363 | 3460 | 29.71 | 28.4 | 44.55 | 44.01
2022-05-12 23:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.14 | 45.56 | 0.49 | 181 | 3486 | 3372 | 30.38 | 30.61 | 44.68 | 44.79
2022-05-13 | 6.18 | 492 | 103 | 10.81 | 44.86 | 0.49 | 192 | 3450 | 3374 | 30.89 | 30.04 | 44.15 | 44.43
2022-05-13 01:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.89 | 44.95 | 0.49 | 188 | 3489 | 3382 | 30.45 | 28 | 44.24 | 44.3
2022-05-13 02:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.77 | 44.91 | 0.5 | 197 | 3373 | 3455 | 30.05 | 28.14 | 44.92 | 44.65
2022-05-13 03:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.14 | 45.31 | 0.49 | 180 | 3492 | 3445 | 29.93 | 29.58 | 44.32 | 44.79
2022-05-13 04:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.32 | 45.05 | 0.5 | 184 | 3415 | 3353 | 29.39 | 29.83 | 44.73 | 44.1
2022-05-13 05:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.8 | 45.42 | 0.5 | 190 | 3361 | 3433 | 29.02 | 29.09 | 44.4 | 44.54
2022-05-13 06:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.83 | 44.28 | 0.5 | 195 | 3398 | 3382 | 28.56 | 29.87 | 44.85 | 44.7
2022-05-13 07:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.72 | 45.26 | 0.51 | 190 | 3496 | 3321 | 29.27 | 30.88 | 44.34 | 44.15
2022-05-13 08:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.34 | 44.22 | 0.51 | 187 | 3418 | 3315 | 28.76 | 28.9 | 44.54 | 44.94
2022-05-13 09:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.9 | 45.27 | 0.49 | 195 | 3391 | 3314 | 29.88 | 29.62 | 44.73 | 44.34
2022-05-13 10:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.97 | 44.89 | 0.5 | 181 | 3473 | 3378 | 29.41 | 29.23 | 44.92 | 44.14
2022-05-13 11:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.01 | 44.73 | 0.5 | 185 | 3450 | 3386 | 28.84 | 28.55 | 44.99 | 44.44
2022-05-13 12:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.6 | 45.77 | 0.49 | 191 | 3413 | 3489 | 28.67 | 28.89 | 44.41 | 44.79
2022-05-13 13:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.34 | 44.04 | 0.5 | 188 | 3437 | 3383 | 29.41 | 29.53 | 44.06 | 44.85
2022-05-13 14:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.64 | 45.72 | 0.49 | 190 | 3353 | 3416 | 30.81 | 30.89 | 44.45 | 44.38
2022-05-13 15:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.47 | 44.3 | 0.49 | 183 | 3353 | 3430 | 29.11 | 28.2 | 44.99 | 44.72
2022-05-13 16:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.02 | 44.78 | 0.5 | 182 | 3353 | 3328 | 29.04 | 29.58 | 44.42 | 44.97
2022-05-13 17:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.39 | 45.8 | 0.5 | 187 | 3441 | 3409 | 29.45 | 28.06 | 44.23 | 44.71
2022-05-13 18:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.69 | 45.6 | 0.51 | 184 | 3452 | 3318 | 29.59 | 30.92 | 44.66 | 44.89
2022-05-13 19:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.9 | 44.37 | 0.5 | 181 | 3384 | 3380 | 30.95 | 29.4 | 44.53 | 44.53
2022-05-13 20:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.4 | 44.2 | 0.51 | 191 | 3385 | 3316 | 30.02 | 29.6 | 44.32 | 44.04
2022-05-13 21:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.72 | 45.73 | 0.49 | 187 | 3476 | 3379 | 29.95 | 28.03 | 44.99 | 44.79
2022-05-13 22:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.9 | 44.61 | 0.5 | 197 | 3397 | 3370 | 30.32 | 28.89 | 44.28 | 44.1
2022-05-13 23:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10 | 44.25 | 0.5 | 196 | 3454 | 3376 | 28.58 | 29.6 | 44.35 | 44.99
2022-05-14 | 6.18 | 492 | 104 | 10.8 | 44.42 | 0.49 | 185 | 3436 | 3339 | 28.42 | 30.34 | 44.35 | 44.9
2022-05-14 01:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10 | 44.81 | 0.5 | 198 | 3425 | 3351 | 28.42 | 28.21 | 44.34 | 44.78
2022-05-14 02:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.7 | 45.2 | 0.5 | 195 | 3385 | 3388 | 29.62 | 30.46 | 44.74 | 44.25
2022-05-14 03:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.2 | 45.63 | 0.51 | 196 | 3491 | 3346 | 29.59 | 29.2 | 44.38 | 44.72
2022-05-14 04:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.86 | 45.87 | 0.49 | 197 | 3459 | 3300 | 30.33 | 30.3 | 44.35 | 44.55
2022-05-14 05:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.27 | 44.09 | 0.49 | 199 | 3456 | 3488 | 28.27 | 28.66 | 44.95 | 44.53
2022-05-14 06:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.95 | 44.15 | 0.5 | 186 | 3416 | 3435 | 30.91 | 29.17 | 44.41 | 44.11
2022-05-14 07:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.16 | 45.33 | 0.5 | 199 | 3456 | 3469 | 29.46 | 28.64 | 44.42 | 44.8
2022-05-14 08:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.37 | 45.41 | 0.5 | 187 | 3452 | 3421 | 28.43 | 28.85 | 44.91 | 44.21
2022-05-14 09:00 | 6.28 | 491 | 104 | 11 | 45.69 | 0.49 | 193 | 3477 | 3300 | 30.89 | 30.06 | 44.96 | 44.94
2022-05-14 10:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.9 | 45.1 | 0.51 | 192 | 3488 | 3320 | 30.53 | 28.89 | 44.17 | 44.76
2022-05-14 11:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.18 | 45.1 | 0.51 | 186 | 3478 | 3345 | 30.59 | 30.75 | 44.65 | 44.58
2022-05-14 12:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.57 | 44.65 | 0.5 | 186 | 3428 | 3485 | 30.97 | 30 | 44.37 | 44.72
2022-05-14 13:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.43 | 45.73 | 0.5 | 185 | 3462 | 3324 | 30 | 30.79 | 44.79 | 44.09
2022-05-14 14:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.41 | 44.73 | 0.51 | 185 | 3424 | 3463 | 29.45 | 30.41 | 44.84 | 44
2022-05-14 15:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.73 | 44.79 | 0.5 | 180 | 3489 | 3421 | 29.77 | 30.79 | 44 | 44.39
2022-05-14 16:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.34 | 45.28 | 0.51 | 189 | 3492 | 3302 | 29.92 | 29.79 | 44.8 | 44.67
2022-05-14 17:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.15 | 44.24 | 0.5 | 189 | 3402 | 3417 | 30.85 | 28.53 | 44.84 | 44.61
2022-05-14 18:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.57 | 44.05 | 0.5 | 187 | 3355 | 3302 | 30.56 | 29.46 | 44.29 | 44.58
2022-05-14 19:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.63 | 44.28 | 0.5 | 192 | 3395 | 3377 | 29.56 | 29.32 | 44.25 | 44.88
2022-05-14 20:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.78 | 44.3 | 0.5 | 195 | 3475 | 3360 | 30.62 | 30.06 | 44.96 | 44.15
2022-05-14 21:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.28 | 44.36 | 0.51 | 198 | 3475 | 3438 | 30.66 | 30.52 | 44.11 | 44.45
2022-05-14 22:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.7 | 44.86 | 0.5 | 187 | 3414 | 3398 | 28.55 | 28.71 | 44.47 | 44.39
2022-05-14 23:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.63 | 45.35 | 0.5 | 182 | 3383 | 3322 | 29.82 | 28.65 | 44.28 | 44.94
2022-05-15 | 6.11 | 491 | 104 | 10.61 | 45.64 | 0.5 | 196 | 3443 | 3365 | 30.53 | 30.27 | 44.92 | 44.91
2022-05-15 01:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.09 | 44.08 | 0.5 | 198 | 3404 | 3389 | 29.29 | 29.49 | 44.97 | 44.46
2022-05-15 02:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.41 | 44.98 | 0.51 | 190 | 3411 | 3389 | 30.53 | 28.08 | 44.6 | 44.78
2022-05-15 03:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.45 | 44.73 | 0.5 | 198 | 3401 | 3333 | 29.82 | 30.33 | 44.8 | 44.99
2022-05-15 04:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.73 | 45.47 | 0.49 | 180 | 3441 | 3402 | 30.59 | 30.88 | 44.12 | 44.85
2022-05-15 05:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.48 | 44.65 | 0.5 | 183 | 3440 | 3428 | 28.34 | 29.06 | 44.38 | 44.74
2022-05-15 06:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.28 | 44.07 | 0.5 | 182 | 3405 | 3348 | 29.3 | 28.31 | 44.35 | 44.09
2022-05-15 07:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.02 | 45.89 | 0.51 | 195 | 3463 | 3356 | 30.95 | 29.57 | 45 | 44.16
2022-05-15 08:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.59 | 45.97 | 0.5 | 189 | 3471 | 3433 | 28.98 | 28.42 | 44.76 | 44.34
2022-05-15 09:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.03 | 44.82 | 0.5 | 196 | 3415 | 3414 | 29.49 | 29.33 | 44.83 | 44.41
2022-05-15 10:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.41 | 44.76 | 0.51 | 189 | 3466 | 3479 | 28.85 | 28.75 | 44.91 | 44.2
2022-05-15 11:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.95 | 45.9 | 0.49 | 182 | 3448 | 3301 | 30 | 29.74 | 44.52 | 44.06
2022-05-15 12:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.27 | 44.31 | 0.5 | 186 | 3451 | 3472 | 28.35 | 28.17 | 44.31 | 44.08
2022-05-15 13:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.14 | 45.52 | 0.51 | 198 | 3420 | 3382 | 28.11 | 28.67 | 44.41 | 44.13
2022-05-15 14:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.48 | 44.01 | 0.5 | 197 | 3473 | 3318 | 28.09 | 30.15 | 44.02 | 44.07
2022-05-15 15:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.47 | 44.9 | 0.5 | 195 | 3355 | 3462 | 30.09 | 28.09 | 45 | 44.58
2022-05-15 16:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.86 | 45.92 | 0.5 | 187 | 3397 | 3462 | 28.08 | 30.02 | 44.91 | 44.51
2022-05-15 17:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.04 | 44.83 | 0.5 | 180 | 3395 | 3479 | 29.2 | 29.63 | 44.88 | 44.35
2022-05-15 18:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.62 | 44.8 | 0.49 | 180 | 3352 | 3401 | 28.24 | 28.44 | 44.96 | 44.07
2022-05-15 19:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.79 | 45.9 | 0.5 | 182 | 3455 | 3325 | 28.39 | 30.18 | 44.47 | 44.43
2022-05-15 20:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.74 | 44.73 | 0.51 | 189 | 3479 | 3356 | 28.93 | 28.05 | 44.09 | 44.88
2022-05-15 21:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.22 | 44.62 | 0.5 | 197 | 3484 | 3334 | 30.6 | 29.96 | 44.65 | 44.27
2022-05-15 22:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.39 | 44.24 | 0.5 | 196 | 3356 | 3452 | 29.16 | 28.57 | 44.2 | 44.24
2022-05-15 23:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.29 | 44.69 | 0.5 | 197 | 3467 | 3460 | 29.55 | 28.09 | 44.45 | 44.71
2022-05-16 | 6.25 | 494 | 104 | 10.96 | 44.82 | 0.5 | 197 | 3403 | 3364 | 30.64 | 29.94 | 44.02 | 44.5
2022-05-16 01:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.18 | 45.98 | 0.5 | 189 | 3435 | 3310 | 29.99 | 29.44 | 44.43 | 44.36
2022-05-16 02:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.29 | 44.37 | 0.5 | 182 | 3374 | 3475 | 29.67 | 29.02 | 44.4 | 44.62
2022-05-16 03:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.04 | 45.2 | 0.5 | 186 | 3454 | 3401 | 30.84 | 29.15 | 44.56 | 44.61
2022-05-16 04:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.07 | 44.72 | 0.49 | 180 | 3370 | 3350 | 30.24 | 28.71 | 44.1 | 44.51
2022-05-16 05:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.14 | 44.64 | 0.5 | 192 | 3434 | 3443 | 28.83 | 30.17 | 44.38 | 44.1
2022-05-16 06:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.35 | 45.41 | 0.5 | 191 | 3463 | 3403 | 30.83 | 28.36 | 44.32 | 44.26
2022-05-16 07:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.98 | 44.69 | 0.49 | 180 | 3452 | 3385 | 30.83 | 29.83 | 44.63 | 44.54
2022-05-16 08:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.25 | 44.46 | 0.5 | 182 | 3408 | 3364 | 29.62 | 30.23 | 44.87 | 44.23
2022-05-16 09:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.18 | 45.16 | 0.5 | 180 | 3413 | 3328 | 29.6 | 29.33 | 44.7 | 44.4
2022-05-16 10:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.51 | 45.68 | 0.49 | 188 | 3409 | 3327 | 30.64 | 30.25 | 44.89 | 44.06
2022-05-16 11:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.68 | 44.21 | 0.5 | 194 | 3479 | 3378 | 28.5 | 29.72 | 44.25 | 44.97
2022-05-16 12:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.93 | 45.17 | 0.5 | 185 | 3392 | 3391 | 30.61 | 30.63 | 44.94 | 44.98
2022-05-16 13:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.03 | 45.63 | 0.5 | 186 | 3494 | 3388 | 28.54 | 30 | 44.84 | 44.56
2022-05-16 14:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.63 | 44.1 | 0.5 | 190 | 3383 | 3425 | 28.54 | 28.07 | 44.5 | 44.74
2022-05-16 15:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.5 | 45.46 | 0.49 | 188 | 3448 | 3386 | 29.49 | 28.68 | 44.11 | 44.34
2022-05-16 16:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.27 | 45.55 | 0.5 | 195 | 3444 | 3368 | 29.3 | 30.68 | 44.53 | 44.58
2022-05-16 17:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.02 | 45.48 | 0.49 | 184 | 3418 | 3466 | 28.95 | 28.37 | 44.15 | 44.45
2022-05-16 18:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.28 | 44.88 | 0.5 | 182 | 3454 | 3356 | 30.74 | 28.16 | 44.83 | 44.57
2022-05-16 19:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.96 | 44.45 | 0.51 | 198 | 3494 | 3469 | 28.63 | 28.7 | 44.51 | 44.42
2022-05-16 20:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.84 | 45.86 | 0.5 | 187 | 3417 | 3368 | 29.6 | 29.24 | 44.01 | 44.18
2022-05-16 21:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.72 | 45.1 | 0.5 | 191 | 3489 | 3463 | 28.9 | 30.29 | 44.49 | 44.76
2022-05-16 22:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.75 | 45.99 | 0.49 | 197 | 3351 | 3400 | 30 | 30.98 | 44.42 | 44.56
2022-05-16 23:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.61 | 45.32 | 0.5 | 189 | 3399 | 3495 | 29.43 | 29.78 | 44.1 | 44.9
2022-05-17 | 6.24 | 492 | 104 | 10.17 | 44.79 | 0.49 | 195 | 3385 | 3472 | 30.86 | 30.22 | 44.56 | 44.05
2022-05-17 01:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.2 | 44.85 | 0.51 | 186 | 3389 | 3454 | 30.16 | 28.94 | 44 | 44.47
2022-05-17 02:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.76 | 44.58 | 0.5 | 196 | 3491 | 3340 | 28.57 | 28.88 | 44.54 | 44.57
2022-05-17 03:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.12 | 45.18 | 0.5 | 183 | 3358 | 3439 | 28.1 | 30.95 | 44.35 | 44.25
2022-05-17 04:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.22 | 45.84 | 0.5 | 182 | 3454 | 3359 | 30.71 | 28.19 | 44.54 | 44.22
2022-05-17 05:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.08 | 44.45 | 0.49 | 190 | 3473 | 3450 | 30.38 | 30.44 | 44.92 | 44.4
2022-05-17 06:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.93 | 44.73 | 0.5 | 197 | 3475 | 3302 | 29.36 | 28.87 | 44.22 | 44.08
2022-05-17 07:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.81 | 44.03 | 0.51 | 193 | 3419 | 3354 | 29.86 | 30.3 | 44.64 | 44.78
2022-05-17 08:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.74 | 44.75 | 0.5 | 199 | 3404 | 3477 | 28.82 | 30.99 | 44.18 | 44.17
2022-05-17 09:00 | 6.13 | 492 | 104 | 11 | 45.21 | 0.5 | 183 | 3440 | 3455 | 28.95 | 30.62 | 44.86 | 44.35
2022-05-17 10:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.63 | 45.67 | 0.5 | 180 | 3496 | 3305 | 29.76 | 28.7 | 44.2 | 44.71
2022-05-17 11:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.28 | 44.21 | 0.49 | 182 | 3361 | 3494 | 28.13 | 30.01 | 44.03 | 44.25
2022-05-17 12:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.38 | 44.31 | 0.51 | 183 | 3431 | 3392 | 30.23 | 30.72 | 44.94 | 44.58
2022-05-17 13:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.73 | 45.31 | 0.5 | 199 | 3364 | 3408 | 30.15 | 29.7 | 44.44 | 44.53
2022-05-17 14:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.04 | 45.29 | 0.51 | 194 | 3358 | 3430 | 29.01 | 29.27 | 44.79 | 44.17
2022-05-17 15:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.89 | 45.05 | 0.51 | 195 | 3447 | 3365 | 29.42 | 28.57 | 44.27 | 44.21
2022-05-17 16:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.47 | 44.36 | 0.49 | 185 | 3385 | 3334 | 30.98 | 30.25 | 44.43 | 44.2
2022-05-17 17:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.26 | 45.36 | 0.51 | 197 | 3464 | 3334 | 28.04 | 29.45 | 44.59 | 44.45
2022-05-17 18:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.37 | 44.52 | 0.51 | 193 | 3490 | 3479 | 30.95 | 30.4 | 44.98 | 44.1
2022-05-17 19:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.36 | 44.69 | 0.51 | 199 | 3488 | 3325 | 28.01 | 28.71 | 44.68 | 44.14
2022-05-17 20:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.1 | 45.79 | 0.51 | 187 | 3449 | 3453 | 28.76 | 30.53 | 44.25 | 45
2022-05-17 21:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.15 | 44.83 | 0.49 | 188 | 3421 | 3308 | 29.05 | 28.82 | 44.57 | 44.41
2022-05-17 22:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.2 | 45.97 | 0.51 | 188 | 3424 | 3483 | 28.95 | 28.67 | 44.89 | 44.25
2022-05-17 23:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.11 | 45.03 | 0.5 | 187 | 3364 | 3366 | 29.65 | 29.78 | 44.17 | 44.17
2022-05-18 | 6.24 | 490 | 103 | 10.59 | 44.36 | 0.5 | 195 | 3404 | 3338 | 28.96 | 30.63 | 44.3 | 44.11
2022-05-18 01:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.19 | 45.48 | 0.5 | 198 | 3439 | 3379 | 30.61 | 30.18 | 44.04 | 44.72
2022-05-18 02:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.65 | 45.15 | 0.51 | 183 | 3380 | 3486 | 30.98 | 30.44 | 44.09 | 44.18
2022-05-18 03:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.2 | 45 | 0.51 | 184 | 3447 | 3388 | 28.19 | 29.92 | 44.68 | 44.23
2022-05-18 04:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.61 | 44.13 | 0.5 | 185 | 3401 | 3413 | 28.85 | 30.87 | 44.27 | 44.94
2022-05-18 05:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.69 | 44.24 | 0.5 | 186 | 3437 | 3402 | 29.35 | 30.76 | 44.43 | 44.77
2022-05-18 06:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.35 | 44.06 | 0.51 | 189 | 3405 | 3349 | 30.7 | 29.03 | 44.99 | 44.24
2022-05-18 07:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.88 | 45.17 | 0.51 | 180 | 3459 | 3470 | 29.98 | 30.83 | 44.8 | 44.65
2022-05-18 08:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.57 | 44.54 | 0.51 | 187 | 3467 | 3485 | 28.15 | 28.65 | 44.38 | 44.55
2022-05-18 09:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.98 | 44.95 | 0.5 | 193 | 3494 | 3300 | 28.84 | 28.57 | 44.73 | 44.1
2022-05-18 10:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.73 | 45.18 | 0.49 | 189 | 3379 | 3442 | 28.76 | 30.38 | 44.29 | 44.63
2022-05-18 11:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.32 | 44.56 | 0.5 | 191 | 3434 | 3449 | 28.36 | 29.96 | 44.13 | 44
2022-05-18 12:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.49 | 44.94 | 0.51 | 184 | 3364 | 3371 | 30.17 | 29.12 | 44.96 | 44.55
2022-05-18 13:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.76 | 44.85 | 0.5 | 188 | 3386 | 3379 | 29.31 | 30.5 | 44.46 | 44.28
2022-05-18 14:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.3 | 44.06 | 0.51 | 188 | 3379 | 3499 | 29.86 | 29.33 | 44.07 | 44.64
2022-05-18 15:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.64 | 45.15 | 0.5 | 198 | 3414 | 3388 | 28.41 | 28.12 | 44.18 | 44.72
2022-05-18 16:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.11 | 45.87 | 0.5 | 199 | 3386 | 3438 | 28.85 | 30.8 | 44.16 | 44.9
2022-05-18 17:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.66 | 44.47 | 0.51 | 189 | 3463 | 3353 | 29.02 | 30.7 | 44.95 | 44.22
2022-05-18 18:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.36 | 45.39 | 0.51 | 192 | 3466 | 3432 | 28.3 | 29.73 | 44.15 | 44.33
2022-05-18 19:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.89 | 44.95 | 0.5 | 195 | 3368 | 3388 | 28.93 | 30.2 | 44.9 | 44.09
2022-05-18 20:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.19 | 45.23 | 0.5 | 198 | 3493 | 3422 | 29.22 | 28.01 | 44.43 | 44.66
2022-05-18 21:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.46 | 45.95 | 0.49 | 184 | 3455 | 3473 | 29.28 | 29.96 | 44.39 | 44.02
2022-05-18 22:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.99 | 45.55 | 0.51 | 188 | 3457 | 3486 | 30.34 | 30.1 | 44.35 | 44.53
2022-05-18 23:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.77 | 45.23 | 0.51 | 191 | 3359 | 3453 | 30.38 | 28.78 | 44.25 | 44.76
2022-05-19 | 6.25 | 490 | 104 | 10.64 | 45.43 | 0.5 | 197 | 3483 | 3398 | 28.63 | 28.71 | 44.34 | 44.5
2022-05-19 01:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.1 | 45.06 | 0.49 | 191 | 3464 | 3332 | 29.64 | 29.41 | 44.77 | 44.35
2022-05-19 02:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.94 | 45.04 | 0.5 | 187 | 3370 | 3448 | 28.02 | 28.52 | 44.11 | 44.01
2022-05-19 03:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.93 | 45.75 | 0.5 | 198 | 3416 | 3475 | 29.94 | 30.88 | 44.35 | 44.01
2022-05-19 04:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.59 | 45.96 | 0.5 | 190 | 3445 | 3379 | 30.44 | 29.23 | 44.51 | 44.93
2022-05-19 05:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.77 | 45.02 | 0.51 | 197 | 3422 | 3477 | 30.74 | 30.51 | 44.85 | 44.2
2022-05-19 06:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.3 | 44.63 | 0.5 | 186 | 3388 | 3417 | 28.88 | 28.58 | 44.73 | 45
2022-05-19 07:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.86 | 44.81 | 0.5 | 190 | 3435 | 3333 | 28.25 | 29.01 | 44.5 | 44.48
2022-05-19 08:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.25 | 45.78 | 0.49 | 196 | 3400 | 3393 | 29.76 | 29.64 | 44.93 | 44.59
2022-05-19 09:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.96 | 45.45 | 0.5 | 198 | 3408 | 3308 | 28.84 | 29.19 | 44.49 | 44.85
2022-05-19 10:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.64 | 44.28 | 0.51 | 196 | 3381 | 3356 | 28.17 | 30.5 | 44.45 | 44.98
2022-05-19 11:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.17 | 45.09 | 0.5 | 195 | 3362 | 3312 | 29.07 | 30.11 | 44.69 | 44.34
2022-05-19 12:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.84 | 45.97 | 0.5 | 190 | 3363 | 3474 | 28.33 | 28.32 | 44.61 | 44.31
2022-05-19 13:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.38 | 44.2 | 0.49 | 188 | 3472 | 3352 | 30.21 | 29.78 | 44.03 | 44.13
2022-05-19 14:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.49 | 44.36 | 0.51 | 188 | 3452 | 3331 | 29.24 | 28.52 | 44.14 | 44.53
2022-05-19 15:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10 | 45.17 | 0.49 | 181 | 3469 | 3377 | 29.87 | 28.38 | 44.98 | 44.61
2022-05-19 16:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.34 | 45.32 | 0.5 | 180 | 3426 | 3436 | 29.07 | 30.19 | 44.33 | 44.82
2022-05-19 17:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.96 | 45.38 | 0.5 | 192 | 3429 | 3493 | 30.34 | 28.77 | 44.99 | 44.52
2022-05-19 18:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.24 | 44.66 | 0.5 | 193 | 3366 | 3336 | 30.1 | 28.74 | 44.75 | 44.87
2022-05-19 19:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.61 | 44.44 | 0.5 | 180 | 3397 | 3349 | 29.3 | 28.47 | 44.55 | 44.64
2022-05-19 20:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.44 | 44.03 | 0.51 | 181 | 3485 | 3475 | 29.41 | 29.69 | 44.32 | 44.89
2022-05-19 21:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.59 | 44.74 | 0.49 | 180 | 3363 | 3451 | 28.05 | 28.66 | 44.68 | 44.28
2022-05-19 22:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.18 | 44.72 | 0.5 | 183 | 3356 | 3387 | 29.8 | 29.65 | 44.7 | 44.66
2022-05-19 23:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.62 | 45.46 | 0.5 | 195 | 3480 | 3490 | 28.27 | 28.41 | 44.06 | 44.91
2022-05-20 | 6.26 | 490 | 103 | 10.74 | 44.95 | 0.51 | 189 | 3378 | 3306 | 30.31 | 30.45 | 44.95 | 44.5
2022-05-20 01:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.84 | 44.87 | 0.49 | 190 | 3407 | 3361 | 28.03 | 28.25 | 44.07 | 44.26
2022-05-20 02:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.7 | 44.15 | 0.5 | 182 | 3374 | 3442 | 28.67 | 28.27 | 44.54 | 44.82
2022-05-20 03:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.5 | 45.89 | 0.51 | 181 | 3356 | 3451 | 30.05 | 28.68 | 44.78 | 44.48
2022-05-20 04:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.28 | 45.9 | 0.5 | 185 | 3443 | 3371 | 30.75 | 29.39 | 44.02 | 44.48
2022-05-20 05:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.21 | 45.58 | 0.51 | 187 | 3420 | 3459 | 30.49 | 29.34 | 44.77 | 44.73
2022-05-20 06:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.61 | 44.33 | 0.51 | 186 | 3440 | 3407 | 28.48 | 30.54 | 44.65 | 44.5
2022-05-20 07:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.61 | 45.37 | 0.51 | 197 | 3364 | 3372 | 28.06 | 30.01 | 44.32 | 44.56
2022-05-20 08:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.95 | 44.35 | 0.49 | 196 | 3473 | 3396 | 30.43 | 28.04 | 44.42 | 44.85
2022-05-20 09:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.35 | 45.68 | 0.5 | 193 | 3470 | 3404 | 29.38 | 30.41 | 44.5 | 44.71
2022-05-20 10:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.73 | 45.08 | 0.51 | 194 | 3455 | 3415 | 29.91 | 29.33 | 44.49 | 44.47
2022-05-20 11:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.98 | 44.84 | 0.5 | 181 | 3374 | 3482 | 28.24 | 28.07 | 44.66 | 44.95
2022-05-20 12:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.69 | 45.7 | 0.49 | 193 | 3356 | 3481 | 30.99 | 28.95 | 44.37 | 44.09
2022-05-20 13:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.39 | 45 | 0.5 | 193 | 3395 | 3333 | 28.02 | 29.16 | 44.89 | 44.28
2022-05-20 14:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.28 | 44.98 | 0.49 | 193 | 3476 | 3494 | 28.65 | 29.93 | 44.27 | 44.27
2022-05-20 15:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.28 | 44.93 | 0.5 | 184 | 3477 | 3468 | 28.05 | 28.81 | 44.55 | 44.25
2022-05-20 16:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.92 | 45.02 | 0.49 | 185 | 3365 | 3353 | 30.14 | 28.15 | 44.94 | 44.04
2022-05-20 17:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.42 | 44.76 | 0.49 | 187 | 3393 | 3362 | 29.78 | 29.86 | 44.1 | 44.52
2022-05-20 18:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.74 | 45.95 | 0.5 | 199 | 3367 | 3491 | 29.08 | 28.96 | 44.2 | 44.71
2022-05-20 19:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.71 | 45.37 | 0.5 | 188 | 3405 | 3485 | 29.61 | 29.06 | 44.37 | 44.79
2022-05-20 20:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.12 | 44.58 | 0.49 | 188 | 3397 | 3459 | 29.42 | 28.65 | 44.54 | 44.59
2022-05-20 21:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.67 | 44.71 | 0.49 | 195 | 3363 | 3318 | 28.85 | 28.65 | 44.86 | 44.8
2022-05-20 22:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.95 | 44.03 | 0.5 | 187 | 3435 | 3369 | 30.59 | 30.93 | 44.57 | 44.68
2022-05-20 23:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.28 | 44.58 | 0.5 | 197 | 3436 | 3384 | 30.61 | 30.98 | 44.82 | 44.27
2022-05-21 | 6.19 | 489 | 103 | 10.52 | 45.06 | 0.5 | 189 | 3410 | 3438 | 30.4 | 29.74 | 44.04 | 44.68
2022-05-21 01:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.72 | 44.83 | 0.51 | 189 | 3479 | 3412 | 30.74 | 28.41 | 44.57 | 44.35
2022-05-21 02:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.81 | 44.46 | 0.49 | 181 | 3369 | 3383 | 29.19 | 29.43 | 44.27 | 44.35
2022-05-21 03:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.53 | 45.39 | 0.5 | 185 | 3495 | 3446 | 29.09 | 29.31 | 44.94 | 44.32
2022-05-21 04:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.77 | 45.92 | 0.5 | 197 | 3410 | 3343 | 30.7 | 29.95 | 44.93 | 44.5
2022-05-21 05:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.44 | 44.95 | 0.5 | 183 | 3467 | 3364 | 30.95 | 28.39 | 44.49 | 44.18
2022-05-21 06:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.34 | 44.07 | 0.5 | 180 | 3425 | 3382 | 28.04 | 30.15 | 44.73 | 44.78
2022-05-21 07:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.93 | 45.61 | 0.51 | 199 | 3389 | 3446 | 29.83 | 29.87 | 44 | 44.99
2022-05-21 08:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.83 | 44.97 | 0.5 | 194 | 3368 | 3384 | 29.69 | 28.72 | 44.36 | 44.95
2022-05-21 09:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.48 | 45.67 | 0.51 | 191 | 3375 | 3453 | 30.27 | 28.27 | 44.45 | 44.82
2022-05-21 10:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.58 | 45.5 | 0.5 | 184 | 3472 | 3487 | 28.52 | 28.2 | 44.47 | 44.39
2022-05-21 11:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.96 | 44.7 | 0.5 | 185 | 3499 | 3437 | 29.58 | 30.3 | 44.09 | 44.73
2022-05-21 12:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.6 | 45.24 | 0.5 | 193 | 3429 | 3371 | 30.41 | 28.15 | 44.75 | 44.68
2022-05-21 13:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.62 | 45.24 | 0.49 | 183 | 3482 | 3442 | 29.15 | 30.79 | 44.76 | 44.04
2022-05-21 14:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.11 | 45.65 | 0.51 | 199 | 3451 | 3401 | 28.54 | 28.83 | 44.71 | 44.99
2022-05-21 15:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.71 | 45.94 | 0.51 | 183 | 3430 | 3335 | 29.83 | 30.87 | 44.97 | 44.15
2022-05-21 16:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.02 | 45.28 | 0.49 | 190 | 3453 | 3336 | 30.93 | 29.21 | 44.33 | 44.69
2022-05-21 17:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.58 | 44.96 | 0.51 | 195 | 3444 | 3447 | 28.26 | 30.48 | 44.89 | 44.96
2022-05-21 18:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.68 | 45.36 | 0.5 | 183 | 3493 | 3420 | 29.64 | 30.53 | 44.59 | 44.27
2022-05-21 19:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.6 | 44.15 | 0.5 | 198 | 3490 | 3306 | 30.07 | 30.2 | 44.76 | 44.4
2022-05-21 20:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.71 | 44.58 | 0.5 | 184 | 3386 | 3469 | 29 | 29.04 | 44.66 | 44.88
2022-05-21 21:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.83 | 45.21 | 0.49 | 182 | 3418 | 3362 | 28.98 | 30.75 | 44.68 | 44.42
2022-05-21 22:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.81 | 45.7 | 0.5 | 197 | 3448 | 3472 | 30.22 | 30.3 | 44.5 | 44.15
2022-05-21 23:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.42 | 45.93 | 0.49 | 199 | 3353 | 3451 | 28.69 | 30.9 | 44.38 | 44.93
2022-05-22 | 6.12 | 489 | 103 | 10.03 | 44.61 | 0.5 | 188 | 3421 | 3310 | 30 | 29.59 | 44.01 | 44.23
2022-05-22 01:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.6 | 45.04 | 0.5 | 189 | 3356 | 3388 | 28.86 | 29.74 | 44.91 | 44.42
2022-05-22 02:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.88 | 45.65 | 0.5 | 190 | 3446 | 3435 | 30.92 | 30.42 | 44.78 | 44.89
2022-05-22 03:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.61 | 45.04 | 0.5 | 182 | 3445 | 3309 | 29.64 | 30.33 | 44.11 | 44.1
2022-05-22 04:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.8 | 44.48 | 0.5 | 187 | 3465 | 3330 | 29.14 | 28.41 | 44.38 | 44.55
2022-05-22 05:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.06 | 45.16 | 0.49 | 197 | 3481 | 3441 | 29.98 | 29.02 | 44.63 | 44.57
2022-05-22 06:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.09 | 44.26 | 0.49 | 185 | 3389 | 3453 | 29.58 | 30.76 | 45 | 44.16
2022-05-22 07:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.1 | 45.61 | 0.5 | 198 | 3443 | 3399 | 29.04 | 29.46 | 44.17 | 44.89
2022-05-22 08:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.08 | 44.28 | 0.49 | 193 | 3377 | 3320 | 30.06 | 29.31 | 44.86 | 44.53
2022-05-22 09:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.56 | 44.21 | 0.5 | 185 | 3466 | 3422 | 29.86 | 29.37 | 44.73 | 44.02
2022-05-22 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.59 | 44.93 | 0.5 | 190 | 3432 | 3364 | 29.03 | 29.22 | 44.67 | 44.98
2022-05-22 11:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.05 | 45.31 | 0.51 | 183 | 3469 | 3355 | 30.27 | 30.42 | 44.52 | 44.62
2022-05-22 12:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.7 | 45.65 | 0.5 | 185 | 3420 | 3342 | 30.92 | 29.47 | 44.45 | 44.83
2022-05-22 13:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.38 | 44.03 | 0.49 | 197 | 3436 | 3325 | 30.98 | 28.04 | 44.6 | 44.69
2022-05-22 14:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.83 | 45.5 | 0.49 | 185 | 3434 | 3487 | 29.37 | 30.65 | 44.25 | 44.13
2022-05-22 15:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.72 | 45.38 | 0.5 | 192 | 3425 | 3496 | 30.69 | 29.96 | 44.09 | 44.06
2022-05-22 16:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.68 | 45.03 | 0.5 | 181 | 3416 | 3383 | 30.9 | 28.56 | 44.17 | 44.39
2022-05-22 17:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.55 | 45.83 | 0.51 | 186 | 3381 | 3431 | 28.47 | 29.47 | 44.57 | 44.15
2022-05-22 18:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.84 | 44.09 | 0.49 | 186 | 3483 | 3411 | 30.56 | 28.4 | 44.05 | 44.37
2022-05-22 19:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.69 | 44.52 | 0.49 | 191 | 3357 | 3426 | 28.08 | 29.52 | 44.06 | 44.86
2022-05-22 20:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.97 | 44.45 | 0.51 | 196 | 3353 | 3491 | 30.87 | 28.44 | 44.27 | 44.96
2022-05-22 21:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.82 | 45.82 | 0.51 | 192 | 3475 | 3367 | 30.2 | 30.99 | 44.12 | 44.21
2022-05-22 22:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.63 | 44.86 | 0.5 | 196 | 3368 | 3418 | 28.77 | 30.19 | 44.73 | 44.38
2022-05-22 23:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.36 | 44.75 | 0.5 | 188 | 3444 | 3494 | 29.9 | 30.16 | 44.54 | 44.53
2022-05-23 | 6.24 | 492 | 103 | 10.78 | 45.38 | 0.49 | 189 | 3361 | 3471 | 29.31 | 29.1 | 44.46 | 44.92
2022-05-23 01:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.62 | 44.45 | 0.49 | 189 | 3391 | 3495 | 30.47 | 28.6 | 44.21 | 44.63
2022-05-23 02:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.62 | 46 | 0.5 | 184 | 3476 | 3361 | 29.8 | 28.87 | 44.01 | 44.22
2022-05-23 03:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.17 | 45.82 | 0.51 | 182 | 3433 | 3472 | 29.52 | 30.3 | 44.12 | 44.4
2022-05-23 04:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.31 | 44.52 | 0.5 | 183 | 3447 | 3327 | 29.74 | 30.63 | 44.01 | 44.93
2022-05-23 05:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.22 | 45.87 | 0.5 | 191 | 3442 | 3464 | 28.22 | 28.86 | 44.8 | 44.95
2022-05-23 06:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.18 | 45.9 | 0.5 | 189 | 3452 | 3351 | 30.41 | 28.78 | 44.94 | 44.49
2022-05-23 07:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.68 | 45.93 | 0.49 | 191 | 3475 | 3311 | 29.96 | 29.56 | 44.66 | 44.25
2022-05-23 08:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.23 | 45.29 | 0.51 | 194 | 3430 | 3340 | 28.36 | 29.9 | 44.57 | 44.95
2022-05-23 09:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.46 | 44.56 | 0.5 | 180 | 3383 | 3363 | 29.41 | 30.82 | 44.46 | 44.35
2022-05-23 10:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.97 | 45.77 | 0.5 | 197 | 3428 | 3499 | 30.31 | 30.66 | 44.66 | 44.57
2022-05-23 11:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.25 | 45.59 | 0.5 | 199 | 3417 | 3324 | 30.69 | 30.63 | 44.22 | 44.65
2022-05-23 12:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.74 | 45.28 | 0.5 | 198 | 3406 | 3467 | 30.8 | 28.65 | 44.54 | 44.32
2022-05-23 13:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.93 | 45.87 | 0.5 | 198 | 3369 | 3402 | 30.19 | 30.29 | 44.32 | 44.38
2022-05-23 14:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.2 | 45.73 | 0.5 | 189 | 3498 | 3350 | 29.39 | 29.11 | 44.31 | 44.84
2022-05-23 15:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.47 | 44.22 | 0.49 | 187 | 3424 | 3494 | 30.68 | 29.73 | 44.14 | 44.39
2022-05-23 16:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.2 | 45.6 | 0.51 | 180 | 3448 | 3451 | 29.38 | 28.61 | 44.91 | 44.39
2022-05-23 17:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.47 | 45.18 | 0.5 | 191 | 3413 | 3341 | 29 | 30.46 | 44.35 | 44.1
2022-05-23 18:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.42 | 44.94 | 0.49 | 192 | 3497 | 3484 | 30.73 | 29.76 | 44.32 | 44.34
2022-05-23 19:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.41 | 44.89 | 0.5 | 191 | 3410 | 3480 | 28.59 | 29.82 | 44.91 | 44.13
2022-05-23 20:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.46 | 44.25 | 0.5 | 185 | 3422 | 3462 | 28.49 | 30.96 | 44.74 | 44.73
2022-05-23 21:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.98 | 45.1 | 0.5 | 199 | 3431 | 3461 | 28.03 | 30.73 | 44.48 | 44.99
2022-05-23 22:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.68 | 44.82 | 0.51 | 197 | 3375 | 3380 | 30.13 | 30.07 | 44.24 | 44.36
2022-05-23 23:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.52 | 44.22 | 0.49 | 186 | 3362 | 3340 | 29.28 | 29.67 | 44.94 | 44.15
2022-05-24 | 6.14 | 492 | 104 | 10.47 | 45.17 | 0.5 | 185 | 3362 | 3450 | 29.3 | 29.09 | 44.09 | 44.6
2022-05-24 01:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.64 | 44.45 | 0.5 | 193 | 3357 | 3454 | 30.83 | 28.28 | 44.34 | 44.02
2022-05-24 02:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.06 | 45.21 | 0.49 | 189 | 3376 | 3349 | 29.14 | 30.38 | 44.41 | 44.58
2022-05-24 03:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.89 | 45.56 | 0.5 | 191 | 3353 | 3326 | 30.55 | 29.72 | 44.97 | 44.26
2022-05-24 04:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.62 | 44.9 | 0.5 | 189 | 3495 | 3492 | 28.07 | 28.57 | 44.99 | 44.48
2022-05-24 05:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.34 | 44.18 | 0.49 | 191 | 3464 | 3396 | 30.74 | 30.53 | 44.04 | 44.39
2022-05-24 06:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.84 | 45.74 | 0.51 | 194 | 3384 | 3380 | 30.36 | 29.73 | 44.36 | 44.18
2022-05-24 07:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.82 | 44.08 | 0.51 | 186 | 3375 | 3460 | 29.12 | 28.78 | 44.58 | 44.56
2022-05-24 08:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.06 | 44.6 | 0.5 | 187 | 3471 | 3432 | 29.21 | 30.8 | 44.2 | 44.79
2022-05-24 09:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.73 | 44.62 | 0.5 | 188 | 3443 | 3432 | 28.47 | 29.94 | 44.71 | 44.72
2022-05-24 10:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.09 | 44.54 | 0.5 | 184 | 3392 | 3385 | 28.24 | 28.37 | 44.67 | 44.59
2022-05-24 11:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.46 | 45.55 | 0.5 | 192 | 3362 | 3413 | 30.2 | 30.08 | 44 | 44.67
2022-05-24 12:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.21 | 45.65 | 0.51 | 183 | 3459 | 3313 | 28.14 | 29.95 | 44.93 | 44.04
2022-05-24 13:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.59 | 44.14 | 0.5 | 196 | 3450 | 3396 | 30.29 | 30.91 | 44.99 | 44.72
2022-05-24 14:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.36 | 45.92 | 0.51 | 183 | 3430 | 3440 | 30.92 | 29.26 | 44.37 | 44.06
2022-05-24 15:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.84 | 45.48 | 0.5 | 187 | 3487 | 3358 | 29.27 | 30.88 | 44.26 | 44.44
2022-05-24 16:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.41 | 45.8 | 0.5 | 192 | 3437 | 3369 | 29.44 | 29.83 | 44.25 | 44.3
2022-05-24 17:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.72 | 44.87 | 0.51 | 191 | 3483 | 3405 | 29.21 | 29.17 | 44.15 | 44.02
2022-05-24 18:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.56 | 45.4 | 0.49 | 194 | 3462 | 3346 | 30.65 | 30.35 | 44.6 | 44.92
2022-05-24 19:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.35 | 45.17 | 0.5 | 196 | 3361 | 3383 | 29.88 | 28.79 | 44.48 | 44.01
2022-05-24 20:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.97 | 44.69 | 0.5 | 182 | 3441 | 3304 | 29.33 | 28.75 | 44.3 | 44.32
2022-05-24 21:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.03 | 44.52 | 0.49 | 197 | 3372 | 3490 | 29.24 | 30.82 | 44.69 | 44.16
2022-05-24 22:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.38 | 44.17 | 0.49 | 180 | 3423 | 3434 | 28.28 | 30.43 | 44.13 | 44.85
2022-05-24 23:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.07 | 45.23 | 0.5 | 196 | 3368 | 3346 | 28.88 | 29.6 | 44.16 | 44.41
2022-05-25 | 6.17 | 490 | 104 | 10.24 | 44.53 | 0.5 | 191 | 3473 | 3333 | 29.01 | 28.63 | 44.31 | 44.63
2022-05-25 01:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.69 | 45.79 | 0.49 | 192 | 3354 | 3431 | 28.83 | 28.8 | 44.56 | 44.5
2022-05-25 02:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.15 | 44.72 | 0.51 | 190 | 3491 | 3474 | 30.25 | 30.71 | 44.49 | 44.99
2022-05-25 03:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.07 | 44.48 | 0.5 | 197 | 3470 | 3447 | 30.34 | 28.32 | 44.59 | 44.41
2022-05-25 04:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.26 | 44.88 | 0.5 | 187 | 3467 | 3426 | 30.93 | 29.29 | 44.77 | 44.78
2022-05-25 05:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.32 | 44 | 0.5 | 186 | 3387 | 3309 | 30.91 | 28.65 | 44.57 | 44.4
2022-05-25 06:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.05 | 45.64 | 0.51 | 197 | 3490 | 3467 | 29.47 | 28.51 | 44.3 | 44.59
2022-05-25 07:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.19 | 44.63 | 0.5 | 196 | 3481 | 3390 | 29.86 | 28.64 | 44.88 | 44.89
2022-05-25 08:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.47 | 44.07 | 0.5 | 196 | 3421 | 3469 | 28.63 | 30.18 | 44.15 | 44.72
2022-05-25 09:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.99 | 45.7 | 0.51 | 181 | 3482 | 3318 | 30.03 | 29.73 | 44.42 | 44.44
2022-05-25 10:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.13 | 44.31 | 0.51 | 191 | 3359 | 3376 | 30.73 | 28.83 | 44.02 | 44.68
2022-05-25 11:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.94 | 44.81 | 0.49 | 186 | 3428 | 3460 | 30.37 | 28.98 | 44.29 | 44.04
2022-05-25 12:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.84 | 44.53 | 0.5 | 183 | 3432 | 3481 | 28.21 | 30.33 | 44.06 | 44.82
2022-05-25 13:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.23 | 45.5 | 0.5 | 189 | 3418 | 3488 | 28.81 | 28.67 | 44.11 | 44.24
2022-05-25 14:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.14 | 44.61 | 0.5 | 198 | 3481 | 3350 | 28.94 | 30.95 | 44.71 | 44.81
2022-05-25 15:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.11 | 45.62 | 0.49 | 185 | 3446 | 3420 | 28.48 | 30.99 | 44.81 | 44.3
2022-05-25 16:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.59 | 44.28 | 0.5 | 197 | 3477 | 3322 | 30.71 | 28.5 | 44.59 | 44.66
2022-05-25 17:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.92 | 45.51 | 0.51 | 187 | 3430 | 3340 | 30.44 | 30.51 | 44.9 | 44.28
2022-05-25 18:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.22 | 44.23 | 0.51 | 182 | 3393 | 3419 | 28.12 | 28.92 | 44.71 | 44.36
2022-05-25 19:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.31 | 45.33 | 0.51 | 196 | 3487 | 3496 | 29.58 | 28.25 | 44.78 | 44.02
2022-05-25 20:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.92 | 44.8 | 0.49 | 191 | 3364 | 3480 | 30.57 | 30.98 | 44.28 | 44.82
2022-05-25 21:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.73 | 45.49 | 0.5 | 199 | 3432 | 3387 | 29.03 | 29.24 | 44.43 | 44.82
2022-05-25 22:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.56 | 45.26 | 0.5 | 183 | 3372 | 3422 | 28.23 | 30.18 | 44.55 | 44.3
2022-05-25 23:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.15 | 45.44 | 0.5 | 182 | 3356 | 3487 | 28.15 | 28.02 | 44.02 | 44.45
2022-05-26 | 6.26 | 489 | 104 | 10.82 | 45.62 | 0.49 | 189 | 3408 | 3473 | 28.64 | 29.53 | 44.39 | 44.79
2022-05-26 01:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.11 | 44.01 | 0.5 | 185 | 3376 | 3426 | 30.28 | 29.92 | 44.59 | 44.67
2022-05-26 02:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.81 | 45.67 | 0.5 | 199 | 3369 | 3312 | 28.27 | 30.67 | 44.45 | 44.05
2022-05-26 03:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.94 | 44.03 | 0.49 | 186 | 3440 | 3447 | 28.52 | 28.94 | 44.14 | 44.55
2022-05-26 04:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.81 | 44.12 | 0.49 | 185 | 3468 | 3315 | 28.72 | 29.54 | 44.9 | 44.06
2022-05-26 05:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.39 | 44.24 | 0.5 | 191 | 3387 | 3404 | 30.05 | 30.6 | 44.22 | 44.45
2022-05-26 06:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.47 | 45.79 | 0.5 | 188 | 3491 | 3331 | 28.7 | 30.49 | 44.6 | 44.99
2022-05-26 07:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.46 | 45.15 | 0.51 | 181 | 3439 | 3381 | 29.08 | 30.18 | 44.53 | 44.51
2022-05-26 08:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.18 | 44.94 | 0.5 | 191 | 3405 | 3418 | 29.05 | 28.81 | 44.89 | 44.16
2022-05-26 09:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.4 | 45.98 | 0.5 | 194 | 3421 | 3405 | 28.53 | 30.15 | 44.8 | 44.06
2022-05-26 10:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.94 | 44.82 | 0.49 | 190 | 3399 | 3384 | 28.73 | 30.02 | 44.45 | 44.57
2022-05-26 11:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.8 | 45.7 | 0.5 | 189 | 3411 | 3441 | 28.87 | 31 | 44.14 | 44.06
2022-05-26 12:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.67 | 45.34 | 0.51 | 189 | 3378 | 3488 | 28.37 | 30.11 | 44.22 | 44.06
2022-05-26 13:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.27 | 44.69 | 0.5 | 190 | 3363 | 3372 | 30.5 | 28.62 | 44.98 | 44.22
2022-05-26 14:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.22 | 44.9 | 0.49 | 189 | 3439 | 3312 | 29.2 | 29.76 | 44.81 | 44.35
2022-05-26 15:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.14 | 44.82 | 0.51 | 183 | 3448 | 3348 | 29.18 | 28.28 | 44.19 | 44.03
2022-05-26 16:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.2 | 44.11 | 0.49 | 189 | 3400 | 3418 | 28.53 | 28.87 | 44.82 | 44.86
2022-05-26 17:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.33 | 44.18 | 0.5 | 192 | 3461 | 3466 | 29.28 | 30.06 | 44.38 | 44.15
2022-05-26 18:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.27 | 44.07 | 0.51 | 192 | 3402 | 3399 | 28.19 | 28.02 | 44.24 | 45
2022-05-26 19:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.58 | 44.49 | 0.51 | 182 | 3416 | 3417 | 28.75 | 28.02 | 44.79 | 44.64
2022-05-26 20:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.78 | 45.57 | 0.5 | 182 | 3457 | 3497 | 29.52 | 29.05 | 44.77 | 45
2022-05-26 21:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.89 | 45.34 | 0.5 | 187 | 3364 | 3403 | 29.97 | 30.33 | 44.02 | 44.32
2022-05-26 22:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.7 | 45.23 | 0.5 | 199 | 3476 | 3316 | 30.03 | 29.3 | 44.14 | 44.51
2022-05-26 23:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.65 | 44.96 | 0.5 | 180 | 3488 | 3335 | 29.86 | 28.25 | 44.24 | 44.79
2022-05-27 | 6.11 | 492 | 103 | 10.71 | 45.74 | 0.51 | 188 | 3497 | 3328 | 30 | 28.49 | 44 | 44.49
2022-05-27 01:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10 | 45.22 | 0.51 | 190 | 3369 | 3328 | 28.19 | 29.68 | 44.67 | 44.07
2022-05-27 02:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.34 | 44.53 | 0.5 | 192 | 3426 | 3351 | 28.62 | 28.39 | 44.29 | 44.21
2022-05-27 03:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.06 | 44.1 | 0.51 | 195 | 3363 | 3379 | 30.65 | 30.14 | 44.44 | 44.05
2022-05-27 04:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.7 | 45.59 | 0.49 | 196 | 3499 | 3492 | 30.3 | 30.07 | 44.74 | 44.99
2022-05-27 05:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.58 | 45.93 | 0.5 | 185 | 3390 | 3440 | 28.52 | 29.06 | 44.99 | 44.41
2022-05-27 06:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.82 | 45.79 | 0.51 | 190 | 3403 | 3352 | 30.29 | 28.77 | 44.96 | 44.03
2022-05-27 07:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.75 | 45.07 | 0.49 | 190 | 3449 | 3417 | 30.28 | 29.51 | 44.83 | 44.94
2022-05-27 08:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.38 | 45.1 | 0.51 | 182 | 3443 | 3405 | 29.34 | 30.84 | 44.62 | 44.91
2022-05-27 09:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.92 | 44.15 | 0.49 | 198 | 3485 | 3355 | 30.51 | 29.36 | 44.57 | 44.05
2022-05-27 10:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.88 | 45.73 | 0.49 | 194 | 3484 | 3409 | 28.52 | 30.47 | 44.36 | 44.92
2022-05-27 11:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.96 | 45.55 | 0.5 | 196 | 3353 | 3380 | 30.99 | 29.69 | 44.56 | 44.2
2022-05-27 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.82 | 45.32 | 0.49 | 191 | 3430 | 3444 | 29.43 | 28.81 | 44.22 | 44.55
2022-05-27 13:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.48 | 44.31 | 0.5 | 193 | 3387 | 3339 | 29.54 | 29.14 | 44.95 | 44.04
2022-05-27 14:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.64 | 44.13 | 0.5 | 182 | 3486 | 3413 | 28.55 | 30.66 | 44.71 | 44.06
2022-05-27 15:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.86 | 45.28 | 0.5 | 183 | 3366 | 3392 | 29.93 | 28.66 | 44.54 | 44.86
2022-05-27 16:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.01 | 45.78 | 0.5 | 180 | 3375 | 3394 | 29.09 | 30.56 | 44.5 | 44.99
2022-05-27 17:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.32 | 44.85 | 0.51 | 195 | 3427 | 3377 | 30.61 | 28.6 | 44.02 | 44.46
2022-05-27 18:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.18 | 44.8 | 0.49 | 194 | 3404 | 3307 | 30.74 | 29.64 | 44.59 | 44.06
2022-05-27 19:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.49 | 44.93 | 0.49 | 189 | 3410 | 3348 | 28.62 | 29.68 | 44.49 | 44.33
2022-05-27 20:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.91 | 45.31 | 0.5 | 188 | 3485 | 3495 | 29.55 | 30.92 | 44.35 | 44.81
2022-05-27 21:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.56 | 44.27 | 0.51 | 193 | 3426 | 3343 | 30.64 | 30.44 | 44.96 | 44.77
2022-05-27 22:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.21 | 44.38 | 0.49 | 195 | 3492 | 3353 | 29.53 | 29.06 | 44.89 | 44.33
2022-05-27 23:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.01 | 45.22 | 0.49 | 195 | 3472 | 3331 | 30.97 | 30.37 | 44.72 | 44.58
2022-05-28 | 6.26 | 493 | 104 | 10.43 | 44.23 | 0.51 | 186 | 3415 | 3457 | 28.69 | 30.16 | 44.88 | 44.02
2022-05-28 01:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.98 | 44.4 | 0.51 | 180 | 3464 | 3357 | 28.5 | 29.07 | 44.34 | 44.11
2022-05-28 02:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.56 | 44.85 | 0.49 | 185 | 3485 | 3364 | 29.48 | 28.46 | 44.37 | 44.11
2022-05-28 03:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.76 | 44.34 | 0.51 | 181 | 3395 | 3323 | 29.89 | 30.55 | 44.36 | 44.91
2022-05-28 04:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.56 | 44.25 | 0.5 | 191 | 3365 | 3443 | 28.9 | 28 | 44.1 | 44.07
2022-05-28 05:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.54 | 45.41 | 0.49 | 183 | 3377 | 3333 | 29.8 | 29.5 | 44.64 | 44.21
2022-05-28 06:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.11 | 45.51 | 0.5 | 183 | 3444 | 3442 | 30.92 | 30.76 | 44.34 | 44.29
2022-05-28 07:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.79 | 45.27 | 0.49 | 189 | 3456 | 3405 | 29.24 | 30.14 | 44.34 | 44.37
2022-05-28 08:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.86 | 44.46 | 0.5 | 199 | 3396 | 3441 | 28.73 | 29.51 | 44.79 | 44.06
2022-05-28 09:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.26 | 44.97 | 0.5 | 182 | 3400 | 3490 | 30.17 | 28.26 | 44.87 | 44.44
2022-05-28 10:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.19 | 44.61 | 0.49 | 198 | 3406 | 3323 | 29.82 | 28.18 | 44.64 | 44.41
2022-05-28 11:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.8 | 45.68 | 0.49 | 189 | 3355 | 3351 | 29.83 | 29.69 | 44.67 | 44.38
2022-05-28 12:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.35 | 45.29 | 0.5 | 190 | 3381 | 3304 | 28.21 | 28.69 | 44.36 | 44
2022-05-28 13:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.49 | 44.18 | 0.5 | 185 | 3351 | 3392 | 30.49 | 29.15 | 44.92 | 44.26
2022-05-28 14:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.45 | 44.01 | 0.49 | 190 | 3351 | 3458 | 29.82 | 30.99 | 44.73 | 44.54
2022-05-28 15:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.83 | 45.34 | 0.49 | 190 | 3455 | 3402 | 29.89 | 28.84 | 44.92 | 44.12
2022-05-28 16:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.75 | 45.6 | 0.49 | 192 | 3448 | 3439 | 28.48 | 30.02 | 44.43 | 44.83
2022-05-28 17:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.75 | 44.79 | 0.49 | 180 | 3437 | 3356 | 30.43 | 30.41 | 44.65 | 44.57
2022-05-28 18:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.49 | 45.33 | 0.49 | 194 | 3359 | 3323 | 28.65 | 28.87 | 44.61 | 44.09
2022-05-28 19:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.03 | 44.71 | 0.5 | 192 | 3453 | 3478 | 29.84 | 28.56 | 44.72 | 44.75
2022-05-28 20:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.32 | 44.97 | 0.49 | 192 | 3492 | 3416 | 30.89 | 29.21 | 44.82 | 44.69
2022-05-28 21:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.89 | 45.99 | 0.51 | 191 | 3481 | 3400 | 30.58 | 29.91 | 44.7 | 44.62
2022-05-28 22:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.96 | 45.32 | 0.51 | 191 | 3361 | 3339 | 29.94 | 29.32 | 44.32 | 44.14
2022-05-28 23:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.22 | 45.14 | 0.49 | 181 | 3476 | 3424 | 30.91 | 28.96 | 44.56 | 44.17
2022-05-29 | 6.19 | 494 | 104 | 10.54 | 45.37 | 0.5 | 198 | 3407 | 3376 | 28.15 | 29.93 | 44.32 | 44.84
2022-05-29 01:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.94 | 45.63 | 0.49 | 196 | 3379 | 3449 | 28.14 | 28.82 | 44.05 | 44.29
2022-05-29 02:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.61 | 45.23 | 0.49 | 189 | 3415 | 3479 | 29.51 | 28.2 | 44.72 | 44.88
2022-05-29 03:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.71 | 44.65 | 0.5 | 186 | 3359 | 3484 | 29.6 | 29 | 44.16 | 44.42
2022-05-29 04:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.72 | 45.18 | 0.5 | 188 | 3374 | 3399 | 29.4 | 30.8 | 44.89 | 44.78
2022-05-29 05:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.07 | 45.63 | 0.5 | 189 | 3429 | 3425 | 30.7 | 28.24 | 44.21 | 44.95
2022-05-29 06:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.26 | 45.67 | 0.51 | 199 | 3364 | 3479 | 28.06 | 28.7 | 44.38 | 44.71
2022-05-29 07:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.45 | 44.31 | 0.5 | 194 | 3365 | 3317 | 30.31 | 28.88 | 44.09 | 44.1
2022-05-29 08:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.61 | 44.71 | 0.51 | 187 | 3395 | 3428 | 28.12 | 30.46 | 44.07 | 44.24
2022-05-29 09:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.67 | 44.7 | 0.5 | 188 | 3438 | 3428 | 29.71 | 29.03 | 44.11 | 44.83
2022-05-29 10:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.52 | 45.9 | 0.51 | 188 | 3351 | 3395 | 30.46 | 28.76 | 44.26 | 44.03
2022-05-29 11:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.14 | 44.78 | 0.51 | 191 | 3382 | 3374 | 29.43 | 29.92 | 44.22 | 44.87
2022-05-29 12:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.92 | 45.73 | 0.5 | 194 | 3360 | 3471 | 30.83 | 28.57 | 44.47 | 44.58
2022-05-29 13:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.96 | 45.66 | 0.5 | 198 | 3450 | 3387 | 30.54 | 28.45 | 44.62 | 44.04
2022-05-29 14:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.78 | 45.62 | 0.5 | 185 | 3406 | 3416 | 30.09 | 29.99 | 44.55 | 44.96
2022-05-29 15:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.87 | 44.17 | 0.5 | 185 | 3401 | 3406 | 29.43 | 30.77 | 44.9 | 44.16
2022-05-29 16:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.35 | 44.63 | 0.5 | 188 | 3427 | 3325 | 28.13 | 28.42 | 44.35 | 44.95
2022-05-29 17:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.42 | 45.17 | 0.5 | 180 | 3358 | 3333 | 29.17 | 30.75 | 44.13 | 44.96
2022-05-29 18:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.95 | 45.54 | 0.51 | 185 | 3403 | 3450 | 28.77 | 30.61 | 44.49 | 44.09
2022-05-29 19:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.27 | 45.43 | 0.49 | 198 | 3385 | 3381 | 29.19 | 29.19 | 44.01 | 44.61
2022-05-29 20:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.67 | 44.28 | 0.5 | 198 | 3497 | 3445 | 29.63 | 30.8 | 44.36 | 44.72
2022-05-29 21:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.85 | 44.26 | 0.5 | 182 | 3389 | 3303 | 30.54 | 30.27 | 44.7 | 44.5
2022-05-29 22:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.87 | 44.38 | 0.49 | 186 | 3433 | 3397 | 28.26 | 29.92 | 44.23 | 44.76
2022-05-29 23:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.58 | 44.07 | 0.49 | 189 | 3493 | 3309 | 30.46 | 30.32 | 44.88 | 44.53
2022-05-30 | 6.25 | 493 | 103 | 10.96 | 45.68 | 0.5 | 191 | 3488 | 3449 | 30.58 | 30.51 | 44.44 | 44.61
2022-05-30 01:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.91 | 45.74 | 0.5 | 180 | 3403 | 3464 | 28.38 | 30.1 | 44.09 | 44.75
2022-05-30 02:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.13 | 44.87 | 0.51 | 197 | 3380 | 3492 | 28.82 | 29.79 | 44.49 | 44.8
2022-05-30 03:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.01 | 45.35 | 0.5 | 184 | 3479 | 3471 | 28.25 | 28.52 | 44.16 | 44.58
2022-05-30 04:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.33 | 44.97 | 0.5 | 190 | 3382 | 3371 | 28.93 | 29.67 | 44.59 | 44.07
2022-05-30 05:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.88 | 44.93 | 0.51 | 185 | 3362 | 3329 | 30.69 | 29.76 | 44.68 | 44.06
2022-05-30 06:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.74 | 45.37 | 0.5 | 193 | 3485 | 3418 | 28.69 | 29.31 | 44.11 | 44.92
2022-05-30 07:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.62 | 45.39 | 0.5 | 194 | 3472 | 3380 | 29.82 | 30.41 | 44.04 | 44.63
2022-05-30 08:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.5 | 44.39 | 0.5 | 194 | 3488 | 3386 | 29.96 | 30.99 | 44.06 | 44.36
2022-05-30 09:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.11 | 44.56 | 0.49 | 185 | 3428 | 3429 | 29.74 | 30.5 | 44.02 | 44.39
2022-05-30 10:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.03 | 45.17 | 0.5 | 180 | 3449 | 3393 | 30.54 | 29.59 | 44.98 | 44.99
2022-05-30 11:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.44 | 44.09 | 0.5 | 185 | 3485 | 3370 | 30.29 | 29.82 | 44.31 | 44.6
2022-05-30 12:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.34 | 45.33 | 0.5 | 181 | 3368 | 3317 | 30.02 | 28.96 | 44.17 | 44.02
2022-05-30 13:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.29 | 45.01 | 0.5 | 194 | 3438 | 3447 | 30.05 | 28.05 | 44.22 | 44.7
2022-05-30 14:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.17 | 44.55 | 0.5 | 194 | 3375 | 3338 | 28.55 | 28.69 | 44.69 | 44.83
2022-05-30 15:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.73 | 45.69 | 0.5 | 180 | 3489 | 3356 | 30.53 | 28.03 | 44.69 | 44.32
2022-05-30 16:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.62 | 45.57 | 0.5 | 184 | 3406 | 3437 | 30.05 | 28.22 | 44.92 | 44.52
2022-05-30 17:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.7 | 44.58 | 0.49 | 193 | 3363 | 3357 | 29.64 | 29.27 | 44.97 | 44.26
2022-05-30 18:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.33 | 44.01 | 0.49 | 194 | 3494 | 3459 | 28.66 | 28.12 | 44.74 | 44.77
2022-05-30 19:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.45 | 45.92 | 0.51 | 185 | 3350 | 3353 | 29.86 | 30.26 | 44.64 | 44.63
2022-05-30 20:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.79 | 45.96 | 0.51 | 195 | 3449 | 3474 | 29.59 | 30.72 | 44.43 | 44.72
2022-05-30 21:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.01 | 45.76 | 0.5 | 195 | 3362 | 3424 | 28.67 | 30.39 | 44.45 | 44.41
2022-05-30 22:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.32 | 44.72 | 0.5 | 180 | 3391 | 3343 | 28.92 | 28.91 | 44.44 | 44.21
2022-05-30 23:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.03 | 44.8 | 0.5 | 188 | 3462 | 3474 | 28.53 | 29.24 | 44.24 | 44.66
2022-05-31 | 6.22 | 494 | 103 | 10.98 | 45.8 | 0.51 | 196 | 3495 | 3432 | 30.8 | 28.19 | 44.1 | 44.43
2022-05-31 01:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.71 | 45.73 | 0.5 | 195 | 3426 | 3466 | 30.18 | 28.02 | 44.13 | 44.85
2022-05-31 02:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.28 | 45.52 | 0.5 | 181 | 3443 | 3412 | 29.94 | 30.33 | 44.38 | 44.3
2022-05-31 03:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.7 | 44.21 | 0.5 | 192 | 3415 | 3362 | 30.73 | 28.56 | 44.11 | 44.7
2022-05-31 04:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.85 | 45.83 | 0.49 | 197 | 3399 | 3496 | 30.18 | 28.7 | 44.52 | 44.44
2022-05-31 05:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.48 | 45.12 | 0.5 | 186 | 3377 | 3496 | 30.89 | 30.62 | 44.28 | 44.92
2022-05-31 06:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.33 | 45.56 | 0.49 | 191 | 3390 | 3306 | 30.85 | 29.91 | 44.42 | 44.36
2022-05-31 07:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.72 | 45.82 | 0.49 | 185 | 3488 | 3334 | 28.74 | 29.73 | 44.01 | 44.6
2022-05-31 08:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.23 | 44.2 | 0.5 | 198 | 3465 | 3402 | 29.58 | 29.5 | 44.01 | 44.4
2022-05-31 09:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.95 | 44.87 | 0.5 | 195 | 3479 | 3482 | 29.88 | 28.29 | 44.94 | 44.03
2022-05-31 10:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.22 | 45.08 | 0.51 | 193 | 3494 | 3372 | 29.03 | 28.21 | 44.58 | 44.99
2022-05-31 11:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.46 | 45.35 | 0.49 | 181 | 3400 | 3335 | 30.37 | 28.99 | 44.31 | 44.63
2022-05-31 12:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.58 | 44.52 | 0.5 | 192 | 3377 | 3314 | 28.48 | 28.81 | 44.29 | 44.99
2022-05-31 13:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.63 | 44.63 | 0.51 | 183 | 3415 | 3443 | 29.55 | 28.19 | 44.81 | 44.46
2022-05-31 14:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.59 | 44.74 | 0.51 | 199 | 3493 | 3477 | 30.13 | 29.76 | 44.11 | 44.82
2022-05-31 15:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.17 | 45.91 | 0.5 | 190 | 3412 | 3471 | 28.04 | 30.76 | 44.73 | 44.13
2022-05-31 16:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.02 | 44.21 | 0.5 | 180 | 3366 | 3481 | 28.84 | 30 | 44.17 | 44.78
2022-05-31 17:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.75 | 45.81 | 0.5 | 193 | 3365 | 3450 | 28.57 | 30.02 | 44.31 | 44.76
2022-05-31 18:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.51 | 45.24 | 0.5 | 183 | 3489 | 3489 | 29.65 | 30.07 | 44.59 | 44.39
2022-05-31 19:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.87 | 44.6 | 0.51 | 197 | 3418 | 3374 | 28.15 | 28.32 | 44.14 | 44.49
2022-05-31 20:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.68 | 44.78 | 0.5 | 185 | 3467 | 3440 | 29.62 | 29.57 | 44.46 | 44.81
2022-05-31 21:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.17 | 44.65 | 0.5 | 193 | 3452 | 3312 | 29.27 | 30.63 | 44.49 | 44.8
2022-05-31 22:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.37 | 44.68 | 0.51 | 191 | 3426 | 3497 | 28.93 | 28.48 | 44.14 | 44.58
2022-05-31 23:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.7 | 45.34 | 0.51 | 189 | 3386 | 3482 | 29.29 | 29.53 | 44.54 | 44.19
2022-06-01 | 6.12 | 494 | 104 | 10.57 | 44.23 | 0.5 | 198 | 3429 | 3468 | 28.96 | 29.28 | 44.09 | 44.65
2022-06-01 01:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.19 | 44.56 | 0.5 | 182 | 3414 | 3393 | 29.6 | 29.36 | 44.97 | 44.66
2022-06-01 02:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.09 | 44.81 | 0.49 | 194 | 3453 | 3341 | 28.16 | 30.87 | 44.9 | 44.22
2022-06-01 03:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.14 | 44.1 | 0.5 | 194 | 3467 | 3367 | 29.71 | 30.66 | 44.71 | 44.66
2022-06-01 04:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.44 | 44.37 | 0.5 | 181 | 3443 | 3483 | 28.16 | 30.46 | 44.84 | 44.57
2022-06-01 05:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.33 | 44.49 | 0.51 | 198 | 3443 | 3415 | 29.19 | 30.26 | 44.35 | 44.02
2022-06-01 06:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.29 | 44.35 | 0.49 | 182 | 3389 | 3301 | 29.31 | 30.87 | 44.26 | 44.28
2022-06-01 07:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.96 | 44.88 | 0.5 | 193 | 3352 | 3432 | 29.68 | 30.67 | 44.34 | 44.57
2022-06-01 08:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.68 | 44.54 | 0.5 | 183 | 3375 | 3476 | 30.86 | 30.9 | 44.42 | 44.23
2022-06-01 09:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.29 | 45.35 | 0.5 | 187 | 3495 | 3455 | 28.46 | 28.76 | 44.45 | 44.14
2022-06-01 10:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.95 | 44.56 | 0.5 | 187 | 3405 | 3354 | 30.64 | 30.46 | 44.94 | 44.49
2022-06-01 11:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.76 | 44.38 | 0.51 | 181 | 3445 | 3331 | 29.29 | 28.12 | 44.82 | 44.69
2022-06-01 12:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.06 | 45.53 | 0.5 | 180 | 3428 | 3473 | 28.74 | 29.06 | 44.59 | 44.61
2022-06-01 13:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.55 | 44.38 | 0.5 | 193 | 3447 | 3334 | 28.85 | 28.27 | 44.14 | 44.32
2022-06-01 14:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.28 | 45.78 | 0.49 | 184 | 3373 | 3447 | 29.21 | 30.03 | 44.11 | 44.23
2022-06-01 15:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.96 | 45.41 | 0.5 | 191 | 3447 | 3426 | 29.49 | 28.43 | 44.08 | 44.37
2022-06-01 16:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.62 | 44.21 | 0.5 | 196 | 3455 | 3386 | 30.73 | 29.64 | 44.61 | 44.15
2022-06-01 17:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.26 | 45.77 | 0.51 | 194 | 3489 | 3454 | 28.15 | 30.8 | 44.49 | 44.97
2022-06-01 18:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.53 | 44.73 | 0.5 | 198 | 3483 | 3364 | 29.89 | 29.48 | 44.07 | 44.44
2022-06-01 19:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.26 | 44.98 | 0.5 | 187 | 3491 | 3309 | 30.48 | 29.44 | 44.44 | 44.96
2022-06-01 20:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.37 | 45.19 | 0.51 | 195 | 3364 | 3402 | 28.51 | 29.54 | 44.23 | 44.56
2022-06-01 21:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.27 | 45.76 | 0.5 | 184 | 3399 | 3447 | 28.18 | 28.55 | 44.83 | 44.12
2022-06-01 22:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.07 | 44.66 | 0.51 | 195 | 3407 | 3375 | 29.38 | 28.51 | 44.04 | 44.74
2022-06-01 23:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.34 | 45.39 | 0.49 | 188 | 3419 | 3342 | 29.44 | 29.12 | 44.08 | 44.49
2022-06-02 | 6.14 | 489 | 103 | 10.43 | 44.24 | 0.5 | 187 | 3377 | 3339 | 28.89 | 28.84 | 44.55 | 44.32
2022-06-02 01:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.6 | 44.14 | 0.5 | 199 | 3355 | 3309 | 29.33 | 30.09 | 44.38 | 44.38
2022-06-02 02:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.72 | 45.18 | 0.51 | 195 | 3372 | 3459 | 29.86 | 29.4 | 44.3 | 44.59
2022-06-02 03:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.94 | 44.65 | 0.49 | 190 | 3403 | 3345 | 29.31 | 30.59 | 44.77 | 44.24
2022-06-02 04:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.05 | 45.31 | 0.51 | 189 | 3445 | 3326 | 29.19 | 28.25 | 44.27 | 44.07
2022-06-02 05:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.53 | 44.64 | 0.51 | 198 | 3405 | 3324 | 30.94 | 30.58 | 44.19 | 44.46
2022-06-02 06:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.32 | 44.09 | 0.51 | 196 | 3364 | 3402 | 29.78 | 29.8 | 44.94 | 44.39
2022-06-02 07:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.82 | 45.58 | 0.49 | 194 | 3492 | 3447 | 28.75 | 28.1 | 44.27 | 44.98
2022-06-02 08:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.76 | 45.97 | 0.51 | 188 | 3363 | 3344 | 30.07 | 30.11 | 44.21 | 44.25
2022-06-02 09:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.34 | 45.9 | 0.49 | 193 | 3397 | 3482 | 30.2 | 28.09 | 44.45 | 44.22
2022-06-02 10:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.09 | 45.46 | 0.5 | 193 | 3423 | 3350 | 30.51 | 29.13 | 44.84 | 44.96
2022-06-02 11:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.92 | 44.36 | 0.51 | 190 | 3438 | 3470 | 28.04 | 30.1 | 44.41 | 44.46
2022-06-02 12:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.9 | 44.56 | 0.49 | 195 | 3350 | 3410 | 30.38 | 29.07 | 44.05 | 44.59
2022-06-02 13:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.93 | 45.3 | 0.5 | 196 | 3371 | 3320 | 29.68 | 29.99 | 44.62 | 44.67
2022-06-02 14:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.59 | 44.32 | 0.51 | 189 | 3376 | 3390 | 29.22 | 28.82 | 44.13 | 44.94
2022-06-02 15:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.38 | 44.85 | 0.5 | 189 | 3399 | 3328 | 29.52 | 29 | 44.32 | 44.18
2022-06-02 16:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.68 | 45.71 | 0.5 | 196 | 3436 | 3471 | 28.65 | 29.52 | 44.52 | 45
2022-06-02 17:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.72 | 45.43 | 0.5 | 185 | 3439 | 3354 | 30.68 | 29.35 | 44.3 | 44.58
2022-06-02 18:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.53 | 45.01 | 0.5 | 180 | 3467 | 3349 | 29.45 | 30.42 | 44.17 | 44.21
2022-06-02 19:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.63 | 44.96 | 0.49 | 197 | 3439 | 3301 | 30.49 | 29.7 | 44.88 | 44.76
2022-06-02 20:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.19 | 44.69 | 0.51 | 198 | 3386 | 3405 | 30.02 | 28.45 | 44.54 | 44.66
2022-06-02 21:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.4 | 44.43 | 0.5 | 181 | 3390 | 3395 | 28.13 | 28.12 | 44.4 | 44.86
2022-06-02 22:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.98 | 44.36 | 0.5 | 198 | 3443 | 3481 | 29.88 | 28.76 | 44.61 | 44.16
2022-06-02 23:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.58 | 44.46 | 0.51 | 191 | 3425 | 3315 | 30.75 | 28.48 | 44.77 | 45
2022-06-03 | 6.23 | 489 | 103 | 10.24 | 44.18 | 0.5 | 194 | 3400 | 3383 | 28.8 | 28.27 | 44.43 | 44.26
2022-06-03 01:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.12 | 45.41 | 0.49 | 187 | 3454 | 3439 | 30.16 | 29.11 | 44.35 | 44.36
2022-06-03 02:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.36 | 44.25 | 0.49 | 191 | 3495 | 3427 | 29.68 | 28.54 | 44.82 | 44.42
2022-06-03 03:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.95 | 44.49 | 0.51 | 189 | 3436 | 3313 | 29.02 | 30.55 | 44.56 | 44.16
2022-06-03 04:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.94 | 45.75 | 0.49 | 180 | 3437 | 3458 | 29.15 | 30.57 | 44.54 | 44.11
2022-06-03 05:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.08 | 45.83 | 0.5 | 194 | 3405 | 3390 | 30.09 | 28.29 | 44.83 | 44.25
2022-06-03 06:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.43 | 44.86 | 0.49 | 191 | 3450 | 3309 | 28.36 | 29.54 | 44.53 | 44.24
2022-06-03 07:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.6 | 44.12 | 0.5 | 192 | 3393 | 3412 | 28.51 | 28.85 | 44.19 | 44.92
2022-06-03 08:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.01 | 45.64 | 0.51 | 191 | 3438 | 3361 | 29.93 | 30.29 | 44.84 | 44.44
2022-06-03 09:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.7 | 45.47 | 0.5 | 193 | 3416 | 3491 | 28.06 | 28.58 | 44.85 | 44.98
2022-06-03 10:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.49 | 44.55 | 0.5 | 188 | 3378 | 3404 | 29.01 | 28.96 | 44.83 | 44.24
2022-06-03 11:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.31 | 45.65 | 0.5 | 182 | 3458 | 3334 | 30.63 | 29.67 | 44.85 | 44.48
2022-06-03 12:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.38 | 44.43 | 0.5 | 192 | 3386 | 3391 | 30.47 | 30.75 | 44.1 | 44.4
2022-06-03 13:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.2 | 44.59 | 0.51 | 192 | 3372 | 3371 | 28.54 | 29.04 | 44.9 | 44.38
2022-06-03 14:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.91 | 44.04 | 0.51 | 196 | 3495 | 3425 | 29.91 | 29.84 | 44.94 | 44.54
2022-06-03 15:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.36 | 45.72 | 0.5 | 193 | 3478 | 3348 | 28.02 | 28.9 | 44.87 | 44.18
2022-06-03 16:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.05 | 44.84 | 0.51 | 189 | 3456 | 3355 | 28.63 | 29.59 | 44.04 | 44.31
2022-06-03 17:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.56 | 45.58 | 0.49 | 186 | 3436 | 3392 | 29.8 | 28.06 | 44.1 | 44.17
2022-06-03 18:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.15 | 44.74 | 0.5 | 189 | 3410 | 3376 | 29.68 | 30.09 | 44.49 | 44.08
2022-06-03 19:00 | 6.11 | 490 | 104 | 11 | 45.16 | 0.51 | 182 | 3355 | 3476 | 28.08 | 28.6 | 44 | 44.67
2022-06-03 20:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.92 | 44.73 | 0.49 | 188 | 3365 | 3474 | 29.14 | 28.21 | 44.34 | 44.19
2022-06-03 21:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.96 | 45.79 | 0.5 | 199 | 3478 | 3374 | 30.25 | 30.19 | 44.13 | 44.71
2022-06-03 22:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.3 | 44.83 | 0.5 | 194 | 3436 | 3372 | 29.59 | 29.05 | 44.94 | 44.39
2022-06-03 23:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.08 | 45.12 | 0.5 | 189 | 3455 | 3346 | 30.63 | 29.9 | 44.68 | 44.96
2022-06-04 | 6.26 | 492 | 103 | 10.07 | 44.68 | 0.5 | 186 | 3378 | 3300 | 28.12 | 29.25 | 44.29 | 44.71
2022-06-04 01:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.33 | 44.79 | 0.5 | 199 | 3475 | 3378 | 28.55 | 28.08 | 44.41 | 44.12
2022-06-04 02:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.27 | 45.46 | 0.51 | 182 | 3390 | 3403 | 28.95 | 28.81 | 44.64 | 44.73
2022-06-04 03:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.57 | 44.39 | 0.49 | 193 | 3454 | 3381 | 30.04 | 29.87 | 44.93 | 44.06
2022-06-04 04:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.86 | 44.85 | 0.51 | 185 | 3356 | 3443 | 30.23 | 28.19 | 44.6 | 44.51
2022-06-04 05:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.07 | 45.67 | 0.51 | 193 | 3431 | 3389 | 30.46 | 28.33 | 44.07 | 44.98
2022-06-04 06:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.73 | 44.8 | 0.5 | 190 | 3351 | 3411 | 29.73 | 30.35 | 44.94 | 44.12
2022-06-04 07:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.66 | 45.8 | 0.51 | 191 | 3444 | 3456 | 30.38 | 29.58 | 44.91 | 44.69
2022-06-04 08:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.66 | 44.71 | 0.49 | 185 | 3367 | 3322 | 30.02 | 28.74 | 44.72 | 44.09
2022-06-04 09:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.01 | 45.79 | 0.5 | 183 | 3397 | 3402 | 30.32 | 30.13 | 44.26 | 44.6
2022-06-04 10:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.56 | 44.85 | 0.51 | 186 | 3484 | 3499 | 30.02 | 30.81 | 44.95 | 44.11
2022-06-04 11:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.73 | 45.25 | 0.51 | 194 | 3462 | 3390 | 28.14 | 28.12 | 44.41 | 44.52
2022-06-04 12:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.85 | 45.84 | 0.51 | 190 | 3450 | 3360 | 30.71 | 30.14 | 44.15 | 44.8
2022-06-04 13:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.25 | 45.91 | 0.5 | 184 | 3398 | 3313 | 29.19 | 30.93 | 44.07 | 44.24
2022-06-04 14:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.24 | 44.54 | 0.51 | 184 | 3358 | 3378 | 29.01 | 29.13 | 44.51 | 44.73
2022-06-04 15:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.34 | 44.95 | 0.51 | 189 | 3366 | 3465 | 29.75 | 30.84 | 44.96 | 44.91
2022-06-04 16:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.3 | 45.64 | 0.51 | 198 | 3402 | 3399 | 28.47 | 30.11 | 44.81 | 44.92
2022-06-04 17:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.75 | 44.76 | 0.5 | 188 | 3370 | 3452 | 28.15 | 30.3 | 44.91 | 44.69
2022-06-04 18:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.73 | 45.42 | 0.5 | 196 | 3441 | 3338 | 28.62 | 29.29 | 44.59 | 44.07
2022-06-04 19:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.86 | 44.19 | 0.49 | 197 | 3428 | 3385 | 29.71 | 29.37 | 44.11 | 44.35
2022-06-04 20:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.97 | 44.06 | 0.49 | 196 | 3400 | 3421 | 29.9 | 30.91 | 44.08 | 44.72
2022-06-04 21:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.34 | 44.8 | 0.51 | 197 | 3436 | 3397 | 29.72 | 28.65 | 44.98 | 44.89
2022-06-04 22:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.34 | 44.62 | 0.5 | 180 | 3449 | 3497 | 29.93 | 30.55 | 44.29 | 44.09
2022-06-04 23:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.97 | 45.81 | 0.5 | 195 | 3491 | 3442 | 30.56 | 29.57 | 44.58 | 44.96
2022-06-05 | 6.17 | 494 | 103 | 10.37 | 44.78 | 0.51 | 198 | 3480 | 3303 | 29.61 | 29.16 | 44.82 | 44.52
2022-06-05 01:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.25 | 44.91 | 0.51 | 184 | 3434 | 3407 | 29.58 | 30.02 | 44.23 | 44.08
2022-06-05 02:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.74 | 45 | 0.5 | 194 | 3451 | 3353 | 29.67 | 29.38 | 44.63 | 44.14
2022-06-05 03:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.7 | 44.16 | 0.51 | 189 | 3492 | 3472 | 30.94 | 29.19 | 44.88 | 44.12
2022-06-05 04:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.73 | 45.49 | 0.5 | 186 | 3430 | 3432 | 30.41 | 30.64 | 44.59 | 44.59
2022-06-05 05:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.99 | 45.39 | 0.51 | 182 | 3415 | 3315 | 30.82 | 30.34 | 44.41 | 44.86
2022-06-05 06:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.94 | 45.88 | 0.51 | 199 | 3479 | 3376 | 28.89 | 28.95 | 44.76 | 44.67
2022-06-05 07:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.72 | 44.22 | 0.5 | 187 | 3406 | 3451 | 28.77 | 30.9 | 44.12 | 44.96
2022-06-05 08:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.88 | 44.97 | 0.5 | 185 | 3364 | 3323 | 28.48 | 30.24 | 44.48 | 44.88
2022-06-05 09:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.59 | 45.73 | 0.5 | 198 | 3409 | 3366 | 28.05 | 30.09 | 44.58 | 44.27
2022-06-05 10:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.16 | 44.98 | 0.5 | 188 | 3374 | 3432 | 30.81 | 29.82 | 44.2 | 44.31
2022-06-05 11:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.09 | 44.44 | 0.5 | 193 | 3415 | 3323 | 30.28 | 30.22 | 44.33 | 44.48
2022-06-05 12:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.18 | 44.88 | 0.49 | 198 | 3396 | 3348 | 29.98 | 30.66 | 44.47 | 44.62
2022-06-05 13:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.74 | 45.44 | 0.51 | 181 | 3388 | 3421 | 29.8 | 29.91 | 44.59 | 44.48
2022-06-05 14:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.84 | 45.2 | 0.49 | 191 | 3380 | 3314 | 28.13 | 29.58 | 44.81 | 44.48
2022-06-05 15:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.32 | 44.57 | 0.51 | 191 | 3437 | 3463 | 28.07 | 28.01 | 44.94 | 44.11
2022-06-05 16:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.54 | 44.02 | 0.51 | 186 | 3414 | 3464 | 29.97 | 28.97 | 44.85 | 44.33
2022-06-05 17:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.89 | 45.07 | 0.51 | 190 | 3491 | 3496 | 29.8 | 29.68 | 44.38 | 44.58
2022-06-05 18:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.72 | 44.01 | 0.49 | 193 | 3388 | 3308 | 28.07 | 30 | 44.73 | 44.83
2022-06-05 19:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.74 | 45.51 | 0.49 | 190 | 3372 | 3436 | 29.13 | 30.05 | 44.69 | 44.11
2022-06-05 20:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.33 | 45.87 | 0.51 | 181 | 3400 | 3302 | 29.18 | 29.45 | 44.01 | 44.46
2022-06-05 21:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.08 | 45.61 | 0.5 | 188 | 3402 | 3465 | 30.29 | 29.37 | 44.99 | 44.26
2022-06-05 22:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.17 | 44.2 | 0.49 | 194 | 3465 | 3411 | 30.32 | 28.07 | 44.71 | 44.21
2022-06-05 23:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.7 | 44.21 | 0.49 | 198 | 3437 | 3411 | 28.15 | 29.14 | 44.51 | 44.2
2022-06-06 | 6.21 | 491 | 104 | 10.97 | 44.51 | 0.51 | 199 | 3395 | 3388 | 30.4 | 29.34 | 44.25 | 44.58
2022-06-06 01:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.57 | 45.7 | 0.49 | 188 | 3424 | 3361 | 29.59 | 29.98 | 44.21 | 44.77
2022-06-06 02:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.71 | 45.9 | 0.49 | 184 | 3472 | 3304 | 28.99 | 29.3 | 44.39 | 44.9
2022-06-06 03:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.19 | 44.17 | 0.5 | 187 | 3425 | 3406 | 28.94 | 28.75 | 44.33 | 44.64
2022-06-06 04:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.32 | 44.49 | 0.5 | 184 | 3438 | 3345 | 28.43 | 29.43 | 44.57 | 44.4
2022-06-06 05:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.88 | 44.97 | 0.51 | 185 | 3465 | 3347 | 28.54 | 30 | 44.16 | 44.27
2022-06-06 06:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.95 | 45.22 | 0.49 | 195 | 3476 | 3440 | 28.09 | 30.83 | 44.88 | 44.68
2022-06-06 07:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.31 | 45.85 | 0.51 | 189 | 3445 | 3491 | 30.86 | 29.96 | 44.03 | 44.29
2022-06-06 08:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.77 | 45.6 | 0.49 | 183 | 3452 | 3460 | 30.86 | 28.03 | 44.08 | 44.92
2022-06-06 09:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.68 | 45.75 | 0.5 | 198 | 3495 | 3454 | 28.96 | 28.36 | 44.49 | 44.56
2022-06-06 10:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.95 | 45.21 | 0.51 | 191 | 3451 | 3337 | 29.72 | 28.3 | 44.47 | 44.51
2022-06-06 11:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.47 | 44.82 | 0.5 | 197 | 3436 | 3441 | 28.18 | 30.05 | 44.13 | 44.55
2022-06-06 12:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.93 | 45.73 | 0.5 | 194 | 3473 | 3365 | 28.14 | 29.61 | 44.65 | 44.14
2022-06-06 13:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.08 | 44.92 | 0.51 | 198 | 3422 | 3461 | 29.69 | 28.11 | 44.61 | 44.74
2022-06-06 14:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.07 | 44.87 | 0.5 | 190 | 3449 | 3325 | 30.99 | 30.75 | 44.46 | 44.14
2022-06-06 15:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.84 | 45.96 | 0.49 | 182 | 3464 | 3310 | 29.13 | 30.56 | 44.27 | 44.96
2022-06-06 16:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.08 | 44.43 | 0.5 | 197 | 3371 | 3419 | 29.45 | 29.11 | 44.79 | 44.36
2022-06-06 17:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.89 | 45.51 | 0.5 | 192 | 3372 | 3402 | 28.28 | 30.68 | 44.94 | 44.52
2022-06-06 18:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.11 | 45.91 | 0.49 | 194 | 3432 | 3408 | 30.52 | 28.8 | 44.03 | 44.66
2022-06-06 19:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.05 | 45.42 | 0.5 | 187 | 3452 | 3312 | 29.04 | 28.21 | 44.46 | 44.94
2022-06-06 20:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.92 | 45.44 | 0.5 | 198 | 3397 | 3343 | 28.56 | 28.66 | 44.01 | 44.87
2022-06-06 21:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.55 | 44.28 | 0.5 | 196 | 3439 | 3457 | 30.68 | 28.4 | 44.64 | 44.62
2022-06-06 22:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.63 | 45.91 | 0.5 | 191 | 3396 | 3329 | 30.53 | 30.19 | 44.34 | 44.77
2022-06-06 23:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.36 | 44.7 | 0.51 | 188 | 3430 | 3453 | 29.35 | 28.2 | 44.36 | 44.33
2022-06-07 | 6.27 | 490 | 104 | 10.47 | 44.5 | 0.51 | 192 | 3427 | 3444 | 28.19 | 28.28 | 44.06 | 44.64
2022-06-07 01:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.98 | 44.97 | 0.51 | 195 | 3412 | 3461 | 28.32 | 31 | 44.15 | 44.31
2022-06-07 02:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.75 | 45.16 | 0.5 | 197 | 3393 | 3387 | 28.39 | 30.44 | 44.56 | 44.48
2022-06-07 03:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.48 | 44.82 | 0.51 | 183 | 3371 | 3446 | 28.09 | 30.99 | 44.32 | 44.35
2022-06-07 04:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.73 | 44.52 | 0.51 | 194 | 3431 | 3416 | 29.91 | 29.92 | 44.26 | 44.08
2022-06-07 05:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.39 | 44.97 | 0.5 | 187 | 3388 | 3492 | 29.69 | 30.24 | 44.57 | 44.51
2022-06-07 06:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.1 | 45.59 | 0.5 | 189 | 3357 | 3304 | 29.72 | 30.09 | 44.03 | 44.89
2022-06-07 07:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.77 | 44 | 0.51 | 195 | 3438 | 3308 | 29.53 | 30.72 | 44.64 | 44.04
2022-06-07 08:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.58 | 44.91 | 0.5 | 189 | 3460 | 3416 | 30.36 | 30.71 | 44.25 | 44.4
2022-06-07 09:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.1 | 45.76 | 0.5 | 186 | 3393 | 3351 | 29.54 | 28.72 | 44.12 | 44.51
2022-06-07 10:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.56 | 45.19 | 0.49 | 180 | 3387 | 3422 | 30.63 | 28.67 | 44.17 | 44.32
2022-06-07 11:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.01 | 45.27 | 0.5 | 182 | 3477 | 3385 | 30.12 | 29.08 | 44.52 | 44.13
2022-06-07 12:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.3 | 44.49 | 0.51 | 199 | 3371 | 3361 | 28.82 | 29.76 | 44.02 | 44.9
2022-06-07 13:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.91 | 44.19 | 0.5 | 199 | 3478 | 3310 | 30.22 | 30.14 | 44.43 | 44.42
2022-06-07 14:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.76 | 44.93 | 0.5 | 198 | 3390 | 3413 | 29.27 | 29.46 | 44.91 | 44.45
2022-06-07 15:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.35 | 45.86 | 0.5 | 192 | 3402 | 3403 | 30.77 | 29.4 | 44.7 | 44.88
2022-06-07 16:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.6 | 45.64 | 0.49 | 199 | 3355 | 3458 | 28.72 | 28.13 | 44.62 | 44.81
2022-06-07 17:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.77 | 45.86 | 0.5 | 197 | 3455 | 3401 | 28.29 | 30.48 | 44.47 | 44.84
2022-06-07 18:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.13 | 45.58 | 0.49 | 196 | 3413 | 3334 | 30.61 | 28.58 | 44.65 | 44.52
2022-06-07 19:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.75 | 44.97 | 0.5 | 192 | 3439 | 3411 | 29.22 | 29.08 | 44.42 | 44.21
2022-06-07 20:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.47 | 44.52 | 0.5 | 188 | 3491 | 3370 | 28.91 | 30.95 | 44.02 | 44.82
2022-06-07 21:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.08 | 45.57 | 0.51 | 191 | 3493 | 3377 | 29.47 | 29.18 | 44.14 | 44.65
2022-06-07 22:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.55 | 44.63 | 0.5 | 187 | 3485 | 3462 | 29.69 | 29.91 | 44.08 | 44.63
2022-06-07 23:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.09 | 45.34 | 0.5 | 180 | 3434 | 3331 | 29.37 | 30.04 | 44.19 | 44.63
2022-06-08 | 6.29 | 490 | 104 | 10.78 | 45.87 | 0.51 | 189 | 3424 | 3409 | 28.06 | 30.08 | 44.02 | 44.45
2022-06-08 01:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10 | 45.52 | 0.49 | 184 | 3459 | 3457 | 30.8 | 30.43 | 44.31 | 44.08
2022-06-08 02:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.17 | 44.66 | 0.5 | 187 | 3484 | 3316 | 30.71 | 28.44 | 44.13 | 44.42
2022-06-08 03:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.67 | 45.57 | 0.5 | 184 | 3354 | 3420 | 29.51 | 30.03 | 44.55 | 44.83
2022-06-08 04:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.28 | 45.83 | 0.5 | 187 | 3360 | 3321 | 30.13 | 28.79 | 44.86 | 44.63
2022-06-08 05:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.3 | 45.69 | 0.5 | 188 | 3405 | 3354 | 28.24 | 30.18 | 44.24 | 44.12
2022-06-08 06:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.21 | 44.72 | 0.5 | 184 | 3453 | 3309 | 29.88 | 29.02 | 44.89 | 44.71
2022-06-08 07:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.18 | 45.64 | 0.5 | 198 | 3393 | 3372 | 28.08 | 28.38 | 44.07 | 44.01
2022-06-08 08:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.47 | 44.4 | 0.51 | 186 | 3400 | 3497 | 28.56 | 30.69 | 44.55 | 44.18
2022-06-08 09:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.12 | 45.86 | 0.51 | 184 | 3383 | 3318 | 29.57 | 30.76 | 44.29 | 44.23
2022-06-08 10:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.86 | 44.17 | 0.5 | 199 | 3495 | 3323 | 28.84 | 28.24 | 44.22 | 44.26
2022-06-08 11:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.87 | 45 | 0.49 | 187 | 3379 | 3358 | 29.09 | 28.47 | 44.06 | 44.69
2022-06-08 12:00 | 6.3 | 492 | 104 | 10.29 | 44.9 | 0.5 | 180 | 3447 | 3461 | 28.92 | 28.16 | 44.81 | 44.63
2022-06-08 13:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.59 | 45.63 | 0.49 | 187 | 3497 | 3475 | 30.46 | 28.75 | 44.54 | 44.39
2022-06-08 14:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.68 | 44.84 | 0.5 | 189 | 3433 | 3329 | 29.25 | 29.4 | 44.57 | 45
2022-06-08 15:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.54 | 45.04 | 0.5 | 185 | 3409 | 3462 | 28.41 | 28.26 | 44.34 | 44.17
2022-06-08 16:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.5 | 44.61 | 0.5 | 186 | 3496 | 3323 | 29.36 | 28.01 | 44.83 | 44.51
2022-06-08 17:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.9 | 44.48 | 0.5 | 180 | 3469 | 3479 | 29.65 | 30.34 | 44.02 | 44.42
2022-06-08 18:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.59 | 45.99 | 0.49 | 197 | 3463 | 3484 | 28.43 | 30.23 | 44.06 | 44.58
2022-06-08 19:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.12 | 44 | 0.5 | 184 | 3469 | 3436 | 28.19 | 29.64 | 44.51 | 44.67
2022-06-08 20:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.91 | 45.31 | 0.5 | 188 | 3484 | 3480 | 28.91 | 29.57 | 44.4 | 44.18
2022-06-08 21:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.25 | 44.42 | 0.51 | 183 | 3419 | 3462 | 30.02 | 29.33 | 44.31 | 44.79
2022-06-08 22:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.11 | 45.29 | 0.5 | 191 | 3407 | 3442 | 29.68 | 30.09 | 44.01 | 44.81
2022-06-08 23:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.16 | 45.49 | 0.5 | 184 | 3462 | 3490 | 29.21 | 30.18 | 44.81 | 44.98
2022-06-09 | 6.28 | 494 | 103 | 10.77 | 44.58 | 0.5 | 192 | 3443 | 3436 | 30.84 | 30.9 | 44.8 | 44.63
2022-06-09 01:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.32 | 45.78 | 0.51 | 191 | 3461 | 3474 | 30.56 | 29.12 | 44.13 | 44.52
2022-06-09 02:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.83 | 44.29 | 0.49 | 192 | 3360 | 3487 | 28.48 | 28.33 | 44.27 | 44.2
2022-06-09 03:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.1 | 44.17 | 0.5 | 193 | 3433 | 3348 | 29.32 | 29.34 | 44.69 | 44.98
2022-06-09 04:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.28 | 45.25 | 0.51 | 190 | 3427 | 3483 | 28.82 | 29.01 | 44.89 | 44.38
2022-06-09 05:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.83 | 45.77 | 0.5 | 193 | 3486 | 3380 | 30.96 | 29.14 | 44.23 | 44.39
2022-06-09 06:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.47 | 45.91 | 0.51 | 195 | 3394 | 3471 | 28.37 | 29.32 | 44.44 | 44.66
2022-06-09 07:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.8 | 45.31 | 0.49 | 181 | 3472 | 3339 | 28.35 | 30.52 | 44.57 | 44.4
2022-06-09 08:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.42 | 45.54 | 0.49 | 186 | 3405 | 3318 | 29.71 | 29.36 | 44.14 | 44.77
2022-06-09 09:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.2 | 44.54 | 0.49 | 193 | 3465 | 3358 | 28.68 | 28.98 | 44.5 | 44.04
2022-06-09 10:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.51 | 44.14 | 0.5 | 191 | 3415 | 3485 | 30.01 | 30.19 | 44.08 | 44.49
2022-06-09 11:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.06 | 44.26 | 0.5 | 190 | 3459 | 3489 | 29.7 | 29.25 | 44.16 | 44.13
2022-06-09 12:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.42 | 45.31 | 0.49 | 198 | 3417 | 3446 | 30.47 | 30.94 | 44.79 | 44.42
2022-06-09 13:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.75 | 45.86 | 0.51 | 186 | 3369 | 3405 | 29.99 | 28.07 | 44.06 | 44.78
2022-06-09 14:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.48 | 45.85 | 0.5 | 187 | 3379 | 3420 | 29.78 | 29.97 | 44.55 | 44.06
2022-06-09 15:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.09 | 45.6 | 0.49 | 187 | 3353 | 3314 | 30.69 | 30.75 | 44.66 | 44.07
2022-06-09 16:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.51 | 45.75 | 0.51 | 194 | 3474 | 3417 | 30.79 | 30.67 | 44.53 | 44.82
2022-06-09 17:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.53 | 45.17 | 0.49 | 193 | 3401 | 3382 | 29.75 | 29.56 | 44.55 | 44.87
2022-06-09 18:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.85 | 45.07 | 0.5 | 185 | 3439 | 3386 | 28.05 | 30.47 | 44.86 | 44.24
2022-06-09 19:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.27 | 44.21 | 0.5 | 186 | 3388 | 3495 | 30.36 | 28.42 | 44.42 | 44.09
2022-06-09 20:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.62 | 44.15 | 0.49 | 186 | 3426 | 3413 | 30.63 | 29.99 | 44.85 | 44.13
2022-06-09 21:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.96 | 44.91 | 0.5 | 182 | 3415 | 3456 | 28.97 | 28.69 | 45 | 44.4
2022-06-09 22:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.34 | 45.13 | 0.5 | 194 | 3381 | 3304 | 28.94 | 30.96 | 44.64 | 44.32
2022-06-09 23:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.55 | 45.77 | 0.5 | 199 | 3385 | 3447 | 29.6 | 28.2 | 44.57 | 44.21
2022-06-10 | 6.23 | 492 | 103 | 10.4 | 44.37 | 0.5 | 185 | 3468 | 3375 | 28.36 | 28.84 | 44.4 | 44.56
2022-06-10 01:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.19 | 45.25 | 0.5 | 189 | 3415 | 3377 | 30.37 | 30.45 | 44.34 | 44.15
2022-06-10 02:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.39 | 45.8 | 0.5 | 180 | 3373 | 3498 | 29.18 | 29.35 | 44.84 | 44.07
2022-06-10 03:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.21 | 44.27 | 0.5 | 191 | 3467 | 3384 | 28.55 | 28.54 | 44.21 | 44.26
2022-06-10 04:00 | 6.25 | 489 | 104 | 10.23 | 45.98 | 0.51 | 195 | 3475 | 3371 | 30.24 | 29.47 | 44.36 | 44.22
2022-06-10 05:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.04 | 45.12 | 0.51 | 189 | 3420 | 3346 | 30.65 | 29.59 | 44.21 | 44.61
2022-06-10 06:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.29 | 44.28 | 0.5 | 194 | 3479 | 3335 | 28.09 | 30.06 | 44.69 | 44.39
2022-06-10 07:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.49 | 44.61 | 0.5 | 196 | 3455 | 3417 | 28.73 | 30.35 | 44.48 | 44.96
2022-06-10 08:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.84 | 44.32 | 0.5 | 189 | 3395 | 3405 | 29.55 | 29.75 | 44.2 | 44.08
2022-06-10 09:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.2 | 44.06 | 0.51 | 187 | 3430 | 3394 | 30.4 | 29.62 | 44.8 | 44.9
2022-06-10 10:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.9 | 44.66 | 0.49 | 190 | 3378 | 3347 | 30.75 | 28.05 | 44.78 | 44.43
2022-06-10 11:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.09 | 44.56 | 0.51 | 198 | 3442 | 3486 | 28.39 | 29.55 | 44.52 | 44.21
2022-06-10 12:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.37 | 44.52 | 0.51 | 199 | 3377 | 3365 | 30.46 | 29.18 | 44.36 | 44.64
2022-06-10 13:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.76 | 45.31 | 0.5 | 180 | 3372 | 3334 | 28.67 | 29.1 | 44.33 | 44.42
2022-06-10 14:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.39 | 44.73 | 0.49 | 183 | 3434 | 3341 | 28.29 | 28.61 | 44.99 | 44.38
2022-06-10 15:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.07 | 44.44 | 0.51 | 181 | 3435 | 3316 | 30.36 | 29.59 | 44.04 | 44.64
2022-06-10 16:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.01 | 45.39 | 0.49 | 199 | 3433 | 3331 | 30.79 | 29.22 | 44.82 | 44.51
2022-06-10 17:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.56 | 44.45 | 0.49 | 182 | 3486 | 3304 | 28.01 | 28.81 | 44.45 | 44.27
2022-06-10 18:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.44 | 44.3 | 0.5 | 190 | 3429 | 3305 | 29.47 | 30.4 | 44.8 | 44.77
2022-06-10 19:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.83 | 44.94 | 0.49 | 197 | 3495 | 3333 | 28.34 | 29.58 | 44.9 | 44.39
2022-06-10 20:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.12 | 45.74 | 0.51 | 181 | 3381 | 3459 | 30.44 | 28.63 | 44.28 | 44.21
2022-06-10 21:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.82 | 44.56 | 0.49 | 190 | 3353 | 3337 | 28.97 | 30.04 | 44.99 | 44.65
2022-06-10 22:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.15 | 44.16 | 0.51 | 185 | 3419 | 3308 | 28.87 | 30.21 | 44.19 | 44.61
2022-06-10 23:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.71 | 45.41 | 0.51 | 187 | 3384 | 3422 | 28.04 | 30.93 | 44.12 | 44.89
2022-06-11 | 6.18 | 491 | 104 | 10.49 | 45.77 | 0.5 | 180 | 3405 | 3441 | 29.6 | 28.57 | 44.38 | 44.64
2022-06-11 01:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.48 | 44.97 | 0.51 | 189 | 3443 | 3303 | 30.15 | 29.38 | 44.26 | 44.1
2022-06-11 02:00 | 6.3 | 493 | 103 | 10.9 | 44.99 | 0.5 | 186 | 3369 | 3446 | 30.83 | 30.18 | 44.24 | 44.73
2022-06-11 03:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.03 | 45.57 | 0.51 | 190 | 3412 | 3398 | 29.41 | 28.73 | 44.04 | 44.59
2022-06-11 04:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.55 | 45.99 | 0.5 | 195 | 3473 | 3390 | 30.88 | 29.73 | 44.5 | 44.11
2022-06-11 05:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.43 | 45.58 | 0.5 | 181 | 3417 | 3490 | 30.53 | 30.87 | 44.43 | 44.19
2022-06-11 06:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.64 | 44.47 | 0.49 | 193 | 3425 | 3326 | 30.07 | 29.57 | 44.97 | 44.41
2022-06-11 07:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.23 | 45.53 | 0.49 | 195 | 3492 | 3419 | 30.17 | 28.66 | 44.38 | 44.53
2022-06-11 08:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.23 | 45.29 | 0.5 | 194 | 3487 | 3306 | 29.23 | 29.01 | 44.19 | 44.83
2022-06-11 09:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.69 | 45.38 | 0.5 | 197 | 3447 | 3387 | 28.28 | 28.14 | 44.62 | 44.16
2022-06-11 10:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.4 | 45.35 | 0.5 | 198 | 3450 | 3416 | 30.57 | 29.62 | 44.67 | 44.65
2022-06-11 11:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.72 | 45.69 | 0.51 | 188 | 3424 | 3444 | 28.15 | 28.53 | 44.17 | 44.37
2022-06-11 12:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.05 | 44.7 | 0.5 | 181 | 3383 | 3362 | 29.4 | 30.14 | 44.1 | 44.35
2022-06-11 13:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.28 | 45.63 | 0.5 | 192 | 3433 | 3487 | 29.87 | 28.15 | 44.74 | 44.88
2022-06-11 14:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.28 | 44.1 | 0.51 | 181 | 3449 | 3426 | 29.06 | 28.51 | 44.98 | 44.86
2022-06-11 15:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.74 | 44.62 | 0.5 | 181 | 3450 | 3479 | 28.88 | 28.26 | 44.22 | 44.48
2022-06-11 16:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.11 | 45.68 | 0.5 | 181 | 3353 | 3346 | 29.29 | 30.89 | 44.15 | 44.78
2022-06-11 17:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.89 | 45.72 | 0.5 | 195 | 3400 | 3401 | 30.67 | 30.14 | 44.17 | 45
2022-06-11 18:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.2 | 45.27 | 0.5 | 183 | 3367 | 3491 | 30.38 | 28.38 | 44.1 | 44.55
2022-06-11 19:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.07 | 45.87 | 0.5 | 183 | 3484 | 3312 | 29.59 | 28.85 | 44.13 | 44.27
2022-06-11 20:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.89 | 45 | 0.5 | 183 | 3394 | 3377 | 30.45 | 28.14 | 44.55 | 44.46
2022-06-11 21:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10 | 44.88 | 0.51 | 193 | 3413 | 3371 | 28.32 | 29.43 | 44.02 | 44.39
2022-06-11 22:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.11 | 45.05 | 0.5 | 187 | 3399 | 3339 | 29.68 | 29.85 | 44.65 | 44.55
2022-06-11 23:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.14 | 44.8 | 0.5 | 191 | 3415 | 3362 | 28.71 | 30.64 | 44.11 | 44.55
2022-06-12 | 6.17 | 489 | 103 | 10.12 | 45.96 | 0.51 | 199 | 3443 | 3344 | 29.54 | 28.63 | 44.59 | 44.8
2022-06-12 01:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.31 | 44.59 | 0.5 | 189 | 3357 | 3426 | 28.34 | 29.71 | 44.25 | 44.48
2022-06-12 02:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.37 | 45.28 | 0.51 | 183 | 3375 | 3309 | 29.92 | 29.53 | 44.61 | 44.8
2022-06-12 03:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.18 | 44.94 | 0.5 | 199 | 3414 | 3445 | 30.49 | 28.82 | 44.57 | 44.21
2022-06-12 04:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.04 | 44.05 | 0.51 | 185 | 3382 | 3312 | 30.5 | 30.14 | 44.95 | 44.87
2022-06-12 05:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.29 | 44.39 | 0.5 | 193 | 3479 | 3325 | 28.58 | 30.12 | 44.7 | 44.18
2022-06-12 06:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.78 | 45.85 | 0.5 | 190 | 3363 | 3309 | 28.54 | 30.6 | 44.79 | 44.72
2022-06-12 07:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.89 | 44.62 | 0.51 | 186 | 3368 | 3408 | 29.5 | 28.07 | 44.25 | 44.04
2022-06-12 08:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.51 | 45.74 | 0.5 | 194 | 3493 | 3358 | 28.88 | 28.74 | 44.1 | 44.49
2022-06-12 09:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.99 | 45.41 | 0.5 | 187 | 3444 | 3362 | 30.04 | 28.76 | 44.69 | 44.9
2022-06-12 10:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.09 | 44.59 | 0.49 | 185 | 3447 | 3335 | 30.85 | 28.8 | 44.13 | 44.43
2022-06-12 11:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.28 | 44.81 | 0.5 | 198 | 3420 | 3497 | 29.53 | 30.27 | 44.37 | 44.47
2022-06-12 12:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.52 | 45.7 | 0.49 | 190 | 3472 | 3301 | 28.92 | 28.38 | 44.17 | 44.54
2022-06-12 13:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.38 | 44.62 | 0.51 | 187 | 3416 | 3417 | 28.27 | 30.95 | 44.59 | 44.62
2022-06-12 14:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.39 | 44.23 | 0.5 | 189 | 3482 | 3444 | 29.53 | 29.39 | 44.59 | 44.67
2022-06-12 15:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.15 | 44.6 | 0.5 | 194 | 3459 | 3396 | 29.97 | 30.27 | 44.25 | 44.63
2022-06-12 16:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.51 | 45.28 | 0.51 | 194 | 3473 | 3448 | 30.66 | 28.66 | 44.38 | 44.57
2022-06-12 17:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.78 | 44.65 | 0.51 | 180 | 3369 | 3495 | 28.93 | 30.5 | 44.62 | 44.19
2022-06-12 18:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.31 | 44.92 | 0.51 | 181 | 3395 | 3308 | 28.79 | 30.16 | 44.06 | 44.79
2022-06-12 19:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.86 | 46 | 0.49 | 185 | 3459 | 3457 | 28.34 | 30.85 | 44.67 | 44.45
2022-06-12 20:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.64 | 45.54 | 0.51 | 192 | 3455 | 3472 | 29.68 | 30.41 | 44.76 | 44.71
2022-06-12 21:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.56 | 44.6 | 0.5 | 182 | 3468 | 3474 | 29.25 | 30.34 | 44.85 | 44.94
2022-06-12 22:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.45 | 44.83 | 0.5 | 184 | 3404 | 3478 | 29.36 | 30.37 | 44.15 | 44.12
2022-06-12 23:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.09 | 45.02 | 0.5 | 198 | 3441 | 3392 | 29.9 | 30.74 | 44.76 | 44.01
2022-06-13 | 6.24 | 493 | 104 | 10.6 | 44.35 | 0.5 | 184 | 3425 | 3443 | 30.32 | 29.01 | 44.32 | 44.72
2022-06-13 01:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.99 | 44.69 | 0.5 | 190 | 3443 | 3375 | 28.22 | 28.6 | 44.39 | 44.44
2022-06-13 02:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.15 | 44.88 | 0.49 | 183 | 3436 | 3443 | 29.32 | 28.14 | 44.46 | 44.46
2022-06-13 03:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.36 | 45.42 | 0.5 | 198 | 3407 | 3449 | 28.62 | 30.87 | 44.96 | 44.18
2022-06-13 04:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.13 | 45.51 | 0.5 | 186 | 3489 | 3467 | 28.72 | 29.86 | 44.52 | 44.79
2022-06-13 05:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.72 | 44.11 | 0.49 | 182 | 3458 | 3314 | 29.1 | 28.32 | 44.67 | 44.15
2022-06-13 06:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.57 | 44.59 | 0.5 | 198 | 3486 | 3348 | 29.54 | 28.83 | 44.09 | 44.05
2022-06-13 07:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.54 | 45.84 | 0.49 | 181 | 3432 | 3472 | 30.94 | 29.17 | 44.46 | 44.13
2022-06-13 08:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.42 | 44.79 | 0.5 | 193 | 3493 | 3442 | 28.64 | 29.11 | 44.03 | 44.18
2022-06-13 09:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.12 | 44.81 | 0.49 | 188 | 3377 | 3486 | 28.1 | 29.43 | 44.26 | 44.16
2022-06-13 10:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.59 | 45.14 | 0.5 | 196 | 3353 | 3362 | 30.24 | 28.49 | 44.99 | 44.57
2022-06-13 11:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.1 | 44.72 | 0.51 | 181 | 3360 | 3446 | 29.1 | 28.5 | 44.8 | 44.45
2022-06-13 12:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.34 | 45.11 | 0.51 | 189 | 3476 | 3460 | 29.45 | 29.74 | 44.52 | 44.32
2022-06-13 13:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.6 | 45.58 | 0.5 | 197 | 3479 | 3447 | 30.33 | 30.75 | 44.06 | 44.91
2022-06-13 14:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.73 | 45.55 | 0.5 | 195 | 3475 | 3366 | 28.25 | 28.48 | 44.88 | 44.2
2022-06-13 15:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.77 | 44.38 | 0.5 | 187 | 3467 | 3470 | 28.74 | 30.63 | 44.42 | 44.56
2022-06-13 16:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.54 | 44.84 | 0.51 | 186 | 3497 | 3331 | 29.07 | 28.76 | 44.16 | 44.6
2022-06-13 17:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.57 | 44.5 | 0.51 | 195 | 3363 | 3388 | 30.26 | 30.11 | 44.7 | 44.06
2022-06-13 18:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.86 | 45.35 | 0.49 | 197 | 3485 | 3369 | 29.21 | 30.68 | 44.59 | 44.42
2022-06-13 19:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.74 | 44.14 | 0.49 | 193 | 3385 | 3411 | 30.87 | 30.54 | 44.55 | 44.28
2022-06-13 20:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.19 | 44.55 | 0.51 | 187 | 3359 | 3471 | 28.27 | 29.54 | 44.74 | 44.24
2022-06-13 21:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.97 | 45.85 | 0.51 | 184 | 3478 | 3430 | 30.43 | 29.02 | 44.73 | 44
2022-06-13 22:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.49 | 44.23 | 0.5 | 193 | 3407 | 3458 | 28.96 | 28.12 | 44.95 | 44.24
2022-06-13 23:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.57 | 45.12 | 0.5 | 198 | 3380 | 3329 | 30.93 | 29.59 | 44.38 | 44.94
2022-06-14 | 6.25 | 493 | 103 | 10.59 | 45.36 | 0.51 | 187 | 3473 | 3331 | 28.25 | 30.14 | 44.07 | 44.22
2022-06-14 01:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.94 | 45.35 | 0.5 | 184 | 3383 | 3492 | 28.13 | 30.57 | 44.33 | 44.24
2022-06-14 02:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.2 | 44.39 | 0.5 | 183 | 3438 | 3404 | 30.42 | 28.32 | 44.71 | 44.61
2022-06-14 03:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.28 | 45.11 | 0.49 | 195 | 3397 | 3448 | 30.45 | 29.99 | 44.42 | 44.36
2022-06-14 04:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.99 | 44.74 | 0.5 | 193 | 3395 | 3386 | 30 | 30.12 | 44.83 | 44.43
2022-06-14 05:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.4 | 44.96 | 0.5 | 196 | 3371 | 3488 | 28.9 | 28.01 | 44.06 | 44.02
2022-06-14 06:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.73 | 45.96 | 0.51 | 186 | 3389 | 3460 | 28.2 | 28.07 | 44.25 | 44.01
2022-06-14 07:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.91 | 45.44 | 0.5 | 181 | 3394 | 3492 | 28.74 | 30.85 | 45 | 44.6
2022-06-14 08:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.76 | 44.7 | 0.49 | 190 | 3404 | 3370 | 29.4 | 30.18 | 44.79 | 44.83
2022-06-14 09:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.94 | 45.53 | 0.5 | 184 | 3469 | 3438 | 30.59 | 29.91 | 44.56 | 44.36
2022-06-14 10:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.45 | 45.68 | 0.5 | 181 | 3392 | 3361 | 29.74 | 28.68 | 44.83 | 44.41
2022-06-14 11:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.06 | 44.09 | 0.51 | 189 | 3360 | 3309 | 30.44 | 29.04 | 44.75 | 44.23
2022-06-14 12:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.93 | 45.99 | 0.5 | 188 | 3492 | 3399 | 29.74 | 30.2 | 44.85 | 44.26
2022-06-14 13:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.53 | 44.4 | 0.5 | 196 | 3486 | 3353 | 30.76 | 29.45 | 44.7 | 44.16
2022-06-14 14:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.98 | 45.03 | 0.5 | 197 | 3390 | 3360 | 28.99 | 29.31 | 44.2 | 44.28
2022-06-14 15:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.84 | 45.71 | 0.49 | 193 | 3398 | 3421 | 29.54 | 29.8 | 44.35 | 44.49
2022-06-14 16:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.75 | 45.71 | 0.5 | 197 | 3363 | 3339 | 30.79 | 30.53 | 44.57 | 44.31
2022-06-14 17:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.93 | 45.69 | 0.49 | 189 | 3447 | 3448 | 29.29 | 28.4 | 44.47 | 44.5
2022-06-14 18:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.16 | 45.84 | 0.51 | 180 | 3481 | 3453 | 29.76 | 30.78 | 44.07 | 44.71
2022-06-14 19:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.53 | 44.07 | 0.49 | 189 | 3481 | 3384 | 30.38 | 29.68 | 44.05 | 44.47
2022-06-14 20:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.74 | 44.67 | 0.49 | 180 | 3459 | 3430 | 28.84 | 28 | 44.88 | 44.68
2022-06-14 21:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.91 | 44.04 | 0.5 | 188 | 3438 | 3321 | 30.51 | 30.49 | 44.01 | 44.46
2022-06-14 22:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.21 | 45.17 | 0.51 | 194 | 3404 | 3461 | 30.71 | 30.48 | 44.66 | 44.04
2022-06-14 23:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.34 | 44.34 | 0.49 | 186 | 3462 | 3446 | 28.78 | 29.02 | 44.44 | 44.87
2022-06-15 | 6.21 | 489 | 104 | 10.61 | 44.95 | 0.49 | 185 | 3431 | 3391 | 28.34 | 30.71 | 44.49 | 44.37
2022-06-15 01:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.58 | 45.3 | 0.49 | 191 | 3471 | 3433 | 30.05 | 30.44 | 44.36 | 44.12
2022-06-15 02:00 | 6.26 | 494 | 103 | 10.72 | 44.84 | 0.51 | 189 | 3456 | 3414 | 29.7 | 30.96 | 44.16 | 44.57
2022-06-15 03:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.55 | 45.26 | 0.51 | 196 | 3351 | 3334 | 29.6 | 28.75 | 44.36 | 44.09
2022-06-15 04:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.78 | 44.54 | 0.5 | 181 | 3499 | 3342 | 28.56 | 29.3 | 44.4 | 44.51
2022-06-15 05:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.09 | 45.77 | 0.5 | 194 | 3432 | 3306 | 30.46 | 29.44 | 44.22 | 44.99
2022-06-15 06:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.1 | 44 | 0.49 | 186 | 3466 | 3416 | 29.85 | 28.62 | 44.38 | 44.14
2022-06-15 07:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.76 | 44.31 | 0.51 | 192 | 3366 | 3334 | 30.23 | 29.92 | 44.26 | 44.25
2022-06-15 08:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.92 | 44.56 | 0.5 | 196 | 3449 | 3403 | 29.63 | 28.68 | 44.18 | 44.79
2022-06-15 09:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.82 | 45.89 | 0.49 | 181 | 3383 | 3405 | 30 | 30.9 | 44.95 | 44.53
2022-06-15 10:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.8 | 45.72 | 0.51 | 180 | 3472 | 3481 | 28.25 | 28.06 | 44.2 | 44.44
2022-06-15 11:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.47 | 45.12 | 0.5 | 182 | 3365 | 3429 | 28.85 | 29.48 | 44.59 | 44.38
2022-06-15 12:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.36 | 45.25 | 0.49 | 182 | 3395 | 3483 | 29.76 | 28.83 | 44.98 | 44.39
2022-06-15 13:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.54 | 44.85 | 0.49 | 193 | 3403 | 3470 | 28.05 | 28.5 | 44.29 | 44.46
2022-06-15 14:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.69 | 44.29 | 0.51 | 190 | 3388 | 3430 | 29.17 | 28.97 | 44.36 | 44.83
2022-06-15 15:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.66 | 45.42 | 0.49 | 190 | 3489 | 3387 | 28.33 | 29.9 | 44.48 | 44.3
2022-06-15 16:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.46 | 44.35 | 0.5 | 192 | 3384 | 3385 | 29.26 | 29.33 | 44.28 | 44.81
2022-06-15 17:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.8 | 45.33 | 0.49 | 188 | 3398 | 3499 | 29.59 | 29.85 | 44.27 | 44.87
2022-06-15 18:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.79 | 44.09 | 0.5 | 188 | 3421 | 3404 | 29.56 | 29.06 | 44.71 | 44.85
2022-06-15 19:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.7 | 44.54 | 0.5 | 182 | 3417 | 3400 | 30.96 | 29.38 | 44.45 | 44.51
2022-06-15 20:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.68 | 45.74 | 0.49 | 191 | 3410 | 3397 | 28.15 | 30.83 | 44.24 | 44.1
2022-06-15 21:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.09 | 45.17 | 0.51 | 194 | 3464 | 3324 | 29.51 | 30 | 44.1 | 44.9
2022-06-15 22:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.74 | 45.27 | 0.51 | 191 | 3477 | 3393 | 29.78 | 29.26 | 44.14 | 44.56
2022-06-15 23:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.52 | 44.42 | 0.5 | 183 | 3490 | 3316 | 28.85 | 28.42 | 44.28 | 44.98
2022-06-16 | 6.15 | 493 | 103 | 10.6 | 44.8 | 0.49 | 199 | 3492 | 3440 | 30.92 | 28.65 | 44.8 | 44.68
2022-06-16 01:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.41 | 45.88 | 0.5 | 192 | 3471 | 3399 | 28.47 | 28.64 | 44.84 | 44.19
2022-06-16 02:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.44 | 45.83 | 0.5 | 194 | 3369 | 3460 | 28.74 | 30.11 | 44.83 | 44.43
2022-06-16 03:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.59 | 45.28 | 0.5 | 193 | 3447 | 3339 | 30.25 | 29.63 | 44.99 | 44.88
2022-06-16 04:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.03 | 45.29 | 0.5 | 187 | 3395 | 3495 | 30.86 | 29.88 | 44.09 | 44.86
2022-06-16 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.6 | 45.2 | 0.5 | 183 | 3405 | 3305 | 30.98 | 30.6 | 44.61 | 44.42
2022-06-16 06:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.48 | 44.23 | 0.5 | 183 | 3352 | 3431 | 30.53 | 28.64 | 44.68 | 44.98
2022-06-16 07:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.77 | 45.84 | 0.49 | 192 | 3410 | 3391 | 30.3 | 28.5 | 44.64 | 44.17
2022-06-16 08:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.02 | 44.59 | 0.5 | 188 | 3481 | 3396 | 29.14 | 28.15 | 44.9 | 44.61
2022-06-16 09:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.68 | 45.56 | 0.49 | 180 | 3477 | 3426 | 28.55 | 29.68 | 44.89 | 44.72
2022-06-16 10:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.81 | 44.93 | 0.51 | 180 | 3493 | 3471 | 30.69 | 28.13 | 44.76 | 44.09
2022-06-16 11:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.22 | 45.96 | 0.51 | 197 | 3430 | 3353 | 30.48 | 28.68 | 44.03 | 44.88
2022-06-16 12:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.82 | 44.33 | 0.51 | 186 | 3458 | 3383 | 30.02 | 30.03 | 44.47 | 44.28
2022-06-16 13:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.71 | 44.2 | 0.51 | 191 | 3483 | 3344 | 28.36 | 30.55 | 44.7 | 44.38
2022-06-16 14:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.02 | 45.75 | 0.5 | 195 | 3374 | 3441 | 28.19 | 30.45 | 44.04 | 44.97
2022-06-16 15:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.74 | 45.99 | 0.49 | 197 | 3429 | 3309 | 29.76 | 30.16 | 44.28 | 44.69
2022-06-16 16:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.74 | 44.23 | 0.5 | 195 | 3499 | 3433 | 30.83 | 28.29 | 44.52 | 44.51
2022-06-16 17:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.38 | 45.46 | 0.51 | 193 | 3468 | 3339 | 30 | 30.31 | 44.83 | 44.99
2022-06-16 18:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.64 | 45.56 | 0.5 | 190 | 3461 | 3323 | 29.59 | 28.66 | 44.06 | 44.31
2022-06-16 19:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.8 | 44.68 | 0.5 | 196 | 3494 | 3453 | 29.06 | 28.7 | 44.64 | 44.96
2022-06-16 20:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.64 | 44.65 | 0.5 | 194 | 3422 | 3308 | 30.95 | 30.5 | 44.61 | 44.53
2022-06-16 21:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.13 | 45.92 | 0.5 | 187 | 3429 | 3406 | 30.19 | 29.84 | 44.41 | 44.79
2022-06-16 22:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.38 | 45.64 | 0.5 | 196 | 3421 | 3403 | 28.55 | 29.92 | 44.5 | 44.04
2022-06-16 23:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.64 | 44.66 | 0.49 | 191 | 3360 | 3409 | 29.09 | 29.99 | 44.7 | 44.36
2022-06-17 | 6.12 | 492 | 103 | 10.53 | 45.62 | 0.51 | 182 | 3406 | 3414 | 29.4 | 29.35 | 44.96 | 44.04
2022-06-17 01:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.35 | 45.85 | 0.49 | 189 | 3426 | 3480 | 29.64 | 28.9 | 44.38 | 44.62
2022-06-17 02:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.86 | 45.97 | 0.5 | 186 | 3424 | 3396 | 29.04 | 29.5 | 44.69 | 44.59
2022-06-17 03:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.71 | 45.68 | 0.49 | 198 | 3378 | 3327 | 28.73 | 30.18 | 44.34 | 44.67
2022-06-17 04:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.32 | 45.58 | 0.49 | 182 | 3453 | 3363 | 30.47 | 28.7 | 44.96 | 44.38
2022-06-17 05:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.78 | 45.65 | 0.51 | 188 | 3496 | 3468 | 29.85 | 30.21 | 44.15 | 44.25
2022-06-17 06:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.7 | 44.37 | 0.5 | 190 | 3472 | 3332 | 28.1 | 31 | 44.18 | 44.26
2022-06-17 07:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.55 | 44.46 | 0.5 | 185 | 3392 | 3323 | 29.69 | 28.83 | 44.71 | 44.06
2022-06-17 08:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.47 | 44.97 | 0.49 | 191 | 3456 | 3462 | 28.04 | 28.12 | 44.17 | 44.19
2022-06-17 09:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.68 | 45.14 | 0.49 | 180 | 3483 | 3387 | 30.33 | 30.64 | 44.99 | 44.31
2022-06-17 10:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.15 | 45.27 | 0.49 | 193 | 3455 | 3319 | 30.81 | 28.15 | 44.49 | 44.07
2022-06-17 11:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.38 | 45.26 | 0.5 | 192 | 3472 | 3339 | 29.04 | 30.01 | 44.05 | 44.19
2022-06-17 12:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.67 | 44.8 | 0.51 | 187 | 3351 | 3397 | 28.84 | 30.27 | 44.07 | 44.88
2022-06-17 13:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.36 | 44.76 | 0.5 | 199 | 3434 | 3345 | 30.11 | 30.03 | 44.03 | 44.01
2022-06-17 14:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.87 | 44.55 | 0.49 | 183 | 3399 | 3383 | 30.73 | 29.37 | 44.52 | 44.07
2022-06-17 15:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.31 | 44.83 | 0.51 | 197 | 3364 | 3447 | 28.37 | 28.91 | 44.82 | 44.39
2022-06-17 16:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.7 | 45.01 | 0.5 | 185 | 3361 | 3316 | 29.82 | 29.88 | 44.15 | 44.79
2022-06-17 17:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.88 | 45.96 | 0.5 | 184 | 3364 | 3330 | 29.03 | 29.98 | 44.71 | 44.95
2022-06-17 18:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.75 | 44.98 | 0.5 | 184 | 3419 | 3457 | 29.02 | 28.57 | 44.3 | 44.31
2022-06-17 19:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.33 | 44.76 | 0.51 | 181 | 3486 | 3333 | 30.11 | 30.99 | 44.11 | 44.61
2022-06-17 20:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.29 | 45.03 | 0.51 | 191 | 3492 | 3382 | 30.25 | 29.36 | 44.99 | 44.12
2022-06-17 21:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.11 | 45.62 | 0.5 | 195 | 3357 | 3338 | 30.21 | 29.35 | 44.89 | 44.11
2022-06-17 22:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.64 | 44.31 | 0.51 | 182 | 3373 | 3347 | 30.84 | 30.95 | 44.98 | 44.33
2022-06-17 23:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10 | 44.34 | 0.5 | 182 | 3427 | 3334 | 30.27 | 30.76 | 44.06 | 44.93
2022-06-18 | 6.16 | 493 | 103 | 10.13 | 45.47 | 0.51 | 188 | 3470 | 3354 | 29.93 | 30.06 | 44.83 | 44.42
2022-06-18 01:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.7 | 45.82 | 0.49 | 180 | 3385 | 3449 | 28.67 | 30.03 | 44.39 | 44.51
2022-06-18 02:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.76 | 44.27 | 0.51 | 182 | 3376 | 3440 | 29.15 | 30.34 | 44.18 | 44.97
2022-06-18 03:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.71 | 44.82 | 0.5 | 191 | 3479 | 3356 | 29.24 | 28.7 | 44.85 | 44.32
2022-06-18 04:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.15 | 45.41 | 0.51 | 197 | 3471 | 3406 | 28.23 | 30.06 | 44.31 | 44.59
2022-06-18 05:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.6 | 44.09 | 0.5 | 193 | 3429 | 3377 | 30.72 | 30.29 | 44.79 | 44.27
2022-06-18 06:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.94 | 45.63 | 0.49 | 181 | 3401 | 3435 | 30.92 | 29.52 | 44.24 | 44.29
2022-06-18 07:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.05 | 45.74 | 0.51 | 190 | 3386 | 3357 | 28.8 | 30.13 | 44.31 | 44.97
2022-06-18 08:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.08 | 45.71 | 0.5 | 180 | 3462 | 3390 | 29.3 | 28.44 | 44.2 | 44.19
2022-06-18 09:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.46 | 45.3 | 0.49 | 190 | 3430 | 3300 | 28.03 | 29.84 | 44.12 | 44.51
2022-06-18 10:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.85 | 45.05 | 0.5 | 191 | 3491 | 3433 | 29.03 | 28.56 | 44 | 44.47
2022-06-18 11:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.91 | 45.63 | 0.5 | 192 | 3478 | 3441 | 29.71 | 29.36 | 44.48 | 44.1
2022-06-18 12:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.71 | 44.22 | 0.5 | 189 | 3458 | 3401 | 28.82 | 28.89 | 44.34 | 44.47
2022-06-18 13:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.6 | 44.65 | 0.5 | 193 | 3423 | 3349 | 30.84 | 28.27 | 44.49 | 44.36
2022-06-18 14:00 | 6.1 | 492 | 104 | 10.06 | 44.71 | 0.5 | 188 | 3382 | 3327 | 29.76 | 28.19 | 44.65 | 44.67
2022-06-18 15:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.14 | 45.83 | 0.49 | 198 | 3458 | 3459 | 28.31 | 29.64 | 44.51 | 44.85
2022-06-18 16:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.28 | 44.89 | 0.5 | 186 | 3384 | 3490 | 30.6 | 29.3 | 44.4 | 44.65
2022-06-18 17:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.69 | 45.34 | 0.5 | 190 | 3454 | 3311 | 30 | 30.74 | 44.99 | 44.26
2022-06-18 18:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.07 | 45.96 | 0.49 | 185 | 3366 | 3331 | 30.23 | 28.41 | 44.18 | 44.36
2022-06-18 19:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.45 | 45.33 | 0.5 | 183 | 3373 | 3402 | 29.65 | 29.81 | 44.09 | 44.39
2022-06-18 20:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.88 | 45 | 0.49 | 191 | 3384 | 3387 | 30.62 | 28.15 | 44.16 | 44.38
2022-06-18 21:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.34 | 44.34 | 0.5 | 181 | 3478 | 3451 | 30.1 | 30.5 | 44.99 | 44.46
2022-06-18 22:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.38 | 45.09 | 0.5 | 199 | 3379 | 3430 | 31 | 30.94 | 44.5 | 44.8
2022-06-18 23:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.17 | 44.43 | 0.5 | 188 | 3484 | 3338 | 28.03 | 30.34 | 44.82 | 44.25
2022-06-19 | 6.12 | 492 | 104 | 10.43 | 45.37 | 0.49 | 192 | 3471 | 3472 | 30.35 | 30.89 | 44.68 | 44.87
2022-06-19 01:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.7 | 44.22 | 0.49 | 199 | 3426 | 3330 | 29.31 | 30.97 | 44.17 | 44.48
2022-06-19 02:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.48 | 45.73 | 0.49 | 183 | 3406 | 3416 | 28.58 | 30.5 | 44.45 | 45
2022-06-19 03:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.74 | 44.22 | 0.49 | 192 | 3439 | 3328 | 28.6 | 30.66 | 44.18 | 44.45
2022-06-19 04:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.04 | 44.38 | 0.51 | 191 | 3473 | 3446 | 28.42 | 28.29 | 44.03 | 44.42
2022-06-19 05:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.62 | 44.35 | 0.51 | 192 | 3433 | 3351 | 28.52 | 28.1 | 44.55 | 44.49
2022-06-19 06:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.49 | 44.12 | 0.51 | 199 | 3448 | 3411 | 28.52 | 30.82 | 44.54 | 44.85
2022-06-19 07:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.23 | 44.53 | 0.49 | 188 | 3362 | 3377 | 28.22 | 28.8 | 44.43 | 44.24
2022-06-19 08:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.45 | 45.67 | 0.5 | 193 | 3361 | 3380 | 29.03 | 29.24 | 44.91 | 44.77
2022-06-19 09:00 | 6.18 | 489 | 104 | 10.67 | 44.84 | 0.5 | 195 | 3486 | 3353 | 29.64 | 30.41 | 44.97 | 44.46
2022-06-19 10:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.69 | 45.16 | 0.51 | 185 | 3360 | 3398 | 28.59 | 28.13 | 44.61 | 44.88
2022-06-19 11:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.95 | 44.73 | 0.51 | 195 | 3444 | 3338 | 30.79 | 30.51 | 44.18 | 44.59
2022-06-19 12:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.81 | 44.69 | 0.5 | 186 | 3443 | 3345 | 28.59 | 29.54 | 44.73 | 44.71
2022-06-19 13:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.28 | 45.58 | 0.5 | 182 | 3385 | 3495 | 28.97 | 29.86 | 44.79 | 44.89
2022-06-19 14:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.87 | 45.03 | 0.49 | 195 | 3367 | 3329 | 28.8 | 29.82 | 44.42 | 44.21
2022-06-19 15:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.32 | 44.75 | 0.5 | 181 | 3395 | 3345 | 29.77 | 30.6 | 44.8 | 44.65
2022-06-19 16:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.69 | 44.65 | 0.5 | 194 | 3430 | 3375 | 28.35 | 28.03 | 44.83 | 44.95
2022-06-19 17:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.74 | 45.73 | 0.5 | 182 | 3442 | 3368 | 30.19 | 29.38 | 44.99 | 44.68
2022-06-19 18:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.42 | 44.72 | 0.5 | 188 | 3357 | 3417 | 30.42 | 28.16 | 44.54 | 44.31
2022-06-19 19:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.48 | 44.67 | 0.51 | 184 | 3371 | 3369 | 29.34 | 28.01 | 44.34 | 44.58
2022-06-19 20:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.17 | 45.91 | 0.49 | 191 | 3408 | 3372 | 30.05 | 30.85 | 44.06 | 44.17
2022-06-19 21:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.1 | 44.27 | 0.51 | 192 | 3416 | 3436 | 29.36 | 28.82 | 44.37 | 44.57
2022-06-19 22:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.13 | 45.36 | 0.49 | 195 | 3364 | 3464 | 29.57 | 29.34 | 44.61 | 44.05
2022-06-19 23:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.62 | 45.44 | 0.5 | 194 | 3414 | 3474 | 29.23 | 30.2 | 44.97 | 44.82
2022-06-20 | 6.25 | 490 | 104 | 10.39 | 45.24 | 0.5 | 187 | 3479 | 3348 | 28.04 | 29.99 | 44.64 | 44.05
2022-06-20 01:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.81 | 45.55 | 0.5 | 189 | 3427 | 3422 | 28.29 | 29.29 | 44.61 | 44.38
2022-06-20 02:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.95 | 44.9 | 0.5 | 193 | 3397 | 3348 | 28.4 | 29.07 | 44.56 | 44.42
2022-06-20 03:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.39 | 44.91 | 0.5 | 194 | 3389 | 3342 | 28.26 | 30.25 | 44.34 | 44.73
2022-06-20 04:00 | 6.3 | 493 | 104 | 10.44 | 44.75 | 0.5 | 192 | 3481 | 3318 | 30.92 | 29.87 | 44.87 | 44.74
2022-06-20 05:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.88 | 45.74 | 0.51 | 196 | 3440 | 3476 | 28.94 | 28.49 | 44.52 | 44.78
2022-06-20 06:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.42 | 45.8 | 0.5 | 191 | 3399 | 3450 | 28.74 | 29.04 | 44.16 | 44.6
2022-06-20 07:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.73 | 44.03 | 0.5 | 197 | 3433 | 3406 | 30.29 | 29.82 | 44.68 | 44.55
2022-06-20 08:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.99 | 45.33 | 0.5 | 194 | 3381 | 3322 | 28.19 | 30.23 | 44.99 | 44.99
2022-06-20 09:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.17 | 44.73 | 0.51 | 192 | 3481 | 3371 | 30.63 | 29.61 | 44.55 | 44.79
2022-06-20 10:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.96 | 45.45 | 0.51 | 196 | 3375 | 3342 | 29.31 | 28.48 | 44.01 | 44.72
2022-06-20 11:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.95 | 45.2 | 0.5 | 186 | 3372 | 3384 | 30.6 | 29.98 | 44.46 | 44.17
2022-06-20 12:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.07 | 45.16 | 0.5 | 191 | 3351 | 3387 | 29.67 | 28.42 | 44.19 | 44.85
2022-06-20 13:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.68 | 44.53 | 0.5 | 194 | 3425 | 3497 | 29.72 | 28.57 | 44.87 | 44.48
2022-06-20 14:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.43 | 44.74 | 0.49 | 180 | 3472 | 3366 | 28.63 | 28.87 | 44.88 | 44.99
2022-06-20 15:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.15 | 46 | 0.5 | 185 | 3404 | 3381 | 29.21 | 29.27 | 44.95 | 44.65
2022-06-20 16:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.27 | 44.98 | 0.51 | 191 | 3458 | 3467 | 29.18 | 30.03 | 44.86 | 44.85
2022-06-20 17:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.91 | 44.49 | 0.5 | 181 | 3472 | 3438 | 29.13 | 29.35 | 44.39 | 44.71
2022-06-20 18:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.07 | 45.55 | 0.5 | 197 | 3402 | 3462 | 30.24 | 28.85 | 44.72 | 44.42
2022-06-20 19:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.59 | 45.9 | 0.49 | 190 | 3482 | 3359 | 29.08 | 29.47 | 44.23 | 44.75
2022-06-20 20:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.17 | 45.84 | 0.51 | 198 | 3405 | 3467 | 30.97 | 28.44 | 44.22 | 44.54
2022-06-20 21:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.79 | 45.66 | 0.49 | 198 | 3492 | 3362 | 29.06 | 28.93 | 44.18 | 44.54
2022-06-20 22:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.44 | 45.41 | 0.51 | 196 | 3450 | 3472 | 29.55 | 28.5 | 44.21 | 45
2022-06-20 23:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.09 | 44.63 | 0.5 | 197 | 3352 | 3453 | 29.2 | 30.03 | 44.4 | 44.15
2022-06-21 | 6.17 | 489 | 103 | 10.23 | 44.3 | 0.51 | 198 | 3456 | 3341 | 30.19 | 29.79 | 44.46 | 44.18
2022-06-21 01:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.98 | 45.49 | 0.5 | 192 | 3378 | 3440 | 29.35 | 28.59 | 44.86 | 44.44
2022-06-21 02:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.06 | 45.85 | 0.5 | 195 | 3359 | 3492 | 30.7 | 28.67 | 44.56 | 44.11
2022-06-21 03:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.21 | 45.89 | 0.51 | 198 | 3436 | 3477 | 30.21 | 29.45 | 44.51 | 44.34
2022-06-21 04:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.15 | 44.07 | 0.51 | 181 | 3382 | 3334 | 30.51 | 29.49 | 44.35 | 44.27
2022-06-21 05:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.41 | 44.13 | 0.51 | 188 | 3493 | 3469 | 30.8 | 28.14 | 44.83 | 44.46
2022-06-21 06:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.22 | 44.26 | 0.51 | 194 | 3400 | 3398 | 30.64 | 30.93 | 44.75 | 44.72
2022-06-21 07:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.65 | 44.81 | 0.5 | 186 | 3398 | 3477 | 29.48 | 29.09 | 44.07 | 44.17
2022-06-21 08:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.08 | 44.98 | 0.5 | 191 | 3450 | 3397 | 30.85 | 29.9 | 44.14 | 44.12
2022-06-21 09:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.67 | 44.43 | 0.5 | 194 | 3481 | 3421 | 29.02 | 28.83 | 44.28 | 44.85
2022-06-21 10:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.47 | 45.3 | 0.5 | 183 | 3441 | 3456 | 30.58 | 29.17 | 44.82 | 44.97
2022-06-21 11:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.92 | 45.36 | 0.5 | 188 | 3429 | 3361 | 29.42 | 28.17 | 44.61 | 44.76
2022-06-21 12:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.56 | 44.38 | 0.51 | 189 | 3450 | 3484 | 30.2 | 30.12 | 44.58 | 44.88
2022-06-21 13:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.78 | 44.38 | 0.5 | 188 | 3464 | 3458 | 29.02 | 28.08 | 44.09 | 44.83
2022-06-21 14:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.74 | 45.85 | 0.5 | 197 | 3416 | 3444 | 29.61 | 30.67 | 44.45 | 44.58
2022-06-21 15:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.61 | 45.05 | 0.5 | 190 | 3386 | 3343 | 29.68 | 30.56 | 44.56 | 44.66
2022-06-21 16:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.39 | 44.41 | 0.49 | 196 | 3475 | 3383 | 30.28 | 29.38 | 44.95 | 44.78
2022-06-21 17:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.13 | 45.36 | 0.5 | 185 | 3484 | 3375 | 30.84 | 30.66 | 44.95 | 44.69
2022-06-21 18:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.41 | 45.37 | 0.49 | 199 | 3475 | 3346 | 28.66 | 30.72 | 44.24 | 44.17
2022-06-21 19:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.55 | 44.69 | 0.49 | 196 | 3360 | 3376 | 28.82 | 28.86 | 44.11 | 44.53
2022-06-21 20:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.23 | 45.61 | 0.5 | 183 | 3378 | 3301 | 29.24 | 28.18 | 44.02 | 44.55
2022-06-21 21:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.67 | 45.3 | 0.49 | 180 | 3478 | 3493 | 30.24 | 30.35 | 44.38 | 44.65
2022-06-21 22:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.05 | 44.81 | 0.5 | 183 | 3404 | 3400 | 30.91 | 30.89 | 44.13 | 44.53
2022-06-21 23:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.86 | 45.57 | 0.49 | 182 | 3418 | 3389 | 29.11 | 28.5 | 44.13 | 44.57
2022-06-22 | 6.24 | 490 | 104 | 10.15 | 45.2 | 0.5 | 190 | 3404 | 3439 | 28.36 | 29.07 | 44.22 | 44.05
2022-06-22 01:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.51 | 45.23 | 0.5 | 194 | 3377 | 3357 | 30.05 | 28.66 | 44.44 | 44.23
2022-06-22 02:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.42 | 45.12 | 0.5 | 194 | 3473 | 3440 | 29.73 | 28.45 | 44.73 | 44.35
2022-06-22 03:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.15 | 45.81 | 0.49 | 190 | 3451 | 3379 | 29.88 | 28.4 | 44.27 | 44.23
2022-06-22 04:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.56 | 44.55 | 0.5 | 184 | 3414 | 3439 | 28.15 | 28.81 | 44.33 | 44.45
2022-06-22 05:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.45 | 44.78 | 0.5 | 193 | 3352 | 3430 | 30.17 | 28.39 | 44.16 | 44.73
2022-06-22 06:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.27 | 44.73 | 0.49 | 188 | 3494 | 3395 | 30.55 | 28.5 | 44.19 | 44.89
2022-06-22 07:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.79 | 44.71 | 0.49 | 181 | 3422 | 3305 | 28.9 | 28.08 | 44.56 | 44.12
2022-06-22 08:00 | 6.19 | 493 | 104 | 10.78 | 44.18 | 0.51 | 184 | 3445 | 3427 | 28.83 | 28.32 | 44.7 | 44.12
2022-06-22 09:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.43 | 44.83 | 0.5 | 193 | 3361 | 3471 | 29 | 28.68 | 44.41 | 44.31
2022-06-22 10:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.55 | 44.21 | 0.51 | 199 | 3425 | 3306 | 28.88 | 28.61 | 44.22 | 44.97
2022-06-22 11:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.17 | 45.4 | 0.49 | 189 | 3368 | 3301 | 28.32 | 30.77 | 44.37 | 44.34
2022-06-22 12:00 | 6.23 | 494 | 104 | 10.82 | 45.15 | 0.5 | 181 | 3451 | 3444 | 28.99 | 28.76 | 44.92 | 44.24
2022-06-22 13:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.37 | 45.13 | 0.51 | 199 | 3375 | 3414 | 28.82 | 30.28 | 44.21 | 44.79
2022-06-22 14:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.93 | 45.85 | 0.49 | 181 | 3396 | 3338 | 30.97 | 28.65 | 44.46 | 44.02
2022-06-22 15:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.16 | 45.74 | 0.5 | 190 | 3411 | 3343 | 28.09 | 28.82 | 44.07 | 44.89
2022-06-22 16:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.82 | 45.16 | 0.5 | 186 | 3440 | 3335 | 29.16 | 28.1 | 44.42 | 44.09
2022-06-22 17:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.18 | 45.84 | 0.5 | 182 | 3494 | 3305 | 30.46 | 29.28 | 44.06 | 44.78
2022-06-22 18:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.95 | 45.57 | 0.5 | 198 | 3477 | 3492 | 28.65 | 28.23 | 44.86 | 44.64
2022-06-22 19:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.86 | 44.38 | 0.5 | 188 | 3385 | 3341 | 30.5 | 29.76 | 44.06 | 44.97
2022-06-22 20:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.47 | 45.47 | 0.5 | 184 | 3468 | 3366 | 28.03 | 29.79 | 44.24 | 44.6
2022-06-22 21:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.67 | 44.41 | 0.51 | 194 | 3489 | 3469 | 28.15 | 28.63 | 44.27 | 44.55
2022-06-22 22:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.9 | 45.77 | 0.5 | 189 | 3440 | 3371 | 28.58 | 29.1 | 44.56 | 44.32
2022-06-22 23:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.6 | 44.62 | 0.5 | 194 | 3359 | 3370 | 29.7 | 28.09 | 44.36 | 44.74
2022-06-23 | 6.26 | 494 | 104 | 10.87 | 44.07 | 0.51 | 181 | 3464 | 3407 | 30.71 | 30.81 | 44.86 | 44.82
2022-06-23 01:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.49 | 44.75 | 0.5 | 184 | 3360 | 3395 | 30.74 | 29.5 | 44.19 | 44.9
2022-06-23 02:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.06 | 45.07 | 0.51 | 192 | 3443 | 3417 | 29.42 | 28.67 | 44.77 | 44.47
2022-06-23 03:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.66 | 45.01 | 0.5 | 195 | 3406 | 3304 | 28.77 | 28.69 | 44.37 | 44.18
2022-06-23 04:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.25 | 45.38 | 0.51 | 191 | 3378 | 3403 | 29.89 | 28.07 | 44.76 | 44.98
2022-06-23 05:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.61 | 45.45 | 0.5 | 181 | 3469 | 3478 | 30.1 | 30.25 | 44.71 | 44.33
2022-06-23 06:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.25 | 45.1 | 0.5 | 184 | 3469 | 3478 | 30.49 | 29.43 | 44.06 | 44.14
2022-06-23 07:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10 | 45.1 | 0.5 | 190 | 3480 | 3333 | 29.21 | 29.08 | 44.67 | 44.28
2022-06-23 08:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.46 | 45.78 | 0.5 | 187 | 3468 | 3380 | 29.2 | 29.49 | 44.27 | 44.99
2022-06-23 09:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.38 | 44.03 | 0.49 | 184 | 3476 | 3303 | 30.65 | 28.58 | 44.21 | 44.5
2022-06-23 10:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.68 | 44.68 | 0.51 | 188 | 3367 | 3484 | 28.5 | 29.14 | 44.19 | 44.2
2022-06-23 11:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.58 | 44.68 | 0.49 | 198 | 3409 | 3336 | 28.57 | 30.31 | 44.83 | 44.45
2022-06-23 12:00 | 6.21 | 492 | 104 | 10.77 | 44.23 | 0.5 | 182 | 3423 | 3431 | 30.28 | 29.6 | 44.2 | 44.3
2022-06-23 13:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.83 | 45.05 | 0.51 | 197 | 3413 | 3426 | 29.1 | 29.66 | 44.75 | 44.12
2022-06-23 14:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.34 | 45.95 | 0.5 | 180 | 3423 | 3301 | 30.41 | 30.92 | 44.57 | 44.54
2022-06-23 15:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.01 | 44.38 | 0.5 | 185 | 3391 | 3495 | 30.93 | 30.47 | 44.78 | 44.19
2022-06-23 16:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.88 | 44.77 | 0.49 | 186 | 3443 | 3338 | 28.52 | 30.69 | 44.19 | 44.53
2022-06-23 17:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.67 | 45.59 | 0.49 | 188 | 3358 | 3488 | 30.99 | 28.52 | 44.23 | 44.34
2022-06-23 18:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.84 | 44.93 | 0.49 | 198 | 3386 | 3405 | 28.85 | 28.76 | 44.53 | 44.42
2022-06-23 19:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.65 | 44.73 | 0.5 | 185 | 3464 | 3332 | 30.43 | 29.58 | 44.29 | 44.91
2022-06-23 20:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.41 | 44.45 | 0.49 | 185 | 3412 | 3320 | 30.08 | 29.93 | 44.91 | 44.78
2022-06-23 21:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.87 | 44 | 0.51 | 193 | 3422 | 3480 | 29.93 | 29.81 | 44.71 | 44.45
2022-06-23 22:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.45 | 44.71 | 0.5 | 196 | 3490 | 3428 | 30.27 | 28.06 | 44.16 | 44.32
2022-06-23 23:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.84 | 44.45 | 0.51 | 184 | 3444 | 3450 | 28.3 | 29.42 | 44.09 | 44.96
2022-06-24 | 6.11 | 493 | 103 | 10.41 | 45.37 | 0.51 | 184 | 3453 | 3316 | 29.36 | 29.4 | 44.36 | 44.06
2022-06-24 01:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.28 | 45.19 | 0.5 | 182 | 3362 | 3481 | 29.37 | 28.71 | 44.59 | 44.52
2022-06-24 02:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.87 | 45.23 | 0.51 | 181 | 3434 | 3331 | 29.23 | 28.03 | 44.09 | 44.47
2022-06-24 03:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.71 | 44.78 | 0.49 | 191 | 3371 | 3310 | 28.1 | 29.98 | 44.25 | 44.52
2022-06-24 04:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.43 | 44.03 | 0.5 | 199 | 3440 | 3366 | 29.04 | 30.93 | 44.51 | 44.18
2022-06-24 05:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.73 | 44.21 | 0.49 | 186 | 3460 | 3482 | 28.98 | 30.22 | 44.82 | 44.24
2022-06-24 06:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.86 | 44.1 | 0.5 | 184 | 3494 | 3420 | 29.56 | 29.86 | 44.76 | 44.26
2022-06-24 07:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.17 | 44.27 | 0.5 | 191 | 3450 | 3402 | 29.3 | 28.48 | 44.63 | 44.47
2022-06-24 08:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.09 | 45.99 | 0.5 | 199 | 3484 | 3390 | 29.91 | 30.82 | 44.45 | 44.35
2022-06-24 09:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.42 | 44.11 | 0.51 | 183 | 3418 | 3301 | 28.73 | 28.32 | 44.98 | 44.71
2022-06-24 10:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.96 | 45.02 | 0.49 | 182 | 3367 | 3446 | 30.54 | 29.58 | 44.48 | 44.1
2022-06-24 11:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.11 | 45.75 | 0.5 | 196 | 3429 | 3316 | 29.31 | 30.93 | 44.05 | 44.36
2022-06-24 12:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.86 | 44.62 | 0.51 | 191 | 3478 | 3334 | 29.08 | 28.96 | 44.93 | 44.63
2022-06-24 13:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.82 | 44.23 | 0.51 | 184 | 3490 | 3345 | 29.76 | 30.62 | 44.61 | 44.64
2022-06-24 14:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.06 | 44.06 | 0.51 | 189 | 3447 | 3303 | 30.26 | 30.6 | 44.1 | 44.36
2022-06-24 15:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.38 | 45.32 | 0.5 | 185 | 3454 | 3318 | 30.63 | 30.46 | 44.65 | 44.85
2022-06-24 16:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.34 | 45.83 | 0.51 | 196 | 3436 | 3379 | 29.84 | 30.06 | 44.75 | 44.63
2022-06-24 17:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.82 | 44.17 | 0.5 | 194 | 3377 | 3340 | 30.69 | 30.46 | 44.03 | 45
2022-06-24 18:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.38 | 44.65 | 0.5 | 197 | 3373 | 3326 | 30 | 29.01 | 44.1 | 44.26
2022-06-24 19:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.12 | 44.85 | 0.49 | 197 | 3377 | 3361 | 28.67 | 30.38 | 44.63 | 44.29
2022-06-24 20:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.74 | 44.13 | 0.5 | 184 | 3489 | 3375 | 28.72 | 30.27 | 44.87 | 44.6
2022-06-24 21:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.83 | 45.77 | 0.49 | 199 | 3400 | 3401 | 29.4 | 28.8 | 44.93 | 44.26
2022-06-24 22:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.28 | 44.22 | 0.5 | 186 | 3391 | 3417 | 30.91 | 28.13 | 44.37 | 44.71
2022-06-24 23:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.15 | 44.62 | 0.5 | 192 | 3444 | 3406 | 29.74 | 28.96 | 44.29 | 44.29
2022-06-25 | 6.13 | 492 | 104 | 10.09 | 44.16 | 0.5 | 194 | 3410 | 3305 | 28.98 | 29.04 | 44.16 | 44.15
2022-06-25 01:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.29 | 44.68 | 0.5 | 182 | 3474 | 3318 | 28.81 | 29.44 | 44.59 | 44.13
2022-06-25 02:00 | 6.2 | 494 | 103 | 10.11 | 44.87 | 0.49 | 198 | 3485 | 3454 | 28.34 | 29.82 | 44.16 | 44.06
2022-06-25 03:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.03 | 44.71 | 0.51 | 192 | 3355 | 3300 | 29.59 | 29.3 | 44.55 | 44.65
2022-06-25 04:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.85 | 44.26 | 0.5 | 183 | 3432 | 3489 | 30.15 | 30.02 | 44.39 | 44.07
2022-06-25 05:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.73 | 45.21 | 0.5 | 196 | 3481 | 3433 | 28.23 | 28.98 | 44.91 | 44.57
2022-06-25 06:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.02 | 45.86 | 0.5 | 195 | 3494 | 3317 | 30.96 | 30.72 | 44.85 | 44.69
2022-06-25 07:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.02 | 44.15 | 0.5 | 198 | 3478 | 3424 | 29.47 | 28.37 | 44.59 | 44.46
2022-06-25 08:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.59 | 45.58 | 0.49 | 194 | 3420 | 3319 | 28.6 | 30.02 | 44.56 | 44.01
2022-06-25 09:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.27 | 45.26 | 0.51 | 198 | 3473 | 3420 | 28.86 | 30.19 | 44.01 | 44.87
2022-06-25 10:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.19 | 45.29 | 0.49 | 190 | 3401 | 3362 | 28.6 | 28.2 | 44.19 | 44.07
2022-06-25 11:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.55 | 45.95 | 0.49 | 188 | 3356 | 3415 | 30.29 | 30.45 | 44.38 | 44.51
2022-06-25 12:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.73 | 45.82 | 0.5 | 189 | 3486 | 3324 | 29.91 | 30.28 | 44.99 | 44.82
2022-06-25 13:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.9 | 45.4 | 0.49 | 192 | 3491 | 3407 | 29.14 | 29.16 | 44.87 | 44.58
2022-06-25 14:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.18 | 45.34 | 0.5 | 185 | 3360 | 3354 | 30.03 | 29.68 | 44.82 | 44.75
2022-06-25 15:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.88 | 44.09 | 0.49 | 181 | 3486 | 3432 | 29.87 | 29.46 | 44.89 | 44.47
2022-06-25 16:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.69 | 44.21 | 0.5 | 195 | 3376 | 3306 | 29.23 | 29.21 | 44.88 | 44.5
2022-06-25 17:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.09 | 44.4 | 0.5 | 189 | 3458 | 3430 | 30.94 | 29.52 | 44.1 | 44.87
2022-06-25 18:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.81 | 44.17 | 0.5 | 193 | 3350 | 3413 | 30.57 | 29.6 | 44.15 | 44.28
2022-06-25 19:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.2 | 45.43 | 0.5 | 190 | 3464 | 3438 | 30.61 | 30.38 | 44.66 | 44.48
2022-06-25 20:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.34 | 44.7 | 0.51 | 196 | 3452 | 3407 | 29.54 | 28.42 | 44.39 | 44.86
2022-06-25 21:00 | 6.22 | 494 | 104 | 10.04 | 45.28 | 0.5 | 195 | 3351 | 3492 | 28.24 | 30.14 | 44.4 | 44.25
2022-06-25 22:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.82 | 45.03 | 0.5 | 193 | 3409 | 3414 | 30.19 | 30.84 | 44.45 | 44.58
2022-06-25 23:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.2 | 45.35 | 0.5 | 193 | 3429 | 3333 | 29.25 | 29.81 | 44.85 | 44.99
2022-06-26 | 6.25 | 491 | 104 | 10.72 | 45.38 | 0.5 | 198 | 3466 | 3497 | 28.52 | 29.08 | 44.33 | 44.37
2022-06-26 01:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.86 | 44.13 | 0.5 | 197 | 3389 | 3496 | 28.55 | 28.88 | 44.01 | 44.31
2022-06-26 02:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.05 | 45.18 | 0.5 | 191 | 3405 | 3422 | 30.23 | 28.12 | 44.03 | 44.42
2022-06-26 03:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.84 | 44.83 | 0.51 | 194 | 3463 | 3483 | 29.08 | 29.19 | 44.68 | 44.77
2022-06-26 04:00 | 6.2 | 494 | 104 | 10.8 | 45.96 | 0.5 | 184 | 3410 | 3328 | 29.88 | 29.88 | 44.72 | 44.26
2022-06-26 05:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.78 | 45.3 | 0.5 | 192 | 3498 | 3370 | 30.22 | 28.28 | 44.87 | 44.45
2022-06-26 06:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.54 | 45.41 | 0.5 | 195 | 3390 | 3338 | 28.13 | 29.16 | 44.4 | 44.6
2022-06-26 07:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.31 | 45.71 | 0.5 | 191 | 3435 | 3371 | 29.08 | 29.09 | 44.08 | 44
2022-06-26 08:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.71 | 45.56 | 0.5 | 187 | 3352 | 3394 | 28.43 | 30.46 | 44.65 | 44.45
2022-06-26 09:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.54 | 44.85 | 0.49 | 198 | 3455 | 3469 | 29.13 | 29.11 | 44.27 | 44.34
2022-06-26 10:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.17 | 45.3 | 0.5 | 194 | 3350 | 3462 | 29.35 | 30.37 | 44.55 | 44.32
2022-06-26 11:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.17 | 44.08 | 0.49 | 196 | 3459 | 3417 | 28.99 | 30.75 | 44.44 | 44.01
2022-06-26 12:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.24 | 44.17 | 0.51 | 183 | 3372 | 3373 | 29.4 | 30.04 | 44.04 | 44.42
2022-06-26 13:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.08 | 44.93 | 0.51 | 184 | 3467 | 3308 | 30.48 | 30.52 | 44.21 | 44.14
2022-06-26 14:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.77 | 45.43 | 0.5 | 198 | 3425 | 3352 | 29.41 | 28.05 | 44.85 | 44.79
2022-06-26 15:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.67 | 45.48 | 0.49 | 186 | 3460 | 3404 | 30.89 | 28.96 | 44.48 | 44.46
2022-06-26 16:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.84 | 45.96 | 0.51 | 189 | 3470 | 3303 | 29.51 | 30.85 | 44.97 | 44.26
2022-06-26 17:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.8 | 45.28 | 0.51 | 187 | 3488 | 3407 | 29.06 | 28.51 | 44.63 | 44.28
2022-06-26 18:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.07 | 45.98 | 0.5 | 191 | 3418 | 3483 | 28.28 | 28.36 | 44.85 | 44.07
2022-06-26 19:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10 | 44.52 | 0.49 | 190 | 3422 | 3458 | 29.68 | 28.91 | 44.97 | 44.44
2022-06-26 20:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.76 | 45.87 | 0.5 | 180 | 3403 | 3451 | 29.73 | 28.66 | 44.29 | 44.27
2022-06-26 21:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.96 | 45.55 | 0.51 | 182 | 3357 | 3472 | 29.02 | 30.31 | 44.11 | 44.85
2022-06-26 22:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.49 | 45.39 | 0.5 | 183 | 3407 | 3392 | 29.96 | 30.37 | 44.68 | 44.85
2022-06-26 23:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.3 | 44.14 | 0.51 | 189 | 3407 | 3424 | 30.99 | 29.54 | 44.52 | 44.06
2022-06-27 | 6.23 | 489 | 104 | 10.38 | 45.2 | 0.51 | 190 | 3488 | 3400 | 28.83 | 30.4 | 44.4 | 44.58
2022-06-27 01:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.64 | 45.79 | 0.5 | 186 | 3474 | 3365 | 28.55 | 28.22 | 44.34 | 44.13
2022-06-27 02:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.42 | 44.17 | 0.5 | 185 | 3460 | 3309 | 30.69 | 30.6 | 44.81 | 44.93
2022-06-27 03:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.33 | 44.28 | 0.51 | 186 | 3442 | 3414 | 28.48 | 29.49 | 44.99 | 44.26
2022-06-27 04:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.66 | 45.64 | 0.51 | 183 | 3352 | 3380 | 30.74 | 30.41 | 44.25 | 44.72
2022-06-27 05:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.41 | 44.88 | 0.49 | 189 | 3480 | 3374 | 30.69 | 29.5 | 44.34 | 44.56
2022-06-27 06:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.21 | 44.34 | 0.5 | 180 | 3381 | 3473 | 28.78 | 30.06 | 44.89 | 44.55
2022-06-27 07:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.28 | 44.01 | 0.51 | 184 | 3350 | 3414 | 28.07 | 28.22 | 44.98 | 44.61
2022-06-27 08:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.82 | 44.11 | 0.49 | 181 | 3357 | 3408 | 30.76 | 28.71 | 44.17 | 44.82
2022-06-27 09:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.25 | 44.32 | 0.49 | 198 | 3388 | 3385 | 29.45 | 28.87 | 44.7 | 44.31
2022-06-27 10:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.65 | 44.07 | 0.51 | 191 | 3406 | 3443 | 28.61 | 28.48 | 44.88 | 44.43
2022-06-27 11:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.22 | 44.75 | 0.5 | 195 | 3408 | 3347 | 29.4 | 29.38 | 44.12 | 44.56
2022-06-27 12:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.5 | 44.14 | 0.49 | 191 | 3428 | 3464 | 29.84 | 28.38 | 44.96 | 44.33
2022-06-27 13:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.2 | 44.6 | 0.49 | 184 | 3444 | 3371 | 30.46 | 29.63 | 44.24 | 44.6
2022-06-27 14:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.47 | 45.63 | 0.5 | 198 | 3398 | 3365 | 30.95 | 29.3 | 44.03 | 44.25
2022-06-27 15:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.04 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3477 | 3370 | 28.89 | 28.82 | 44.94 | 44.06
2022-06-27 16:00 | 6.21 | 490 | 104 | 10.66 | 44.7 | 0.49 | 183 | 3486 | 3466 | 29.96 | 28.29 | 44.62 | 44.32
2022-06-27 17:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.55 | 45.67 | 0.5 | 181 | 3497 | 3349 | 30.62 | 29.69 | 44.2 | 44.87
2022-06-27 18:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.52 | 45.02 | 0.51 | 199 | 3460 | 3370 | 28.7 | 29.82 | 44.21 | 44.72
2022-06-27 19:00 | 6.27 | 490 | 103 | 10.95 | 44.93 | 0.5 | 186 | 3351 | 3470 | 28.36 | 29.51 | 44.65 | 44.19
2022-06-27 20:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.46 | 45.74 | 0.51 | 189 | 3352 | 3386 | 30.5 | 29.81 | 44.51 | 44.93
2022-06-27 21:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.64 | 44.89 | 0.49 | 196 | 3411 | 3380 | 30.24 | 30.62 | 44.51 | 44.8
2022-06-27 22:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.82 | 45.18 | 0.5 | 197 | 3454 | 3461 | 29.45 | 28.94 | 44.39 | 44.68
2022-06-27 23:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.8 | 45.13 | 0.49 | 188 | 3448 | 3334 | 28.23 | 30.22 | 44.87 | 44.63
2022-06-28 | 6.15 | 492 | 104 | 10.14 | 44.37 | 0.49 | 190 | 3462 | 3438 | 29.03 | 29.26 | 44.57 | 44.78
2022-06-28 01:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.03 | 44.63 | 0.49 | 180 | 3372 | 3332 | 30.86 | 30.68 | 44.48 | 44.78
2022-06-28 02:00 | 6.12 | 493 | 104 | 10.06 | 44.54 | 0.5 | 188 | 3352 | 3311 | 29.38 | 28.3 | 44.03 | 44.49
2022-06-28 03:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.3 | 44.36 | 0.5 | 198 | 3399 | 3391 | 28.08 | 28.12 | 44.8 | 44.71
2022-06-28 04:00 | 6.23 | 492 | 103 | 10.44 | 44.02 | 0.51 | 188 | 3490 | 3447 | 28.78 | 28.15 | 44.74 | 44.51
2022-06-28 05:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.46 | 44.05 | 0.49 | 194 | 3409 | 3459 | 30.02 | 29.76 | 44.57 | 44.89
2022-06-28 06:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.8 | 45.13 | 0.51 | 186 | 3363 | 3372 | 28.78 | 30.53 | 44.17 | 44.9
2022-06-28 07:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.03 | 44.49 | 0.5 | 195 | 3404 | 3386 | 28.6 | 28.41 | 44.2 | 44.24
2022-06-28 08:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.88 | 45.44 | 0.5 | 185 | 3361 | 3413 | 28.32 | 30.73 | 44.96 | 44.39
2022-06-28 09:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.99 | 45.22 | 0.5 | 199 | 3472 | 3303 | 30.17 | 28.59 | 44.89 | 44.41
2022-06-28 10:00 | 6.17 | 490 | 104 | 10.13 | 45.06 | 0.51 | 181 | 3353 | 3379 | 28.8 | 29.07 | 44.7 | 44.81
2022-06-28 11:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.74 | 44.33 | 0.51 | 188 | 3387 | 3373 | 30.1 | 29.25 | 44.7 | 44.8
2022-06-28 12:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.96 | 45.67 | 0.5 | 195 | 3459 | 3338 | 30.54 | 30.22 | 44.99 | 44.08
2022-06-28 13:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.4 | 45.34 | 0.51 | 191 | 3380 | 3430 | 30.37 | 28.12 | 44.81 | 44.94
2022-06-28 14:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.63 | 44.36 | 0.5 | 192 | 3405 | 3362 | 28.81 | 29.78 | 44.45 | 44.17
2022-06-28 15:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.74 | 45.16 | 0.51 | 199 | 3407 | 3326 | 30.53 | 29.35 | 44.66 | 44.99
2022-06-28 16:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.17 | 45.93 | 0.5 | 198 | 3474 | 3420 | 28.05 | 30.54 | 44.95 | 44.18
2022-06-28 17:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.49 | 44.22 | 0.51 | 186 | 3392 | 3383 | 29.43 | 30.24 | 44.42 | 44.84
2022-06-28 18:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.38 | 44.19 | 0.51 | 196 | 3434 | 3442 | 29.89 | 30.58 | 44.35 | 44.35
2022-06-28 19:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.3 | 45.37 | 0.49 | 192 | 3497 | 3319 | 28.04 | 29.24 | 44.94 | 44.24
2022-06-28 20:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.81 | 44.63 | 0.5 | 191 | 3409 | 3448 | 29.56 | 29.82 | 44.88 | 44.69
2022-06-28 21:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.22 | 44.46 | 0.5 | 185 | 3482 | 3416 | 30.57 | 30.79 | 44.18 | 44.31
2022-06-28 22:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.75 | 44.84 | 0.51 | 198 | 3426 | 3306 | 29.3 | 30.67 | 44.26 | 44.61
2022-06-28 23:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.79 | 44.28 | 0.5 | 181 | 3419 | 3460 | 30.37 | 29.03 | 44.25 | 44.67
2022-06-29 | 6.19 | 494 | 104 | 10.71 | 44.19 | 0.49 | 197 | 3446 | 3310 | 30.3 | 29.31 | 44.08 | 44.13
2022-06-29 01:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.4 | 45.52 | 0.5 | 198 | 3402 | 3447 | 30.41 | 29.79 | 44.25 | 44.23
2022-06-29 02:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.27 | 44.01 | 0.51 | 190 | 3423 | 3466 | 29.5 | 29.79 | 44.72 | 44.31
2022-06-29 03:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.6 | 44.92 | 0.49 | 190 | 3492 | 3362 | 28.88 | 29.62 | 44.67 | 44.44
2022-06-29 04:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.73 | 45.16 | 0.5 | 183 | 3465 | 3333 | 29.29 | 28.36 | 44.47 | 44.94
2022-06-29 05:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.31 | 45.78 | 0.5 | 192 | 3435 | 3356 | 29.18 | 29.93 | 44.21 | 44.72
2022-06-29 06:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.68 | 45.91 | 0.49 | 186 | 3419 | 3435 | 29.49 | 30.3 | 44.16 | 44.48
2022-06-29 07:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.66 | 45.39 | 0.5 | 184 | 3377 | 3311 | 29.25 | 30.58 | 44.02 | 44.11
2022-06-29 08:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.5 | 44.95 | 0.5 | 180 | 3374 | 3315 | 28.29 | 29.87 | 44.21 | 44.91
2022-06-29 09:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.71 | 45.84 | 0.51 | 186 | 3446 | 3348 | 28.99 | 28.15 | 44.81 | 44.7
2022-06-29 10:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.88 | 45.48 | 0.49 | 187 | 3389 | 3366 | 30.32 | 29.89 | 44.05 | 44.61
2022-06-29 11:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.89 | 45.33 | 0.51 | 187 | 3393 | 3473 | 29.66 | 29.01 | 44.09 | 44.98
2022-06-29 12:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.91 | 45.66 | 0.49 | 184 | 3369 | 3406 | 30.46 | 28.51 | 44.45 | 44.42
2022-06-29 13:00 | 6.12 | 489 | 104 | 10.03 | 45.7 | 0.51 | 183 | 3401 | 3332 | 30.26 | 30.2 | 44.1 | 44.27
2022-06-29 14:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.07 | 44.68 | 0.5 | 180 | 3479 | 3328 | 29.28 | 29.6 | 44.17 | 44.41
2022-06-29 15:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.25 | 44.5 | 0.5 | 180 | 3442 | 3487 | 29.31 | 29.67 | 44.32 | 44.22
2022-06-29 16:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.47 | 44.42 | 0.5 | 199 | 3463 | 3465 | 29.1 | 28.96 | 44.34 | 44.29
2022-06-29 17:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.69 | 45.88 | 0.5 | 188 | 3489 | 3321 | 30.48 | 29.12 | 44.8 | 44.57
2022-06-29 18:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.23 | 44.12 | 0.51 | 195 | 3484 | 3351 | 28.13 | 29.73 | 44.84 | 44.78
2022-06-29 19:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.71 | 45.95 | 0.5 | 189 | 3471 | 3365 | 29.56 | 30.18 | 44.56 | 44.51
2022-06-29 20:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.37 | 44.99 | 0.51 | 197 | 3426 | 3498 | 30.05 | 29.19 | 44.12 | 44.6
2022-06-29 21:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.4 | 44.81 | 0.51 | 199 | 3494 | 3400 | 29.93 | 28.36 | 44.07 | 44.13
2022-06-29 22:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.45 | 45.03 | 0.5 | 186 | 3423 | 3402 | 28.69 | 30.08 | 44.7 | 44.4
2022-06-29 23:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.85 | 44.13 | 0.51 | 184 | 3416 | 3310 | 29.35 | 30.05 | 44.3 | 44.48
2022-06-30 | 6.26 | 490 | 104 | 10.41 | 45.48 | 0.49 | 182 | 3380 | 3397 | 30.56 | 29.13 | 44.78 | 44.58
2022-06-30 01:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.9 | 44.43 | 0.5 | 194 | 3373 | 3315 | 30.76 | 28 | 44.76 | 44.53
2022-06-30 02:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.96 | 45.98 | 0.49 | 193 | 3379 | 3418 | 30.05 | 29.06 | 44.14 | 44.11
2022-06-30 03:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.69 | 44.91 | 0.5 | 183 | 3464 | 3432 | 30.92 | 30.64 | 44.71 | 44.04
2022-06-30 04:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.77 | 45.52 | 0.49 | 185 | 3465 | 3417 | 28.83 | 29.91 | 44.26 | 44.7
2022-06-30 05:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.77 | 44.43 | 0.5 | 182 | 3470 | 3359 | 28.55 | 28.26 | 44.81 | 44.87
2022-06-30 06:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.33 | 44.88 | 0.51 | 195 | 3497 | 3454 | 29.81 | 28.7 | 44.82 | 44.9
2022-06-30 07:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.03 | 45.51 | 0.5 | 196 | 3458 | 3409 | 30.05 | 28.72 | 44.01 | 44.28
2022-06-30 08:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.82 | 44.22 | 0.5 | 190 | 3426 | 3344 | 30.12 | 30.27 | 44.83 | 44.17
2022-06-30 09:00 | 6.28 | 494 | 104 | 10.11 | 45 | 0.51 | 180 | 3419 | 3395 | 29.91 | 29.48 | 44.53 | 44.76
2022-06-30 10:00 | 6.15 | 490 | 104 | 10.79 | 45.54 | 0.5 | 180 | 3402 | 3416 | 30.98 | 28.24 | 44.19 | 44.57
2022-06-30 11:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.83 | 45.21 | 0.5 | 198 | 3454 | 3419 | 29.49 | 29.82 | 44.77 | 44.53
2022-06-30 12:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.2 | 45.19 | 0.51 | 187 | 3454 | 3327 | 28.34 | 28.77 | 44.12 | 44.51
2022-06-30 13:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.95 | 44.09 | 0.49 | 190 | 3491 | 3410 | 30.9 | 30.33 | 44.91 | 44.58
2022-06-30 14:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.2 | 44.51 | 0.5 | 183 | 3485 | 3408 | 30.17 | 28.01 | 44.64 | 44.87
2022-06-30 15:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.84 | 44.22 | 0.51 | 181 | 3386 | 3409 | 28.33 | 30.07 | 44.68 | 44.45
2022-06-30 16:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.05 | 44.26 | 0.51 | 187 | 3380 | 3499 | 30.31 | 29.45 | 44.81 | 44.35
2022-06-30 17:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.93 | 44.73 | 0.51 | 185 | 3469 | 3467 | 30.82 | 28.82 | 44.46 | 44.15
2022-06-30 18:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.28 | 45.92 | 0.5 | 191 | 3437 | 3394 | 28.52 | 29.06 | 44.37 | 44.95
2022-06-30 19:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.86 | 44.32 | 0.51 | 182 | 3394 | 3381 | 29.85 | 28.04 | 44.22 | 44.33
2022-06-30 20:00 | 6.15 | 490 | 103 | 10.08 | 45.07 | 0.5 | 182 | 3471 | 3403 | 30.7 | 28.48 | 44.22 | 44.58
2022-06-30 21:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.62 | 44.17 | 0.5 | 194 | 3382 | 3494 | 30.2 | 29.19 | 44.67 | 44.15
2022-06-30 22:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.2 | 44.8 | 0.49 | 193 | 3406 | 3333 | 30.19 | 28.5 | 44.36 | 44.68
2022-06-30 23:00 | 6.3 | 490 | 104 | 10.4 | 44.57 | 0.49 | 187 | 3385 | 3339 | 30.48 | 28.63 | 44.78 | 44.01
2022-07-01 | 6.25 | 491 | 103 | 10.91 | 45.59 | 0.5 | 193 | 3407 | 3466 | 29.2 | 29.89 | 44.67 | 44.19
2022-07-01 01:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.39 | 45.78 | 0.51 | 190 | 3446 | 3454 | 28.19 | 30.5 | 44.31 | 44.16
2022-07-01 02:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.93 | 45.65 | 0.5 | 187 | 3459 | 3356 | 29.04 | 28.51 | 44.96 | 44.33
2022-07-01 03:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.74 | 45.4 | 0.5 | 192 | 3496 | 3411 | 30.62 | 29.58 | 44.43 | 44.03
2022-07-01 04:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.62 | 45.66 | 0.49 | 180 | 3382 | 3450 | 28.44 | 31 | 44.49 | 44.63
2022-07-01 05:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.65 | 44.77 | 0.51 | 188 | 3384 | 3310 | 29.2 | 28.64 | 44.9 | 44.04
2022-07-01 06:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.86 | 44.12 | 0.49 | 189 | 3390 | 3423 | 30.45 | 30.64 | 44.97 | 44.69
2022-07-01 07:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.09 | 45.01 | 0.49 | 187 | 3483 | 3386 | 28.17 | 30.79 | 44.81 | 44.47
2022-07-01 08:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.67 | 45.97 | 0.5 | 181 | 3398 | 3445 | 29.92 | 30.1 | 44 | 44.32
2022-07-01 09:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.77 | 45.87 | 0.5 | 190 | 3437 | 3472 | 28.28 | 29.68 | 44.29 | 44.64
2022-07-01 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.94 | 45.01 | 0.5 | 183 | 3352 | 3448 | 28.76 | 28.32 | 44.97 | 44.97
2022-07-01 11:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.45 | 45.11 | 0.5 | 199 | 3371 | 3430 | 29.1 | 29.39 | 44.13 | 44.23
2022-07-01 12:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.13 | 45.47 | 0.51 | 180 | 3430 | 3392 | 29.84 | 28.83 | 44.5 | 44.34
2022-07-01 13:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.95 | 45.8 | 0.5 | 189 | 3482 | 3408 | 30.94 | 30.99 | 44.5 | 44.24
2022-07-01 14:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.77 | 44.94 | 0.5 | 195 | 3365 | 3427 | 29.14 | 28.74 | 44.21 | 44.76
2022-07-01 15:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.01 | 44.48 | 0.51 | 181 | 3426 | 3485 | 28.61 | 28.14 | 44.94 | 44.52
2022-07-01 16:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.53 | 44.44 | 0.5 | 180 | 3351 | 3449 | 29.74 | 29 | 44.86 | 44.67
2022-07-01 17:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.64 | 45.83 | 0.5 | 181 | 3421 | 3434 | 30.43 | 28.6 | 44.34 | 44.56
2022-07-01 18:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.61 | 45.48 | 0.49 | 186 | 3497 | 3449 | 30.63 | 28.98 | 44.8 | 44.43
2022-07-01 19:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.43 | 44.45 | 0.49 | 181 | 3396 | 3466 | 30.07 | 30.88 | 44.51 | 44.46
2022-07-01 20:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.71 | 45.47 | 0.51 | 197 | 3488 | 3387 | 28.68 | 30.39 | 44.64 | 44.96
2022-07-01 21:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.43 | 45.7 | 0.5 | 192 | 3464 | 3437 | 28.23 | 28.85 | 44.52 | 44.37
2022-07-01 22:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.38 | 45.83 | 0.49 | 182 | 3421 | 3321 | 28.34 | 30.01 | 44.24 | 44.7
2022-07-01 23:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.88 | 45.03 | 0.5 | 191 | 3403 | 3397 | 28.76 | 29.25 | 44.9 | 44.39
2022-07-02 | 6.21 | 493 | 104 | 10.68 | 44.26 | 0.49 | 189 | 3374 | 3458 | 29.98 | 28.02 | 44.41 | 44.3
2022-07-02 01:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.27 | 44.52 | 0.49 | 199 | 3467 | 3363 | 30.04 | 30.91 | 44.69 | 44.64
2022-07-02 02:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.37 | 44.36 | 0.51 | 184 | 3494 | 3354 | 29 | 29.98 | 44.87 | 44.53
2022-07-02 03:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.25 | 45.71 | 0.5 | 197 | 3420 | 3340 | 29.8 | 29.55 | 44.1 | 44.41
2022-07-02 04:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.03 | 44.84 | 0.49 | 196 | 3352 | 3339 | 29.92 | 29.12 | 44.98 | 44.77
2022-07-02 05:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.31 | 45.84 | 0.51 | 189 | 3394 | 3439 | 30.42 | 28.36 | 44.49 | 44.37
2022-07-02 06:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.97 | 44.7 | 0.49 | 190 | 3448 | 3412 | 29.02 | 29.71 | 44.6 | 44.35
2022-07-02 07:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.86 | 45.6 | 0.51 | 180 | 3428 | 3323 | 28.88 | 28.43 | 44.16 | 44.56
2022-07-02 08:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.79 | 44.22 | 0.5 | 182 | 3383 | 3432 | 28.65 | 30.65 | 44.21 | 44.93
2022-07-02 09:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.7 | 44.16 | 0.51 | 184 | 3429 | 3457 | 28.55 | 28.48 | 44.68 | 44.08
2022-07-02 10:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.04 | 45.29 | 0.51 | 195 | 3363 | 3307 | 29.12 | 30.65 | 44.2 | 44.44
2022-07-02 11:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.57 | 44.58 | 0.49 | 195 | 3411 | 3312 | 28.69 | 28.49 | 44.93 | 44.27
2022-07-02 12:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.44 | 44.18 | 0.51 | 198 | 3481 | 3463 | 29.04 | 29.5 | 44.11 | 44.27
2022-07-02 13:00 | 6.13 | 492 | 103 | 10.9 | 45.79 | 0.49 | 198 | 3395 | 3364 | 28.36 | 29.57 | 44.39 | 44.57
2022-07-02 14:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.43 | 45.3 | 0.5 | 184 | 3469 | 3334 | 29.06 | 28.31 | 44.66 | 44.79
2022-07-02 15:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.95 | 44.05 | 0.49 | 187 | 3430 | 3363 | 29.33 | 29.99 | 44.75 | 44.66
2022-07-02 16:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.93 | 44.02 | 0.51 | 191 | 3463 | 3372 | 30.5 | 30.01 | 44.91 | 45
2022-07-02 17:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.23 | 44.33 | 0.49 | 195 | 3388 | 3319 | 30.85 | 30.24 | 44.73 | 45
2022-07-02 18:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.3 | 44.05 | 0.5 | 198 | 3412 | 3428 | 29.64 | 29.36 | 44.35 | 44.94
2022-07-02 19:00 | 6.16 | 492 | 104 | 10.45 | 45.71 | 0.5 | 182 | 3381 | 3427 | 29.37 | 28.03 | 44.09 | 44.45
2022-07-02 20:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.4 | 45.18 | 0.5 | 181 | 3399 | 3371 | 29.69 | 29.61 | 44.87 | 44.78
2022-07-02 21:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.15 | 45.02 | 0.51 | 190 | 3385 | 3335 | 28.79 | 29.63 | 44.78 | 44.8
2022-07-02 22:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.79 | 44.7 | 0.5 | 189 | 3465 | 3453 | 28.63 | 29.21 | 44.14 | 44.59
2022-07-02 23:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.99 | 44.48 | 0.5 | 180 | 3447 | 3401 | 29.75 | 30.59 | 44.27 | 44.38
2022-07-03 | 6.13 | 494 | 104 | 10.33 | 44.12 | 0.51 | 183 | 3433 | 3456 | 29.49 | 30.26 | 44.23 | 44.59
2022-07-03 01:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.45 | 45.36 | 0.5 | 184 | 3421 | 3371 | 30.73 | 28.83 | 44.24 | 44.57
2022-07-03 02:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.27 | 44.09 | 0.49 | 186 | 3369 | 3451 | 30.32 | 29.87 | 44.44 | 44.05
2022-07-03 03:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.81 | 45.28 | 0.5 | 196 | 3403 | 3478 | 30.15 | 29.6 | 44.98 | 44.6
2022-07-03 04:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.39 | 44.45 | 0.51 | 193 | 3375 | 3328 | 30.31 | 30.37 | 44.41 | 44.19
2022-07-03 05:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.76 | 45.52 | 0.5 | 183 | 3401 | 3422 | 29.39 | 28.33 | 44.19 | 44.98
2022-07-03 06:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.86 | 44.07 | 0.5 | 180 | 3378 | 3475 | 30.58 | 29.09 | 44.31 | 44.24
2022-07-03 07:00 | 6.27 | 493 | 104 | 10.38 | 44.32 | 0.51 | 182 | 3450 | 3360 | 29.01 | 30.03 | 44.66 | 44.99
2022-07-03 08:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.93 | 45.52 | 0.5 | 198 | 3486 | 3352 | 29.78 | 29.58 | 44.59 | 44.71
2022-07-03 09:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.44 | 44.13 | 0.51 | 184 | 3487 | 3451 | 30.86 | 30.95 | 44.42 | 44.51
2022-07-03 10:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.48 | 44.72 | 0.5 | 193 | 3433 | 3414 | 29.85 | 30.52 | 44.28 | 44.77
2022-07-03 11:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.76 | 44.5 | 0.5 | 199 | 3401 | 3330 | 29.39 | 28.35 | 44.38 | 44.81
2022-07-03 12:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.08 | 44.45 | 0.5 | 189 | 3455 | 3324 | 29.76 | 28.27 | 44.55 | 44.97
2022-07-03 13:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.74 | 45.88 | 0.5 | 191 | 3483 | 3437 | 28.14 | 29.9 | 44.82 | 44.36
2022-07-03 14:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.2 | 45.06 | 0.49 | 186 | 3489 | 3362 | 30.41 | 29.03 | 44.73 | 44.48
2022-07-03 15:00 | 6.22 | 493 | 104 | 10.98 | 44.13 | 0.5 | 190 | 3414 | 3318 | 29.93 | 28.38 | 44.08 | 44.27
2022-07-03 16:00 | 6.14 | 493 | 104 | 10.13 | 44.84 | 0.5 | 186 | 3473 | 3413 | 30.67 | 30.49 | 44.44 | 44.96
2022-07-03 17:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.71 | 45.62 | 0.5 | 182 | 3393 | 3433 | 29.36 | 29.38 | 44.17 | 44.34
2022-07-03 18:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.55 | 44.48 | 0.51 | 198 | 3465 | 3491 | 30.98 | 30.28 | 44.2 | 44.75
2022-07-03 19:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.72 | 45.78 | 0.51 | 191 | 3487 | 3325 | 28.42 | 28.37 | 44.54 | 44.13
2022-07-03 20:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.48 | 45.81 | 0.5 | 197 | 3440 | 3422 | 30.47 | 29.38 | 44.67 | 44.32
2022-07-03 21:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.33 | 44.99 | 0.51 | 196 | 3445 | 3485 | 28.29 | 30.99 | 44.64 | 44.8
2022-07-03 22:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.65 | 45.39 | 0.49 | 196 | 3456 | 3442 | 29.67 | 29.94 | 44.59 | 44.08
2022-07-03 23:00 | 6.29 | 489 | 104 | 10.7 | 44.63 | 0.5 | 190 | 3413 | 3362 | 28.04 | 28.45 | 44.34 | 44.1
2022-07-04 | 6.24 | 491 | 104 | 10.66 | 45.82 | 0.51 | 183 | 3363 | 3351 | 30.3 | 28.32 | 44.53 | 44.73
2022-07-04 01:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.05 | 44.26 | 0.49 | 190 | 3490 | 3318 | 28.91 | 30.25 | 44.69 | 44.47
2022-07-04 02:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.2 | 44.67 | 0.5 | 184 | 3472 | 3486 | 28.82 | 30.53 | 44.79 | 44.98
2022-07-04 03:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.11 | 44.61 | 0.5 | 189 | 3419 | 3378 | 29.33 | 28.6 | 44.71 | 44.01
2022-07-04 04:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.12 | 45.4 | 0.51 | 198 | 3363 | 3330 | 30.59 | 30.22 | 44.34 | 44.86
2022-07-04 05:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.67 | 45.62 | 0.5 | 196 | 3405 | 3371 | 29.35 | 28.49 | 44.7 | 44.09
2022-07-04 06:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.69 | 45.25 | 0.5 | 198 | 3413 | 3338 | 30.29 | 28.96 | 44.66 | 44.27
2022-07-04 07:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.22 | 45.52 | 0.5 | 193 | 3486 | 3485 | 30.49 | 29.12 | 44.48 | 44.64
2022-07-04 08:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.44 | 44.83 | 0.51 | 194 | 3376 | 3348 | 30.64 | 30.24 | 44.22 | 44.37
2022-07-04 09:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.38 | 45.66 | 0.51 | 188 | 3401 | 3355 | 29.43 | 29.2 | 44.6 | 44.61
2022-07-04 10:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.37 | 45.81 | 0.51 | 184 | 3478 | 3467 | 30.98 | 29.27 | 44.58 | 44.95
2022-07-04 11:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.46 | 45.41 | 0.49 | 184 | 3486 | 3373 | 28.19 | 28.87 | 44.83 | 44.77
2022-07-04 12:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.42 | 45.11 | 0.5 | 199 | 3406 | 3342 | 30.38 | 29.41 | 44.13 | 44.14
2022-07-04 13:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.85 | 45.96 | 0.51 | 180 | 3367 | 3456 | 29.66 | 28.3 | 44.89 | 44.99
2022-07-04 14:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.69 | 45.79 | 0.5 | 192 | 3459 | 3391 | 30.91 | 29.07 | 44.67 | 44.13
2022-07-04 15:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.7 | 44.43 | 0.51 | 183 | 3440 | 3310 | 29.91 | 30.66 | 44.43 | 44.64
2022-07-04 16:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.49 | 44.22 | 0.5 | 192 | 3443 | 3429 | 28.09 | 29.75 | 44.52 | 44.87
2022-07-04 17:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.55 | 44.43 | 0.5 | 182 | 3377 | 3441 | 30.95 | 29.02 | 44.42 | 44.42
2022-07-04 18:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.19 | 44.17 | 0.5 | 184 | 3431 | 3418 | 29.82 | 29.4 | 44.06 | 44.42
2022-07-04 19:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.48 | 44.63 | 0.51 | 192 | 3445 | 3325 | 29.15 | 28.41 | 44.21 | 44.43
2022-07-04 20:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.15 | 45.06 | 0.5 | 194 | 3411 | 3392 | 29.39 | 28.5 | 44.1 | 44.82
2022-07-04 21:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.65 | 44.06 | 0.51 | 183 | 3393 | 3360 | 30.34 | 28.39 | 44.88 | 44.83
2022-07-04 22:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.9 | 45.46 | 0.5 | 185 | 3485 | 3374 | 28.51 | 29.68 | 44.16 | 44.95
2022-07-04 23:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.24 | 44.74 | 0.5 | 193 | 3487 | 3453 | 30.22 | 29.91 | 44.17 | 44.38
2022-07-05 | 6.13 | 489 | 104 | 10.83 | 44.8 | 0.5 | 198 | 3479 | 3391 | 30.14 | 29.03 | 44.05 | 44.37
2022-07-05 01:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.43 | 44.57 | 0.49 | 184 | 3498 | 3472 | 28.99 | 29.73 | 44.08 | 44.32
2022-07-05 02:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.05 | 44.95 | 0.51 | 181 | 3407 | 3477 | 29.55 | 29.08 | 44.5 | 44.94
2022-07-05 03:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.7 | 44.59 | 0.5 | 183 | 3456 | 3324 | 28.94 | 30.51 | 44.98 | 44.02
2022-07-05 04:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.2 | 44.57 | 0.49 | 181 | 3477 | 3316 | 28.88 | 28.21 | 44.21 | 44.76
2022-07-05 05:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.11 | 44.8 | 0.5 | 183 | 3389 | 3435 | 30.51 | 30.41 | 44.53 | 44.03
2022-07-05 06:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.19 | 44.48 | 0.51 | 189 | 3491 | 3363 | 28.39 | 30.23 | 44.29 | 44.26
2022-07-05 07:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.67 | 44.07 | 0.49 | 183 | 3371 | 3469 | 30.52 | 29.94 | 44.83 | 44.85
2022-07-05 08:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.38 | 44.37 | 0.49 | 184 | 3438 | 3468 | 28.88 | 28.41 | 44.98 | 44.17
2022-07-05 09:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.29 | 45.45 | 0.5 | 195 | 3455 | 3359 | 30.63 | 28.6 | 44.84 | 44.72
2022-07-05 10:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.29 | 45.81 | 0.5 | 191 | 3380 | 3439 | 28.69 | 28.57 | 44.87 | 44.08
2022-07-05 11:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.04 | 45.5 | 0.49 | 189 | 3399 | 3461 | 29.78 | 30.96 | 45 | 44.19
2022-07-05 12:00 | 6.23 | 489 | 103 | 10.23 | 45.65 | 0.5 | 181 | 3429 | 3473 | 28.59 | 30.55 | 44.09 | 44.56
2022-07-05 13:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.07 | 45.02 | 0.5 | 198 | 3463 | 3304 | 30.85 | 30.29 | 44.36 | 44.36
2022-07-05 14:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.47 | 44.06 | 0.51 | 186 | 3416 | 3343 | 30.65 | 29.39 | 44.46 | 44.51
2022-07-05 15:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.67 | 45.11 | 0.51 | 198 | 3392 | 3440 | 30.72 | 29.88 | 44.77 | 44.7
2022-07-05 16:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.4 | 44.4 | 0.49 | 181 | 3432 | 3431 | 28.8 | 30.36 | 44.1 | 44.65
2022-07-05 17:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.18 | 44.41 | 0.5 | 189 | 3468 | 3339 | 28.29 | 28.36 | 44.04 | 44.41
2022-07-05 18:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.68 | 45.03 | 0.5 | 193 | 3363 | 3387 | 28.53 | 28.93 | 44.71 | 44.4
2022-07-05 19:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.27 | 44.64 | 0.5 | 195 | 3415 | 3371 | 30.19 | 28.85 | 44.64 | 44.46
2022-07-05 20:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.6 | 45.13 | 0.51 | 194 | 3460 | 3317 | 30.46 | 30.85 | 44.21 | 44.56
2022-07-05 21:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.44 | 45.93 | 0.51 | 182 | 3407 | 3374 | 29.52 | 30.23 | 44.48 | 44.74
2022-07-05 22:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.51 | 45.09 | 0.51 | 193 | 3367 | 3398 | 29.69 | 29.04 | 44.71 | 44.94
2022-07-05 23:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.73 | 45.55 | 0.51 | 187 | 3396 | 3497 | 30.66 | 28.34 | 44.69 | 44.6
2022-07-06 | 6.2 | 489 | 104 | 10.31 | 45.23 | 0.51 | 188 | 3448 | 3352 | 29.88 | 29.47 | 44.69 | 44.47
2022-07-06 01:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.68 | 45.23 | 0.5 | 194 | 3442 | 3472 | 28.83 | 29.11 | 44.48 | 44.55
2022-07-06 02:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.61 | 45.79 | 0.5 | 180 | 3399 | 3463 | 30.15 | 30.8 | 44.13 | 44.12
2022-07-06 03:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.3 | 44.55 | 0.5 | 188 | 3432 | 3470 | 29.47 | 29.66 | 44.36 | 44.68
2022-07-06 04:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.88 | 45.93 | 0.5 | 197 | 3467 | 3376 | 30.38 | 29.51 | 44.38 | 44.46
2022-07-06 05:00 | 6.29 | 494 | 103 | 10.91 | 44.23 | 0.5 | 188 | 3443 | 3497 | 30.67 | 29.9 | 44.2 | 44.01
2022-07-06 06:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.68 | 45.49 | 0.5 | 193 | 3417 | 3429 | 29.53 | 28.71 | 44.76 | 44.85
2022-07-06 07:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.73 | 44.16 | 0.5 | 183 | 3469 | 3335 | 29.66 | 30.01 | 44.76 | 44.03
2022-07-06 08:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.95 | 45.3 | 0.49 | 190 | 3447 | 3459 | 28.9 | 28.9 | 44.15 | 44.68
2022-07-06 09:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.99 | 44.88 | 0.49 | 195 | 3406 | 3351 | 29.47 | 28.27 | 44.74 | 44.79
2022-07-06 10:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.02 | 44.42 | 0.5 | 198 | 3405 | 3445 | 30.8 | 28.93 | 44.48 | 44.96
2022-07-06 11:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.88 | 44.63 | 0.5 | 192 | 3441 | 3489 | 29.8 | 29.01 | 44.69 | 44.47
2022-07-06 12:00 | 6.26 | 490 | 103 | 10.33 | 44.14 | 0.51 | 195 | 3378 | 3426 | 29.09 | 29.3 | 44.8 | 44.6
2022-07-06 13:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.16 | 44.72 | 0.51 | 183 | 3471 | 3330 | 28.13 | 29.15 | 44.42 | 44.49
2022-07-06 14:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.16 | 44.33 | 0.5 | 199 | 3393 | 3494 | 30.63 | 30.97 | 44.56 | 44.82
2022-07-06 15:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.2 | 45.2 | 0.51 | 184 | 3428 | 3358 | 28.47 | 30.3 | 44.68 | 44.68
2022-07-06 16:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.61 | 45.28 | 0.49 | 185 | 3352 | 3498 | 30.12 | 28.23 | 44.31 | 44.09
2022-07-06 17:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.62 | 45.01 | 0.5 | 180 | 3458 | 3396 | 30.81 | 30.3 | 44.67 | 44.31
2022-07-06 18:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.72 | 45.05 | 0.51 | 199 | 3428 | 3333 | 28.32 | 28.1 | 44.01 | 44.35
2022-07-06 19:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.75 | 44.12 | 0.5 | 183 | 3409 | 3459 | 29.04 | 28.04 | 44.92 | 44.54
2022-07-06 20:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.82 | 45.95 | 0.5 | 181 | 3499 | 3481 | 28.74 | 28.08 | 44.31 | 44.78
2022-07-06 21:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.22 | 44.91 | 0.5 | 199 | 3474 | 3301 | 29.44 | 29.85 | 44.06 | 44.54
2022-07-06 22:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.43 | 45.86 | 0.5 | 197 | 3419 | 3415 | 28.56 | 30.17 | 44.18 | 44.08
2022-07-06 23:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.1 | 45.44 | 0.51 | 186 | 3460 | 3328 | 29.46 | 29.62 | 44.89 | 44.22
2022-07-07 | 6.3 | 494 | 104 | 10.2 | 44.76 | 0.5 | 198 | 3371 | 3460 | 30.62 | 29.33 | 44.36 | 44.45
2022-07-07 01:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.43 | 45.15 | 0.51 | 186 | 3377 | 3477 | 29.23 | 30.02 | 44.69 | 44.74
2022-07-07 02:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.1 | 45.99 | 0.51 | 180 | 3494 | 3497 | 28.09 | 29.11 | 44.85 | 44.31
2022-07-07 03:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.92 | 44.32 | 0.5 | 186 | 3371 | 3372 | 30.88 | 29.09 | 44.39 | 44.32
2022-07-07 04:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.53 | 45.77 | 0.49 | 189 | 3374 | 3414 | 30.8 | 30.46 | 44.74 | 44.39
2022-07-07 05:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.45 | 44.5 | 0.5 | 181 | 3468 | 3490 | 29.25 | 28.19 | 44.22 | 44.9
2022-07-07 06:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.14 | 44.55 | 0.49 | 195 | 3481 | 3340 | 29.53 | 30.73 | 44.67 | 44.48
2022-07-07 07:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.19 | 45.63 | 0.51 | 190 | 3424 | 3476 | 28.26 | 30.65 | 44.19 | 44.24
2022-07-07 08:00 | 6.15 | 489 | 104 | 10.18 | 45.42 | 0.5 | 184 | 3457 | 3346 | 28.07 | 30.9 | 44.05 | 44.24
2022-07-07 09:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.8 | 45.34 | 0.49 | 196 | 3476 | 3448 | 28.44 | 28.2 | 44.43 | 44.35
2022-07-07 10:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.98 | 44.21 | 0.51 | 185 | 3498 | 3307 | 28.69 | 29.67 | 44.1 | 44.78
2022-07-07 11:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.24 | 45.53 | 0.5 | 197 | 3372 | 3409 | 29.38 | 29.43 | 44.56 | 44.99
2022-07-07 12:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.62 | 45.27 | 0.5 | 185 | 3418 | 3388 | 30.1 | 30.55 | 44.98 | 44.35
2022-07-07 13:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.97 | 44.61 | 0.5 | 185 | 3498 | 3499 | 29.07 | 28.45 | 44.22 | 44.83
2022-07-07 14:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.41 | 44.24 | 0.5 | 197 | 3420 | 3431 | 30.14 | 29.58 | 44.19 | 44.4
2022-07-07 15:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.29 | 44.65 | 0.51 | 199 | 3447 | 3455 | 28.87 | 28.93 | 44.22 | 44.67
2022-07-07 16:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.19 | 44 | 0.49 | 197 | 3467 | 3474 | 29.37 | 30.42 | 44.94 | 44.93
2022-07-07 17:00 | 6.26 | 489 | 104 | 10.5 | 44.21 | 0.51 | 191 | 3443 | 3325 | 30.53 | 28.67 | 44.13 | 44.11
2022-07-07 18:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.37 | 44.38 | 0.51 | 197 | 3365 | 3304 | 29.4 | 28.61 | 44.1 | 44.31
2022-07-07 19:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.15 | 44.06 | 0.51 | 185 | 3367 | 3492 | 29.65 | 28.32 | 44.79 | 44.59
2022-07-07 20:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.23 | 45.25 | 0.51 | 184 | 3447 | 3478 | 30.45 | 28.48 | 44.33 | 44.27
2022-07-07 21:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.65 | 44.35 | 0.49 | 180 | 3473 | 3393 | 30.33 | 30.88 | 44.81 | 44.93
2022-07-07 22:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.52 | 45.41 | 0.49 | 189 | 3475 | 3322 | 28.87 | 28.13 | 44.45 | 44.83
2022-07-07 23:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.21 | 45.5 | 0.5 | 182 | 3438 | 3423 | 28.9 | 29.16 | 44.93 | 44.27
2022-07-08 | 6.18 | 489 | 104 | 11 | 44.51 | 0.51 | 187 | 3478 | 3496 | 28.16 | 28.81 | 44.6 | 44.68
2022-07-08 01:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.92 | 45.96 | 0.5 | 196 | 3400 | 3313 | 28.41 | 30.2 | 44.68 | 44.06
2022-07-08 02:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.04 | 45.39 | 0.51 | 192 | 3493 | 3459 | 28.08 | 28.16 | 44.65 | 44.33
2022-07-08 03:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.32 | 44.98 | 0.5 | 193 | 3497 | 3335 | 29.54 | 29.45 | 44.85 | 44.32
2022-07-08 04:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.75 | 44.55 | 0.51 | 186 | 3384 | 3411 | 28.22 | 29.25 | 44.88 | 44.12
2022-07-08 05:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.02 | 44.65 | 0.51 | 195 | 3422 | 3327 | 29.97 | 28.36 | 44.85 | 44.02
2022-07-08 06:00 | 6.3 | 490 | 103 | 10.61 | 45.8 | 0.5 | 195 | 3454 | 3347 | 28.2 | 30.73 | 44.43 | 44.06
2022-07-08 07:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.11 | 44.93 | 0.49 | 196 | 3413 | 3378 | 29.17 | 30.97 | 44.92 | 44.34
2022-07-08 08:00 | 6.21 | 494 | 104 | 10.71 | 45.31 | 0.49 | 194 | 3352 | 3432 | 29.23 | 29.65 | 44.17 | 44.47
2022-07-08 09:00 | 6.14 | 492 | 104 | 10.6 | 44.39 | 0.5 | 186 | 3384 | 3310 | 30.61 | 29.4 | 44.36 | 44.56
2022-07-08 10:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.51 | 44.39 | 0.49 | 184 | 3438 | 3351 | 28.55 | 28.86 | 44.15 | 44.81
2022-07-08 11:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.93 | 45.27 | 0.5 | 183 | 3465 | 3393 | 29.7 | 28.5 | 44.85 | 44.39
2022-07-08 12:00 | 6.25 | 491 | 104 | 10.61 | 45.52 | 0.5 | 195 | 3476 | 3359 | 29.44 | 29.38 | 44.53 | 44.46
2022-07-08 13:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.35 | 44.79 | 0.51 | 196 | 3404 | 3404 | 28.98 | 29.15 | 44.95 | 44.91
2022-07-08 14:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.32 | 44.07 | 0.5 | 181 | 3421 | 3493 | 29.63 | 29.77 | 44.26 | 44.99
2022-07-08 15:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.46 | 45.45 | 0.5 | 199 | 3365 | 3417 | 30.5 | 28.99 | 44.59 | 44.92
2022-07-08 16:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.55 | 45.84 | 0.5 | 188 | 3394 | 3487 | 30.04 | 30.49 | 44.65 | 44.6
2022-07-08 17:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.42 | 44.35 | 0.49 | 193 | 3380 | 3494 | 30.29 | 29.76 | 44.26 | 44.27
2022-07-08 18:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.67 | 44.99 | 0.51 | 191 | 3442 | 3390 | 28.37 | 29.88 | 44.07 | 44.19
2022-07-08 19:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.08 | 44.27 | 0.51 | 193 | 3387 | 3479 | 29.03 | 28.05 | 44.1 | 44.26
2022-07-08 20:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.86 | 45.19 | 0.5 | 181 | 3404 | 3345 | 28.16 | 28.45 | 44.29 | 44.12
2022-07-08 21:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.84 | 44.12 | 0.49 | 187 | 3367 | 3464 | 29.13 | 28.21 | 44.05 | 44.96
2022-07-08 22:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.65 | 45.82 | 0.5 | 191 | 3414 | 3496 | 30.7 | 28.71 | 44.68 | 44.36
2022-07-08 23:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.44 | 45.72 | 0.5 | 181 | 3485 | 3493 | 30.45 | 28.26 | 44.73 | 44.19
2022-07-09 | 6.17 | 489 | 104 | 10.65 | 45.64 | 0.5 | 191 | 3372 | 3338 | 28.57 | 30.16 | 44.36 | 44.9
2022-07-09 01:00 | 6.16 | 491 | 103 | 10.14 | 45.69 | 0.49 | 197 | 3446 | 3352 | 30.48 | 29.97 | 44.52 | 44.57
2022-07-09 02:00 | 6.27 | 491 | 103 | 10.04 | 44.18 | 0.51 | 199 | 3484 | 3448 | 28.61 | 29.7 | 44.45 | 44.25
2022-07-09 03:00 | 6.1 | 493 | 104 | 10.18 | 45.49 | 0.49 | 187 | 3395 | 3394 | 28.77 | 28.79 | 44.01 | 44.2
2022-07-09 04:00 | 6.21 | 489 | 103 | 10.92 | 45.07 | 0.5 | 185 | 3450 | 3414 | 28.2 | 29.45 | 44.92 | 44.73
2022-07-09 05:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.57 | 44.14 | 0.5 | 185 | 3451 | 3497 | 29.06 | 28.7 | 44.92 | 44.76
2022-07-09 06:00 | 6.15 | 491 | 103 | 10.21 | 44.78 | 0.5 | 199 | 3465 | 3486 | 28.17 | 29.45 | 44.05 | 44.45
2022-07-09 07:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.9 | 45.65 | 0.5 | 188 | 3375 | 3442 | 30.78 | 28.63 | 44.49 | 44.13
2022-07-09 08:00 | 6.28 | 490 | 103 | 10.69 | 44.56 | 0.5 | 186 | 3426 | 3406 | 30.35 | 29.7 | 44.61 | 44.27
2022-07-09 09:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.06 | 45.45 | 0.49 | 182 | 3402 | 3336 | 28.43 | 30.18 | 44.02 | 44.72
2022-07-09 10:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.68 | 45.89 | 0.5 | 184 | 3463 | 3403 | 28.25 | 28.69 | 44.28 | 44.38
2022-07-09 11:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.17 | 44.75 | 0.51 | 193 | 3444 | 3474 | 30.07 | 29.41 | 44.66 | 44.94
2022-07-09 12:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.53 | 44.82 | 0.51 | 182 | 3388 | 3484 | 29.84 | 30.26 | 44.98 | 44.69
2022-07-09 13:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.55 | 45.41 | 0.49 | 181 | 3422 | 3406 | 28.45 | 30.63 | 44.21 | 44.12
2022-07-09 14:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.15 | 45.17 | 0.49 | 193 | 3493 | 3371 | 28.16 | 29.92 | 44.93 | 44.1
2022-07-09 15:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.96 | 44.71 | 0.5 | 182 | 3408 | 3365 | 30.3 | 30.09 | 44.77 | 44.08
2022-07-09 16:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.23 | 45.72 | 0.49 | 186 | 3432 | 3495 | 29.06 | 30.97 | 44.75 | 44.58
2022-07-09 17:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.83 | 45.39 | 0.5 | 199 | 3371 | 3322 | 28.48 | 28.8 | 44.3 | 44.88
2022-07-09 18:00 | 6.26 | 493 | 104 | 10.89 | 44.29 | 0.51 | 194 | 3463 | 3374 | 30.68 | 29.64 | 44.63 | 44.25
2022-07-09 19:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.1 | 44.45 | 0.5 | 182 | 3454 | 3352 | 28.03 | 30.64 | 44.58 | 44.89
2022-07-09 20:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.29 | 45.82 | 0.5 | 189 | 3412 | 3481 | 28.21 | 30.33 | 44.98 | 44.88
2022-07-09 21:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.27 | 44.63 | 0.51 | 187 | 3388 | 3363 | 28.43 | 28.83 | 44.73 | 44.4
2022-07-09 22:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.03 | 45.99 | 0.5 | 193 | 3392 | 3450 | 30.95 | 29.66 | 44.09 | 44.55
2022-07-09 23:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.25 | 44.62 | 0.5 | 199 | 3488 | 3437 | 30.51 | 30.24 | 44.14 | 44.05
2022-07-10 | 6.28 | 493 | 103 | 10.8 | 45.89 | 0.51 | 193 | 3419 | 3395 | 30.96 | 30.51 | 44.75 | 44.06
2022-07-10 01:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.58 | 44.18 | 0.5 | 197 | 3382 | 3393 | 28.11 | 28.02 | 44.27 | 44.47
2022-07-10 02:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.73 | 44.84 | 0.51 | 191 | 3467 | 3330 | 29.15 | 30.03 | 44.98 | 44.21
2022-07-10 03:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.76 | 45.34 | 0.49 | 186 | 3381 | 3431 | 30.15 | 30.47 | 44.76 | 44.72
2022-07-10 04:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.58 | 44.8 | 0.51 | 196 | 3435 | 3403 | 28.39 | 30.4 | 44.17 | 44.61
2022-07-10 05:00 | 6.21 | 492 | 103 | 10.28 | 44.88 | 0.51 | 182 | 3403 | 3451 | 30.55 | 28.09 | 44.29 | 44.32
2022-07-10 06:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.97 | 44.77 | 0.51 | 191 | 3390 | 3482 | 28.89 | 28.07 | 44.5 | 44.77
2022-07-10 07:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.11 | 45.29 | 0.49 | 188 | 3482 | 3484 | 29.22 | 28.99 | 44.09 | 44.47
2022-07-10 08:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.92 | 44.22 | 0.5 | 181 | 3354 | 3348 | 30.93 | 29.28 | 44.38 | 44.53
2022-07-10 09:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.67 | 45.27 | 0.51 | 191 | 3379 | 3376 | 29.11 | 30.29 | 44.9 | 44.13
2022-07-10 10:00 | 6.12 | 492 | 104 | 10.86 | 45.27 | 0.51 | 197 | 3492 | 3434 | 30.98 | 29.25 | 44.3 | 44.43
2022-07-10 11:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.2 | 44.41 | 0.51 | 187 | 3490 | 3439 | 30.06 | 28.85 | 44.79 | 44.2
2022-07-10 12:00 | 6.19 | 494 | 104 | 10.44 | 44.83 | 0.51 | 183 | 3420 | 3461 | 29.56 | 29.27 | 44.34 | 44.66
2022-07-10 13:00 | 6.1 | 489 | 103 | 10.51 | 44.77 | 0.51 | 181 | 3477 | 3400 | 28.78 | 29.13 | 44.07 | 44.29
2022-07-10 14:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.92 | 44.45 | 0.5 | 186 | 3388 | 3317 | 29.07 | 28.78 | 44.18 | 44.23
2022-07-10 15:00 | 6.15 | 491 | 104 | 10.58 | 44.87 | 0.49 | 196 | 3357 | 3438 | 30.96 | 30.87 | 44.15 | 44.34
2022-07-10 16:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.96 | 45.84 | 0.5 | 195 | 3490 | 3375 | 30.38 | 29.65 | 44.9 | 44.48
2022-07-10 17:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.14 | 44.45 | 0.5 | 196 | 3369 | 3341 | 29.89 | 30.35 | 44.47 | 44.59
2022-07-10 18:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.13 | 44.17 | 0.5 | 192 | 3357 | 3358 | 29.56 | 30.09 | 44.06 | 44.63
2022-07-10 19:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.2 | 45.92 | 0.49 | 189 | 3386 | 3382 | 30.15 | 30.85 | 44.83 | 44.69
2022-07-10 20:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.72 | 44.98 | 0.51 | 192 | 3352 | 3406 | 28.43 | 30.57 | 44.2 | 44.85
2022-07-10 21:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.71 | 44.22 | 0.51 | 199 | 3365 | 3415 | 29.22 | 30.51 | 44.97 | 44.86
2022-07-10 22:00 | 6.3 | 491 | 103 | 10.84 | 45.47 | 0.49 | 188 | 3410 | 3394 | 29.54 | 28.75 | 44.44 | 44.34
2022-07-10 23:00 | 6.22 | 492 | 104 | 10.72 | 44.13 | 0.5 | 185 | 3445 | 3314 | 30.18 | 28.84 | 44.62 | 44.28
2022-07-11 | 6.23 | 494 | 104 | 10.55 | 45.23 | 0.5 | 184 | 3444 | 3324 | 30.57 | 29.19 | 44.77 | 44.72
2022-07-11 01:00 | 6.21 | 490 | 103 | 10.92 | 44.99 | 0.49 | 189 | 3356 | 3406 | 29.77 | 30.21 | 44.34 | 44.37
2022-07-11 02:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.51 | 44.03 | 0.5 | 183 | 3415 | 3341 | 30.89 | 29.33 | 44.19 | 44.32
2022-07-11 03:00 | 6.12 | 489 | 103 | 10.35 | 45.52 | 0.51 | 188 | 3372 | 3308 | 28.91 | 30.99 | 44.73 | 44.2
2022-07-11 04:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.55 | 44.25 | 0.5 | 196 | 3478 | 3481 | 30.17 | 30.29 | 44.33 | 44.2
2022-07-11 05:00 | 6.18 | 489 | 103 | 10.52 | 44.83 | 0.51 | 196 | 3456 | 3327 | 29.59 | 28.03 | 44.23 | 44.27
2022-07-11 06:00 | 6.13 | 492 | 104 | 10.53 | 44.07 | 0.5 | 198 | 3454 | 3394 | 30.03 | 28.29 | 44.09 | 44.2
2022-07-11 07:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.9 | 44.47 | 0.49 | 187 | 3439 | 3457 | 29.81 | 29.96 | 44.27 | 44.51
2022-07-11 08:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.19 | 45.76 | 0.49 | 187 | 3444 | 3375 | 30.79 | 30.01 | 44.4 | 44.16
2022-07-11 09:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.94 | 45.7 | 0.5 | 180 | 3412 | 3328 | 28.5 | 28.02 | 44.46 | 44.29
2022-07-11 10:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.58 | 44.92 | 0.51 | 193 | 3475 | 3352 | 28.72 | 30.74 | 44.11 | 44.34
2022-07-11 11:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.22 | 44.26 | 0.5 | 189 | 3499 | 3324 | 28.43 | 30.93 | 44.84 | 44.35
2022-07-11 12:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.77 | 44.51 | 0.51 | 192 | 3351 | 3433 | 28.62 | 28.26 | 44.98 | 44.58
2022-07-11 13:00 | 6.22 | 491 | 103 | 10.85 | 45.46 | 0.51 | 184 | 3399 | 3308 | 30.98 | 29.08 | 44.27 | 44.05
2022-07-11 14:00 | 6.24 | 494 | 104 | 10.6 | 44.2 | 0.5 | 180 | 3426 | 3351 | 30.2 | 28.44 | 44.12 | 44.52
2022-07-11 15:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.52 | 45.3 | 0.5 | 197 | 3450 | 3446 | 28.72 | 28.65 | 44.03 | 44.77
2022-07-11 16:00 | 6.19 | 490 | 103 | 10.27 | 44.7 | 0.5 | 193 | 3428 | 3407 | 28.18 | 28.51 | 44.4 | 44.71
2022-07-11 17:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.39 | 45.2 | 0.5 | 189 | 3393 | 3372 | 28.17 | 30.65 | 44 | 44.12
2022-07-11 18:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.85 | 45.64 | 0.5 | 196 | 3433 | 3463 | 29.51 | 29.84 | 44.65 | 44.75
2022-07-11 19:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.16 | 45.62 | 0.5 | 195 | 3387 | 3447 | 30.6 | 29.94 | 44.69 | 44.19
2022-07-11 20:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.96 | 44.36 | 0.51 | 183 | 3392 | 3490 | 29.4 | 28.4 | 44.1 | 44.05
2022-07-11 21:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.61 | 44.99 | 0.49 | 184 | 3371 | 3325 | 28.37 | 30.94 | 44.03 | 44.61
2022-07-11 22:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.09 | 45.1 | 0.51 | 189 | 3413 | 3444 | 28.56 | 28.65 | 44 | 44.06
2022-07-11 23:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.39 | 44.38 | 0.5 | 196 | 3388 | 3498 | 28.29 | 29.02 | 44.36 | 44.89
2022-07-12 | 6.12 | 493 | 104 | 10.39 | 45.07 | 0.5 | 189 | 3415 | 3438 | 30.68 | 29.21 | 44.64 | 44.51
2022-07-12 01:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.45 | 45.93 | 0.51 | 196 | 3353 | 3425 | 30.99 | 28.72 | 44.62 | 44.19
2022-07-12 02:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.84 | 45 | 0.5 | 185 | 3426 | 3437 | 28.05 | 29.42 | 44.48 | 44.19
2022-07-12 03:00 | 6.18 | 491 | 103 | 10.39 | 44.25 | 0.49 | 180 | 3490 | 3358 | 28.54 | 28.17 | 44.74 | 44.94
2022-07-12 04:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.6 | 45.37 | 0.51 | 183 | 3350 | 3444 | 29.46 | 30.11 | 44.48 | 44.22
2022-07-12 05:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.15 | 45.92 | 0.5 | 183 | 3401 | 3330 | 30.93 | 29.83 | 44.05 | 44.76
2022-07-12 06:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.16 | 44.28 | 0.49 | 195 | 3367 | 3379 | 30.01 | 30.38 | 44.47 | 44.26
2022-07-12 07:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10.68 | 44.94 | 0.5 | 189 | 3410 | 3402 | 28.93 | 30.8 | 44.14 | 44.98
2022-07-12 08:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.16 | 45.39 | 0.5 | 185 | 3452 | 3313 | 29.81 | 28 | 44.15 | 44.47
2022-07-12 09:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.89 | 44.57 | 0.5 | 182 | 3440 | 3433 | 29.97 | 28.88 | 44.55 | 44.47
2022-07-12 10:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.23 | 45.29 | 0.5 | 183 | 3423 | 3494 | 28.7 | 28.07 | 44.52 | 44.68
2022-07-12 11:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.79 | 45.74 | 0.49 | 183 | 3365 | 3312 | 28.72 | 30.11 | 44.59 | 44.34
2022-07-12 12:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.28 | 44.25 | 0.49 | 194 | 3476 | 3347 | 29.41 | 30.89 | 44.56 | 44.15
2022-07-12 13:00 | 6.19 | 489 | 103 | 10.05 | 44.62 | 0.5 | 194 | 3430 | 3302 | 28.25 | 29.92 | 44.83 | 44.3
2022-07-12 14:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.73 | 44.27 | 0.5 | 197 | 3420 | 3412 | 28.55 | 28.86 | 44.82 | 44.41
2022-07-12 15:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.01 | 44.41 | 0.51 | 199 | 3410 | 3448 | 28.53 | 29.12 | 44.25 | 44.23
2022-07-12 16:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.76 | 44.89 | 0.51 | 190 | 3458 | 3405 | 30.72 | 28.95 | 44.83 | 44.36
2022-07-12 17:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.76 | 44.22 | 0.5 | 198 | 3451 | 3377 | 29.09 | 30.32 | 44.9 | 44.37
2022-07-12 18:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.89 | 45.96 | 0.51 | 199 | 3371 | 3304 | 29.01 | 30.39 | 44.08 | 44.14
2022-07-12 19:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.93 | 44.73 | 0.5 | 183 | 3437 | 3302 | 29.74 | 28.75 | 44.63 | 44.94
2022-07-12 20:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.85 | 44.54 | 0.51 | 183 | 3459 | 3461 | 28.46 | 29.13 | 44.34 | 44.52
2022-07-12 21:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.78 | 45.62 | 0.49 | 198 | 3423 | 3439 | 30.77 | 30.61 | 44.37 | 44.11
2022-07-12 22:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.39 | 45.33 | 0.5 | 199 | 3456 | 3312 | 30.55 | 30.28 | 44.26 | 44.63
2022-07-12 23:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.02 | 44.2 | 0.49 | 182 | 3456 | 3307 | 28.55 | 29.15 | 44.56 | 44.95
2022-07-13 | 6.27 | 489 | 103 | 10.99 | 45.61 | 0.49 | 199 | 3442 | 3318 | 28.68 | 28.69 | 44.9 | 44.95
2022-07-13 01:00 | 6.29 | 490 | 104 | 10 | 45.95 | 0.49 | 199 | 3363 | 3324 | 28.64 | 29.41 | 44.76 | 44.46
2022-07-13 02:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.82 | 44.6 | 0.49 | 196 | 3485 | 3404 | 29.15 | 28.71 | 44.98 | 44.94
2022-07-13 03:00 | 6.18 | 494 | 103 | 10.61 | 44.94 | 0.5 | 183 | 3367 | 3422 | 28.06 | 29.39 | 44.36 | 44.47
2022-07-13 04:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.46 | 44.68 | 0.5 | 186 | 3415 | 3453 | 29.15 | 29.55 | 44.19 | 44.99
2022-07-13 05:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.28 | 44.53 | 0.49 | 195 | 3449 | 3442 | 30.35 | 30.47 | 44.78 | 44.24
2022-07-13 06:00 | 6.24 | 489 | 104 | 10.08 | 45.54 | 0.49 | 183 | 3420 | 3366 | 29.59 | 28.85 | 44.91 | 44.66
2022-07-13 07:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.21 | 44.35 | 0.51 | 184 | 3395 | 3339 | 30.28 | 29.71 | 44.93 | 44.35
2022-07-13 08:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.47 | 45.66 | 0.49 | 187 | 3371 | 3378 | 29.07 | 30.08 | 44.4 | 44.82
2022-07-13 09:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.14 | 44.54 | 0.5 | 192 | 3370 | 3317 | 28.23 | 28.02 | 44.33 | 44.75
2022-07-13 10:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.65 | 44.57 | 0.51 | 191 | 3407 | 3301 | 30.69 | 29.88 | 44.52 | 45
2022-07-13 11:00 | 6.25 | 493 | 104 | 10.49 | 45.21 | 0.49 | 187 | 3438 | 3377 | 29.57 | 28.31 | 44.3 | 44.74
2022-07-13 12:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.5 | 44.63 | 0.5 | 183 | 3495 | 3452 | 28.9 | 30.32 | 44.52 | 44.24
2022-07-13 13:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.78 | 44.87 | 0.51 | 187 | 3447 | 3363 | 28.68 | 28.4 | 44.6 | 44.95
2022-07-13 14:00 | 6.11 | 494 | 103 | 10.2 | 45.1 | 0.5 | 195 | 3413 | 3396 | 29.97 | 29.4 | 44.34 | 44.33
2022-07-13 15:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.16 | 44.28 | 0.5 | 190 | 3396 | 3441 | 29.56 | 30.56 | 44.64 | 44.33
2022-07-13 16:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.1 | 44.98 | 0.49 | 187 | 3473 | 3495 | 30.32 | 30.41 | 44.84 | 44.72
2022-07-13 17:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.72 | 44.77 | 0.51 | 197 | 3452 | 3467 | 29.36 | 29.7 | 44.83 | 44.11
2022-07-13 18:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.46 | 45.62 | 0.49 | 195 | 3417 | 3331 | 30.51 | 29.3 | 44.05 | 44.15
2022-07-13 19:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.47 | 44.63 | 0.5 | 187 | 3391 | 3468 | 28.37 | 30.2 | 44 | 44.88
2022-07-13 20:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.06 | 44.29 | 0.49 | 190 | 3357 | 3358 | 30.97 | 28.71 | 44.1 | 44.69
2022-07-13 21:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.48 | 45.36 | 0.5 | 189 | 3473 | 3431 | 28.58 | 30.37 | 44.9 | 44.21
2022-07-13 22:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.26 | 45.81 | 0.5 | 180 | 3496 | 3475 | 30.16 | 30.44 | 44.33 | 44.22
2022-07-13 23:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.59 | 45.54 | 0.5 | 183 | 3472 | 3327 | 30.02 | 28.63 | 44.65 | 44.05
2022-07-14 | 6.28 | 493 | 104 | 10.04 | 44.59 | 0.5 | 199 | 3476 | 3408 | 30.17 | 28.81 | 44.71 | 44.86
2022-07-14 01:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.75 | 45.69 | 0.5 | 180 | 3498 | 3305 | 28.13 | 29.79 | 45 | 44.65
2022-07-14 02:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.46 | 44.91 | 0.49 | 191 | 3428 | 3364 | 30.2 | 30.13 | 44.47 | 44.99
2022-07-14 03:00 | 6.2 | 493 | 103 | 10.57 | 44.85 | 0.5 | 194 | 3477 | 3469 | 30.39 | 28.2 | 44.7 | 44.66
2022-07-14 04:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.69 | 45.65 | 0.5 | 194 | 3359 | 3369 | 28.71 | 30.67 | 44.45 | 44.32
2022-07-14 05:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.19 | 45.56 | 0.5 | 190 | 3461 | 3367 | 28.49 | 29.66 | 44.65 | 44.5
2022-07-14 06:00 | 6.24 | 492 | 103 | 10.36 | 45.24 | 0.5 | 185 | 3458 | 3452 | 29.05 | 30.42 | 44.83 | 44.75
2022-07-14 07:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.38 | 44.52 | 0.5 | 180 | 3452 | 3306 | 29.04 | 30.9 | 44.12 | 44.54
2022-07-14 08:00 | 6.21 | 493 | 103 | 10.78 | 45.52 | 0.5 | 197 | 3453 | 3374 | 30.24 | 30.38 | 44.35 | 44.04
2022-07-14 09:00 | 6.16 | 489 | 104 | 10.03 | 45.15 | 0.51 | 191 | 3487 | 3495 | 28.59 | 28.15 | 44.59 | 44.4
2022-07-14 10:00 | 6.22 | 493 | 103 | 10.11 | 44.91 | 0.5 | 199 | 3380 | 3352 | 28.81 | 29.18 | 44.62 | 44.56
2022-07-14 11:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.96 | 44.12 | 0.5 | 195 | 3357 | 3478 | 30.23 | 29.62 | 44.65 | 44.55
2022-07-14 12:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.23 | 44.28 | 0.5 | 180 | 3452 | 3313 | 29.68 | 30.49 | 44.79 | 44.35
2022-07-14 13:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.88 | 45.73 | 0.51 | 191 | 3499 | 3469 | 29.86 | 28.29 | 44.49 | 44.89
2022-07-14 14:00 | 6.21 | 491 | 103 | 10.85 | 45.72 | 0.51 | 197 | 3451 | 3493 | 28.57 | 30.9 | 44.25 | 44.58
2022-07-14 15:00 | 6.2 | 489 | 103 | 10.47 | 45.68 | 0.49 | 189 | 3391 | 3323 | 29.07 | 29.12 | 44.46 | 44.93
2022-07-14 16:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.94 | 45.29 | 0.49 | 186 | 3419 | 3479 | 28.18 | 29.41 | 44.21 | 44.87
2022-07-14 17:00 | 6.19 | 491 | 103 | 10.69 | 44.67 | 0.5 | 187 | 3459 | 3444 | 28.18 | 29.01 | 44.44 | 44.15
2022-07-14 18:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.49 | 45.47 | 0.5 | 194 | 3355 | 3444 | 28.94 | 28.82 | 44.06 | 44.23
2022-07-14 19:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.46 | 44.71 | 0.51 | 190 | 3392 | 3360 | 30.59 | 29.92 | 44.05 | 44.31
2022-07-14 20:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.03 | 44.7 | 0.5 | 180 | 3415 | 3438 | 28.94 | 28.53 | 44.36 | 44.53
2022-07-14 21:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.69 | 45.7 | 0.49 | 181 | 3350 | 3490 | 28.32 | 30.24 | 44.62 | 44.15
2022-07-14 22:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.5 | 45.56 | 0.5 | 189 | 3448 | 3454 | 28.52 | 28.38 | 44.25 | 44.95
2022-07-14 23:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.05 | 45.7 | 0.5 | 198 | 3445 | 3413 | 30.92 | 30.01 | 44.96 | 44
2022-07-15 | 6.16 | 489 | 104 | 10.59 | 45.64 | 0.51 | 186 | 3461 | 3491 | 28.21 | 28.05 | 44.13 | 44.53
2022-07-15 01:00 | 6.17 | 494 | 104 | 10.31 | 45.23 | 0.5 | 198 | 3470 | 3494 | 30.76 | 28.72 | 44.32 | 44.03
2022-07-15 02:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.58 | 44.43 | 0.51 | 186 | 3436 | 3330 | 30.57 | 28.74 | 44.33 | 44.77
2022-07-15 03:00 | 6.21 | 493 | 104 | 10.46 | 45.65 | 0.51 | 190 | 3471 | 3474 | 29.27 | 28.9 | 44.96 | 44.96
2022-07-15 04:00 | 6.28 | 489 | 103 | 10.28 | 45.85 | 0.51 | 191 | 3378 | 3329 | 28.32 | 29.75 | 44.06 | 44.75
2022-07-15 05:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.96 | 44.37 | 0.5 | 187 | 3399 | 3477 | 31 | 29.13 | 44.74 | 44.49
2022-07-15 06:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.44 | 45.05 | 0.5 | 195 | 3451 | 3358 | 30.17 | 29.46 | 44.42 | 44.76
2022-07-15 07:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.61 | 44.77 | 0.5 | 186 | 3491 | 3444 | 30.56 | 29.67 | 44.05 | 44.74
2022-07-15 08:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.12 | 45.52 | 0.5 | 182 | 3360 | 3462 | 28.8 | 29.8 | 44.01 | 44.89
2022-07-15 09:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.46 | 44.94 | 0.5 | 196 | 3371 | 3391 | 28.52 | 29.45 | 44.63 | 44.03
2022-07-15 10:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.96 | 45.89 | 0.51 | 184 | 3370 | 3497 | 29.01 | 28.73 | 44.25 | 44.31
2022-07-15 11:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.61 | 44.3 | 0.5 | 197 | 3450 | 3494 | 30.84 | 30.78 | 44.16 | 44.72
2022-07-15 12:00 | 6.13 | 491 | 103 | 10.28 | 44.13 | 0.5 | 180 | 3431 | 3436 | 28.33 | 29.08 | 44.82 | 44.07
2022-07-15 13:00 | 6.28 | 494 | 103 | 10.34 | 45.17 | 0.49 | 185 | 3403 | 3334 | 29.34 | 30.82 | 44.13 | 44.42
2022-07-15 14:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.98 | 45.58 | 0.5 | 183 | 3476 | 3374 | 29.88 | 28.81 | 44.85 | 44.13
2022-07-15 15:00 | 6.16 | 490 | 104 | 10.48 | 44.31 | 0.51 | 196 | 3479 | 3418 | 28.89 | 28.43 | 44.41 | 44.28
2022-07-15 16:00 | 6.24 | 491 | 103 | 10.91 | 44.2 | 0.51 | 195 | 3399 | 3322 | 30.19 | 29.76 | 44.31 | 44.96
2022-07-15 17:00 | 6.27 | 490 | 104 | 10.78 | 44.14 | 0.5 | 185 | 3410 | 3480 | 30.93 | 28.47 | 44.6 | 44.77
2022-07-15 18:00 | 6.11 | 493 | 103 | 10.77 | 44.77 | 0.49 | 199 | 3383 | 3450 | 29.11 | 28.32 | 44.19 | 44.7
2022-07-15 19:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.5 | 44.13 | 0.5 | 185 | 3464 | 3386 | 30.43 | 28.49 | 44.48 | 44.87
2022-07-15 20:00 | 6.15 | 494 | 104 | 10.4 | 44.29 | 0.49 | 180 | 3451 | 3389 | 28.35 | 30.66 | 44.55 | 44.36
2022-07-15 21:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.19 | 45.21 | 0.5 | 191 | 3363 | 3427 | 30.25 | 30.48 | 44.93 | 44.4
2022-07-15 22:00 | 6.1 | 491 | 103 | 10.73 | 44.7 | 0.5 | 187 | 3370 | 3363 | 29.52 | 28.43 | 44.73 | 44.28
2022-07-15 23:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.45 | 44.07 | 0.51 | 192 | 3412 | 3499 | 30.54 | 28.23 | 44.97 | 44.77
2022-07-16 | 6.22 | 493 | 104 | 10.79 | 45.92 | 0.49 | 198 | 3468 | 3463 | 29.53 | 29.08 | 44.1 | 44.8
2022-07-16 01:00 | 6.29 | 490 | 103 | 10.72 | 45.63 | 0.51 | 182 | 3370 | 3352 | 29.35 | 29.48 | 44.95 | 44
2022-07-16 02:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.86 | 44.26 | 0.5 | 195 | 3442 | 3314 | 29.92 | 29.98 | 44.08 | 44.47
2022-07-16 03:00 | 6.27 | 489 | 104 | 10.23 | 45.28 | 0.49 | 180 | 3389 | 3326 | 28.89 | 29.36 | 44.97 | 44.83
2022-07-16 04:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.17 | 44.22 | 0.5 | 182 | 3476 | 3479 | 29.91 | 29.84 | 44.54 | 44.89
2022-07-16 05:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.63 | 45.49 | 0.5 | 197 | 3479 | 3405 | 30.72 | 30.06 | 44.9 | 44.36
2022-07-16 06:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.52 | 44.83 | 0.5 | 186 | 3386 | 3368 | 29.53 | 28.71 | 44.02 | 45
2022-07-16 07:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.27 | 45.73 | 0.5 | 187 | 3351 | 3421 | 29.25 | 29.37 | 44.43 | 44.76
2022-07-16 08:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.72 | 44.24 | 0.5 | 183 | 3390 | 3488 | 29.12 | 30.96 | 44.94 | 44.95
2022-07-16 09:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.37 | 44.82 | 0.51 | 196 | 3464 | 3460 | 30.73 | 29.01 | 44.49 | 44.9
2022-07-16 10:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.55 | 45.12 | 0.51 | 192 | 3376 | 3493 | 30.91 | 30.66 | 44.03 | 44.53
2022-07-16 11:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.89 | 44.08 | 0.5 | 198 | 3450 | 3347 | 29.01 | 30.23 | 44.48 | 44.61
2022-07-16 12:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.54 | 44.75 | 0.5 | 194 | 3465 | 3442 | 28.37 | 28.93 | 44.07 | 44.62
2022-07-16 13:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.55 | 44.53 | 0.5 | 196 | 3448 | 3359 | 30.21 | 29.64 | 44.36 | 44.37
2022-07-16 14:00 | 6.11 | 492 | 104 | 10.54 | 44.55 | 0.5 | 190 | 3457 | 3342 | 29.66 | 29.42 | 44.46 | 44.95
2022-07-16 15:00 | 6.21 | 489 | 104 | 10.22 | 45.86 | 0.5 | 185 | 3426 | 3332 | 30.71 | 28.55 | 44.81 | 45
2022-07-16 16:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.54 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3401 | 3485 | 30.38 | 29.82 | 44.94 | 44.98
2022-07-16 17:00 | 6.1 | 492 | 103 | 10.94 | 45.57 | 0.49 | 186 | 3490 | 3453 | 28.75 | 30.91 | 44.76 | 44.04
2022-07-16 18:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.18 | 45.06 | 0.5 | 196 | 3448 | 3461 | 28.78 | 30.47 | 44.99 | 44.91
2022-07-16 19:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.91 | 45.04 | 0.49 | 182 | 3398 | 3326 | 28.98 | 28.89 | 44.84 | 44.95
2022-07-16 20:00 | 6.19 | 493 | 103 | 10.25 | 45.28 | 0.5 | 198 | 3378 | 3480 | 29.08 | 29.65 | 44.35 | 44.23
2022-07-16 21:00 | 6.11 | 494 | 104 | 10.71 | 45.67 | 0.5 | 188 | 3389 | 3441 | 29.5 | 30.04 | 44.57 | 44.73
2022-07-16 22:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.38 | 45.42 | 0.51 | 187 | 3492 | 3451 | 28.46 | 30.8 | 44.87 | 44.04
2022-07-16 23:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.99 | 45.93 | 0.5 | 186 | 3473 | 3356 | 30.96 | 30.38 | 44.48 | 44.21
2022-07-17 | 6.17 | 489 | 104 | 10.86 | 44.9 | 0.49 | 181 | 3480 | 3372 | 29.61 | 28.22 | 44.55 | 44.38
2022-07-17 01:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.03 | 45.01 | 0.49 | 180 | 3353 | 3333 | 28.45 | 28.54 | 44.55 | 44.41
2022-07-17 02:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.98 | 45.63 | 0.5 | 186 | 3455 | 3306 | 29.79 | 29.18 | 44.21 | 44.14
2022-07-17 03:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.81 | 45.97 | 0.49 | 182 | 3352 | 3392 | 30.87 | 28.73 | 44.73 | 44.17
2022-07-17 04:00 | 6.12 | 492 | 103 | 10.77 | 44.86 | 0.49 | 194 | 3456 | 3309 | 28.88 | 29.39 | 44.86 | 44.77
2022-07-17 05:00 | 6.27 | 492 | 104 | 10.37 | 44.63 | 0.51 | 183 | 3457 | 3367 | 29.19 | 30.93 | 44.06 | 44.94
2022-07-17 06:00 | 6.19 | 490 | 104 | 10.79 | 45.41 | 0.5 | 193 | 3473 | 3331 | 28.39 | 29.01 | 44.04 | 44.68
2022-07-17 07:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.15 | 45.85 | 0.5 | 186 | 3470 | 3339 | 28.69 | 28.88 | 44.52 | 44.74
2022-07-17 08:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.9 | 45.66 | 0.5 | 182 | 3458 | 3324 | 30.48 | 29.33 | 44.72 | 44.23
2022-07-17 09:00 | 6.22 | 489 | 104 | 10.36 | 45.39 | 0.49 | 183 | 3476 | 3336 | 28.49 | 29.31 | 44.08 | 44.51
2022-07-17 10:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.39 | 44.43 | 0.5 | 194 | 3377 | 3345 | 28.4 | 28.08 | 44.08 | 44.95
2022-07-17 11:00 | 6.16 | 491 | 103 | 11 | 45.39 | 0.49 | 198 | 3490 | 3490 | 30.16 | 29.65 | 44.35 | 44.9
2022-07-17 12:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.17 | 45.17 | 0.51 | 181 | 3472 | 3379 | 28.11 | 28.01 | 44.73 | 44.33
2022-07-17 13:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.75 | 45.91 | 0.49 | 190 | 3379 | 3358 | 29.81 | 29.62 | 44.09 | 44.77
2022-07-17 14:00 | 6.29 | 493 | 103 | 10.08 | 44.42 | 0.5 | 196 | 3397 | 3485 | 29.07 | 28.5 | 44.85 | 44.06
2022-07-17 15:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.62 | 44.02 | 0.49 | 189 | 3380 | 3409 | 28.95 | 29.29 | 44.7 | 44.53
2022-07-17 16:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.61 | 44.98 | 0.49 | 182 | 3402 | 3456 | 28.98 | 30.88 | 44.24 | 44.88
2022-07-17 17:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.21 | 44.49 | 0.5 | 180 | 3398 | 3381 | 28.17 | 30.66 | 44.52 | 44.24
2022-07-17 18:00 | 6.25 | 489 | 103 | 10.41 | 45.24 | 0.5 | 199 | 3361 | 3314 | 28.24 | 30.43 | 44.01 | 44.56
2022-07-17 19:00 | 6.1 | 491 | 104 | 10.53 | 45.71 | 0.49 | 189 | 3488 | 3440 | 30.41 | 30.38 | 44.14 | 44.04
2022-07-17 20:00 | 6.28 | 489 | 104 | 10.89 | 44.84 | 0.5 | 199 | 3466 | 3393 | 30.58 | 30.17 | 44.93 | 44.35
2022-07-17 21:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.54 | 45.97 | 0.49 | 192 | 3430 | 3399 | 28.76 | 28.34 | 44.3 | 44.53
2022-07-17 22:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.54 | 45.33 | 0.5 | 197 | 3382 | 3407 | 30.31 | 29.48 | 44.16 | 44.9
2022-07-17 23:00 | 6.15 | 493 | 103 | 10.29 | 44.5 | 0.5 | 182 | 3419 | 3343 | 30.04 | 30.52 | 44.04 | 44.66
2022-07-18 | 6.29 | 491 | 104 | 10.76 | 44.12 | 0.49 | 188 | 3421 | 3313 | 28.04 | 29.58 | 44.58 | 44.1
2022-07-18 01:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.75 | 45.95 | 0.5 | 183 | 3472 | 3429 | 29.79 | 30.22 | 44.08 | 44.22
2022-07-18 02:00 | 6.26 | 490 | 104 | 11 | 44.49 | 0.51 | 199 | 3383 | 3318 | 30.18 | 28.85 | 44.95 | 44.95
2022-07-18 03:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.83 | 44.71 | 0.5 | 188 | 3371 | 3486 | 30.63 | 28.68 | 44.11 | 44.54
2022-07-18 04:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.17 | 45.06 | 0.51 | 195 | 3467 | 3438 | 30.74 | 28.36 | 44.41 | 44.71
2022-07-18 05:00 | 6.18 | 491 | 104 | 10.02 | 44.01 | 0.5 | 188 | 3402 | 3357 | 28.55 | 30 | 44.42 | 44.54
2022-07-18 06:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.68 | 44.41 | 0.5 | 182 | 3414 | 3396 | 29.48 | 30.73 | 44.79 | 44.73
2022-07-18 07:00 | 6.17 | 493 | 103 | 10.82 | 44.7 | 0.49 | 188 | 3416 | 3374 | 28.87 | 30.73 | 44.11 | 44.47
2022-07-18 08:00 | 6.22 | 494 | 103 | 10.54 | 44.27 | 0.5 | 194 | 3486 | 3412 | 28.94 | 29.59 | 44.02 | 44.61
2022-07-18 09:00 | 6.18 | 490 | 104 | 10.61 | 44.83 | 0.5 | 188 | 3454 | 3459 | 29.07 | 28.56 | 44.86 | 44.29
2022-07-18 10:00 | 6.29 | 494 | 104 | 10.25 | 44.32 | 0.5 | 198 | 3404 | 3464 | 29.05 | 29.95 | 44.93 | 44.75
2022-07-18 11:00 | 6.25 | 491 | 103 | 10.98 | 44.46 | 0.5 | 189 | 3359 | 3410 | 29.98 | 29.5 | 44.9 | 44.54
2022-07-18 12:00 | 6.15 | 492 | 103 | 10.88 | 45.8 | 0.51 | 198 | 3417 | 3363 | 30.49 | 30.56 | 44.75 | 44.94
2022-07-18 13:00 | 6.29 | 489 | 103 | 10.54 | 45.96 | 0.5 | 198 | 3398 | 3379 | 28.33 | 28.04 | 44.04 | 44.98
2022-07-18 14:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.46 | 45.78 | 0.49 | 183 | 3387 | 3354 | 28.37 | 29.61 | 44.24 | 44.87
2022-07-18 15:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.88 | 45.34 | 0.49 | 193 | 3373 | 3303 | 30.88 | 30.69 | 44.77 | 44.29
2022-07-18 16:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.13 | 44.98 | 0.51 | 194 | 3403 | 3310 | 30.9 | 28.91 | 44.31 | 44.28
2022-07-18 17:00 | 6.22 | 490 | 103 | 10.59 | 45.55 | 0.5 | 192 | 3453 | 3405 | 30.41 | 29.92 | 44.48 | 44.86
2022-07-18 18:00 | 6.12 | 494 | 103 | 10.77 | 44.71 | 0.49 | 186 | 3370 | 3343 | 30.7 | 30.98 | 44.39 | 44.31
2022-07-18 19:00 | 6.17 | 492 | 103 | 10.94 | 45.45 | 0.51 | 191 | 3398 | 3360 | 28.85 | 30.42 | 44.34 | 44.15
2022-07-18 20:00 | 6.14 | 491 | 103 | 10.77 | 44.87 | 0.49 | 199 | 3449 | 3447 | 29.73 | 29.52 | 44.69 | 44.81
2022-07-18 21:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.93 | 45.44 | 0.5 | 187 | 3487 | 3352 | 29.11 | 28.51 | 44.19 | 44.51
2022-07-18 22:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.1 | 44.29 | 0.5 | 195 | 3406 | 3477 | 29.63 | 30.29 | 44.32 | 44.68
2022-07-18 23:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.13 | 45.18 | 0.5 | 189 | 3382 | 3432 | 28.13 | 28.62 | 44.54 | 44.79
2022-07-19 | 6.12 | 489 | 103 | 10.32 | 45.53 | 0.5 | 180 | 3384 | 3313 | 30.34 | 30.2 | 44.99 | 44.31
2022-07-19 01:00 | 6.17 | 492 | 104 | 10.93 | 45.17 | 0.5 | 183 | 3376 | 3435 | 29.33 | 28.32 | 44.65 | 44.22
2022-07-19 02:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.91 | 45.88 | 0.51 | 196 | 3390 | 3493 | 29.34 | 28.76 | 44.87 | 44.9
2022-07-19 03:00 | 6.14 | 493 | 103 | 10.39 | 45.98 | 0.51 | 180 | 3432 | 3425 | 28.58 | 29.28 | 44.49 | 44.71
2022-07-19 04:00 | 6.11 | 490 | 104 | 10.32 | 44.07 | 0.49 | 192 | 3428 | 3431 | 29.63 | 28.18 | 44.18 | 44.08
2022-07-19 05:00 | 6.19 | 492 | 103 | 10.6 | 45.88 | 0.49 | 187 | 3394 | 3422 | 30.07 | 28.89 | 44.99 | 44.38
2022-07-19 06:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.18 | 44.94 | 0.51 | 183 | 3443 | 3450 | 28.18 | 29.63 | 44.96 | 44.5
2022-07-19 07:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.13 | 44.76 | 0.5 | 190 | 3450 | 3481 | 28.36 | 30.48 | 44.03 | 44.51
2022-07-19 08:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.99 | 44.75 | 0.5 | 198 | 3485 | 3403 | 28.54 | 29.27 | 44.92 | 44.17
2022-07-19 09:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.17 | 45.36 | 0.5 | 185 | 3375 | 3402 | 29.86 | 28.25 | 44.38 | 44.8
2022-07-19 10:00 | 6.23 | 489 | 104 | 10.94 | 44.27 | 0.49 | 181 | 3373 | 3312 | 30.48 | 29.72 | 44.37 | 44.66
2022-07-19 11:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.69 | 44.87 | 0.49 | 186 | 3429 | 3331 | 28.3 | 29.99 | 44.28 | 44.28
2022-07-19 12:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.26 | 44.18 | 0.5 | 197 | 3388 | 3336 | 30.59 | 28.27 | 44.55 | 44.1
2022-07-19 13:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.43 | 44.02 | 0.5 | 194 | 3436 | 3444 | 29.59 | 30.34 | 44.59 | 44.58
2022-07-19 14:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.95 | 44.26 | 0.51 | 184 | 3483 | 3493 | 28.46 | 28.27 | 44.57 | 44.73
2022-07-19 15:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.04 | 45.08 | 0.5 | 192 | 3472 | 3446 | 28.9 | 30.75 | 44.49 | 44.88
2022-07-19 16:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.54 | 45.49 | 0.51 | 193 | 3485 | 3462 | 30.92 | 28.29 | 44.7 | 44.22
2022-07-19 17:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.21 | 44.26 | 0.49 | 180 | 3353 | 3377 | 28.6 | 28.78 | 44.75 | 44.59
2022-07-19 18:00 | 6.24 | 494 | 103 | 10.44 | 45.01 | 0.5 | 194 | 3388 | 3490 | 28.03 | 29.02 | 44.36 | 44.34
2022-07-19 19:00 | 6.15 | 489 | 103 | 10.05 | 45.27 | 0.49 | 195 | 3446 | 3399 | 30.57 | 30.56 | 44.39 | 44.01
2022-07-19 20:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.43 | 45.53 | 0.49 | 181 | 3452 | 3405 | 29.33 | 29.71 | 44.69 | 44.8
2022-07-19 21:00 | 6.26 | 490 | 104 | 10.6 | 44.22 | 0.49 | 188 | 3399 | 3326 | 30.63 | 29.2 | 44.51 | 44.86
2022-07-19 22:00 | 6.26 | 492 | 104 | 10.87 | 44.27 | 0.5 | 185 | 3409 | 3339 | 28.91 | 28.53 | 44.11 | 44.71
2022-07-19 23:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.76 | 44.21 | 0.5 | 194 | 3359 | 3456 | 29.51 | 29.16 | 44.88 | 44.71
2022-07-20 | 6.24 | 494 | 103 | 10.58 | 44.97 | 0.5 | 196 | 3441 | 3456 | 29.96 | 28.99 | 44.74 | 44.67
2022-07-20 01:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.68 | 44.13 | 0.5 | 189 | 3457 | 3354 | 28.74 | 29.84 | 44.61 | 44.04
2022-07-20 02:00 | 6.12 | 490 | 103 | 10.5 | 44.27 | 0.51 | 182 | 3444 | 3309 | 30.61 | 29.58 | 44.02 | 44.39
2022-07-20 03:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.3 | 45.12 | 0.49 | 191 | 3497 | 3459 | 28.94 | 29.25 | 44.38 | 44.9
2022-07-20 04:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.59 | 45.66 | 0.51 | 184 | 3418 | 3409 | 28.62 | 29.76 | 44.72 | 44.66
2022-07-20 05:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.14 | 44.74 | 0.51 | 185 | 3439 | 3411 | 29.46 | 29.99 | 44.79 | 44.89
2022-07-20 06:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.34 | 44.97 | 0.49 | 185 | 3441 | 3360 | 28.94 | 30.02 | 44.08 | 44.19
2022-07-20 07:00 | 6.23 | 490 | 104 | 10.89 | 45.32 | 0.49 | 199 | 3427 | 3422 | 30.25 | 29.51 | 44.71 | 44.41
2022-07-20 08:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.56 | 45.98 | 0.51 | 187 | 3439 | 3474 | 30.74 | 28.1 | 44.08 | 44.92
2022-07-20 09:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.86 | 44.98 | 0.5 | 189 | 3372 | 3430 | 29.03 | 29.78 | 44.68 | 44.18
2022-07-20 10:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.57 | 45.43 | 0.5 | 180 | 3372 | 3420 | 28.11 | 28.4 | 44.71 | 44.58
2022-07-20 11:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.07 | 45.54 | 0.5 | 199 | 3462 | 3312 | 29.96 | 30.82 | 44.41 | 44.66
2022-07-20 12:00 | 6.28 | 493 | 103 | 10.67 | 44.71 | 0.51 | 199 | 3418 | 3400 | 30.73 | 30.98 | 44.75 | 44.29
2022-07-20 13:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.4 | 44.11 | 0.49 | 189 | 3464 | 3384 | 29.98 | 28.79 | 44.65 | 44.32
2022-07-20 14:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.33 | 44.01 | 0.5 | 185 | 3490 | 3306 | 30.72 | 30.79 | 44.87 | 44.58
2022-07-20 15:00 | 6.29 | 493 | 104 | 10.88 | 44.6 | 0.49 | 183 | 3490 | 3374 | 29.4 | 28.47 | 44.74 | 44.85
2022-07-20 16:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.31 | 45.85 | 0.5 | 186 | 3440 | 3334 | 30.1 | 30.17 | 44.45 | 44.38
2022-07-20 17:00 | 6.17 | 489 | 103 | 10.36 | 45 | 0.49 | 193 | 3474 | 3348 | 29.39 | 28.75 | 44.38 | 44.18
2022-07-20 18:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.72 | 45.74 | 0.5 | 194 | 3442 | 3396 | 30.15 | 30.08 | 44.61 | 44.55
2022-07-20 19:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.33 | 45.72 | 0.5 | 197 | 3376 | 3448 | 30.69 | 30.21 | 44.4 | 44.11
2022-07-20 20:00 | 6.1 | 490 | 104 | 10.72 | 44.16 | 0.51 | 198 | 3480 | 3463 | 29.34 | 28.94 | 44.62 | 44.57
2022-07-20 21:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.5 | 45.49 | 0.49 | 185 | 3400 | 3304 | 29.8 | 29.12 | 44.72 | 44.19
2022-07-20 22:00 | 6.23 | 490 | 103 | 10.91 | 45.79 | 0.5 | 194 | 3465 | 3421 | 28.39 | 28.02 | 44.89 | 44.29
2022-07-20 23:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.04 | 45.69 | 0.49 | 188 | 3389 | 3440 | 30.62 | 28.18 | 44.84 | 44.3
2022-07-21 | 6.19 | 492 | 103 | 10.94 | 44.09 | 0.5 | 196 | 3430 | 3325 | 29.25 | 28.81 | 44.72 | 44.93
2022-07-21 01:00 | 6.15 | 494 | 103 | 10.7 | 44.52 | 0.5 | 186 | 3497 | 3428 | 29.63 | 30.04 | 44.41 | 44.12
2022-07-21 02:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.53 | 44.99 | 0.51 | 188 | 3368 | 3342 | 29.75 | 29.95 | 44.04 | 44.26
2022-07-21 03:00 | 6.3 | 491 | 104 | 10.52 | 45 | 0.5 | 183 | 3490 | 3406 | 30.74 | 30.91 | 44.06 | 44.53
2022-07-21 04:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.38 | 44.52 | 0.5 | 196 | 3408 | 3336 | 28.28 | 28.25 | 44.97 | 44.93
2022-07-21 05:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.83 | 45.92 | 0.49 | 187 | 3468 | 3419 | 29 | 28.78 | 44.87 | 44.97
2022-07-21 06:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.62 | 44.36 | 0.51 | 184 | 3464 | 3393 | 30.23 | 29.57 | 44.74 | 44.2
2022-07-21 07:00 | 6.12 | 490 | 104 | 10.45 | 44.61 | 0.51 | 187 | 3450 | 3347 | 28.35 | 30.82 | 44.79 | 44.26
2022-07-21 08:00 | 6.13 | 494 | 104 | 10.55 | 44.17 | 0.5 | 187 | 3385 | 3429 | 28.04 | 29.96 | 44.79 | 44.32
2022-07-21 09:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.14 | 44.8 | 0.51 | 190 | 3396 | 3335 | 28.57 | 29.76 | 44.14 | 44.65
2022-07-21 10:00 | 6.11 | 492 | 103 | 10.61 | 44.02 | 0.51 | 190 | 3351 | 3405 | 30.3 | 28.9 | 44.71 | 44.56
2022-07-21 11:00 | 6.3 | 489 | 103 | 10.08 | 45.47 | 0.5 | 191 | 3474 | 3445 | 30.59 | 28.95 | 44.94 | 44.81
2022-07-21 12:00 | 6.24 | 490 | 104 | 10.97 | 44.58 | 0.5 | 190 | 3393 | 3379 | 28.03 | 29.92 | 44.28 | 44.17
2022-07-21 13:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.33 | 45.97 | 0.5 | 192 | 3392 | 3494 | 29.86 | 30.16 | 44.73 | 44.83
2022-07-21 14:00 | 6.1 | 489 | 104 | 10.73 | 44.68 | 0.5 | 183 | 3440 | 3420 | 29.24 | 28.99 | 44.42 | 44.9
2022-07-21 15:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.84 | 45.58 | 0.5 | 195 | 3447 | 3311 | 29.81 | 28.51 | 44.85 | 44.16
2022-07-21 16:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10.83 | 44.78 | 0.51 | 184 | 3422 | 3381 | 28.77 | 28.19 | 44.17 | 44.12
2022-07-21 17:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.95 | 44.81 | 0.51 | 195 | 3416 | 3303 | 30.6 | 29.34 | 44.39 | 44.39
2022-07-21 18:00 | 6.21 | 494 | 103 | 10.98 | 45.32 | 0.49 | 198 | 3374 | 3366 | 30.19 | 30.75 | 44.34 | 44.4
2022-07-21 19:00 | 6.11 | 490 | 103 | 10.2 | 44.62 | 0.5 | 182 | 3369 | 3456 | 28.23 | 28.37 | 44.14 | 44.9
2022-07-21 20:00 | 6.28 | 491 | 103 | 10.17 | 45.29 | 0.49 | 196 | 3430 | 3402 | 29.34 | 30.19 | 44.23 | 44.42
2022-07-21 21:00 | 6.18 | 494 | 104 | 10.63 | 45.33 | 0.51 | 192 | 3412 | 3382 | 29.3 | 28.39 | 44.1 | 44.47
2022-07-21 22:00 | 6.16 | 490 | 103 | 10.95 | 45.24 | 0.5 | 184 | 3408 | 3462 | 30.49 | 30.89 | 44.14 | 44.13
2022-07-21 23:00 | 6.14 | 490 | 103 | 10.09 | 45.02 | 0.51 | 181 | 3419 | 3415 | 28.78 | 29.27 | 44.5 | 44.69
2022-07-22 | 6.18 | 490 | 104 | 10.44 | 45.93 | 0.5 | 191 | 3464 | 3495 | 29.93 | 28.15 | 44.58 | 44.43
2022-07-22 01:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.98 | 45.06 | 0.51 | 189 | 3390 | 3374 | 30.53 | 28.84 | 44.99 | 44.84
2022-07-22 02:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.99 | 44.06 | 0.5 | 187 | 3475 | 3407 | 30.64 | 30.94 | 44.06 | 44.72
2022-07-22 03:00 | 6.14 | 494 | 103 | 10.02 | 44.07 | 0.5 | 199 | 3352 | 3332 | 30.64 | 28.58 | 44.16 | 44.43
2022-07-22 04:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.23 | 45.43 | 0.5 | 188 | 3352 | 3403 | 30.18 | 28.51 | 44.07 | 44.49
2022-07-22 05:00 | 6.11 | 491 | 103 | 10.83 | 44.48 | 0.49 | 194 | 3406 | 3318 | 28.74 | 30.54 | 44.7 | 44.03
2022-07-22 06:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.67 | 44.83 | 0.51 | 184 | 3454 | 3316 | 29.21 | 29.66 | 44.69 | 44.45
2022-07-22 07:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.44 | 45.99 | 0.5 | 184 | 3440 | 3314 | 28.2 | 29.76 | 44.12 | 44.25
2022-07-22 08:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.96 | 45.61 | 0.51 | 196 | 3453 | 3318 | 29.23 | 30.21 | 44.4 | 44.57
2022-07-22 09:00 | 6.2 | 490 | 104 | 10.86 | 45.24 | 0.5 | 185 | 3473 | 3471 | 28.71 | 28.09 | 44.22 | 44.32
2022-07-22 10:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.27 | 45.71 | 0.51 | 190 | 3381 | 3437 | 29.72 | 28.33 | 44.48 | 44.24
2022-07-22 11:00 | 6.25 | 490 | 103 | 10.84 | 45.55 | 0.5 | 184 | 3499 | 3449 | 30.81 | 30.04 | 44.71 | 44.75
2022-07-22 12:00 | 6.1 | 493 | 103 | 10.56 | 45.92 | 0.5 | 191 | 3455 | 3363 | 30.68 | 30.7 | 44.91 | 44.17
2022-07-22 13:00 | 6.13 | 489 | 104 | 10.31 | 45.59 | 0.49 | 184 | 3411 | 3372 | 28.92 | 30.41 | 44.71 | 44.44
2022-07-22 14:00 | 6.28 | 491 | 104 | 10.79 | 44.8 | 0.51 | 197 | 3493 | 3325 | 28.89 | 30.65 | 44.07 | 44.19
2022-07-22 15:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.49 | 45.93 | 0.5 | 191 | 3381 | 3390 | 29.14 | 29.34 | 44.24 | 44.94
2022-07-22 16:00 | 6.24 | 493 | 104 | 10.18 | 45.75 | 0.5 | 189 | 3384 | 3445 | 30.2 | 30.18 | 44.85 | 44.74
2022-07-22 17:00 | 6.25 | 494 | 104 | 10.04 | 45.27 | 0.5 | 181 | 3455 | 3314 | 28.88 | 29.3 | 44.42 | 44.75
2022-07-22 18:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.04 | 44.19 | 0.51 | 185 | 3361 | 3353 | 29.92 | 30.46 | 44.02 | 45
2022-07-22 19:00 | 6.13 | 494 | 103 | 10.49 | 44.34 | 0.49 | 195 | 3391 | 3493 | 28.64 | 28.58 | 44.16 | 44.03
2022-07-22 20:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.2 | 44.23 | 0.49 | 182 | 3434 | 3417 | 30.2 | 28.94 | 44.1 | 44.65
2022-07-22 21:00 | 6.13 | 489 | 103 | 10.57 | 44.79 | 0.51 | 180 | 3406 | 3360 | 29.3 | 30.58 | 44.74 | 44.82
2022-07-22 22:00 | 6.23 | 494 | 103 | 10.97 | 45.6 | 0.49 | 186 | 3481 | 3389 | 28.6 | 28.55 | 44.26 | 44.62
2022-07-22 23:00 | 6.27 | 492 | 103 | 10.36 | 45.86 | 0.51 | 180 | 3467 | 3361 | 29.52 | 28.74 | 44.36 | 44.44
2022-07-23 | 6.24 | 493 | 104 | 10.35 | 44.64 | 0.49 | 191 | 3412 | 3463 | 29.78 | 29.3 | 44.22 | 44.19
2022-07-23 01:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.98 | 44.81 | 0.5 | 191 | 3367 | 3492 | 29.43 | 30.53 | 44.44 | 44.31
2022-07-23 02:00 | 6.16 | 492 | 103 | 10.43 | 44.33 | 0.5 | 192 | 3474 | 3429 | 29.34 | 30.79 | 44.94 | 44.62
2022-07-23 03:00 | 6.23 | 493 | 103 | 10.46 | 44.2 | 0.51 | 193 | 3476 | 3355 | 29.77 | 29.42 | 44.56 | 44.57
2022-07-23 04:00 | 6.23 | 491 | 104 | 10.81 | 45.7 | 0.5 | 180 | 3453 | 3374 | 29.75 | 28.22 | 44.84 | 44.27
2022-07-23 05:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.22 | 44.33 | 0.5 | 192 | 3417 | 3373 | 29.81 | 28.38 | 44.42 | 44.35
2022-07-23 06:00 | 6.11 | 489 | 104 | 10.13 | 44.73 | 0.49 | 188 | 3381 | 3448 | 29.05 | 30.87 | 44.21 | 44.6
2022-07-23 07:00 | 6.25 | 492 | 103 | 10.47 | 44.6 | 0.49 | 191 | 3418 | 3316 | 29.17 | 28.38 | 44.08 | 44.71
2022-07-23 08:00 | 6.3 | 494 | 103 | 10.18 | 44.84 | 0.51 | 191 | 3478 | 3431 | 29.87 | 30.07 | 44.3 | 44.09
2022-07-23 09:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.85 | 44.58 | 0.49 | 199 | 3468 | 3411 | 30.48 | 29.47 | 44.77 | 44.06
2022-07-23 10:00 | 6.23 | 493 | 104 | 10.06 | 44.99 | 0.5 | 182 | 3491 | 3395 | 29.58 | 30.15 | 44.34 | 44.05
2022-07-23 11:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.36 | 44.35 | 0.5 | 194 | 3375 | 3414 | 28.53 | 28.05 | 44.09 | 44.18
2022-07-23 12:00 | 6.3 | 492 | 103 | 10.7 | 44.91 | 0.5 | 199 | 3480 | 3318 | 29.47 | 30.84 | 44.01 | 44.89
2022-07-23 13:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.88 | 44.97 | 0.5 | 199 | 3375 | 3309 | 29.51 | 28.9 | 44.54 | 44.55
2022-07-23 14:00 | 6.26 | 491 | 104 | 10.12 | 44.57 | 0.51 | 187 | 3449 | 3311 | 28.33 | 28.34 | 44.76 | 44.15
2022-07-23 15:00 | 6.15 | 493 | 104 | 10.64 | 45.28 | 0.51 | 198 | 3377 | 3436 | 28.57 | 30.15 | 44.88 | 44.98
2022-07-23 16:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.92 | 44.73 | 0.51 | 186 | 3464 | 3385 | 28.71 | 30.52 | 44.51 | 44.03
2022-07-23 17:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.72 | 44.97 | 0.5 | 180 | 3424 | 3317 | 28.97 | 28.33 | 44.83 | 44.39
2022-07-23 18:00 | 6.22 | 490 | 104 | 10.82 | 44.82 | 0.5 | 197 | 3457 | 3428 | 29.26 | 30.56 | 44.53 | 44.58
2022-07-23 19:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.91 | 44.15 | 0.5 | 196 | 3410 | 3401 | 29.38 | 30.88 | 44.97 | 44.51
2022-07-23 20:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.72 | 44.26 | 0.51 | 191 | 3392 | 3319 | 29.83 | 29.66 | 44.39 | 44.52
2022-07-23 21:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.94 | 44.83 | 0.5 | 193 | 3495 | 3319 | 29.05 | 30.69 | 44.19 | 44.02
2022-07-23 22:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.34 | 44.02 | 0.5 | 187 | 3359 | 3477 | 29.65 | 29.66 | 44.28 | 44.1
2022-07-23 23:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.94 | 45.25 | 0.5 | 191 | 3357 | 3305 | 30.7 | 28.97 | 44.07 | 44.11
2022-07-24 | 6.16 | 494 | 103 | 10.45 | 45.11 | 0.5 | 187 | 3463 | 3302 | 30.8 | 30.84 | 44.99 | 44.3
2022-07-24 01:00 | 6.27 | 494 | 103 | 10.13 | 45.31 | 0.49 | 191 | 3387 | 3364 | 28.93 | 30.27 | 44.73 | 44.92
2022-07-24 02:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.55 | 44.18 | 0.5 | 190 | 3380 | 3325 | 30 | 29.4 | 44.27 | 44.65
2022-07-24 03:00 | 6.18 | 492 | 104 | 10.01 | 44.53 | 0.51 | 194 | 3353 | 3435 | 29.67 | 28.53 | 44.66 | 44.19
2022-07-24 04:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.72 | 45.84 | 0.49 | 182 | 3375 | 3321 | 29.09 | 29.36 | 44.07 | 44.43
2022-07-24 05:00 | 6.18 | 492 | 103 | 10.37 | 45.54 | 0.5 | 199 | 3463 | 3418 | 30.85 | 28.59 | 44.51 | 44.99
2022-07-24 06:00 | 6.16 | 494 | 103 | 10.01 | 44.88 | 0.49 | 198 | 3498 | 3300 | 30.27 | 28.63 | 44.91 | 44.8
2022-07-24 07:00 | 6.24 | 490 | 103 | 10.87 | 44.86 | 0.5 | 199 | 3429 | 3479 | 30.75 | 29.1 | 44.22 | 44.55
2022-07-24 08:00 | 6.14 | 494 | 104 | 10 | 45.01 | 0.51 | 191 | 3400 | 3379 | 28.48 | 30.34 | 44.42 | 44.35
2022-07-24 09:00 | 6.15 | 492 | 104 | 10.69 | 44.47 | 0.49 | 180 | 3456 | 3339 | 30.6 | 30.46 | 44.04 | 44.74
2022-07-24 10:00 | 6.2 | 491 | 104 | 10.4 | 45.5 | 0.51 | 192 | 3436 | 3378 | 30.3 | 30.08 | 44.68 | 44.07
2022-07-24 11:00 | 6.25 | 493 | 103 | 10.88 | 44.35 | 0.5 | 180 | 3489 | 3336 | 28.93 | 28.04 | 44.45 | 44.18
2022-07-24 12:00 | 6.3 | 494 | 104 | 10.01 | 44.58 | 0.49 | 196 | 3392 | 3328 | 28.04 | 30.49 | 44.22 | 44.98
2022-07-24 13:00 | 6.27 | 491 | 104 | 10.58 | 45.18 | 0.5 | 188 | 3438 | 3420 | 29.07 | 28.71 | 44.47 | 44.42
2022-07-24 14:00 | 6.12 | 493 | 103 | 10.6 | 44.93 | 0.49 | 191 | 3450 | 3467 | 28.95 | 28.5 | 44.69 | 44.59
2022-07-24 15:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.56 | 45.67 | 0.5 | 195 | 3404 | 3497 | 28.35 | 30.87 | 44.24 | 44.84
2022-07-24 16:00 | 6.24 | 489 | 103 | 10.05 | 44.13 | 0.51 | 198 | 3407 | 3406 | 30.53 | 30.71 | 44.32 | 44.29
2022-07-24 17:00 | 6.25 | 494 | 103 | 10.77 | 44.67 | 0.5 | 182 | 3361 | 3492 | 30.7 | 29.73 | 44.1 | 44.2
2022-07-24 18:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.48 | 45.06 | 0.5 | 180 | 3417 | 3456 | 30.12 | 29.5 | 44.49 | 44.2
2022-07-24 19:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.03 | 44.82 | 0.51 | 190 | 3352 | 3426 | 30.58 | 28.31 | 44.39 | 44.07
2022-07-24 20:00 | 6.18 | 493 | 104 | 10.71 | 45.76 | 0.5 | 183 | 3427 | 3464 | 28 | 28.16 | 44.58 | 44.33
2022-07-24 21:00 | 6.29 | 491 | 103 | 10.24 | 45.82 | 0.5 | 198 | 3465 | 3351 | 30.75 | 30.75 | 44.96 | 44.87
2022-07-24 22:00 | 6.22 | 489 | 103 | 10.67 | 45.6 | 0.5 | 185 | 3427 | 3497 | 30.34 | 28.36 | 44.11 | 44.61
2022-07-24 23:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.99 | 45.19 | 0.51 | 197 | 3418 | 3456 | 30.41 | 28.03 | 44.58 | 44.4
2022-07-25 | 6.22 | 490 | 103 | 10.25 | 44.47 | 0.51 | 185 | 3475 | 3498 | 28.49 | 28.03 | 44.96 | 44.27
2022-07-25 01:00 | 6.27 | 493 | 103 | 10.13 | 44.6 | 0.49 | 195 | 3494 | 3334 | 28.61 | 28.16 | 44.35 | 44.48
2022-07-25 02:00 | 6.16 | 493 | 103 | 10.67 | 44.07 | 0.49 | 186 | 3365 | 3394 | 28.56 | 28.29 | 44.12 | 44.95
2022-07-25 03:00 | 6.13 | 491 | 104 | 10.87 | 45.02 | 0.5 | 185 | 3392 | 3314 | 30.16 | 28.52 | 44.13 | 44.5
2022-07-25 04:00 | 6.2 | 489 | 104 | 10.26 | 44.69 | 0.5 | 199 | 3390 | 3302 | 30.76 | 30 | 44.32 | 44.53
2022-07-25 05:00 | 6.12 | 491 | 103 | 10.6 | 45.63 | 0.51 | 194 | 3363 | 3402 | 28.91 | 29.8 | 44.35 | 44.19
2022-07-25 06:00 | 6.22 | 492 | 103 | 10.02 | 45 | 0.5 | 182 | 3353 | 3348 | 28.76 | 30.1 | 44.87 | 44.34
2022-07-25 07:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.83 | 44.57 | 0.51 | 193 | 3491 | 3418 | 30.56 | 28.51 | 44.32 | 44.09
2022-07-25 08:00 | 6.11 | 489 | 103 | 10.1 | 44.33 | 0.5 | 182 | 3403 | 3378 | 30.06 | 30 | 44.42 | 44.61
2022-07-25 09:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.85 | 45.37 | 0.49 | 197 | 3417 | 3348 | 30.69 | 29.64 | 44.56 | 44.03
2022-07-25 10:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.19 | 45.07 | 0.5 | 196 | 3394 | 3409 | 28.07 | 29.42 | 44.98 | 44.98
2022-07-25 11:00 | 6.22 | 491 | 104 | 10.98 | 45.62 | 0.49 | 180 | 3497 | 3392 | 28.39 | 29.67 | 44.05 | 44.91
2022-07-25 12:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.18 | 45.1 | 0.5 | 196 | 3496 | 3410 | 28.45 | 29.1 | 44.07 | 44.69
2022-07-25 13:00 | 6.13 | 493 | 103 | 10.18 | 44 | 0.49 | 197 | 3403 | 3345 | 30.97 | 30.39 | 44.5 | 44.02
2022-07-25 14:00 | 6.2 | 491 | 103 | 10.17 | 45.21 | 0.5 | 180 | 3406 | 3378 | 29.54 | 30.61 | 44.19 | 44.23
2022-07-25 15:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.91 | 44.39 | 0.5 | 198 | 3424 | 3314 | 30.08 | 29.24 | 44.85 | 44.05
2022-07-25 16:00 | 6.23 | 492 | 104 | 10.61 | 45.84 | 0.49 | 182 | 3478 | 3497 | 29.77 | 30.27 | 44.29 | 44.47
2022-07-25 17:00 | 6.24 | 492 | 104 | 10.17 | 45.62 | 0.49 | 180 | 3446 | 3447 | 29.08 | 28.35 | 44.64 | 44.66
2022-07-25 18:00 | 6.17 | 490 | 103 | 10.29 | 45.07 | 0.51 | 181 | 3372 | 3313 | 30.4 | 30.85 | 44.43 | 44.16
2022-07-25 19:00 | 6.13 | 493 | 104 | 10.39 | 44.23 | 0.51 | 191 | 3460 | 3330 | 28.63 | 30.05 | 44.33 | 44.72
2022-07-25 20:00 | 6.14 | 490 | 104 | 10.01 | 44.6 | 0.51 | 193 | 3406 | 3407 | 29.69 | 30.51 | 44.03 | 44.53
2022-07-25 21:00 | 6.12 | 491 | 104 | 10.34 | 44.65 | 0.49 | 185 | 3496 | 3352 | 30.55 | 30.67 | 44.31 | 44.43
2022-07-25 22:00 | 6.17 | 491 | 103 | 10.5 | 44.56 | 0.5 | 188 | 3422 | 3368 | 29.96 | 28.25 | 45 | 44.13
2022-07-25 23:00 | 6.26 | 491 | 103 | 10.5 | 45.55 | 0.5 | 187 | 3393 | 3444 | 30.46 | 28.11 | 44.75 | 44.98
2022-07-26 | 6.1 | 491 | 103 | 10.71 | 44.86 | 0.5 | 192 | 3378 | 3382 | 30.49 | 28.16 | 44.03 | 44.09
2022-07-26 01:00 | 6.19 | 491 | 104 | 10.84 | 44.37 | 0.51 | 191 | 3391 | 3421 | 28.81 | 28.2 | 44.18 | 44.84
2022-07-26 02:00 | 6.2 | 492 | 103 | 10.38 | 44.79 | 0.5 | 182 | 3398 | 3302 | 29.46 | 28.53 | 44.17 | 44.47
2022-07-26 03:00 | 6.29 | 492 | 103 | 10.24 | 44.46 | 0.5 | 183 | 3470 | 3463 | 28.17 | 29.11 | 44.79 | 44.38
2022-07-26 04:00 | 6.13 | 490 | 104 | 10.78 | 45.61 | 0.5 | 184 | 3364 | 3309 | 28.03 | 29.3 | 44.3 | 44.74
2022-07-26 05:00 | 6.18 | 493 | 103 | 10.28 | 45.6 | 0.5 | 197 | 3394 | 3458 | 29.96 | 29.15 | 44.58 | 44.12
2022-07-26 06:00 | 6.1 | 494 | 103 | 10.12 | 44.77 | 0.5 | 186 | 3388 | 3335 | 28.72 | 28.34 | 44.64 | 44.93
2022-07-26 07:00 | 6.17 | 489 | 104 | 10.38 | 44.99 | 0.51 | 192 | 3493 | 3371 | 30.29 | 29.7 | 44.31 | 44.77
2022-07-26 08:00 | 6.19 | 494 | 103 | 10.28 | 45.69 | 0.49 | 180 | 3444 | 3426 | 30.78 | 29.65 | 44.86 | 44.57
2022-07-26 09:00 | 6.16 | 489 | 103 | 10.34 | 44.27 | 0.5 | 196 | 3391 | 3306 | 29.47 | 28.13 | 44.85 | 44.13
2022-07-26 10:00 | 6.11 | 491 | 104 | 10.72 | 45.33 | 0.5 | 184 | 3364 | 3431 | 29.38 | 29.61 | 44.57 | 44.91
2022-07-26 11:00 | 6.23 | 491 | 103 | 10.52 | 44.22 | 0.51 | 184 | 3470 | 3429 | 30.95 | 30.73 | 44.96 | 44.63
2022-07-26 12:00 | 6.16 | 491 | 104 | 10.44 | 45.01 | 0.5 | 182 | 3419 | 3475 | 28.1 | 29.88 | 44.19 | 44.36
2022-07-26 13:00 | 6.25 | 490 | 104 | 10.67 | 45.11 | 0.49 | 192 | 3355 | 3482 | 30.67 | 30.94 | 44.03 | 44.35
2022-07-26 14:00 | 6.26 | 492 | 103 | 10.1 | 44.37 | 0.49 | 195 | 3378 | 3437 | 30.01 | 28.26 | 44.38 | 44.69
2022-07-26 15:00 | 6.16 | 494 | 104 | 10.47 | 44.95 | 0.5 | 198 | 3373 | 3454 | 29.83 | 29.99 | 44.8 | 44.34
2022-07-26 16:00 | 6.29 | 491 | 104 | 10.44 | 44.48 | 0.5 | 185 | 3472 | 3309 | 30.49 | 29.04 | 44.42 | 44.29
2022-07-26 17:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.68 | 44.68 | 0.5 | 194 | 3416 | 3399 | 30.91 | 28.4 | 44.8 | 44.67
2022-07-26 18:00 | 6.14 | 489 | 104 | 10.43 | 45.38 | 0.5 | 183 | 3369 | 3475 | 28.02 | 28.41 | 44.35 | 44.36
2022-07-26 19:00 | 6.2 | 493 | 104 | 10.16 | 44.88 | 0.49 | 181 | 3396 | 3403 | 28.79 | 30.46 | 44.47 | 44.26
2022-07-26 20:00 | 6.28 | 492 | 103 | 10.04 | 44.38 | 0.51 | 181 | 3388 | 3416 | 28.54 | 29.27 | 44.63 | 44.01
2022-07-26 21:00 | 6.26 | 493 | 103 | 10.1 | 44.99 | 0.49 | 185 | 3467 | 3368 | 28.55 | 28.04 | 44.1 | 44.58
2022-07-26 22:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.23 | 44.1 | 0.5 | 184 | 3403 | 3457 | 30.58 | 28.73 | 44.8 | 44.06
2022-07-26 23:00 | 6.24 | 493 | 103 | 10.24 | 45.44 | 0.5 | 181 | 3413 | 3442 | 29.27 | 29.55 | 44.25 | 44.04
2022-07-27 | 6.24 | 491 | 103 | 10.64 | 45.84 | 0.49 | 195 | 3412 | 3441 | 28.55 | 29.18 | 44.96 | 44.8
2022-07-27 01:00 | 6.17 | 494 | 103 | 10.03 | 45.52 | 0.5 | 190 | 3417 | 3349 | 30.2 | 29.31 | 44 | 44.72
2022-07-27 02:00 | 6.2 | 492 | 104 | 10.55 | 44.74 | 0.5 | 183 | 3374 | 3425 | 29.34 | 30.34 | 44.73 | 44.72
2022-07-27 03:00 | 6.14 | 491 | 104 | 10.44 | 44.25 | 0.5 | 187 | 3350 | 3361 | 30.51 | 30.71 | 44.39 | 44.72
2022-07-27 04:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.71 | 44.72 | 0.49 | 199 | 3393 | 3475 | 30.71 | 28.32 | 44.87 | 44.86
2022-07-27 05:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.87 | 44.96 | 0.5 | 193 | 3497 | 3355 | 29.55 | 29.01 | 44.51 | 44.3
2022-07-27 06:00 | 6.17 | 493 | 104 | 10.87 | 44.56 | 0.5 | 187 | 3446 | 3486 | 30.27 | 30.49 | 44.47 | 44.08
2022-07-27 07:00 | 6.11 | 493 | 104 | 10.1 | 45.24 | 0.49 | 190 | 3474 | 3409 | 28.27 | 30.49 | 44.55 | 44.52
2022-07-27 08:00 | 6.17 | 491 | 104 | 10.31 | 45.74 | 0.5 | 191 | 3421 | 3320 | 30.9 | 28.06 | 44.17 | 44.76
2022-07-27 09:00 | 6.26 | 489 | 103 | 10.99 | 44.3 | 0.5 | 181 | 3498 | 3463 | 28.29 | 31 | 44.46 | 44.3
2022-07-27 10:00 | 6.29 | 492 | 104 | 10.31 | 44.37 | 0.51 | 184 | 3463 | 3465 | 29.27 | 29.47 | 44.88 | 44.02
2022-07-27 11:00 | 6.21 | 491 | 104 | 10.12 | 45.09 | 0.51 | 192 | 3476 | 3366 | 29.31 | 30.6 | 44.55 | 44.58
2022-07-27 12:00 | 6.12 | 494 | 104 | 10.24 | 45.73 | 0.51 | 182 | 3454 | 3383 | 29.88 | 30.87 | 44.03 | 44.69
2022-07-27 13:00 | 6.19 | 489 | 104 | 10.84 | 45.83 | 0.51 | 197 | 3448 | 3390 | 30.29 | 30.21 | 44.16 | 44.78
2022-07-27 14:00 | 6.14 | 489 | 103 | 10.33 | 45.86 | 0.49 | 183 | 3458 | 3414 | 30.73 | 30.76 | 44.22 | 44.5
2022-07-27 15:00 | 6.14 | 492 | 103 | 10.41 | 45.77 | 0.49 | 196 | 3404 | 3468 | 30.43 | 30.8 | 44.58 | 44.61
2022-07-27 16:00 | 6.28 | 493 | 104 | 10.95 | 44.33 | 0.5 | 194 | 3443 | 3375 | 30.08 | 28.91 | 44.03 | 44.98
2022-07-27 17:00 | 6.18 | 490 | 103 | 10.47 | 44.98 | 0.51 | 183 | 3443 | 3447 | 29.08 | 28.34 | 44.33 | 44.84
2022-07-27 18:00 | 6.26 | 494 | 104 | 10.73 | 45.12 | 0.5 | 181 | 3461 | 3461 | 30.08 | 28.09 | 44.86 | 44.2
2022-07-27 19:00 | 6.14 | 492 | 104 | 11 | 45.37 | 0.51 | 185 | 3389 | 3474 | 30.52 | 29.26 | 44.82 | 44.62
2022-07-27 20:00 | 6.24 | 491 | 104 | 10.65 | 45.31 | 0.51 | 194 | 3440 | 3381 | 29.38 | 29.92 | 44.61 | 44.99
2022-07-27 21:00 | 6.13 | 490 | 103 | 10.88 | 44.49 | 0.51 | 195 | 3428 | 3378 | 29.55 | 29.65 | 44.17 | 44.49
2022-07-27 22:00 | 6.3 | 489 | 104 | 10.78 | 45.52 | 0.51 | 184 | 3377 | 3489 | 28.53 | 28.89 | 44.15 | 44.54
2022-07-27 23:00 | 6.28 | 492 | 104 | 10.71 | 45.79 | 0.5 | 191 | 3367 | 3338 | 29.18 | 28.19 | 44.04 | 44.35
2022-07-28 | 6.22 | 491 | 104 | 10.51 | 45.29 | 0.49 | 193 | 3474 | 3366 | 30.99 | 28.63 | 44.65 | 44.93
2022-07-28 01:00 | 6.19 | 492 | 104 | 10.4 | 44.49 | 0.51 | 181 | 3374 | 3453 | 30.27 | 30.6 | 44.43 | 44.15
2022-07-28 02:00 | 6.28 | 490 | 104 | 10.64 | 45.01 | 0.49 | 189 | 3383 | 3342 | 30.07 | 30.88 | 44.01 | 44.92
2022-07-28 03:00 | 6.27 | 494 | 104 | 10.53 | 44.72 | 0.5 | 190 | 3439 | 3361 | 29.31 | 28.08 | 44.22 | 44.68
2022-07-28 04:00 | 6.25 | 492 | 104 | 10.86 | 45.19 | 0.5 | 183 | 3452 | 3470 | 30.57 | 29.26 | 44.58 | 44.07
2022-07-28 05:00 | 6.16 | 493 | 104 | 10.26 | 45.31 | 0.5 | 188 | 3499 | 3489 | 29.47 | 28.42 | 44.02 | 44.63
2022-07-28 06:00 | 6.2 | 490 | 103 | 10.85 | 44.37 | 0.5 | 199 | 3440 | 3483 | 29.98 | 28.02 | 44.98 | 44.24
2022-07-28 07:00 | 6.27 | 489 | 103 | 10.87 | 44.23 | 0.5 | 185 | 3439 | 3477 | 30.02 | 30.39 | 44.58 | 44.79
Note on A1: PC: сценарий заключается в изменении параметра 10LBG11CP920, что вызывает изменение в параметре 10MAG10CP930 диапазон изменений: 2000-3000 строка, имеются примечания для пометок цветом.
Note on G2367: PC: начало снижения значения параметра
Note on E2526: PC: изменение главного параметра
Note on E2700: PC: критическое изменение параметра, требуется оповещение
Note on G2700: PC: критическое состояние параметра, необходимо оповещение
Note on E2901: PC: стабилизация главного параметра
Note on G2901: PC: стабилизация параметра
Note on E2920: PC: возврат к нормальным значениям главного параметра
Note on G2920: PC: возврат к нормальным значениям параметра

## Обучение
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 32:00 | 33:00 | 34:00 | 35:00 | 36:00 | 37:00 | 38:00 | 39:00 | 40:00 | 41:00 | 42:00 | 43:00 | 44:00 | 45:00 | 46:00 | 47:00 | 48:00 | 49:00 | 50:00 | 51:00 | 52:00 | 53:00 | 54:00 | 55:00 | 56:00 | 57:00 | 58:00 | 59:00 | 60:00 | 61:00 | 62:00 | 63:00 | 64:00 | 65:00 | 66:00 | 67:00 | 68:00 | 69:00 | 70:00 | 71:00 | 72:00 | 73:00 | 74:00 | 75:00 | 76:00 | 77:00 | 78:00 | 79:00 | 80:00 | 81:00 | 82:00 | 83:00 | 84:00 | 85:00 | 86:00 | 87:00 | 88:00
10MAA01CP001 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
10MAA01CT001 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495
10LBG40CP920 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
10MAG10CP930 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
10LCA10CT001 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
10LBG11CP920 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
10LCA20CF001 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
10PAB10CF001 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360
10PAB30CF001 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410
10PAB10CT001 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
10PAB30CT001 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
10PAB20CT001 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
10PAB60CT001 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44

## Сценарий 1
|  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00
0.1 | 10MAA01CP001 | P пара до стопорного клапана СК БК ВД | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
5 | 10MAA01CT001 | T пара до стопорного клапана СК БК ВД, т.1 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 500 | 510 | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
2 | 10LBG40CP920 | Pабс.пар коллект.упл. | 104 | 104 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 10MAG10CP930 | P абс. в конденсаторе КНДР | 10.35 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 10LCA10CT001 | Температура конденсата на выходе из конденсатора | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
0.05 | 10LBG11CP920 | Pабс.пар до ОЭЖ | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
30 | 10LCA20CF001 | Расход основного конденсата к эжекторам | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27
300 | 10PAB10CF001 | Расход циркуляционной воды через основной пучок конденсатора | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494
300 | 10PAB30CF001 | Расход циркуляционной воды через основной пучок конденсатора | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497
2 | 10PAB10CT001 | Температура циркуляционной воды на подводе в основные пучки конденсатора | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42
2 | 10PAB30CT001 | Температура циркуляционной воды на подводе в основные пучки конденсатора | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96
2 | 10PAB20CT001 | Температура циркуляционной воды на выходе из основных пучков конденсатора | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
2 | 10PAB60CT001 | Температура циркуляционной воды на выходе из основных пучков конденсатора | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5

## Сценарий 2
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00
10MAA01CP001 | P пара до стопорного клапана СК БК ВД | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21
10MAA01CT001 | T пара до стопорного клапана СК БК ВД, т.1 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
10LBG40CP920 | Pабс.пар коллект.упл. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
10MAG10CP930 | P абс. в конденсаторе КНДР | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
10LCA10CT001 | Температура конденсата на выходе из конденсатора | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55
10LBG11CP920 | Pабс.пар до ОЭЖ | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
10LCA20CF001 | Расход основного конденсата к эжекторам | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27
10PAB10CF001 | Расход циркуляционной воды через основной пучок конденсатора | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
10PAB30CF001 | Расход циркуляционной воды через основной пучок конденсатора | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
10PAB10CT001 | Температура циркуляционной воды на подводе в основные пучки конденсатора | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42
10PAB30CT001 | Температура циркуляционной воды на подводе в основные пучки конденсатора | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96
10PAB20CT001 | Температура циркуляционной воды на выходе из основных пучков конденсатора | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
10PAB60CT001 | Температура циркуляционной воды на выходе из основных пучков конденсатора | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5

## Сценарий 3
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00
10MAA01CP001 | P пара до стопорного клапана СК БК ВД | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21
10MAA01CT001 | T пара до стопорного клапана СК БК ВД, т.1 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
10LBG40CP920 | Pабс.пар коллект.упл. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
10MAG10CP930 | P абс. в конденсаторе КНДР | 10.35 | 10.35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.35 | 10.35 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10.35
10LCA10CT001 | Температура конденсата на выходе из конденсатора | 45.55 | 45.55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 45.55
10LBG11CP920 | Pабс.пар до ОЭЖ | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
10LCA20CF001 | Расход основного конденсата к эжекторам | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | 199.27
10PAB10CF001 | Расход циркуляционной воды через основной пучок конденсатора | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494
10PAB30CF001 | Расход циркуляционной воды через основной пучок конденсатора | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497
10PAB10CT001 | Температура циркуляционной воды на подводе в основные пучки конденсатора | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42
10PAB30CT001 | Температура циркуляционной воды на подводе в основные пучки конденсатора | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96
10PAB20CT001 | Температура циркуляционной воды на выходе из основных пучков конденсатора | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44
10PAB60CT001 | Температура циркуляционной воды на выходе из основных пучков конденсатора | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44.5